## ВЛ-35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-35кВ в режимный день19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | ВЛ - 35 кВ Сизьма-1 |  |  |  |  | ВЛ - 35 кВ Сизьма-2 |  |  |  |  | ВЛ - 35 кВ Лесная |  |  |  |  | ВЛ - 35 кВ Газовая
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 10 | 1306.93 | - | 4603.47 | - | 10 | 7231.98 | - | 3854.98 | - | 25 | 7253.4 | - | 3463.8 | - | 5 | 3917.9 | - | 6289.64 | -
1:00 | 7.7071 | 1306.99 | 420 | 4603.51 | 280 | 7.7071 | 7232.01 | 420 | 3855.02 | 560 | 12.8452 | 7253.5 | 700 | 3463.9 | 700 | 7.7071 | 3917.93 | 420 | 6289.65 | 140
2:00 | 7.7071 | 1307.05 | 420 | 4603.55 | 280 | 5.1381 | 7232.03 | 280 | 3855.04 | 280 | 25.6904 | 7253.7 | 1400 | 3464 | 700 | 5.1381 | 3917.95 | 280 | 6289.66 | 140
3:00 | 7.7071 | 1307.11 | 420 | 4603.59 | 280 | 5.1381 | 7232.05 | 280 | 3855.07 | 420 | 12.8452 | 7253.8 | 700 | 3464 | 0 | 5.1381 | 3917.97 | 280 | 6289.66 | 0
4:00 | 6.4226 | 1307.16 | 350 | 4603.62 | 210 | 5.1381 | 7232.07 | 280 | 3855.09 | 280 | 25.6904 | 7254 | 1400 | 3464.1 | 700 | 2.569 | 3917.98 | 140 | 6289.67 | 140
5:00 | 11.5607 | 1307.25 | 630 | 4603.67 | 350 | 7.7071 | 7232.1 | 420 | 3855.12 | 420 | 12.8452 | 7254.1 | 700 | 3464.2 | 700 | 5.1381 | 3918 | 280 | 6289.67 | 0
6:00 | 11.5607 | 1307.34 | 630 | 4603.73 | 420 | 7.7071 | 7232.13 | 420 | 3855.15 | 420 | 25.6904 | 7254.3 | 1400 | 3464.3 | 700 | 5.1381 | 3918.02 | 280 | 6289.68 | 140
7:00 | 10.2762 | 1307.42 | 560 | 4603.77 | 280 | 7.7071 | 7232.16 | 420 | 3855.17 | 280 | 25.6904 | 7254.5 | 1400 | 3464.4 | 700 | 7.7071 | 3918.05 | 420 | 6289.69 | 140
8:00 | 10.2762 | 1307.5 | 560 | 4603.82 | 350 | 7.7071 | 7232.19 | 420 | 3855.2 | 420 | 25.6904 | 7254.7 | 1400 | 3464.5 | 700 | 5.1381 | 3918.07 | 280 | 6289.7 | 140
9:00 | 11.5607 | 1307.59 | 630 | 4603.87 | 350 | 12.8452 | 7232.24 | 700 | 3855.25 | 700 | 25.6904 | 7254.9 | 1400 | 3464.6 | 700 | 7.7071 | 3918.1 | 420 | 6289.71 | 140
10:00 | 11.5607 | 1307.68 | 630 | 4603.92 | 350 | 12.8452 | 7232.29 | 700 | 3855.29 | 560 | 38.5356 | 7255.2 | 2100 | 3464.7 | 700 | 7.7071 | 3918.13 | 420 | 6289.72 | 140
11:00 | 11.5607 | 1307.77 | 630 | 4603.97 | 350 | 12.8452 | 7232.34 | 700 | 3855.35 | 840 | 25.6904 | 7255.4 | 1400 | 3464.8 | 700 | 5.1381 | 3918.15 | 280 | 6289.72 | 0
12:00 | 10.2762 | 1307.85 | 560 | 4604.02 | 350 | 12.8452 | 7232.39 | 700 | 3855.4 | 700 | 25.6904 | 7255.6 | 1400 | 3464.9 | 700 | 7.7071 | 3918.18 | 420 | 6289.73 | 140
13:00 | 14.1297 | 1307.96 | 770 | 4604.09 | 490 | 12.8452 | 7232.44 | 700 | 3855.44 | 560 | 38.5356 | 7255.9 | 2100 | 3465.1 | 1400 | 7.7071 | 3918.21 | 420 | 6289.74 | 140
14:00 | 14.1297 | 1308.07 | 770 | 4604.14 | 350 | 10.2762 | 7232.48 | 560 | 3855.49 | 700 | 25.6904 | 7256.1 | 1400 | 3465.2 | 700 | 7.7071 | 3918.24 | 420 | 6289.75 | 140
15:00 | 11.5607 | 1308.16 | 630 | 4604.2 | 420 | 12.8452 | 7232.53 | 700 | 3855.55 | 840 | 25.6904 | 7256.3 | 1400 | 3465.3 | 700 | 5.1381 | 3918.26 | 280 | 6289.76 | 140
16:00 | 11.5607 | 1308.25 | 630 | 4604.25 | 350 | 12.8452 | 7232.58 | 700 | 3855.61 | 840 | 25.6904 | 7256.5 | 1400 | 3465.4 | 700 | 7.7071 | 3918.29 | 420 | 6289.77 | 140
17:00 | 11.5607 | 1308.34 | 630 | 4604.3 | 350 | 12.8452 | 7232.63 | 700 | 3855.66 | 700 | 25.6904 | 7256.7 | 1400 | 3465.5 | 700 | 7.7071 | 3918.32 | 420 | 6289.78 | 140
18:00 | 11.5607 | 1308.43 | 630 | 4604.36 | 420 | 12.8452 | 7232.68 | 700 | 3855.71 | 700 | 38.5356 | 7257 | 2100 | 3465.6 | 700 | 7.7071 | 3918.35 | 420 | 6289.79 | 140
19:00 | 12.8452 | 1308.53 | 700 | 4604.41 | 350 | 12.8452 | 7232.73 | 700 | 3855.75 | 560 | 25.6904 | 7257.2 | 1400 | 3465.7 | 700 | 7.7071 | 3918.38 | 420 | 6289.8 | 140
20:00 | 12.8452 | 1308.63 | 700 | 4604.47 | 420 | 10.2762 | 7232.77 | 560 | 3855.79 | 560 | 25.6904 | 7257.4 | 1400 | 3465.8 | 700 | 5.1381 | 3918.4 | 280 | 6289.81 | 140
21:00 | 11.5607 | 1308.72 | 630 | 4604.52 | 350 | 10.2762 | 7232.81 | 560 | 3855.82 | 420 | 25.6904 | 7257.6 | 1400 | 3465.9 | 700 | 5.1381 | 3918.42 | 280 | 6289.82 | 140
22:00 | 11.5607 | 1308.81 | 630 | 4604.57 | 350 | 12.8452 | 7232.86 | 700 | 3855.86 | 560 | 25.6904 | 7257.8 | 1400 | 3466 | 700 | 7.7071 | 3918.45 | 420 | 6289.83 | 140
23:00 | 8.9917 | 1308.88 | 490 | 4604.61 | 280 | 10.2762 | 7232.9 | 560 | 3855.89 | 420 | 25.6904 | 7258 | 1400 | 3466.1 | 700 | 5.1381 | 3918.47 | 280 | 6289.83 | 0
24:00 | 8.9917 | 1308.95 | 490 | 4604.65 | 280 | 7.7071 | 7232.93 | 420 | 3855.92 | 420 | 25.6904 | 7258.2 | 1400 | 3466.2 | 700 | 5.1381 | 3918.49 | 280 | 6289.84 | 140
Итого |  |  | 14140 |  | 8260 |  |  | 13300 |  | 13160 |  |  | 33600 |  | 16800 |  |  | 8260 |  | 2800
|  |  | 89740 | 92260
Исполнитель
телефон

## КЛ-6кВ
Ведомость нагрузок КЛ-6кВ в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | ДВП-1 |  |  |  |  | Горсеть-1 |  |  |  |  | ДСП-1 |  |  |  |  | РП-2 |  |  |  |  | ДСП-2 |  |  |  |  | РП-1 |  |  |  |  | Горсеть-2 |  |  |  |  | Битумная |  |  |  |  | Горсеть-3 |  |  |  |  | ДВП-2 |  |  |  |  | Горсеть-4 |  |  |  |  | ДПМК-3
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 18000 | коэфф.= | 18000 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | АЧР
0:00 | 375 | 1778.15 | - | 1130.77 | - | 60 | 4045.31 | - | 2145.42 | - | 100 | 1732.83 | - | 1398.48 | - | 50 | 1250.31 | - | 618.71 | - | 400 | 1829.22 | - | 1546 | - | 10 | 399.7 | - | 141.85 | - | 120 | 4029.08 | - | 2194.7 | - | 0 | 3.79 | - | 1.48 | - | 0 | 1193.99 | - | 642.35 | - | 350 | 1462.49 | - | 1097.66 | - | 120 | 3458.88 | - | 1475.67 | - | 0 | 21.61 | - | 27.01 | -
1:00 | 370 | 1778.35 | 2400 | 1130.9 | 1560 | 60 | 4045.41 | 720 | 2145.48 | 432 | 100 | 1733.02 | 3420 | 1398.62 | 2520 | 50 | 1250.38 | 840 | 618.76 | 600 | 400 | 1829.4 | 3240 | 1546.14 | 2520 | 10 | 399.72 | 240 | 141.87 | 240 | 120 | 4029.21 | 936 | 2194.8 | 720 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 350 | 1462.62 | 2340 | 1097.76 | 1800 | 110 | 3458.99 | 792 | 1475.74 | 504 | 0 | 21.61 | 0 | 27.01 | 0 | 16.703
2:00 | 375 | 1778.55 | 2400 | 1131.03 | 1560 | 60 | 4045.5 | 648 | 2145.54 | 432 | 100 | 1733.2 | 3240 | 1398.76 | 2520 | 50 | 1250.45 | 840 | 618.81 | 600 | 450 | 1829.59 | 3420 | 1546.28 | 2520 | 10 | 399.74 | 240 | 141.88 | 120 | 120 | 4029.34 | 936 | 2194.89 | 648 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 340 | 1462.76 | 2520 | 1097.85 | 1620 | 120 | 3459.1 | 792 | 1475.8 | 432 | 0 | 21.62 | 72 | 27.01 | 0 | 17.488
3:00 | 200 | 1778.67 | 1440 | 1131.1 | 840 | 50 | 4045.57 | 504 | 2145.6 | 432 | 120 | 1733.37 | 3060 | 1398.9 | 2520 | 50 | 1250.5 | 600 | 618.85 | 480 | 400 | 1829.77 | 3240 | 1546.42 | 2520 | 10 | 399.76 | 240 | 141.89 | 120 | 100 | 4029.46 | 864 | 2194.98 | 648 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 200 | 1462.82 | 1080 | 1097.89 | 720 | 100 | 3459.2 | 720 | 1475.87 | 504 | 0 | 21.62 | 0 | 27.01 | 0 | 13.563
4:00 | 150 | 1778.79 | 1440 | 1131.17 | 840 | 40 | 4045.63 | 432 | 2145.66 | 432 | 150 | 1733.53 | 2880 | 1399.03 | 2340 | 80 | 1250.56 | 720 | 618.89 | 480 | 400 | 1829.94 | 3060 | 1546.55 | 2340 | 10 | 399.77 | 120 | 141.9 | 120 | 100 | 4029.57 | 792 | 2195.07 | 648 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1462.88 | 1080 | 1097.92 | 540 | 100 | 3459.3 | 720 | 1475.94 | 504 | 0 | 21.62 | 0 | 27.01 | 0 | 13.464
5:00 | 150 | 1778.87 | 960 | 1131.21 | 480 | 50 | 4045.71 | 576 | 2145.72 | 432 | 150 | 1733.7 | 3060 | 1399.16 | 2340 | 80 | 1250.6 | 480 | 618.93 | 480 | 400 | 1830.11 | 3060 | 1546.69 | 2520 | 10 | 399.79 | 240 | 141.91 | 120 | 100 | 4029.68 | 792 | 2195.16 | 648 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1462.93 | 900 | 1097.94 | 360 | 100 | 3459.4 | 720 | 1476 | 432 | 0 | 21.62 | 0 | 27.01 | 0 | 12.873
6:00 | 150 | 1778.95 | 960 | 1131.26 | 600 | 50 | 4045.78 | 504 | 2145.78 | 432 | 150 | 1733.87 | 3060 | 1399.29 | 2340 | 80 | 1250.65 | 600 | 618.97 | 480 | 400 | 1830.29 | 3240 | 1546.83 | 2520 | 10 | 399.81 | 240 | 141.92 | 120 | 100 | 4029.8 | 864 | 2195.25 | 648 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1462.98 | 900 | 1097.97 | 540 | 100 | 3459.5 | 720 | 1476.07 | 504 | 0 | 21.62 | 0 | 27.02 | 72 | 13.913
7:00 | 100 | 1779.03 | 960 | 1131.3 | 480 | 50 | 4045.89 | 792 | 2145.84 | 432 | 120 | 1734.03 | 2880 | 1399.42 | 2340 | 80 | 1250.71 | 720 | 619.01 | 480 | 400 | 1830.47 | 3240 | 1546.97 | 2520 | 10 | 399.82 | 120 | 141.93 | 120 | 100 | 4029.97 | 1224 | 2195.35 | 720 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.03 | 900 | 1097.99 | 360 | 100 | 3459.63 | 936 | 1476.14 | 504 | 0 | 21.62 | 0 | 27.02 | 0 | 14.557
8:00 | 100 | 1779.11 | 960 | 1131.34 | 480 | 100 | 4046 | 792 | 2145.91 | 504 | 120 | 1734.2 | 3060 | 1399.55 | 2340 | 50 | 1250.77 | 720 | 619.05 | 480 | 350 | 1830.66 | 3420 | 1547.12 | 2700 | 10 | 399.84 | 240 | 141.95 | 240 | 150 | 4030.14 | 1224 | 2195.45 | 720 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 50 | 1463.08 | 900 | 1098.01 | 360 | 120 | 3459.76 | 936 | 1476.21 | 504 | 0 | 21.62 | 0 | 27.02 | 0 | 14.927
9:00 | 100 | 1779.19 | 960 | 1131.4 | 720 | 100 | 4046.15 | 1080 | 2146.01 | 720 | 120 | 1734.36 | 2880 | 1399.68 | 2340 | 50 | 1250.86 | 1080 | 619.12 | 840 | 350 | 1830.84 | 3240 | 1547.26 | 2520 | 10 | 399.86 | 240 | 141.95 | 0 | 150 | 4030.36 | 1584 | 2195.57 | 864 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.18 | 1800 | 1098.08 | 1260 | 120 | 3459.91 | 1080 | 1476.28 | 504 | 0 | 21.62 | 0 | 27.02 | 0 | 16.879
10:00 | 150 | 1779.28 | 1080 | 1131.43 | 360 | 120 | 4046.3 | 1080 | 2146.11 | 720 | 140 | 1734.53 | 3060 | 1399.8 | 2160 | 100 | 1250.95 | 1080 | 619.18 | 720 | 400 | 1831.02 | 3240 | 1547.39 | 2340 | 10 | 399.88 | 240 | 141.96 | 120 | 180 | 4030.59 | 1656 | 2195.69 | 864 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.27 | 1620 | 1098.15 | 1260 | 120 | 3460.07 | 1152 | 1476.36 | 576 | 0 | 21.62 | 0 | 27.03 | 72 | 17.873
11:00 | 150 | 1779.38 | 1200 | 1131.48 | 600 | 120 | 4046.47 | 1224 | 2146.21 | 720 | 130 | 1734.69 | 2880 | 1399.92 | 2160 | 100 | 1251.05 | 1200 | 619.25 | 840 | 400 | 1831.19 | 3060 | 1547.53 | 2520 | 10 | 399.9 | 240 | 141.97 | 120 | 180 | 4030.84 | 1800 | 2195.82 | 936 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.37 | 1800 | 1098.21 | 1080 | 120 | 3460.23 | 1152 | 1476.44 | 576 | 0 | 21.62 | 0 | 27.03 | 0 | 17.341
12:00 | 150 | 1779.47 | 1080 | 1131.54 | 720 | 120 | 4046.64 | 1224 | 2146.32 | 792 | 130 | 1734.85 | 2880 | 1400.05 | 2340 | 100 | 1251.15 | 1200 | 619.32 | 840 | 400 | 1831.36 | 3060 | 1547.67 | 2520 | 10 | 399.92 | 240 | 141.98 | 120 | 180 | 4031.08 | 1728 | 2195.95 | 936 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.46 | 1620 | 1098.28 | 1260 | 120 | 3460.4 | 1224 | 1476.52 | 576 | 0 | 21.63 | 72 | 27.03 | 0 | 17.248
13:00 | 130 | 1779.57 | 1200 | 1131.6 | 720 | 120 | 4046.81 | 1224 | 2146.44 | 864 | 130 | 1735.01 | 2880 | 1400.18 | 2340 | 100 | 1251.25 | 1200 | 619.39 | 840 | 400 | 1831.53 | 3060 | 1547.83 | 2880 | 10 | 399.93 | 120 | 141.99 | 120 | 180 | 4031.31 | 1656 | 2196.07 | 864 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.55 | 1620 | 1098.34 | 1080 | 120 | 3460.56 | 1152 | 1476.6 | 576 | 0 | 21.63 | 0 | 27.04 | 72 | 17.867
14:00 | 100 | 1779.66 | 1080 | 1131.65 | 600 | 130 | 4046.98 | 1224 | 2146.55 | 792 | 150 | 1735.18 | 3060 | 1400.32 | 2520 | 100 | 1251.34 | 1080 | 619.46 | 840 | 400 | 1831.71 | 3240 | 1547.96 | 2340 | 10 | 399.95 | 240 | 142 | 120 | 180 | 4031.54 | 1656 | 2196.2 | 936 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.63 | 1440 | 1098.41 | 1260 | 120 | 3460.73 | 1224 | 1476.68 | 576 | 0 | 21.63 | 0 | 27.04 | 0 | 17.179
15:00 | 100 | 1779.77 | 1320 | 1131.71 | 720 | 130 | 4047.15 | 1224 | 2146.66 | 792 | 150 | 1735.35 | 3060 | 1400.46 | 2520 | 100 | 1251.44 | 1200 | 619.54 | 960 | 400 | 1831.89 | 3240 | 1548.11 | 2700 | 10 | 399.97 | 240 | 142 | 0 | 180 | 4031.76 | 1584 | 2196.32 | 864 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.71 | 1440 | 1098.47 | 1080 | 120 | 3460.89 | 1152 | 1476.76 | 576 | 0 | 21.63 | 0 | 27.04 | 0 | 16.99
16:00 | 150 | 1779.88 | 1320 | 1131.77 | 720 | 120 | 4047.32 | 1224 | 2146.77 | 792 | 150 | 1735.52 | 3060 | 1400.59 | 2340 | 100 | 1251.53 | 1080 | 619.62 | 960 | 420 | 1832.07 | 3240 | 1548.25 | 2520 | 10 | 399.99 | 240 | 142.01 | 120 | 170 | 4031.99 | 1656 | 2196.45 | 936 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.79 | 1440 | 1098.54 | 1260 | 120 | 3461.05 | 1152 | 1476.84 | 576 | 0 | 21.63 | 0 | 27.04 | 0 | 17.147
17:00 | 150 | 1779.99 | 1320 | 1131.85 | 960 | 120 | 4047.5 | 1296 | 2146.88 | 792 | 150 | 1735.7 | 3240 | 1400.74 | 2700 | 100 | 1251.61 | 960 | 619.68 | 720 | 400 | 1832.27 | 3600 | 1548.4 | 2700 | 10 | 400.01 | 240 | 142.02 | 120 | 170 | 4032.22 | 1656 | 2196.58 | 936 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 100 | 1463.87 | 1440 | 1098.6 | 1080 | 120 | 3461.22 | 1224 | 1476.92 | 576 | 0 | 21.63 | 0 | 27.04 | 0 | 17.746
18:00 | 200 | 1780.15 | 1920 | 1131.94 | 1080 | 120 | 4047.67 | 1224 | 2146.98 | 720 | 140 | 1735.89 | 3420 | 1400.89 | 2700 | 100 | 1251.7 | 1080 | 619.75 | 840 | 400 | 1832.46 | 3420 | 1548.56 | 2880 | 10 | 400.03 | 240 | 142.03 | 120 | 150 | 4032.44 | 1584 | 2196.71 | 936 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 50 | 1463.94 | 1260 | 1098.66 | 1080 | 120 | 3461.4 | 1296 | 1477.01 | 648 | 0 | 21.63 | 0 | 27.04 | 0 | 18.739
19:00 | 300 | 1780.3 | 1800 | 1132.04 | 1200 | 120 | 4047.81 | 1008 | 2147.06 | 576 | 140 | 1736.05 | 2880 | 1401.01 | 2160 | 100 | 1251.76 | 720 | 619.8 | 600 | 400 | 1832.62 | 2880 | 1548.7 | 2520 | 10 | 400.05 | 240 | 142.04 | 120 | 150 | 4032.61 | 1224 | 2196.82 | 792 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 200 | 1464 | 1080 | 1098.72 | 1080 | 120 | 3461.55 | 1080 | 1477.08 | 504 | 0 | 21.64 | 72 | 27.05 | 72 | 15.989
20:00 | 350 | 1780.46 | 1920 | 1132.14 | 1200 | 100 | 4047.95 | 1008 | 2147.14 | 576 | 140 | 1736.21 | 2880 | 1401.14 | 2340 | 50 | 1251.82 | 720 | 619.84 | 480 | 400 | 1832.79 | 3060 | 1548.83 | 2340 | 10 | 400.06 | 120 | 142.05 | 120 | 140 | 4032.79 | 1296 | 2196.93 | 792 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 300 | 1464.06 | 1080 | 1098.79 | 1260 | 120 | 3461.7 | 1080 | 1477.15 | 504 | 0 | 21.64 | 0 | 27.05 | 0 | 16.034
21:00 | 350 | 1780.66 | 2400 | 1132.26 | 1440 | 100 | 4048.09 | 1008 | 2147.2 | 432 | 140 | 1736.38 | 3060 | 1401.27 | 2340 | 50 | 1251.89 | 840 | 619.89 | 600 | 400 | 1832.97 | 3240 | 1548.97 | 2520 | 10 | 400.07 | 120 | 142.06 | 120 | 140 | 4032.97 | 1296 | 2197.04 | 792 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 300 | 1464.17 | 1980 | 1098.89 | 1800 | 120 | 3461.85 | 1080 | 1477.22 | 504 | 0 | 21.64 | 0 | 27.05 | 0 | 17.604
22:00 | 400 | 1780.85 | 2280 | 1132.39 | 1560 | 100 | 4048.22 | 936 | 2147.26 | 432 | 140 | 1736.55 | 3060 | 1401.4 | 2340 | 50 | 1251.96 | 840 | 619.93 | 480 | 420 | 1833.15 | 3240 | 1549.1 | 2340 | 10 | 400.09 | 240 | 142.07 | 120 | 140 | 4033.15 | 1296 | 2197.15 | 792 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 300 | 1464.29 | 2160 | 1098.99 | 1800 | 120 | 3462 | 1080 | 1477.3 | 576 | 0 | 21.64 | 0 | 27.05 | 0 | 17.932
23:00 | 350 | 1781.05 | 2400 | 1132.53 | 1680 | 80 | 4048.33 | 792 | 2147.32 | 432 | 140 | 1736.71 | 2880 | 1401.53 | 2340 | 50 | 1252.02 | 720 | 619.98 | 600 | 400 | 1833.32 | 3060 | 1549.24 | 2520 | 10 | 400.11 | 240 | 142.08 | 120 | 120 | 4033.31 | 1152 | 2197.25 | 720 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 300 | 1464.39 | 1800 | 1099.09 | 1800 | 100 | 3462.14 | 1008 | 1477.37 | 504 | 0 | 21.64 | 0 | 27.05 | 0 | 16.472
24:00 | 350 | 1781.24 | 2280 | 1132.66 | 1560 | 50 | 4048.45 | 864 | 2147.39 | 504 | 140 | 1736.88 | 3060 | 1401.66 | 2340 | 50 | 1252.09 | 840 | 620.02 | 480 | 400 | 1833.5 | 3240 | 1549.38 | 2520 | 10 | 400.13 | 240 | 142.09 | 120 | 120 | 4033.47 | 1152 | 2197.35 | 720 | 0 | 3.79 | 0 | 1.48 | 0 | 0 | 1193.99 | 0 | 642.35 | 0 | 300 | 1464.49 | 1800 | 1099.18 | 1620 | 100 | 3462.29 | 1080 | 1477.44 | 504 | 0 | 21.64 | 0 | 27.05 | 0 | 16.601
Итого |  |  | 37080 |  | 22680 |  |  | 22608 |  | 14184 |  |  | 72900 |  | 57240 |  |  | 21360 |  | 15720 |  |  | 77040 |  | 60840 |  |  | 5160 |  | 2880 |  |  | 31608 |  | 19080 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 36000 |  | 27360 |  |  | 24552 |  | 12744 |  |  | 216 |  | 288
|  | 328524 | 316800

## ВЛ-10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 10кВ в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | ПМК-22 |  |  |  |  | Лютчик |  |  |  |  | КХП-1 |  |  |  |  | КХП-2 |  |  |  |  | Слизово |  |  |  |  | АБЗ |  |  |  |  | Фин - 1 |  |  |  |  | Фин -2
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  | коэфф.= | 1500 | коэфф.= | 1500 |  | коэфф.= | 3000 | коэфф.= | 3000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000 |  | коэфф.= | 8000 | коэфф.= | 8000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВарч
0:00 | 3 | 168.71 | - | 24.62 | - | 5 | 7943.52 | - | 4069 | - | 15 | 4158.8 | - | 2585.91 | - | 15 | 4075.44 | - | 3173.06 | - | 0 | 5113.25 | - | 5481.06 | - | 15 | 290.84 | - | 147.23 | - | 0 | 612.5 | - | 392.12 | - | 0 | 137.2 | - | 101.43 | -
1:00 | 0 | 168.71 | 0 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.56 | 80 | 4069.04 | 80 | 25.6904 | 4158.9 | 400 | 2585.95 | 160 | 17.9833 | 4075.51 | 280 | 3173.12 | 240 | 2.8902 | 5113.28 | 45 | 5481.09 | 45 | 5.7803 | 290.87 | 90 | 147.24 | 30 | 0 | 612.5 | 0 | 392.12 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
2:00 | 3 | 168.72 | 20 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.6 | 80 | 4069.08 | 80 | 28.2595 | 4159.01 | 440 | 2585.99 | 160 | 17.9833 | 4075.58 | 280 | 3173.18 | 240 | 3.8536 | 5113.32 | 60 | 5481.12 | 45 | 7.7071 | 290.91 | 120 | 147.26 | 60 | 5.1381 | 612.51 | 80 | 392.12 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
3:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.64 | 80 | 4069.12 | 80 | 33.3976 | 4159.14 | 520 | 2586.04 | 200 | 10.2762 | 4075.62 | 160 | 3173.22 | 160 | 2.8902 | 5113.35 | 45 | 5481.15 | 45 | 5.7803 | 290.94 | 90 | 147.28 | 60 | 5.1381 | 612.52 | 80 | 392.13 | 80 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
4:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.68 | 80 | 4069.15 | 60 | 30.8285 | 4159.26 | 480 | 2586.09 | 200 | 10.2762 | 4075.66 | 160 | 3173.25 | 120 | 1.9268 | 5113.37 | 30 | 5481.18 | 45 | 3.8536 | 290.96 | 60 | 147.3 | 60 | 5.1381 | 612.53 | 80 | 392.13 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
5:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 2.569 | 7943.7 | 40 | 4069.17 | 40 | 23.1214 | 4159.35 | 360 | 2586.13 | 160 | 15.4143 | 4075.72 | 240 | 3173.3 | 200 | 2.8902 | 5113.4 | 45 | 5481.21 | 45 | 5.7803 | 290.99 | 90 | 147.31 | 30 | 0 | 612.53 | 0 | 392.13 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
6:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 2.569 | 7943.72 | 40 | 4069.19 | 40 | 25.6904 | 4159.45 | 400 | 2586.17 | 160 | 17.9833 | 4075.79 | 280 | 3173.36 | 240 | 2.8902 | 5113.43 | 45 | 5481.24 | 45 | 5.7803 | 291.02 | 90 | 147.33 | 60 | 5.1381 | 612.54 | 80 | 392.13 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
7:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7943.75 | 60 | 4069.22 | 60 | 30.8285 | 4159.57 | 480 | 2586.22 | 200 | 7.7071 | 4075.82 | 120 | 3173.39 | 120 | 4.817 | 5113.48 | 75 | 5481.27 | 45 | 5.7803 | 291.05 | 90 | 147.35 | 60 | 0 | 612.54 | 0 | 392.13 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
8:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7943.78 | 60 | 4069.25 | 60 | 33.3976 | 4159.7 | 520 | 2586.27 | 200 | 7.7071 | 4075.85 | 120 | 3173.42 | 120 | 4.817 | 5113.53 | 75 | 5481.31 | 60 | 7.7071 | 291.09 | 120 | 147.37 | 60 | 5.1381 | 612.55 | 80 | 392.14 | 80 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
9:00 | 3 | 168.72 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7943.81 | 60 | 4069.28 | 60 | 25.6904 | 4159.8 | 400 | 2586.31 | 160 | 15.4143 | 4075.91 | 240 | 3173.47 | 200 | 4.817 | 5113.58 | 75 | 5481.36 | 75 | 5.7803 | 291.12 | 90 | 147.39 | 60 | 15.4143 | 612.58 | 240 | 392.19 | 400 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
10:00 | 3 | 168.73 | 20 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7943.84 | 60 | 4069.31 | 60 | 23.1214 | 4159.89 | 360 | 2586.36 | 200 | 15.4143 | 4075.97 | 240 | 3173.53 | 240 | 4.817 | 5113.63 | 75 | 5481.41 | 75 | 3.8536 | 291.14 | 60 | 147.41 | 60 | 20.5523 | 612.62 | 320 | 392.24 | 400 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
11:00 | 3 | 168.73 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7943.87 | 60 | 4069.36 | 100 | 25.6904 | 4159.99 | 400 | 2586.41 | 200 | 20.5523 | 4076.05 | 320 | 3173.59 | 240 | 4.817 | 5113.68 | 75 | 5481.48 | 105 | 7.7071 | 291.18 | 120 | 147.42 | 30 | 15.4143 | 612.65 | 240 | 392.27 | 240 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
12:00 | 3 | 168.74 | 20 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.91 | 80 | 4069.38 | 40 | 33.3976 | 4160.12 | 520 | 2586.46 | 200 | 20.5523 | 4076.13 | 320 | 3173.66 | 280 | 5.7803 | 5113.74 | 90 | 5481.55 | 105 | 5.7803 | 291.21 | 90 | 147.44 | 60 | 10.2762 | 612.67 | 160 | 392.31 | 320 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
13:00 | 3 | 168.74 | 0 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.95 | 80 | 4069.42 | 80 | 23.1214 | 4160.21 | 360 | 2586.5 | 160 | 15.4143 | 4076.19 | 240 | 3173.71 | 200 | 4.817 | 5113.79 | 75 | 5481.61 | 90 | 5.7803 | 291.24 | 90 | 147.46 | 60 | 15.4143 | 612.7 | 240 | 392.35 | 320 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
14:00 | 3 | 168.75 | 20 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7943.99 | 80 | 4069.46 | 80 | 23.1214 | 4160.3 | 360 | 2586.54 | 160 | 15.4143 | 4076.25 | 240 | 3173.76 | 200 | 4.817 | 5113.84 | 75 | 5481.68 | 105 | 5.7803 | 291.27 | 90 | 147.49 | 90 | 15.4143 | 612.73 | 240 | 392.39 | 320 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
15:00 | 3 | 168.75 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7944.02 | 60 | 4069.49 | 60 | 23.1214 | 4160.39 | 360 | 2586.58 | 160 | 12.8452 | 4076.3 | 200 | 3173.8 | 160 | 5.7803 | 5113.9 | 90 | 5481.76 | 120 | 5.7803 | 291.3 | 90 | 147.51 | 60 | 10.2762 | 612.75 | 160 | 392.42 | 240 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
16:00 | 3 | 168.75 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7944.05 | 60 | 4069.52 | 60 | 20.5523 | 4160.47 | 320 | 2586.61 | 120 | 12.8452 | 4076.35 | 200 | 3173.85 | 200 | 4.817 | 5113.95 | 75 | 5481.84 | 120 | 5.7803 | 291.33 | 90 | 147.53 | 60 | 10.2762 | 612.77 | 160 | 392.44 | 160 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
17:00 | 3 | 168.76 | 20 | 24.62 | 0 | 6.4226 | 7944.1 | 100 | 4069.55 | 60 | 7.7071 | 4160.5 | 120 | 2586.64 | 120 | 20.5523 | 4076.43 | 320 | 3173.92 | 280 | 3.8536 | 5113.99 | 60 | 5481.88 | 60 | 7.7071 | 291.37 | 120 | 147.55 | 60 | 5.1381 | 612.78 | 80 | 392.45 | 80 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
18:00 | 3 | 168.76 | 0 | 24.62 | 0 | 5.1381 | 7944.14 | 80 | 4069.59 | 80 | 7.7071 | 4160.53 | 120 | 2586.66 | 80 | 20.5523 | 4076.51 | 320 | 3173.98 | 240 | 4.817 | 5114.04 | 75 | 5481.91 | 45 | 5.7803 | 291.4 | 90 | 147.58 | 90 | 5.1381 | 612.79 | 80 | 392.47 | 160 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
19:00 | 3 | 168.76 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7944.17 | 60 | 4069.62 | 60 | 20.5523 | 4160.61 | 320 | 2586.7 | 160 | 12.8452 | 4076.56 | 200 | 3174.02 | 160 | 4.817 | 5114.09 | 75 | 5481.95 | 60 | 5.7803 | 291.43 | 90 | 147.6 | 60 | 0 | 612.79 | 0 | 392.48 | 80 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
20:00 | 3 | 168.76 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7944.2 | 60 | 4069.65 | 60 | 17.9833 | 4160.68 | 280 | 2586.73 | 120 | 12.8452 | 4076.61 | 200 | 3174.06 | 160 | 3.8536 | 5114.13 | 60 | 5481.98 | 45 | 5.7803 | 291.46 | 90 | 147.62 | 60 | 5.1381 | 612.8 | 80 | 392.48 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
21:00 | 3 | 168.76 | 0 | 24.62 | 0 | 2.569 | 7944.22 | 40 | 4069.67 | 40 | 15.4143 | 4160.74 | 240 | 2586.76 | 120 | 15.4143 | 4076.67 | 240 | 3174.11 | 200 | 3.8536 | 5114.17 | 60 | 5482.01 | 45 | 5.7803 | 291.49 | 90 | 147.63 | 30 | 0 | 612.8 | 0 | 392.48 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
22:00 | 3 | 168.76 | 0 | 24.62 | 0 | 3.8536 | 7944.25 | 60 | 4069.7 | 60 | 17.9833 | 4160.81 | 280 | 2586.79 | 120 | 15.4143 | 4076.73 | 240 | 3174.17 | 240 | 3.8536 | 5114.21 | 60 | 5482.04 | 45 | 5.7803 | 291.52 | 90 | 147.65 | 60 | 0 | 612.8 | 0 | 392.48 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
23:00 | 3 | 168.77 | 20 | 24.62 | 0 | 2.569 | 7944.27 | 40 | 4069.73 | 60 | 5.1381 | 4160.83 | 80 | 2586.81 | 80 | 17.9833 | 4076.8 | 280 | 3174.22 | 200 | 3.8536 | 5114.25 | 60 | 5482.07 | 45 | 5.7803 | 291.55 | 90 | 147.67 | 60 | 5.1381 | 612.81 | 80 | 392.48 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
24:00 | 3 | 168.77 | 0 | 24.62 | 0 | 2.569 | 7944.29 | 40 | 4069.76 | 60 | 5.1381 | 4160.85 | 80 | 2586.82 | 40 | 17.9833 | 4076.87 | 280 | 3174.28 | 240 | 2.8902 | 5114.28 | 45 | 5482.1 | 45 | 5.7803 | 291.58 | 90 | 147.69 | 60 | 0 | 612.81 | 0 | 392.48 | 0 | 0 | 137.2 | 0 | 101.43 | 0
Итого |  |  | 120 |  | 0 |  |  | 1540 |  | 1520 |  |  | 8200 |  | 3640 |  |  | 5720 |  | 4880 |  |  | 1545 |  | 1560 |  |  | 2220 |  | 1380 |  |  | 2480 |  | 2880 |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 21825 | 23280
Исполнитель
телефон

## ВЛ-110 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ-110 кВ в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | ВЛ-110 кВ Дорожная | [10 empty] | ВЛ-110 кВ Кипелово-2 | [10 empty] | ВЛ - 110 кВ Шексна-1 | [10 empty] | ВЛ - 110 кВ Тяговая-1 | [10 empty] | ВЛ - 110 кВ Шексна-2 | [10 empty] | ВЛ -110 кВ Тяговая-2 | [10 empty] | ОМВ-110кВ
| Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков | [7 empty] | Ток | Мощность |  | Показания счетчиков
|  |  |  | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный | [6 empty] | активный |  |  |  | реактивный
|  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием |  |  |  |  | отдача |  | прием |  | отдача |  | прием
|  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 |  |  |  | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 | коэфф.= | 66000 |  |  |  | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000 | коэфф.= | 132000
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | АЧР
0:00 | 25 | 10 | 3 | 4445.06 | - | 92.72 | - | 878.48 | - | 558.21 | - | 10 | 2 | 0 | 2487.34 | - | 332.95 | - | 199.58 | - | 1551.78 | - | 120 | -20 | -12 | 39.79 | - | 8866.66 | - | 23.46 | - | 4215.74 | - | 50 | 15 | -2 | 5794.03 | - | 5.34 | - | 6480.83 | - | 15.68 | - | 110 | -15 | -18 | 33.04 | - | 9516.4 | - | 10.85 | - | 4424.51 | - | 0 | 0 | 0 | 954.62 | - | 0.78 | - | 631.96 | - | 2.31 | - | 0 | 0 | 0 | 144.31 | - | 243.78 | - | 92.01 | - | 163.42 | -
1:00 | 25 | 10 | 3 | 4445.1 | 5280 | 92.72 | 0 | 878.5 | 2640 | 558.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2487.34 | 0 | 332.97 | 2640 | 199.59 | 1320 | 1551.78 | 0 | 115 | -15 | -12 | 39.79 | 0 | 8866.77 | 14520 | 23.46 | 0 | 4215.86 | 15840 | 50 | 17 | -2 | 5794.15 | 7920 | 5.34 | 0 | 6480.98 | 9900 | 15.68 | 0 | 100 | -12 | -15 | 33.04 | 0 | 9516.5 | 13200 | 10.85 | 0 | 4424.61 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 954.62 | 0 | 0.78 | 0 | 631.96 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 7.92
2:00 | 20 | 5 | 2 | 4445.14 | 5280 | 92.72 | 0 | 878.52 | 2640 | 558.21 | 0 | 30 | -3 | 1 | 2487.34 | 0 | 332.99 | 2640 | 199.6 | 1320 | 1551.78 | 0 | 100 | -12 | -12 | 39.79 | 0 | 8866.88 | 14520 | 23.46 | 0 | 4215.97 | 14520 | 70 | 20 | 0 | 5794.27 | 7920 | 5.34 | 0 | 6481.13 | 9900 | 15.68 | 0 | 90 | -10 | -15 | 33.04 | 0 | 9516.6 | 13200 | 10.85 | 0 | 4424.71 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 954.63 | 660 | 0.78 | 0 | 631.97 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 7.92
3:00 | 20 | 5 | 2 | 4445.17 | 3960 | 92.72 | 0 | 878.54 | 2640 | 558.21 | 0 | 25 | -3 | 0 | 2487.34 | 0 | 333.01 | 2640 | 199.61 | 1320 | 1551.78 | 0 | 100 | -15 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.02 | 18480 | 23.46 | 0 | 4216.06 | 11880 | 50 | 18 | -2 | 5794.37 | 6600 | 5.34 | 0 | 6481.27 | 9240 | 15.68 | 0 | 90 | -10 | -12 | 33.04 | 0 | 9516.67 | 9240 | 10.85 | 0 | 4424.79 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 954.63 | 0 | 0.78 | 0 | 631.97 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 6.6
4:00 | 20 | 5 | 2 | 4445.2 | 3960 | 92.72 | 0 | 878.56 | 2640 | 558.21 | 0 | 20 | -3 | 0 | 2487.34 | 0 | 333.04 | 3960 | 199.62 | 1320 | 1551.78 | 0 | 90 | -15 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.1 | 10560 | 23.46 | 0 | 4216.15 | 11880 | 30 | 18 | 0 | 5794.48 | 7260 | 5.34 | 0 | 6481.4 | 8580 | 15.68 | 0 | 80 | -10 | -12 | 33.04 | 0 | 9516.74 | 9240 | 10.85 | 0 | 4424.87 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 954.63 | 0 | 0.78 | 0 | 631.97 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 7.26
5:00 | 50 | 8 | 0 | 4445.25 | 6600 | 92.72 | 0 | 878.58 | 2640 | 558.21 | 0 | 20 | -2 | 0 | 2487.34 | 0 | 333.05 | 1320 | 199.63 | 1320 | 1551.78 | 0 | 100 | -18 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.17 | 9240 | 23.46 | 0 | 4216.25 | 13200 | 80 | 20 | 0 | 5794.62 | 9240 | 5.34 | 0 | 6481.55 | 9900 | 15.68 | 0 | 100 | -12 | -15 | 33.04 | 0 | 9516.85 | 14520 | 10.85 | 0 | 4424.96 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 954.63 | 0 | 0.78 | 0 | 631.97 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 9.24
6:00 | 50 | 10 | 0 | 4445.3 | 6600 | 92.72 | 0 | 878.6 | 2640 | 558.21 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2487.34 | 0 | 333.07 | 2640 | 199.64 | 1320 | 1551.78 | 0 | 120 | -18 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.28 | 14520 | 23.46 | 0 | 4216.35 | 13200 | 100 | 25 | 0 | 5794.76 | 9240 | 5.34 | 0 | 6481.7 | 9900 | 15.68 | 0 | 120 | -15 | -15 | 33.04 | 0 | 9516.95 | 13200 | 10.85 | 0 | 4425.04 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 954.64 | 660 | 0.78 | 0 | 631.98 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 9.24
7:00 | 70 | 20 | 0 | 4445.38 | 10560 | 92.72 | 0 | 878.62 | 2640 | 558.21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2487.36 | 2640 | 333.07 | 0 | 199.64 | 0 | 1551.78 | 0 | 130 | -20 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.41 | 17160 | 23.46 | 0 | 4216.44 | 11880 | 100 | 25 | 0 | 5794.86 | 6600 | 5.34 | 0 | 6481.82 | 7920 | 15.68 | 0 | 120 | -20 | -15 | 33.04 | 0 | 9517.07 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.11 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 954.64 | 0 | 0.78 | 0 | 631.98 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 6.6
8:00 | 80 | 20 | 0 | 4445.46 | 10560 | 92.72 | 0 | 878.64 | 2640 | 558.21 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2487.38 | 2640 | 333.07 | 0 | 199.65 | 1320 | 1551.78 | 0 | 140 | -20 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.54 | 17160 | 23.46 | 0 | 4216.52 | 10560 | 100 | 25 | 0 | 5794.96 | 6600 | 5.34 | 0 | 6481.94 | 7920 | 15.68 | 0 | 130 | -20 | -15 | 33.04 | 0 | 9517.19 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.18 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 954.65 | 660 | 0.78 | 0 | 631.98 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 6.6
9:00 | 50 | 10 | 0 | 4445.53 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.65 | 1320 | 558.23 | 2640 | 15 | 5 | 0 | 2487.39 | 1320 | 333.07 | 0 | 199.65 | 0 | 1551.8 | 2640 | 100 | -15 | -12 | 39.79 | 0 | 8867.67 | 17160 | 23.46 | 0 | 4216.6 | 10560 | 10 | 25 | 0 | 5795.06 | 6600 | 5.34 | 0 | 6482.06 | 7920 | 15.68 | 0 | 100 | -10 | -8 | 33.04 | 0 | 9517.32 | 17160 | 10.85 | 0 | 4425.25 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 954.65 | 0 | 0.78 | 0 | 631.99 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 6.6
10:00 | 30 | 10 | 0 | 4445.6 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.66 | 1320 | 558.24 | 1320 | 15 | 0 | -2 | 2487.39 | 0 | 333.08 | 1320 | 199.66 | 1320 | 1551.81 | 1320 | 70 | -15 | -5 | 39.79 | 0 | 8867.81 | 18480 | 23.46 | 0 | 4216.68 | 10560 | 10 | 25 | 0 | 5795.17 | 7260 | 5.34 | 0 | 6482.18 | 7920 | 15.68 | 0 | 60 | -10 | -8 | 33.04 | 0 | 9517.45 | 17160 | 10.85 | 0 | 4425.32 | 9240 | 0 | 0 | 0 | 954.65 | 0 | 0.78 | 0 | 631.99 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 7.26
11:00 | 30 | 10 | 0 | 4445.66 | 7920 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.26 | 2640 | 10 | 0 | 0 | 2487.4 | 1320 | 333.08 | 0 | 199.66 | 0 | 1551.84 | 3960 | 90 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8867.94 | 17160 | 23.46 | 0 | 4216.74 | 7920 | 10 | 20 | 0 | 5795.25 | 5280 | 5.34 | 0 | 6482.28 | 6600 | 15.68 | 0 | 90 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9517.57 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.37 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 954.66 | 660 | 0.78 | 0 | 631.99 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 5.28
12:00 | 40 | 10 | 0 | 4445.72 | 7920 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.28 | 2640 | 10 | 0 | 0 | 2487.42 | 2640 | 333.09 | 1320 | 199.66 | 0 | 1551.86 | 2640 | 90 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.07 | 17160 | 23.46 | 0 | 4216.81 | 9240 | 10 | 20 | 0 | 5795.32 | 4620 | 5.34 | 0 | 6482.37 | 5940 | 15.68 | 0 | 90 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9517.69 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.42 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 954.66 | 0 | 0.78 | 0 | 631.99 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 4.62
13:00 | 50 | 10 | 0 | 4445.79 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.3 | 2640 | 10 | 0 | 0 | 2487.45 | 3960 | 333.09 | 0 | 199.66 | 0 | 1551.88 | 2640 | 90 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.2 | 17160 | 23.46 | 0 | 4216.88 | 9240 | 10 | 20 | 0 | 5795.37 | 3300 | 5.34 | 0 | 6482.45 | 5280 | 15.68 | 0 | 90 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9517.81 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.47 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 954.66 | 0 | 0.78 | 0 | 631.99 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 3.3
14:00 | 50 | 10 | 0 | 4445.86 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.31 | 1320 | 10 | 0 | -2 | 2487.45 | 0 | 333.09 | 0 | 199.66 | 0 | 1551.9 | 2640 | 90 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.34 | 18480 | 23.46 | 0 | 4216.94 | 7920 | 10 | 15 | 0 | 5795.42 | 3300 | 5.34 | 0 | 6482.52 | 4620 | 15.68 | 0 | 90 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9517.94 | 17160 | 10.85 | 0 | 4425.53 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 954.67 | 660 | 0.78 | 0 | 632 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 3.3
15:00 | 50 | 10 | 0 | 4445.92 | 7920 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.32 | 1320 | 15 | 0 | -2 | 2487.46 | 1320 | 333.09 | 0 | 199.66 | 0 | 1551.92 | 2640 | 100 | -20 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.46 | 15840 | 23.46 | 0 | 4217.01 | 9240 | 100 | 20 | 0 | 5795.5 | 5280 | 5.34 | 0 | 6482.62 | 6600 | 15.68 | 0 | 100 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9518.06 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.59 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 954.67 | 0 | 0.78 | 0 | 632 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 5.28
16:00 | 50 | 10 | 0 | 4445.99 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.33 | 1320 | 15 | 0 | -2 | 2487.46 | 0 | 333.1 | 1320 | 199.66 | 0 | 1551.94 | 2640 | 100 | -20 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.59 | 17160 | 23.46 | 0 | 4217.08 | 9240 | 100 | 20 | 0 | 5795.57 | 4620 | 5.34 | 0 | 6482.73 | 7260 | 15.68 | 0 | 100 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9518.18 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.65 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 954.68 | 660 | 0.78 | 0 | 632.01 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 4.62
17:00 | 50 | 10 | 0 | 4446.05 | 7920 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.35 | 2640 | 15 | 0 | -2 | 2487.46 | 0 | 333.11 | 1320 | 199.66 | 0 | 1551.96 | 2640 | 100 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.72 | 17160 | 23.46 | 0 | 4217.16 | 10560 | 50 | 20 | 0 | 5795.64 | 4620 | 5.34 | 0 | 6482.84 | 7260 | 15.68 | 0 | 70 | -10 | -10 | 33.04 | 0 | 9518.29 | 14520 | 10.85 | 0 | 4425.71 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 954.68 | 0 | 0.78 | 0 | 632.01 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 4.62
18:00 | 30 | 5 | 0 | 4446.1 | 6600 | 92.72 | 0 | 878.66 | 0 | 558.36 | 1320 | 15 | 0 | -2 | 2487.46 | 0 | 333.12 | 1320 | 199.66 | 0 | 1551.98 | 2640 | 80 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.83 | 14520 | 23.46 | 0 | 4217.23 | 9240 | 50 | 20 | 0 | 5795.71 | 4620 | 5.34 | 0 | 6482.94 | 6600 | 15.68 | 0 | 70 | -10 | -10 | 33.04 | 0 | 9518.4 | 14520 | 10.85 | 0 | 4425.77 | 7920 | 0 | 0 | 0 | 954.69 | 660 | 0.78 | 0 | 632.01 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 4.62
19:00 | 50 | 10 | 0 | 4446.16 | 7920 | 92.72 | 0 | 878.67 | 1320 | 558.36 | 0 | 15 | 0 | -2 | 2487.46 | 0 | 333.14 | 2640 | 199.66 | 0 | 1552 | 2640 | 100 | -15 | -10 | 39.79 | 0 | 8868.96 | 17160 | 23.46 | 0 | 4217.32 | 11880 | 20 | 15 | 0 | 5795.85 | 9240 | 5.34 | 0 | 6483.1 | 10560 | 15.68 | 0 | 100 | -15 | -10 | 33.04 | 0 | 9518.52 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.85 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 954.69 | 0 | 0.78 | 0 | 632.02 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 9.24
20:00 | 60 | 10 | 0 | 4446.23 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.68 | 1320 | 558.37 | 1320 | 15 | 5 | 0 | 2487.46 | 0 | 333.16 | 2640 | 199.67 | 1320 | 1552.01 | 1320 | 115 | -20 | -15 | 39.79 | 0 | 8869.09 | 17160 | 23.46 | 0 | 4217.42 | 13200 | 20 | 15 | 0 | 5795.99 | 9240 | 5.34 | 0 | 6483.25 | 9900 | 15.68 | 0 | 110 | -15 | -15 | 33.04 | 0 | 9518.64 | 15840 | 10.85 | 0 | 4425.94 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 954.7 | 660 | 0.78 | 0 | 632.02 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 9.24
21:00 | 60 | 10 | 0 | 4446.3 | 9240 | 92.72 | 0 | 878.71 | 3960 | 558.37 | 0 | 15 | 5 | 0 | 2487.47 | 1320 | 333.16 | 0 | 199.68 | 1320 | 1552.01 | 0 | 115 | -20 | -15 | 39.79 | 0 | 8869.23 | 18480 | 23.46 | 0 | 4217.53 | 14520 | 50 | 15 | 0 | 5796.1 | 7260 | 5.34 | 0 | 6483.39 | 9240 | 15.68 | 0 | 100 | -15 | -15 | 33.04 | 0 | 9518.78 | 18480 | 10.85 | 0 | 4426.04 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 954.7 | 0 | 0.78 | 0 | 632.03 | 660 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 7.26
22:00 | 50 | 5 | 0 | 4446.38 | 10560 | 92.72 | 0 | 878.74 | 3960 | 558.37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2487.47 | 0 | 333.17 | 1320 | 199.69 | 1320 | 1552.01 | 0 | 115 | -20 | -15 | 39.79 | 0 | 8869.38 | 19800 | 23.46 | 0 | 4217.65 | 15840 | 50 | 20 | 0 | 5796.22 | 7920 | 5.34 | 0 | 6483.53 | 9240 | 15.68 | 0 | 100 | -12 | -15 | 33.04 | 0 | 9518.91 | 17160 | 10.85 | 0 | 4426.14 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 954.71 | 660 | 0.78 | 0 | 632.03 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 7.92
23:00 | 20 | 8 | 0 | 4446.43 | 6600 | 92.72 | 0 | 878.76 | 2640 | 558.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2487.47 | 0 | 333.18 | 1320 | 199.71 | 2640 | 1552.01 | 0 | 100 | -15 | -15 | 39.79 | 0 | 8869.49 | 14520 | 23.46 | 0 | 4217.75 | 13200 | 80 | 20 | 0 | 5796.31 | 5940 | 5.34 | 0 | 6483.65 | 7920 | 15.68 | 0 | 90 | -15 | -15 | 33.04 | 0 | 9519.01 | 13200 | 10.85 | 0 | 4426.24 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 954.71 | 0 | 0.78 | 0 | 632.03 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 5.94
24:00 | 20 | 8 | 0 | 4446.48 | 6600 | 92.72 | 0 | 878.78 | 2640 | 558.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2487.47 | 0 | 333.19 | 1320 | 199.73 | 2640 | 1552.01 | 0 | 100 | -15 | -15 | 39.79 | 0 | 8869.6 | 14520 | 23.46 | 0 | 4217.86 | 14520 | 80 | 20 | 0 | 5796.41 | 6600 | 5.34 | 0 | 6483.78 | 8580 | 15.68 | 0 | 90 | -15 | -15 | 33.04 | 0 | 9519.12 | 14520 | 10.85 | 0 | 4426.33 | 11880 | 0 | 0 | 0 | 954.72 | 660 | 0.78 | 0 | 632.03 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.31 | 0 | 243.78 | 0 | 92.01 | 0 | 163.42 | 0 | 6.6
Итого |  |  |  |  | 187440 |  | 0 |  | 39600 |  | 21120 |  |  |  |  | 17160 |  | 31680 |  | 19800 |  | 30360 |  |  |  |  | 0 |  | 388080 |  | 0 |  | 279840 |  |  |  |  | 157080 |  | 0 |  | 194700 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 359040 |  | 0 |  | 240240 |  |  |  |  | 6600 |  | 0 |  | 4620 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Исполнитель
телефон

## ввода Т-3, Т-4 ПС
Ведомость нагрузок Т-3, Т-4 в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | Ввод 35 кВ Т-3 | [6 empty] | Ввод 35 кВ Т-4 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-3 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-4 | [6 empty] | ТСН-3 |  | ТСН-4
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7000 | коэфф.= | 7000 |  |  |  | коэфф.= | 21000 | коэфф.= | 21000 |  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 |  |  |  | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 12000 | коэфф.= | 20 | коэфф.= | 10
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | P | Q | S
0:00 | 10 |  |  | 8388.06 | 0 | 4784.08 | - | 0 |  |  | 984.8 | - | 672.8 | - | 25 |  |  | 108.09 | 0 | 49.51 | - | 9 |  |  | 74.11 | - | 54.64 | - | 22874.2 | - | 10508 | -
1:00 | 10.2762 |  |  | 8388.14 | 560 | 4784.12 | 280 | 0 |  |  | 984.8 | 0 | 672.8 | 0 | 46.2428 |  |  | 108.15 | 720 | 49.53 | 240 | 8.8081 |  |  | 74.15 | 480 | 54.68 | 480 | 22874.2 | 0 | 10508 | 0 | 1200 | 720 | 1399.4285
2:00 | 8.9917 |  |  | 8388.21 | 490 | 4784.16 | 280 | 0 |  |  | 984.8 | 0 | 672.9 | 2100 | 38.5356 |  |  | 108.2 | 600 | 49.54 | 120 | 8.8081 |  |  | 74.19 | 480 | 54.7 | 240 | 22874.2 | 0 | 10508 | 0 | 1080 | 360 | 1138.42
3:00 | 10.2762 |  |  | 8388.29 | 560 | 4784.2 | 280 | 0 |  |  | 984.8 | 0 | 672.9 | 0 | 46.2428 |  |  | 108.26 | 720 | 49.56 | 240 | 6.6061 |  |  | 74.22 | 360 | 54.72 | 240 | 22874.2 | 0 | 10508 | 0 | 1080 | 480 | 1181.8629
4:00 | 10.2762 |  |  | 8388.37 | 560 | 4784.23 | 210 | 0 |  |  | 984.9 | 2100 | 672.9 | 0 | 38.5356 |  |  | 108.31 | 600 | 49.58 | 240 | 4.4041 |  |  | 74.24 | 240 | 54.74 | 240 | 22874.3 | 2 | 10508 | 0 | 840 | 480 | 967.4709
5:00 | 7.7071 |  |  | 8388.43 | 420 | 4784.26 | 210 | 0 |  |  | 984.9 | 0 | 672.9 | 0 | 30.8285 |  |  | 108.35 | 480 | 49.6 | 240 | 6.6061 |  |  | 74.27 | 360 | 54.76 | 240 | 22874.3 | 0 | 10508 | 0 | 840 | 480 | 967.4709
6:00 | 8.9917 |  |  | 8388.5 | 490 | 4784.3 | 280 | 0 |  |  | 984.9 | 0 | 672.9 | 0 | 30.8285 |  |  | 108.39 | 480 | 49.62 | 240 | 6.6061 |  |  | 74.3 | 360 | 54.79 | 360 | 22874.3 | 0 | 10508 | 0 | 840 | 600 | 1032.279
7:00 | 8.9917 |  |  | 8388.57 | 490 | 4784.33 | 210 | 0 |  |  | 984.9 | 0 | 672.9 | 0 | 46.2428 |  |  | 108.45 | 720 | 49.63 | 120 | 6.6061 |  |  | 74.33 | 360 | 54.8 | 120 | 22874.4 | 2 | 10508 | 0 | 1080 | 240 | 1106.3453
8:00 | 7.7071 |  |  | 8388.63 | 420 | 4784.36 | 210 | 0 |  |  | 984.9 | 0 | 672.9 | 0 | 38.5356 |  |  | 108.5 | 600 | 49.65 | 240 | 4.4041 |  |  | 74.35 | 240 | 54.82 | 240 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 840 | 480 | 967.4709
9:00 | 12.8452 |  |  | 8388.73 | 700 | 4784.44 | 560 | 0 |  |  | 984.9 | 0 | 672.9 | 0 | 46.2428 |  |  | 108.56 | 720 | 49.7 | 600 | 6.6061 |  |  | 74.38 | 360 | 54.85 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1080 | 960 | 1444.9913
10:00 | 14.1297 |  |  | 8388.84 | 770 | 4784.53 | 630 | 0 |  |  | 985 | 2100 | 673 | 2100 | 53.9499 |  |  | 108.63 | 840 | 49.74 | 480 | 8.8081 |  |  | 74.42 | 480 | 54.88 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1320 | 840 | 1564.6086
11:00 | 12.8452 |  |  | 8388.94 | 700 | 4784.61 | 560 | 0 |  |  | 985 | 0 | 673 | 0 | 53.9499 |  |  | 108.7 | 840 | 49.78 | 480 | 8.8081 |  |  | 74.46 | 480 | 54.91 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1320 | 840 | 1564.6086
12:00 | 12.8452 |  |  | 8389.04 | 700 | 4784.69 | 560 | 0 |  |  | 985 | 0 | 673 | 0 | 53.9499 |  |  | 108.77 | 840 | 49.82 | 480 | 8.8081 |  |  | 74.5 | 480 | 54.95 | 480 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1320 | 960 | 1632.1765
13:00 | 12.8452 |  |  | 8389.14 | 700 | 4784.77 | 560 | 0 |  |  | 985 | 0 | 673 | 0 | 46.2428 |  |  | 108.83 | 720 | 49.87 | 600 | 6.6061 |  |  | 74.53 | 360 | 54.98 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1080 | 960 | 1444.9913
14:00 | 12.8452 |  |  | 8389.24 | 700 | 4784.84 | 490 | 0 |  |  | 985.1 | 2100 | 673 | 0 | 53.9499 |  |  | 108.9 | 840 | 49.91 | 480 | 8.8081 |  |  | 74.57 | 480 | 55.01 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1320 | 840 | 1564.6086
15:00 | 11.5607 |  |  | 8389.33 | 630 | 4784.91 | 490 | 0 |  |  | 985.1 | 0 | 673 | 0 | 38.5356 |  |  | 108.95 | 600 | 49.94 | 360 | 6.6061 |  |  | 74.6 | 360 | 55.04 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 960 | 720 | 1200
16:00 | 11.5607 |  |  | 8389.42 | 630 | 4784.98 | 490 | 0 |  |  | 985.1 | 0 | 673.1 | 2100 | 38.5356 |  |  | 109 | 600 | 49.97 | 360 | 8.8081 |  |  | 74.64 | 480 | 55.06 | 240 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 1080 | 600 | 1235.4756
17:00 | 6.4226 |  |  | 8389.47 | 350 | 4785.02 | 280 | 0 |  |  | 985.1 | 0 | 673.1 | 0 | 23.1214 |  |  | 109.03 | 360 | 49.99 | 240 | 8.8081 |  |  | 74.68 | 480 | 55.09 | 360 | 22874.4 | 0 | 10508 | 0 | 840 | 600 | 1032.279
18:00 | 5.1381 |  |  | 8389.51 | 280 | 4785.06 | 280 | 0 |  |  | 985.2 | 2100 | 673.1 | 0 | 23.1214 |  |  | 109.06 | 360 | 50.01 | 240 | 8.8081 |  |  | 74.72 | 480 | 55.13 | 480 | 22874.5 | 2 | 10508 | 0 | 840 | 720 | 1106.3453
19:00 | 6.4226 |  |  | 8389.56 | 350 | 4785.09 | 210 | 0 |  |  | 985.2 | 0 | 673.1 | 0 | 30.8285 |  |  | 109.1 | 480 | 50.02 | 120 | 6.6061 |  |  | 74.75 | 360 | 55.15 | 240 | 22874.5 | 0 | 10508 | 0 | 840 | 360 | 913.8928
20:00 | 7.7071 |  |  | 8389.62 | 420 | 4785.12 | 210 | 0 |  |  | 985.2 | 0 | 673.1 | 0 | 23.1214 |  |  | 109.13 | 360 | 50.04 | 240 | 6.6061 |  |  | 74.78 | 360 | 55.17 | 240 | 22874.5 | 0 | 10508 | 0 | 720 | 480 | 865.3323
21:00 | 6.4226 |  |  | 8389.67 | 350 | 4785.15 | 210 | 0 |  |  | 985.2 | 0 | 673.1 | 0 | 23.1214 |  |  | 109.16 | 360 | 50.05 | 120 | 6.6061 |  |  | 74.81 | 360 | 55.2 | 360 | 22874.5 | 0 | 10508 | 0 | 720 | 480 | 865.3323
22:00 | 6.4226 |  |  | 8389.72 | 350 | 4785.18 | 210 | 0 |  |  | 985.2 | 0 | 673.2 | 2100 | 23.1214 |  |  | 109.19 | 360 | 50.06 | 120 | 8.8081 |  |  | 74.85 | 480 | 55.22 | 240 | 22874.5 | 0 | 10508 | 0 | 840 | 360 | 913.8928
23:00 | 3.8536 |  |  | 8389.75 | 210 | 4785.2 | 140 | 0 |  |  | 985.2 | 0 | 673.2 | 0 | 15.4143 |  |  | 109.21 | 240 | 50.07 | 120 | 6.6061 |  |  | 74.88 | 360 | 55.25 | 360 | 22874.5 | 0 | 10508 | 0 | 600 | 480 | 768.3749
24:00 | 3.8536 |  |  | 8389.78 | 210 | 4785.22 | 140 | 0 |  |  | 985.2 | 0 | 673.2 | 0 | 7.7071 |  |  | 109.22 | 120 | 50.08 | 120 | 8.8081 |  |  | 74.92 | 480 | 55.28 | 360 | 22874.5 | 0 | 10508 | 0 | 600 | 480 | 768.3749
Итого |  |  |  |  | 12040 |  | 7980 |  |  |  |  | 8400 |  | 8400 |  |  |  |  | 13560 |  | 6840 |  |  |  |  | 9720 |  | 7680 |  | 6 |  | 0
Исполнитель
телефон

## ввода Т-1, Т-2 ПС
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | Ввод 6 кВ №1 Т-1 | [6 empty] | Ввод 6 кВ №3 Т-1 | [6 empty] | Ввод 6 кВ №2 Т-2 | [6 empty] | Ввод 6 кВ №4 Т-2 | [6 empty] | Ввод 35 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 35 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 36000 | коэфф.= | 36000 |  |  |  | коэфф.= | 36000 | коэфф.= | 36000 |  |  |  | коэфф.= | 36000 | коэфф.= | 36000 |  |  |  | коэфф.= | 36000 | коэфф.= | 36000 |  |  |  | коэфф.= | 42000 | коэфф.= | 42000 |  |  |  | коэфф.= | 56000 | коэфф.= | 56000 | коэфф.= | 160 | коэфф.= | 160
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | P | Q | S
0:00 | 200 |  |  | 9474.76 | 0 | 3308.64 | - | 385 |  |  | 67 | - | 42.4 | - | 500 |  |  | 8084.35 | 0 | 6542.67 | - | 200 |  |  | 8812.45 | - | 9958.97 | - | 15 |  |  | 2201.54 | 0 | 8801.96 | - | 41 |  |  | 6041.84 | - | 6174.33 | - | 17265 | - | 37377 | -
1:00 | 308.2852 |  |  | 9474.84 | 2880 | 3308.69 | 1800 | 385.3565 |  |  | 67.1 | 3600 | 42.4 | 0 | 423.8921 |  |  | 8084.46 | 3960 | 6542.75 | 2880 | 308.2852 |  |  | 8812.53 | 2880 | 9959.03 | 2160 | 23.1214 |  |  | 2201.57 | 1260 | 8801.97 | 420 | 41.1047 |  |  | 6041.88 | 2240 | 6174.36 | 1680 | 17265 | 0 | 37377 | 0 | 16820 | 8940 | 19048.2545
2:00 | 269.7495 |  |  | 9474.91 | 2520 | 3308.74 | 1800 | 385.3565 |  |  | 67.2 | 3600 | 42.5 | 3600 | 385.3565 |  |  | 8084.56 | 3600 | 6542.82 | 2520 | 308.2852 |  |  | 8812.61 | 2880 | 9959.09 | 2160 | 23.1214 |  |  | 2201.6 | 1260 | 8801.98 | 420 | 30.8285 |  |  | 6041.91 | 1680 | 6174.38 | 1120 | 17265.1 | 16 | 37377.1 | 16 | 15540 | 11620 | 19404.0202
3:00 | 192.6782 |  |  | 9474.96 | 1800 | 3308.77 | 1080 | 385.3565 |  |  | 67.3 | 3600 | 42.6 | 3600 | 346.8208 |  |  | 8084.65 | 3240 | 6542.9 | 2880 | 154.1426 |  |  | 8812.65 | 1440 | 9959.11 | 720 | 23.1214 |  |  | 2201.63 | 1260 | 8801.99 | 420 | 30.8285 |  |  | 6041.94 | 1680 | 6174.41 | 1680 | 17265.1 | 0 | 37377.1 | 0 | 13020 | 10380 | 16651.2702
4:00 | 154.1426 |  |  | 9475 | 1440 | 3308.8 | 1080 | 385.3565 |  |  | 67.4 | 3600 | 42.7 | 3600 | 346.8208 |  |  | 8084.74 | 3240 | 6542.97 | 2520 | 154.1426 |  |  | 8812.69 | 1440 | 9959.13 | 720 | 23.1214 |  |  | 2201.66 | 1260 | 8802.01 | 840 | 20.5523 |  |  | 6041.96 | 1120 | 6174.43 | 1120 | 17265.1 | 0 | 37377.2 | 16 | 12100 | 9880 | 15621.2804
5:00 | 154.1426 |  |  | 9475.04 | 1440 | 3308.83 | 1080 | 385.3565 |  |  | 67.5 | 3600 | 42.8 | 3600 | 385.3565 |  |  | 8084.84 | 3600 | 6543.05 | 2880 | 192.6782 |  |  | 8812.74 | 1800 | 9959.15 | 720 | 23.1214 |  |  | 2201.69 | 1260 | 8802.03 | 840 | 30.8285 |  |  | 6041.99 | 1680 | 6174.45 | 1120 | 17265.1 | 0 | 37377.2 | 0 | 13380 | 10240 | 16848.7982
6:00 | 154.1426 |  |  | 9475.08 | 1440 | 3308.86 | 1080 | 385.3565 |  |  | 67.6 | 3600 | 42.9 | 3600 | 385.3565 |  |  | 8084.94 | 3600 | 6543.13 | 2880 | 192.6782 |  |  | 8812.79 | 1800 | 9959.18 | 1080 | 23.1214 |  |  | 2201.72 | 1260 | 8802.05 | 840 | 41.1047 |  |  | 6042.03 | 2240 | 6174.48 | 1680 | 17265.1 | 0 | 37377.3 | 16 | 13940 | 11160 | 17856.909
7:00 | 192.6782 |  |  | 9475.13 | 1800 | 3308.88 | 720 | 385.3565 |  |  | 67.7 | 3600 | 42.9 | 0 | 346.8208 |  |  | 8085.03 | 3240 | 6543.2 | 2520 | 154.1426 |  |  | 8812.83 | 1440 | 9959.2 | 720 | 23.1214 |  |  | 2201.75 | 1260 | 8802.07 | 840 | 30.8285 |  |  | 6042.06 | 1680 | 6174.5 | 1120 | 17265.2 | 16 | 37377.3 | 0 | 13020 | 5920 | 14302.6851
8:00 | 154.1426 |  |  | 9475.17 | 1440 | 3308.9 | 720 | 770.7129 |  |  | 67.9 | 7200 | 43 | 3600 | 346.8208 |  |  | 8085.12 | 3240 | 6543.27 | 2520 | 154.1426 |  |  | 8812.87 | 1440 | 9959.22 | 720 | 30.8285 |  |  | 2201.79 | 1680 | 8802.08 | 420 | 30.8285 |  |  | 6042.09 | 1680 | 6174.52 | 1120 | 17265.2 | 0 | 37377.4 | 16 | 16680 | 9100 | 19000.8526
9:00 | 192.6782 |  |  | 9475.22 | 1800 | 3308.94 | 1440 | 770.7129 |  |  | 68.1 | 7200 | 43.1 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8085.23 | 3960 | 6543.35 | 2880 | 308.2852 |  |  | 8812.95 | 2880 | 9959.27 | 1800 | 38.5356 |  |  | 2201.84 | 2100 | 8802.1 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.14 | 2800 | 6174.55 | 1680 | 17265.2 | 0 | 37377.4 | 0 | 20740 | 12240 | 24082.4667
10:00 | 231.2139 |  |  | 9475.28 | 2160 | 3308.97 | 1080 | 385.3565 |  |  | 68.2 | 3600 | 43.2 | 3600 | 462.4277 |  |  | 8085.35 | 4320 | 6543.43 | 2880 | 308.2852 |  |  | 8813.03 | 2880 | 9959.32 | 1800 | 30.8285 |  |  | 2201.88 | 1680 | 8802.13 | 1260 | 51.3809 |  |  | 6042.19 | 2800 | 6174.58 | 1680 | 17265.2 | 0 | 37377.5 | 16 | 17440 | 12300 | 21341.1246
11:00 | 231.2139 |  |  | 9475.34 | 2160 | 3309.01 | 1440 | 385.3565 |  |  | 68.3 | 3600 | 43.3 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8085.46 | 3960 | 6543.52 | 3240 | 308.2852 |  |  | 8813.11 | 2880 | 9959.37 | 1800 | 30.8285 |  |  | 2201.92 | 1680 | 8802.15 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.24 | 2800 | 6174.61 | 1680 | 17265.3 | 16 | 37377.5 | 0 | 17080 | 12600 | 21224.6649
12:00 | 269.7495 |  |  | 9475.41 | 2520 | 3309.05 | 1440 | 385.3565 |  |  | 68.4 | 3600 | 43.4 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8085.57 | 3960 | 6543.61 | 3240 | 308.2852 |  |  | 8813.19 | 2880 | 9959.41 | 1440 | 30.8285 |  |  | 2201.96 | 1680 | 8802.18 | 1260 | 61.657 |  |  | 6042.3 | 3360 | 6174.65 | 2240 | 17265.3 | 0 | 37377.5 | 0 | 18000 | 13220 | 22333.1234
13:00 | 269.7495 |  |  | 9475.48 | 2520 | 3309.09 | 1440 | 770.7129 |  |  | 68.6 | 7200 | 43.5 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8085.68 | 3960 | 6543.7 | 3240 | 308.2852 |  |  | 8813.27 | 2880 | 9959.46 | 1800 | 30.8285 |  |  | 2202 | 1680 | 8802.2 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.35 | 2800 | 6174.69 | 2240 | 17265.3 | 0 | 37377.5 | 0 | 21040 | 13160 | 24816.6718
14:00 | 269.7495 |  |  | 9475.55 | 2520 | 3309.13 | 1440 | 385.3565 |  |  | 68.7 | 3600 | 43.6 | 3600 | 462.4277 |  |  | 8085.8 | 4320 | 6543.79 | 3240 | 269.7495 |  |  | 8813.34 | 2520 | 9959.51 | 1800 | 38.5356 |  |  | 2202.05 | 2100 | 8802.23 | 1260 | 41.1047 |  |  | 6042.39 | 2240 | 6174.72 | 1680 | 17265.3 | 0 | 37377.6 | 16 | 17300 | 13020 | 21652.0299
15:00 | 231.2139 |  |  | 9475.61 | 2160 | 3309.17 | 1440 | 385.3565 |  |  | 68.8 | 3600 | 43.6 | 0 | 423.8921 |  |  | 8085.91 | 3960 | 6543.88 | 3240 | 269.7495 |  |  | 8813.41 | 2520 | 9959.55 | 1440 | 30.8285 |  |  | 2202.09 | 1680 | 8802.25 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.44 | 2800 | 6174.76 | 2240 | 17265.3 | 0 | 37377.6 | 0 | 16720 | 9200 | 19083.9828
16:00 | 269.7495 |  |  | 9475.68 | 2520 | 3309.21 | 1440 | 770.7129 |  |  | 69 | 7200 | 43.7 | 3600 | 462.4277 |  |  | 8086.03 | 4320 | 6543.97 | 3240 | 269.7495 |  |  | 8813.48 | 2520 | 9959.6 | 1800 | 30.8285 |  |  | 2202.13 | 1680 | 8802.27 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.49 | 2800 | 6174.8 | 2240 | 17265.3 | 0 | 37377.6 | 0 | 21040 | 13160 | 24816.6718
17:00 | 308.2852 |  |  | 9475.76 | 2880 | 3309.26 | 1800 | 770.7129 |  |  | 69.2 | 7200 | 43.8 | 3600 | 462.4277 |  |  | 8086.15 | 4320 | 6544.07 | 3600 | 269.7495 |  |  | 8813.55 | 2520 | 9959.65 | 1800 | 30.8285 |  |  | 2202.17 | 1680 | 8802.29 | 840 | 41.1047 |  |  | 6042.53 | 2240 | 6174.84 | 2240 | 17265.3 | 0 | 37377.6 | 0 | 20840 | 13880 | 25039.1693
18:00 | 308.2852 |  |  | 9475.84 | 2880 | 3309.31 | 1800 | 385.3565 |  |  | 69.3 | 3600 | 43.9 | 3600 | 462.4277 |  |  | 8086.27 | 4320 | 6544.16 | 3240 | 269.7495 |  |  | 8813.62 | 2520 | 9959.69 | 1440 | 23.1214 |  |  | 2202.2 | 1260 | 8802.31 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.58 | 2800 | 6174.87 | 1680 | 17265.4 | 16 | 37377.7 | 16 | 17380 | 12600 | 21466.8209
19:00 | 346.8208 |  |  | 9475.93 | 3240 | 3309.36 | 1800 | 385.3565 |  |  | 69.4 | 3600 | 44 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8086.38 | 3960 | 6544.24 | 2880 | 231.2139 |  |  | 8813.68 | 2160 | 9959.74 | 1800 | 23.1214 |  |  | 2202.23 | 1260 | 8802.33 | 840 | 41.1047 |  |  | 6042.62 | 2240 | 6174.9 | 1680 | 17265.4 | 0 | 37377.7 | 0 | 16460 | 12600 | 20729.0038
20:00 | 423.8921 |  |  | 9476.04 | 3960 | 3309.41 | 1800 | 385.3565 |  |  | 69.5 | 3600 | 44.1 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8086.49 | 3960 | 6544.32 | 2880 | 269.7495 |  |  | 8813.75 | 2520 | 9959.79 | 1800 | 30.8285 |  |  | 2202.27 | 1680 | 8802.35 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.67 | 2800 | 6174.92 | 1120 | 17265.4 | 0 | 37377.7 | 0 | 18520 | 12040 | 22089.6356
21:00 | 423.8921 |  |  | 9476.15 | 3960 | 3309.47 | 2160 | 770.7129 |  |  | 69.7 | 7200 | 44.2 | 3600 | 423.8921 |  |  | 8086.6 | 3960 | 6544.4 | 2880 | 346.8208 |  |  | 8813.84 | 3240 | 9959.85 | 2160 | 23.1214 |  |  | 2202.3 | 1260 | 8802.36 | 420 | 41.1047 |  |  | 6042.71 | 2240 | 6174.95 | 1680 | 17265.5 | 16 | 37377.7 | 0 | 21860 | 12900 | 25382.4664
22:00 | 462.4277 |  |  | 9476.27 | 4320 | 3309.53 | 2160 | 385.3565 |  |  | 69.8 | 3600 | 44.3 | 3600 | 385.3565 |  |  | 8086.7 | 3600 | 6544.49 | 3240 | 346.8208 |  |  | 8813.93 | 3240 | 9959.91 | 2160 | 30.8285 |  |  | 2202.34 | 1680 | 8802.38 | 840 | 51.3809 |  |  | 6042.76 | 2800 | 6174.98 | 1680 | 17265.5 | 0 | 37377.7 | 0 | 19240 | 13680 | 23607.6259
23:00 | 231.2139 |  |  | 9476.33 | 2160 | 3309.58 | 1800 | 385.3565 |  |  | 69.9 | 3600 | 44.3 | 0 | 385.3565 |  |  | 8086.8 | 3600 | 6544.57 | 2880 | 269.7495 |  |  | 8814 | 2520 | 9959.97 | 2160 | 23.1214 |  |  | 2202.37 | 1260 | 8802.39 | 420 | 41.1047 |  |  | 6042.8 | 2240 | 6175 | 1120 | 17265.5 | 0 | 37377.7 | 0 | 15380 | 8380 | 17514.8166
24:00 | 192.6782 |  |  | 9476.38 | 1800 | 3309.64 | 2160 | 385.3565 |  |  | 70 | 3600 | 44.4 | 3600 | 385.3565 |  |  | 8086.9 | 3600 | 6544.64 | 2520 | 308.2852 |  |  | 8814.08 | 2880 | 9960.03 | 2160 | 15.4143 |  |  | 2202.39 | 840 | 8802.4 | 420 | 51.3809 |  |  | 6042.85 | 2800 | 6175.03 | 1680 | 17265.5 | 0 | 37377.7 | 0 | 15520 | 12540 | 19952.9948
Итого |  |  |  |  | 58320 |  | 36000 |  |  |  |  | 108000 |  | 72000 |  |  |  |  | 91800 |  | 70920 |  |  |  |  | 58680 |  | 38160 |  |  |  |  | 35700 |  | 18480 |  |  |  |  | 56560 |  | 39200 |  | 80 |  | 112
[5 empty] | 316800 | 328524 | [6 empty] | Мощность ПС Шексна по 110 кВ для сводной ведомости
Исполнитель | [12 empty] | P | Q
телефон | [11 empty] | 4 | 19.36 | 18.46
[12 empty] | 10 | 24.7 | 20.22
[12 empty] | 22 | 27.82 | 22.92

## РПН
Положение РПН трансформаторов ПС 110кВ в режимный день
19.06.2013 по Шекснинскому РЭС
Наименование п/ст | Час | РПН Т
|  | Т - 1 | Т - 2 | Т - 3 | Т - 4
Шексна | 4 - 00 | 11 | 11 | 1 | 1
| 10 - 00 | 11 | 11 | 1 | 1
| 22 - 00 | 11 | 11 | 1 | 1

## напряжения
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш | I-3 сш | II-4сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 | 111 | 112 | 36.2 | 35.5 | 10.4 | 10.5 | 6.3 | 6.3
1:00 | 111 | 112 | 36.2 | 35.6 | 10.3 | 10.5 | 6.3 | 6.3
2:00 | 111 | 112 | 36.2 | 35.8 | 10.3 | 10.5 | 6.3 | 6.3
3:00 | 112 | 112 | 36.2 | 35.8 | 10.3 | 10.5 | 6.3 | 6.3
4:00 | 112 | 112 | 36 | 35.8 | 10.3 | 10.5 | 6.3 | 6.3
5:00 | 112 | 112 | 36 | 36 | 10.3 | 10.5 | 6.3 | 6.3
6:00 | 112 | 112 | 36 | 36 | 10.3 | 10.5 | 6.3 | 6.3
7:00 | 110 | 111 | 36 | 36 | 10.3 | 10.4 | 6.3 | 6.3
8:00 | 110 | 111 | 36 | 36 | 10.4 | 10.4 | 6.4 | 6.3
9:00 | 110 | 111 | 36 | 36 | 10.4 | 10.4 | 6.4 | 6.4
10:00 | 110 | 111 | 36 | 36 | 10.2 | 10.4 | 6.5 | 6.4
11:00 | 110 | 111 | 36 | 36 | 10.2 | 10.4 | 6.5 | 6.4
12:00 | 111 | 113 | 36.2 | 36 | 10.2 | 10.4 | 6.5 | 6.4
13:00 | 110 | 113 | 36 | 36 | 10.2 | 10.4 | 6.4 | 6.3
14:00 | 110 | 111 | 36 | 35.8 | 10.2 | 10.4 | 6.4 | 6.3
15:00 | 111 | 111 | 36 | 35.8 | 10.3 | 10.4 | 6.4 | 6.3
16:00 | 111 | 112 | 36 | 35.8 | 10.4 | 10.4 | 6.4 | 6.3
17:00 | 111 | 112 | 36 | 36 | 10.4 | 10.4 | 6.4 | 6.3
18:00 | 111 | 113 | 36.2 | 36 | 10.4 | 10.5 | 6.5 | 6.4
19:00 | 111 | 113 | 36.2 | 36 | 10.4 | 10.5 | 6.5 | 6.4
20:00 | 111 | 113 | 36.2 | 36 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 6.4
21:00 | 111 | 113 | 36.2 | 36 | 10.4 | 10.5 | 6.4 | 6.3
22:00 | 111 | 111 | 36 | 35.8 | 10.4 | 10.5 | 6.4 | 6.3
23:00 | 110 | 113 | 36.1 | 36 | 10.3 | 10.5 | 6.4 | 6.3
24:00 | 110 | 113 | 36.1 | 36 | 10.3 | 10.5 | 6.5 | 6.4
Исполнитель
телефон

## Потери в Т-1,2
Ведомость по напряжениям в режимный день 19.06.2013 по Череповецким электрическим сетям ПС-110/35/6-10 кВ ШЕКСНА
Т-1 |  |  |  |  | Т-2
Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00 | Трехобмоточный тр-р (при условии равенства номинальных мощностей обмоток) |  | 4-00 | 10-00 | 22-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000 | Номинальная мощность | S ном, кВА | 40000 | 40000 | 40000
Потери холостого хода | P xx, кВт | 60.9 | 60.9 | 60.9 | Потери холостого хода | P xx, кВт | 58.5 | 58.5 | 58.5
Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 209 | 209 | 209 | Потери короткого замыкания | P кз вн, кВт | 224 | 224 | 224
| P кз вс, кВт | 181 | 181 | 181 |  | P кз вс, кВт | 191 | 191 | 191
| P кз сн, кВт | 130 | 130 | 130 |  | P кз сн, кВт | 134 | 134 | 134
Ток холостого хода | I x.х, % | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Ток холостого хода | I x.х, % | 0.78 | 0.78 | 0.78
Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2 | Напряжение короткого замыкания | U к в-н, % | 18.2 | 18.2 | 18.2
| U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4 |  | U к в-с, % | 10.4 | 10.4 | 10.4
| U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  | U к с-н, % | 6.96 | 6.96 | 6.96 | P
Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 5040 | 5760 | 7920 | Нагрузочная мощность | Р н нн, кВт | 4680 | 7200 | 6840
| Q н нн, квар | 4680 | 4680 | 5760 |  | Q н нн, квар | 3240 | 4680 | 5400
| S н нн, кВА | 6877.7903 | 7421.5901 | 9793.0588 |  | S н нн, кВА | 5692.0998 | 8587.3395 | 8714.6773
| Р н cн, кВт | 1260 | 1680 | 1680 |  | Р н cн, кВт | 1120 | 2800 | 2800
| Q н cн, квар | 840 | 1260 | 840 |  | Q н cн, квар | 1120 | 1680 | 1680
| S н сн, кВА | 1514.3315 | 2100 | 1878.2971 |  | S н сн, кВА | 1583.9192 | 3265.3331 | 3265.3331
| S нагр, кВА | 8376.1805 | 9520.3571 | 11649.8927 |  | S нагр, кВА | 7256.0044 | 11851.1434 | 11960.602
Коэффициент загрузки | К з нн | 0.17194 | 0.18554 | 0.24483 | Коэффициент загрузки | К з нн | 0.1423 | 0.21468 | 0.21787
| К з сн | 0.037858 | 0.0525 | 0.046957 |  | К з сн | 0.039598 | 0.081633 | 0.081633
| К з | 0.2094 | 0.23801 | 0.29125 |  | К з | 0.1814 | 0.29628 | 0.29902
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 69.0093 | 71.1244 | 76.775 | Потери активной мощности | ΔP, кВт | 64.8934 | 75.0182 | 75.362
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 576.819 | 646.3332 | 843.695 | Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 513.9317 | 826.8513 | 837.9666
Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82 | Напряжение короткого замыкания | U к в, % | 10.82 | 10.82 | 10.82
| U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42 |  | U к с, % | -0.42 | -0.42 | -0.42
| U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38 |  | U к н, % | 7.38 | 7.38 | 7.38
Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 130 | 130 | 130 | Напряжение короткого замыкания | P кз в, кВт | 140.5 | 140.5 | 140.5
| P кз с, кВт | 51 | 51 | 51 |  | P кз с, кВт | 50.5 | 50.5 | 50.5
| P кз н, кВт | 79 | 79 | 79 |  | P кз н, кВт | 83.5 | 83.5 | 83.5