## Приложение 1 РП
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 19 июня 2013 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
Аварийная бронь (зима, лето)
Аварийная бронь (зима)
Снижение электропотребления при вводе графика ограничения потребления электрической энергии согласно табл №3 ААТБ.
Показания снимались по счетчикам (режимный день -зима 2004)
Замеры амперметрами зима 2004
ПС кв.29 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.3 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.27635
|  | амперметр | I, А | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 27 | 27 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 48 | 48 | 48 | 19 | 19 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.356 | 2.0328 | 2.4 | 7909.174 | 7909.248 | 7909.322 | 7909.396 | 7909.4645 | 7909.533 | 7909.6015 | 7909.67 | 7909.788 | 7909.906 | 7910.0825 | 7910.259 | 7910.4355 | 7910.612 | 7910.767 | 7910.922 | 7911.077 | 7911.2205 | 7911.364 | 7911.5743 | 7911.7847 | 7911.995 | 7912.0763 | 7912.1577 | 7912.239
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 2682.615 | 2682.6457 | 2682.6763 | 2682.707 | 2682.735 | 2682.763 | 2682.791 | 2682.819 | 2682.8545 | 2682.89 | 2682.9325 | 2682.975 | 2683.0175 | 2683.06 | 2683.0957 | 2683.1313 | 2683.167 | 2683.2025 | 2683.234 | 2683.2863 | 2683.3387 | 2683.391 | 2683.4147 | 2683.4383 | 2683.462 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038 | 10.038
|  |  | tgφ | 0.38889 | 0.38889 | 0.38889 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.32143 | 0.32143 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2381 | 0.24324 | 0.24324 | 0.24324 | 0.26471 | 0.23529 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.3 | 0.3
яч.2 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.34498
|  | амперметр | I, А | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 40 | 40 | 40 | 16 | 16 | 16
|  | счетчик | P, МВт | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 6.3168 | 2.1792 | 2.4 | 15728.412 | 15728.481 | 15728.55 | 15728.619 | 15728.692 | 15728.765 | 15728.838 | 15728.911 | 15729.0275 | 15729.144 | 15729.2915 | 15729.439 | 15729.5865 | 15729.734 | 15729.8603 | 15729.9867 | 15730.113 | 15730.2295 | 15730.342 | 15730.511 | 15730.68 | 15730.849 | 15730.914 | 15730.979 | 15731.044
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 7191.184 | 7191.218 | 7191.252 | 7191.286 | 7191.319 | 7191.352 | 7191.385 | 7191.418 | 7191.4555 | 7191.493 | 7191.5388 | 7191.5845 | 7191.6303 | 7191.676 | 7191.714 | 7191.752 | 7191.79 | 7191.8275 | 7191.86 | 7191.9137 | 7191.9673 | 7192.021 | 7192.0447 | 7192.0683 | 7192.092 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717 | 3.717
|  |  | tgφ | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.32143 | 0.32143 | 0.31429 | 0.31429 | 0.31429 | 0.31429 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.32143 | 0.2963 | 0.31707 | 0.31707 | 0.31707 | 0.375 | 0.375 | 0.375
яч.10 | ТП-УМС | [26 empty] | tg | 0.50943
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.8904 | 0.4536 | 2.4 | 1319.247 | 1319.2573 | 1319.2677 | 1319.278 | 1319.2875 | 1319.297 | 1319.3065 | 1319.316 | 1319.332 | 1319.348 | 1319.3708 | 1319.3935 | 1319.4163 | 1319.439 | 1319.4597 | 1319.4803 | 1319.501 | 1319.517 | 1319.533 | 1319.5527 | 1319.5723 | 1319.592 | 1319.6007 | 1319.6093 | 1319.618
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 844.767 | 844.774 | 844.781 | 844.788 | 844.7948 | 844.8015 | 844.8083 | 844.815 | 844.8235 | 844.832 | 844.8405 | 844.849 | 844.8575 | 844.866 | 844.8733 | 844.8807 | 844.888 | 844.8965 | 844.902 | 844.9143 | 844.9267 | 844.939 | 844.9447 | 844.9503 | 844.956 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51 | 51.51
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.6 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0.31792
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 35 | 35 | 35 | 14 | 14 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 5.4504 | 1.7328 | 2.4 | 9308.483 | 9308.5417 | 9308.6003 | 9308.659 | 9308.7228 | 9308.7865 | 9308.8503 | 9308.914 | 9309.0165 | 9309.119 | 9309.242 | 9309.365 | 9309.488 | 9309.611 | 9309.7197 | 9309.8283 | 9309.937 | 9310.0395 | 9310.135 | 9310.285 | 9310.435 | 9310.585 | 9310.6413 | 9310.6977 | 9310.754
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 4604.947 | 4604.9723 | 4604.9977 | 4605.023 | 4605.0477 | 4605.0725 | 4605.0973 | 4605.122 | 4605.1525 | 4605.183 | 4605.2203 | 4605.2575 | 4605.2948 | 4605.332 | 4605.364 | 4605.396 | 4605.428 | 4605.4585 | 4605.485 | 4605.528 | 4605.571 | 4605.614 | 4605.6323 | 4605.6507 | 4605.669 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258 | 7.258
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.28 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.28 | 0.26087 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571
яч.7 | ТП-Хладокомбината |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078 | 90.078
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 13.213 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526 | 53.526
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ТП- ПечорНИУИ | [26 empty] | tg | 0.068362
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.5096 | 0.1032 | 2.4 | 1713.316 | 1713.329 | 1713.342 | 1713.355 | 1713.3673 | 1713.3795 | 1713.3918 | 1713.404 | 1713.4275 | 1713.451 | 1713.4948 | 1713.5385 | 1713.5823 | 1713.626 | 1713.6657 | 1713.7053 | 1713.745 | 1713.7775 | 1713.81 | 1713.842 | 1713.874 | 1713.906 | 1713.919 | 1713.932 | 1713.945
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 446.152 | 446.1537 | 446.1553 | 446.157 | 446.1585 | 446.16 | 446.1615 | 446.163 | 446.1645 | 446.166 | 446.1685 | 446.171 | 446.1735 | 446.176 | 446.1783 | 446.1807 | 446.183 | 446.185 | 446.187 | 446.1887 | 446.1903 | 446.192 | 446.193 | 446.194 | 446.195 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218 | 5.218
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Т-1-1250 | [26 empty] | tg | 0
|  | амперметр | I, А | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | расчет | P, МВт | 0.092641 | 0.092641 | 0.092641 | 0.092641 | 0.092641 | 0.092641 | 0.092641 | 0.13896 | 0.13896 | 0.18528 | 0.13896 | 0.13896 | 0.18234 | 0.18234 | 0.18234 | 0.27351 | 0.27351 | 0.18234 | 0.18234 | 0.18234 | 0.091171 | 0.091171 | 0.091171 | 0.091171 | 3.3954 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630 |  |  | 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.28264 | 0.28264 | 0.28264 | 0.29264 | 0.29264 | 0.29264 | 0.29264 | 0.48896 | 0.48896 | 0.64528 | 0.59896 | 0.59896 | 0.63234 | 0.59234 | 0.59234 | 0.68351 | 0.64351 | 0.53234 | 0.67234 | 0.67234 | 0.58117 | 0.28117 | 0.28117 | 0.28117
|  |  | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Небаланс мощностей 6 кВ - нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 19.2453 | 19.2453 | 19.2453 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 13.929 | 12.6853 | 12.6853 | 16.197 | 22.2127 | 22.2127 | 17.8777 | 11.5907 | 11.5907 | -2.0169 | -3.7924 | 12.7308 | 26.1163 | 26.1163 | 36.1351 | 21.8969 | 21.8969 | 21.8969
|  |  | Q, % | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 46.6667 | 50 | 50 | 42.8571 | 42.8571 | 42.8571 | 42.8571 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 50 | 56.25 | 50 | 50 | 50 | 58.3333 | 58.3333 | 58.3333
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.067358 | 0.067358 | 0.067358 | 0.047358 | 0.047358 | 0.047358 | 0.047358 | 0.071038 | 0.071038 | 0.12472 | 0.17104 | 0.17104 | 0.13766 | 0.077658 | 0.077658 | -0.013513 | -0.023513 | 0.077658 | 0.23766 | 0.23766 | 0.32883 | 0.078829 | 0.078829 | 0.078829
|  |  | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ДК РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.7 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 29 | 27 | 23 | 25 | 24 | 40 | 38 | 41 | 32 | 28 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 22 | 30 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 21 | 17 | 17 | 14 | 16 | 20 | 18 | 23 | 30 | 30 | 32 | 28 | 27 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 24 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Резерв
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: отключен
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | ТП-16
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.13 | ТП-24 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | ТП-51
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.2 | ВТ-2-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | ВТ-4-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | ВТ-1-630
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | ВТ-3-250
|  | амперметр | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | ТП-9
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | ТП-17
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
ПС Вентствол №1 РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 1.7039
|  | расчет | I, А | 57 | 48 | 59 | 58 | 49 | 50 | 48 | 50 | 49 | 68 | 67 | 66 | 67 | 67 | 55 | 50 | 53 | 52 | 50 | 50 | 50 | 48 | 49 | 50
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.35 | 0.18 | 0.21 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.34 | 0.33 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.29 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 6.6802 | 11.3821 | 3.6 | 8867.364 | 8867.4188 | 8867.5171 | 8867.5666 | 8867.6241 | 8867.7287 | 8867.85 | 8867.9691 | 8868.0643 | 8868.1553 | 8868.1789 | 8868.2037 | 8868.2287 | 8868.2532 | 8868.2767 | 8868.3354 | 8868.4168 | 8868.4824 | 8868.5708 | 8868.6752 | 8868.7684 | 8868.8678 | 8868.9712 | 8869.0895 | 8869.2196
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.58 | 0.38 | 0.6 | 0.58 | 0.35 | 0.3 | 0.27 | 0.4 | 0.41 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.45 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.25 |  |  |  | 10025.0619 | 10025.2227 | 10025.3295 | 10025.4962 | 10025.6565 | 10025.7533 | 10025.8353 | 10025.9094 | 10026.0199 | 10026.1331 | 10026.3324 | 10026.5283 | 10026.7237 | 10026.9199 | 10027.1179 | 10027.2684 | 10027.3896 | 10027.5311 | 10027.6561 | 10027.7598 | 10027.873 | 10027.9791 | 10028.0765 | 10028.1538 | 10028.2236
|  |  | tgφ | 2.9 | 1.0857 | 3.3333 | 2.7619 | 0.92105 | 0.68182 | 0.62791 | 1.1765 | 1.2424 | 9 | 7.8889 | 7.7778 | 7.8889 | 8.875 | 2.5714 | 1.5172 | 2.125 | 1.4062 | 0.97368 | 1.2059 | 1.0556 | 0.94595 | 0.65116 | 0.53191
яч.14 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 4.3538
|  | расчет | I, А | 112 | 101 | 112 | 117 | 100 | 100 | 101 | 106 | 102 | 118 | 125 | 121 | 127 | 122 | 110 | 101 | 102 | 100 | 97 | 101 | 100 | 99 | 101 | 101
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.32 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 6.3263 | 27.5432 | 3.6 | 11613.14 | 11613.2082 | 11613.3049 | 11613.3601 | 11613.409 | 11613.5069 | 11613.5999 | 11613.6927 | 11613.7695 | 11613.8572 | 11613.8946 | 11613.922 | 11613.9545 | 11613.9786 | 11614.008 | 11614.0686 | 11614.1572 | 11614.2354 | 11614.3237 | 11614.4355 | 11614.5241 | 11614.6112 | 11614.7076 | 11614.8018 | 11614.8973
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.21 | 1.06 | 1.2 | 1.26 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.14 | 1.08 | 1.3 | 1.38 | 1.35 | 1.4 | 1.35 | 1.18 | 1.05 | 1.09 | 1.06 | 0.98 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.07 | 1.07 |  |  |  | 16947.4628 | 16947.7982 | 16948.0931 | 16948.4278 | 16948.7784 | 16949.07 | 16949.3633 | 16949.656 | 16949.9723 | 16950.2734 | 16950.6341 | 16951.0166 | 16951.3923 | 16951.7816 | 16952.1566 | 16952.485 | 16952.7768 | 16953.0786 | 16953.3717 | 16953.645 | 16953.9364 | 16954.2271 | 16954.5167 | 16954.8151 | 16955.1137
|  |  | tgφ | 4.84 | 3.0286 | 6 | 7 | 3 | 3.2121 | 3.1818 | 4.0714 | 3.375 | 10 | 13.8 | 11.25 | 15.5556 | 12.2727 | 5.3636 | 3.2812 | 3.8929 | 3.3125 | 2.45 | 3.2812 | 3.3871 | 2.9714 | 3.1471 | 3.1471
яч.2 | Подземный №3 | [26 empty] | tg | 30
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.0288 | 4.8 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.328 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3281 | 1021.3282
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1401.8085 | 1401.8088 | 1401.809 | 1401.8093 | 1401.8095 | 1401.8098 | 1401.81 | 1401.8103 | 1401.8105 | 1401.8108 | 1401.811 | 1401.8113 | 1401.8115 | 1401.8118 | 1401.812 | 1401.8123 | 1401.8125 | 1401.8128 | 1401.813 | 1401.8133 | 1401.8135 | 1401.8138 | 1401.814 | 1401.8143 | 1401.8145
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Т-1-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0.82759
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.29 | 0.24 | 0.06 | 11301.1725 | 11301.2995 | 11301.4275 | 11301.553 | 11301.678 | 11301.8045 | 11301.9295 | 11302.0555 | 11302.1815 | 11302.3075 | 11302.437 | 11302.5655 | 11302.694 | 11302.824 | 11302.977 | 11303.1915 | 11303.4145 | 11303.617 | 11303.9895 | 11304.447 | 11304.939 | 11305.174 | 11305.3045 | 11305.411 | 11305.516
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 5583.6995 | 5583.801 | 5583.903 | 5584.0015 | 5584.0995 | 5584.1995 | 5584.2975 | 5584.396 | 5584.496 | 5584.595 | 5584.701 | 5584.805 | 5584.9085 | 5585.016 | 5585.133 | 5585.2745 | 5585.423 | 5585.568 | 5585.684 | 5585.8105 | 5585.956 | 5586.0945 | 5586.2015 | 5586.3 | 5586.3955
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.6 | Т-2-180 (Теплопункт) | [26 empty] | tg | 0.11454
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.4508 | 0.16617 | 0.06 | 8792.308 | 8793.381 | 8794.39 | 8795.3615 | 8796.339 | 8797.3845 | 8798.436 | 8799.4865 | 8800.5475 | 8801.532 | 8802.544 | 8803.5475 | 8804.562 | 8805.5495 | 8806.551 | 8807.555 | 8808.594 | 8809.6345 | 8810.6425 | 8811.582 | 8812.5165 | 8813.4645 | 8814.432 | 8815.461 | 8816.4875
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 7225.831 | 7225.903 | 7225.969 | 7226.035 | 7226.1005 | 7226.165 | 7226.2305 | 7226.2955 | 7226.361 | 7226.4545 | 7226.7175 | 7226.967 | 7227.2 | 7227.3045 | 7227.5445 | 7227.759 | 7227.8715 | 7227.978 | 7228.066 | 7228.153 | 7228.24 | 7228.327 | 7228.4135 | 7228.5065 | 7228.6005
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.33333 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667
яч.7 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Тундровый-2 |  |  | Часы замеров 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18 | 3370.18
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521 | 1905.7521
tgφ
яч.11 | ШСУ-1-I | bar: Часы замеров 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ШСУ-1-II | bar: Часы замеров 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.15 | Подземный №1 | [26 empty] | tg | 1.156
|  | расчет | I, А | 20 | 43 | 17 | 21 | 48 | 54 | 57 | 42 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 22 | 36 | 26 | 36 | 43 | 39 | 43 | 46 | 55 | 60
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.3 | 0.12 | 0.15 | 0.33 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 5.3002 | 6.1267 | 4.8 | 1687.021 | 1687.0497 | 1687.1128 | 1687.1371 | 1687.1676 | 1687.2357 | 1687.3163 | 1687.3952 | 1687.4553 | 1687.5127 | 1687.5164 | 1687.5231 | 1687.5301 | 1687.5361 | 1687.5397 | 1687.5712 | 1687.6203 | 1687.6576 | 1687.7101 | 1687.7734 | 1687.8286 | 1687.8912 | 1687.9585 | 1688.0374 | 1688.1252
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.35 | 0.13 | 0.16 | 0.38 | 0.43 | 0.46 | 0.33 | 0.33 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.18 | 0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.47 |  |  |  | 2358.0237 | 2358.0577 | 2358.1301 | 2358.158 | 2358.1905 | 2358.2701 | 2358.3603 | 2358.456 | 2358.525 | 2358.5934 | 2358.5985 | 2358.6066 | 2358.6154 | 2358.6232 | 2358.628 | 2358.666 | 2358.7258 | 2358.7705 | 2358.8288 | 2358.9004 | 2358.9663 | 2359.0361 | 2359.1115 | 2359.2031 | 2359.3001
|  |  | tgφ | 1.1429 | 1.1667 | 1.0833 | 1.0667 | 1.1515 | 1.1026 | 1.2105 | 1.1379 | 1.1786 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.2 | 1.2083 | 1.1667 | 1.12 | 1.1333 | 1.2308 | 1.1333 | 1.125 | 1.1579 | 1.119
яч.16 | Подземный №2 | [26 empty] | tg | 1.2295
|  | расчет | I, А | 27 | 38 | 20 | 15 | 39 | 38 | 39 | 29 | 36 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 22 | 37 | 32 | 36 | 41 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.17 | 0.28 | 0.13 | 0.11 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 4.632 | 5.6952 | 4.8 | 285.9113 | 285.9474 | 286.0059 | 286.0338 | 286.0567 | 286.1155 | 286.1707 | 286.2258 | 286.2686 | 286.3206 | 286.3286 | 286.335 | 286.3451 | 286.3491 | 286.3571 | 286.3883 | 286.4404 | 286.4845 | 286.5367 | 286.5986 | 286.652 | 286.7038 | 286.7626 | 286.8189 | 286.8763
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24 | 0.32 | 0.18 | 0.12 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.31 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.19 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |  |  |  | 430.6271 | 430.6765 | 430.7442 | 430.782 | 430.8076 | 430.8754 | 430.9433 | 431.0111 | 431.0626 | 431.127 | 431.1372 | 431.1451 | 431.1583 | 431.1627 | 431.1726 | 431.2122 | 431.2784 | 431.3383 | 431.4035 | 431.4714 | 431.5383 | 431.6047 | 431.672 | 431.7426 | 431.8136
|  |  | tgφ | 1.4118 | 1.1429 | 1.3846 | 1.0909 | 1.1786 | 1.2692 | 1.2692 | 1.1905 | 1.24 | 1.25 | 1.3333 | 1.2 | 1 | 1.25 | 1.2667 | 1.28 | 1.381 | 1.24 | 1.1 | 1.2308 | 1.28 | 1.1429 | 1.2593 | 1.2143
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.38 | 0.65 | 0.32 | 0.33 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.57 | 0.6 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.37 | 0.56 | 0.46 | 0.58 | 0.69 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.77
|  |  | Q, МВАр | 0.41 | 0.68 | 0.32 | 0.29 | 0.72 | 0.77 | 0.8 | 0.59 | 0.66 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.39 | 0.63 | 0.52 | 0.61 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.8 | 0.83
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | 15.5556 | 7.1429 | 15.7895 | 15.3846 | 6.8493 | 6.4935 | 6.5789 | 8.0645 | 7.6923 | 38.0952 | 31.5789 | 28.5714 | 33.3333 | 31.5789 | 13.9535 | 8.1967 | 11.5385 | 9.375 | 11.5385 | 7.5758 | 7.4627 | 6.9444 | 6.4935 | 4.9383
|  |  | Q, % | 77.095 | 52.7778 | 82.2222 | 84.2391 | 48.5714 | 43.3824 | 39.3939 | 61.6883 | 55.7047 | 95.0495 | 95.2153 | 94.1463 | 96.2085 | 95.6311 | 77.3256 | 57.7181 | 67.5 | 59.6026 | 48.8889 | 54.7945 | 52.4476 | 49.6403 | 40.7407 | 37.1212
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  |  | Q, МВАр | 1.38 | 0.76 | 1.48 | 1.55 | 0.68 | 0.59 | 0.52 | 0.95 | 0.83 | 1.92 | 1.99 | 1.93 | 2.03 | 1.97 | 1.33 | 0.86 | 1.08 | 0.9 | 0.66 | 0.8 | 0.75 | 0.69 | 0.55 | 0.49
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Горняцкий 10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РУ 10 кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.17 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.58131
|  | расчет | I, А | 25 | 23 | 23 | 18 | 24 | 20 | 26 | 23 | 32 | 28 | 28 | 29 | 31 | 31 | 20 | 28 | 23 | 16 | 26 | 19 | 13 | 23 | 24 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.24 | 0.39 | 0.3 | 0.42 | 0.36 | 0.48 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.24 | 0.39 | 0.3 | 0.21 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 8.67 | 5.04 | 30 | 1373.9 | 1373.913 | 1373.924 | 1373.936 | 1373.944 | 1373.957 | 1373.967 | 1373.981 | 1373.993 | 1374.009 | 1374.022 | 1374.035 | 1374.049 | 1374.063 | 1374.078 | 1374.087 | 1374.1 | 1374.112 | 1374.12 | 1374.133 | 1374.143 | 1374.15 | 1374.162 | 1374.175 | 1374.189
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.33 | 0.3 | 0.21 | 0.3 | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.18 |  |  |  | 609.252 | 609.259 | 609.267 | 609.272 | 609.279 | 609.284 | 609.29 | 609.295 | 609.301 | 609.311 | 609.321 | 609.331 | 609.34 | 609.351 | 609.361 | 609.368 | 609.378 | 609.384 | 609.389 | 609.397 | 609.401 | 609.404 | 609.41 | 609.414 | 609.42 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033 | 4.033
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.72727 | 0.41667 | 0.875 | 0.38462 | 0.6 | 0.35714 | 0.5 | 0.625 | 0.76923 | 0.76923 | 0.64286 | 0.78571 | 0.66667 | 0.77778 | 0.76923 | 0.5 | 0.625 | 0.61538 | 0.4 | 0.42857 | 0.5 | 0.30769 | 0.42857
яч.16 | Ввод-2-10 | [26 empty] | tg | 0.12
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.5 | 0.18 | 30 | 594.482 | 594.484 | 594.486 | 594.488 | 594.49 | 594.492 | 594.494 | 594.495 | 594.497 | 594.499 | 594.501 | 594.503 | 594.505 | 594.507 | 594.51 | 594.512 | 594.515 | 594.517 | 594.519 | 594.522 | 594.524 | 594.526 | 594.528 | 594.53 | 594.532
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 |  |  |  | 198.226 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.227 | 198.228 | 198.228 | 198.229 | 198.229 | 198.23 | 198.23 | 198.231 | 198.231 | 198.232 | 198.232 | 5.089 | 5.089 | 5.089 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.09 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.091 | 5.092 | 5.092 | 5.092 | 5.092 | 5.092 | 5.092
|  |  | tgφ | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
яч.5 | ВТ-1-10 | [26 empty] | tg | 0.52068
|  | расчет | I, А | 18 | 19 | 17 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 24 | 29 | 23 | 20 | 25 | 20 | 14 | 24 | 13 | 13 | 21 | 17 | 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.3 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.3 | 0.23 | 0.37 | 0.21 | 0.2 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | 7.544 | 3.928 | 8 | 4269.709 | 4269.746 | 4269.785 | 4269.82 | 4269.851 | 4269.889 | 4269.925 | 4269.962 | 4270.002 | 4270.048 | 4270.094 | 4270.14 | 4270.185 | 4270.237 | 4270.279 | 4270.314 | 4270.359 | 4270.397 | 4270.426 | 4270.472 | 4270.498 | 4270.523 | 4270.566 | 4270.601 | 4270.652
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.2 | 0.25 | 0.18 | 0.1 | 0.18 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.09 |  |  |  | 1933.998 | 1934.013 | 1934.03 | 1934.044 | 1934.058 | 1934.073 | 1934.091 | 1934.105 | 1934.122 | 1934.153 | 1934.187 | 1934.221 | 1934.248 | 1934.283 | 1934.312 | 1934.337 | 1934.368 | 1934.39 | 1934.403 | 1934.425 | 1934.436 | 1934.447 | 1934.464 | 1934.478 | 1934.489 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.45161 | 0.39286 | 0.44 | 0.4 | 0.48276 | 0.36667 | 0.4375 | 0.67568 | 0.72973 | 0.72973 | 0.61111 | 0.66667 | 0.67647 | 0.71429 | 0.69444 | 0.6 | 0.43478 | 0.48649 | 0.42857 | 0.45 | 0.41176 | 0.39286 | 0.21951
яч.6 | ВТ-2-10 | [26 empty] | tg | 0.0068027
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.176 | 0.008 | 8 | 1781.009 | 1781.015 | 1781.023 | 1781.029 | 1781.035 | 1781.043 | 1781.05 | 1781.057 | 1781.063 | 1781.071 | 1781.078 | 1781.085 | 1781.093 | 1781.101 | 1781.109 | 1781.115 | 1781.122 | 1781.127 | 1781.131 | 1781.137 | 1781.14 | 1781.144 | 1781.148 | 1781.152 | 1781.156
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.549 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 467.55 | 19.433 | 19.433 | 19.435 | 19.437 | 19.439 | 19.44 | 19.441 | 19.443 | 19.444 | 19.445 | 19.445 | 19.446 | 19.446 | 19.446 | 19.446 | 19.447 | 19.449 | 19.451 | 19.452 | 19.455 | 19.457 | 19.459 | 19.461 | 19.463 | 19.466
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ТП-КНС-1 | [26 empty] | tg | 1.3636
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.176 | 0.24 | 8 | 136.336 | 136.337 | 136.338 | 136.34 | 136.341 | 136.343 | 136.345 | 136.347 | 136.349 | 136.35 | 136.351 | 136.353 | 136.353 | 136.354 | 136.355 | 136.355 | 136.356 | 136.356 | 136.356 | 136.356 | 136.357 | 136.357 | 136.357 | 136.358 | 136.358
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 127.485 | 127.486 | 127.488 | 127.49 | 127.491 | 127.494 | 127.497 | 127.499 | 127.502 | 127.504 | 127.505 | 127.506 | 127.508 | 127.509 | 127.511 | 127.511 | 127.511 | 127.512 | 127.512 | 127.513 | 127.513 | 127.514 | 127.514 | 127.514 | 127.515 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351 | 9.351
|  |  | tgφ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
яч.10 | ТП-КНС-II | [26 empty] | tg | 1.0889
|  | расчет | I, А | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.36 | 0.392 | 8 | 171.251 | 171.254 | 171.254 | 171.254 | 171.254 | 171.255 | 171.255 | 171.255 | 171.255 | 171.255 | 171.255 | 171.255 | 171.256 | 171.256 | 171.258 | 171.259 | 171.265 | 171.268 | 171.272 | 171.276 | 171.28 | 171.284 | 171.287 | 171.291 | 171.296
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |  |  |  | 191.465 | 191.468 | 191.468 | 191.469 | 191.47 | 191.471 | 191.471 | 191.472 | 191.473 | 191.474 | 191.475 | 191.476 | 191.476 | 191.477 | 191.479 | 191.482 | 191.485 | 191.488 | 191.491 | 191.496 | 191.498 | 191.501 | 191.505 | 191.508 | 191.514 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076 | 4.076
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 2 | 0.4 | 1 | 0.66667 | 1.3333 | 0.66667 | 0.66667 | 1.5 | 0.66667 | 1.25
яч.11 | ТП-142-1 | [26 empty] | tg | 1.7368
|  | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.152 | 0.264 | 8 | 672.57 | 672.57 | 672.571 | 672.572 | 672.573 | 672.573 | 672.574 | 672.574 | 672.575 | 672.576 | 672.576 | 672.577 | 672.578 | 672.579 | 672.58 | 672.58 | 672.581 | 672.582 | 672.583 | 672.584 | 672.585 | 672.586 | 672.587 | 672.588 | 672.589
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 217.748 | 217.749 | 217.75 | 217.75 | 217.751 | 217.752 | 217.753 | 217.754 | 217.755 | 217.757 | 217.759 | 217.761 | 217.763 | 217.764 | 217.766 | 217.767 | 217.769 | 217.77 | 217.772 | 217.774 | 217.775 | 217.776 | 217.778 | 217.779 | 217.781 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078 | 5.078
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | 1 | 2 | #DIV/0! | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
яч.12 | ТП-142-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611 | 21.611
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 9.205 | 32.968 | 32.968 | 32.968 | 32.969 | 32.969 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.97 | 32.973 | 32.973 | 32.973 | 32.974 | 32.974 | 32.975 | 32.975 | 32.976 | 32.976 | 32,97632,977 | 32.977 | 32.977 | 32.977
tgφ
яч.13 | КТП Промбазы | [26 empty] | tg | 0.3
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.8 | 0.24 | 8 | 144.42 | 144.43 | 144.43 | 144.44 | 144.44 | 144.45 | 144.45 | 144.46 | 144.46 | 144.47 | 144.47 | 144.47 | 144.48 | 144.48 | 144.49 | 144.49 | 144.49 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 144.51 | 144.51 | 144.51 | 144.52 | 144.52
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 21.81 | 21.82 | 21.83 | 21.83 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | 63.48 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57 | 63.57
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.46 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.4 | 0.53 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.5 | 0.52 | 0.34 | 0.49 | 0.45 | 0.3 | 0.46 | 0.36 | 0.27 | 0.4 | 0.44 | 0.49
|  |  | Q, МВАр | 0.24 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.29 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.14 | 0.17
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -2.2222 | 0 | -4.7619 | -6.6667 | -4.4444 | -5.5556 | -2.2222 | 4.7619 | 1.8519 | 2.2222 | -2.2222 | -8.3333 | -4.1667 | 3.7037 | -3.0303 | -2.0833 | -7.1429 | -1.8504e-14 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.7619 | 2.2222 | -2.0833
|  |  | Q, % | 0 | -4.1667 | 6.6667 | -4.7619 | -6.6667 | 5.5556 | 0 | -1.542e-14 | 0 | -3.3333 | -3.3333 | 3.7037 | 3.0303 | 3.3333 | 4.1667 | 3.3333 | -4.7619 | 6.6667 | 7.4074 | 0 | -8.3333 | -5.5556 | 6.6667 | 5.5556
Баланс мощностей по РП 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.13 | ВТ-1-6 | [26 empty] | tg | 0.38858
|  | ТИ | I, А | 25 | 22 | 22 | 21 | 21 | 27 | 25 | 32 | 39 | 37 | 38 | 48 | 32 | 33 | 36 | 36 | 27 | 24 | 23 | 23 | 25 | 24 | 25 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.34 | 0.19 | 0.3 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.4 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.39 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.24 | 0.2 | 0.42 | 0.24 | 0.31 | 7.3344 | 2.85 | 4.8 | 6907.469 | 6907.533 | 6907.593 | 6907.651 | 6907.701 | 6907.768 | 6907.838 | 6907.878 | 6907.94 | 6908.015 | 6908.092 | 6908.168 | 6908.251 | 6908.328 | 6908.389 | 6908.447 | 6908.529 | 6908.582 | 6908.641 | 6908.705 | 6908.754 | 6908.795 | 6908.882 | 6908.933 | 6908.997
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |  |  |  | 2319.859 | 2319.878 | 2319.896 | 2319.917 | 2319.94 | 2319.958 | 2319.972 | 2319.997 | 2320.015 | 2320.053 | 2320.09 | 2320.134 | 2320.177 | 2320.218 | 2320.255 | 2320.281 | 2320.318 | 2320.34 | 2320.357 | 2320.379 | 2320.391 | 2320.411 | 2320.42 | 2320.436 | 2320.447 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018
|  |  | tgφ | 0.29032 | 0.31034 | 0.35714 | 0.45833 | 0.28125 | 0.20588 | 0.63158 | 0.3 | 0.5 | 0.48649 | 0.58333 | 0.525 | 0.54054 | 0.62069 | 0.42857 | 0.46154 | 0.44 | 0.28571 | 0.35484 | 0.25 | 0.5 | 0.095238 | 0.33333 | 0.16129
яч.12 | ВТ-2-6 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.044 | 0 | 18 | 877.694 | 877.697 | 877.7 | 877.703 | 877.706 | 877.708 | 877.711 | 877.713 | 877.716 | 877.719 | 877.723 | 877.725 | 877.728 | 877.731 | 877.734 | 877.736 | 877.739 | 877.74 | 877.742 | 877.744 | 877.745 | 877.746 | 877.748 | 877.75 | 877.752
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 157.978 | 38.242 | 38.244 | 38.246 | 38.248 | 38.25 | 38.251 | 38.253 | 38.254 | 38.256 | 38.257 | 38.259 | 38.261 | 38.262 | 38.264 | 38.265 | 38.267 | 38.269 | 38.27 | 38.272 | 38.274 | 38.275 | 38.277 | 38.279 | 38.281 | 38.183
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | РП УМС-I | [26 empty] | tg | 0.54274
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 19 | 15 | 17 | 17 | 14 | 14 | 15 | 13 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 2.34 | 1.27 | 1.8 | 5322.26 | 5322.31 | 5322.36 | 5322.41 | 5322.46 | 5322.51 | 5322.56 | 5322.6 | 5322.66 | 5322.73 | 5322.81 | 5322.89 | 5322.97 | 5323.05 | 5323.13 | 5323.17 | 5323.25 | 5323.29 | 5323.34 | 5323.38 | 5323.41 | 5323.45 | 5323.49 | 5323.52 | 5323.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |  |  |  | 1599.79 | 1599.805 | 1599.82 | 1599.83 | 1599.84 | 1599.86 | 1599.87 | 1599.89 | 1599.91 | 1599.95 | 1600 | 1600.05 | 1600.11 | 1600.17 | 1600.23 | 1600.28 | 1600.34 | 1600.37 | 1600.38 | 1600.4 | 1600.41 | 1600.43 | 1600.44 | 1600.45 | 1600.47 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14 | 37.14
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.22222 | 0.22222 | 0.44444 | 0.22222 | 0.57143 | 0.36364 | 0.53846 | 0.64286 | 0.64286 | 0.78571 | 0.78571 | 0.78571 | 1.2857 | 0.78571 | 0.71429 | 0.22222 | 0.57143 | 0.4 | 0.57143 | 0.28571 | 0.4 | 0.57143
яч.6 | РП УМС-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 145.5
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 28.9 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.57 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.58 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.59 | 57.6 | 57.6 | 57.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | РП ДОК-I | [26 empty] | tg | 0.87121
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 13 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.792 | 0.69 | 3.6 | 1991.15 | 1991.16 | 1991.17 | 1991.18 | 1991.18 | 1991.19 | 1991.2 | 1991.2 | 1991.21 | 1991.22 | 1991.24 | 1991.25 | 1991.27 | 1991.28 | 1991.29 | 1991.3 | 1991.32 | 1991.33 | 1991.33 | 1991.34 | 1991.35 | 1991.35 | 1991.36 | 1991.36 | 1991.37
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 974.98 | 974.985 | 974.99 | 975 | 975.01 | 975.01 | 975.01 | 975.02 | 975.02 | 975.04 | 975.05 | 975.07 | 975.08 | 975.09 | 975.1 | 975.1 | 975.12 | 975.13 | 975.14 | 975.15 | 975.15 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 975.16 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 1 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1.75 | 0.57143 | 1.75 | 0.57143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.8 | РП ДОК-II | [26 empty] | tg | 0.38889
|  | ТИ | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.72 | 0.28 | 3.6 | 1256.03 | 1256.04 | 1256.05 | 1256.05 | 1256.06 | 1256.07 | 1256.08 | 1256.08 | 1256.09 | 1256.1 | 1256.11 | 1256.12 | 1256.13 | 1256.14 | 1256.14 | 1256.15 | 1256.17 | 1256.17 | 1256.18 | 1256.18 | 1256.2 | 1256.2 | 1256.21 | 1256.22 | 1256.23
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 383.69 | 383.693 | 383.696 | 383.7 | 383.705 | 383.71 | 383.712 | 383.714 | 383.716 | 383.718 | 383.72 | 383.725 | 383.733 | 383.736 | 383.739 | 383.74 | 383.7425 | 383.745 | 383.7475 | 383.75 | 383.7525 | 383.755 | 383.7575 | 383.76 | 383.763 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | #DIV/0! | 0.5 | 0.5 | 0.25 | #DIV/0! | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | #DIV/0! | 0 | 0.14286 | #DIV/0! | 0.25 | #DIV/0! | 0.14286 | #DIV/0! | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.18 | УСА -1 | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.336 | 0 | 4.8 | 23.09 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.11 | 23.12 | 23.12 | 23.12 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.13 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.16 | 23.16 | 23.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.11 | 15.12 | 15.12 | 15.13 | 15.13 | 15.14 | 15.14 | 15.15 | 15.15 | 15.16 | 15.16 | 15.17 | 15.17 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 15.19 | 15.19 | 15.2 | 15.2 | 15.21 | 15.21 | 15.21 | 15.22 | 15.22
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП Г/У-7/8-I | [26 empty] | tg | 0.16282
|  | ТИ | I, А | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 15 | 17 | 15 | 12 | 16 | 17 | 14 | 12 | 14 | 17 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.1 | 0.24 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.18 | 0.17 | 4.0536 | 0.66 | 7.2 | 1407.333 | 1407.355 | 1407.376 | 1407.398 | 1407.417 | 1407.431 | 1407.465 | 1407.49 | 1407.516 | 1407.539 | 1407.562 | 1407.586 | 1407.613 | 1407.643 | 1407.663 | 1407.687 | 1407.706 | 1407.726 | 1407.748 | 1407.779 | 1407.796 | 1407.817 | 1407.848 | 1407.873 | 1407.896
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0 |  |  |  | 259.491 | 259.495 | 259.499 | 259.503 | 259.509 | 259.513 | 259.519 | 259.523 | 259.528 | 259.534 | 259.539 | 259.544 | 259.548 | 259.553 | 259.557 | 259.56 | 259.561 | 259.563 | 259.565 | 259.568 | 259.572 | 259.574 | 259.576 | 259.583 | 259.583 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 63.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628 | 3.628
|  |  | tgφ | 0.1875 | 0.2 | 0.1875 | 0.28571 | 0.3 | 0.16667 | 0.16667 | 0.21053 | 0.23529 | 0.23529 | 0.23529 | 0.15789 | 0.18182 | 0.21429 | 0.11765 | 0.071429 | 0.071429 | 0.0625 | 0.090909 | 0.25 | 0.066667 | 0.045455 | 0.27778 | 0
яч.10 | РП Г/У-7/8-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 | 0 | 7.2 | 539.806 | 539.807 | 539.807 | 539.808 | 539.808 | 539.809 | 539.81 | 539.81 | 539.81 | 539.811 | 539.811 | 539.811 | 539.811 | 539.811 | 539.812 | 539.812 | 539.812 | 539.812 | 539.813 | 539.813 | 539.813 | 539.814 | 539.814 | 539.814 | 539.814
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 74.57 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583 | 41.583
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН |  | P, МВт | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.144 | 0.072 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 0.084 | 1.224 |  | 0.12 | 625.7 | 626 | 626.3 | 626.6 | 626.9 | 627.3 | 627.6 | 627.9 | 628.2 | 628.5 | 628.8 | 629.1 | 629.5 | 629.8 | 630.1 | 630.4 | 630.7 | 631 | 631.3 | 632.5 | 633.1 | 633.9 | 634.6 | 635.2 | 635.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.39 | 0.32 | 0.3 | 0.27 | 0.33 | 0.42 | 0.25 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 0.33 | 0.32 | 0.47 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.28 | 0.23 | 0.42 | 0.27 | 0.32
|  |  | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.11 | 0.2 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.08 | 0.05
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.3333 | 5.8824 | 9.0909 | 6.8966 | 8.3333 | -7.6923 | -8.6957 | -8.5714 | -7.3171 | 4.5455 | 2.5 | -8.8889 | -4.7619 | 2.9412 | 0 | -6.8182 | 7.4074 | 6.25 | -8.5714 | -7.6923 | -4.5455 | 8.6957 | 3.5714 | 8.5714
|  |  | Q, % | -1.542e-14 | -1.542e-14 | 0 | -9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5556 | 0 | -4.7619 | -1.3217e-14 | 0 | -5.5556 | 8.3333 | -11.1111 | -1.2616e-14 | 0 | -1.2616e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по РП 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.14 | 0 | -0.08 | 0 | -0.08 | -0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.13 | 0.01 | -0.02 | -0.14 | -0.04 | -0.11 | -0.01 | -0.1 | -0.09 | -0.02 | -0.07 | -0.15 | -0.05 | 0.01 | -0.12 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | -0.12 | -0.11 | -0.03 | -0.12 | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.02 | -0.06 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.08
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.14; 10: 0.25; 21: 0.08
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП Гидроузла-7/8 РУ- 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.3 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | Не работает |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | Не работает |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6
|  |  | Q, МВАр | нет счетчика |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Т-1-400
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1261 | 19.1261 | 19.1261 | 19.1261 | 25.5015 | 12.7508 | 0 | 0 | 0 | 21.2513 | 21.2513 | 21.2513 | 0 | 12.7508 | 12.7508 | 12.7508 | 12.7508 | 12.7508
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.28 |  | 1.2 | 941.2 | 941.2 | 941.2 | 941.2 | 941.2 | 941.2 | 941.2 | 941.35 | 941.5 | 941.65 | 941.8 | 942 | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 942.2667 | 942.4333 | 942.6 | 942.6 | 942.7 | 942.8 | 942.9 | 943 | 943.1
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.6 | ВВУР-К №1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.12 | ВДС-2 | [26 empty] | tg | 1.0333
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | 0.0558 | 1.8 | 1095.077 | 1095.08 | 1095.083 | 1095.086 | 1095.0887 | 1095.0913 | 1095.094 | 1095.0947 | 1095.0955 | 1095.0962 | 1095.097 | 1095.098 | 1095.099 | 1095.0997 | 1095.1003 | 1095.101 | 1095.101 | 1095.101 | 1095.101 | 1095.1023 | 1095.1037 | 1095.105 | 1095.1057 | 1095.1063 | 1095.107
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 229.609 | 229.61 | 229.611 | 229.612 | 229.613 | 229.615 | 229.616 | 229.6175 | 229.619 | 229.6205 | 229.622 | 229.624 | 229.625 | 229.626 | 229.628 | 229.629 | 229.629 | 229.629 | 229.629 | 229.631 | 229.633 | 229.635 | 229.637 | 229.639 | 229.64 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577 | 13.577
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КТП-630 "Стройгаз" | [26 empty] | tg | 0.27158
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 3.8088 | 1.0344 | 1.2 | 8545.985 | 8546.1123 | 8546.2396 | 8546.367 | 8546.489 | 8546.611 | 8546.733 | 8546.8735 | 8547.014 | 8547.1545 | 8547.295 | 8547.434 | 8547.573 | 8547.7033 | 8547.8336 | 8547.964 | 8548.0616 | 8548.1592 | 8548.257 | 8548.4063 | 8548.5556 | 8548.705 | 8548.8563 | 8549.0076 | 8549.159
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1339.93 | 1339.9623 | 1339.9946 | 1340.027 | 1340.06 | 1340.093 | 1340.127 | 1340.1647 | 1340.2025 | 1340.2402 | 1340.278 | 1340.32 | 1340.361 | 1340.4013 | 1340.4416 | 1340.482 | 1340.5097 | 1340.5373 | 1340.565 | 1340.6056 | 1340.6462 | 1340.687 | 1340.722 | 1340.757 | 1340.792 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161 | 5.161
|  |  | tgφ | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.29412 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.22222 | 0.22222 | 0.22222
яч.16 | Т-2-400 |  | откл. на лето: В, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.29 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Небаланс мощностей 6 кВ - нет учета Р, Q по вводам |  |  | P, % | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
|  |  | Q, % | #VALUE! | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.41 | -0.29 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.18 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3
|  |  | Q, МВАр | #VALUE! | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.04
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Пивзавода РУ- 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.46555
|  | ТИ | I, А | 36 | 36 | 37 | 39 | 33 | 41 | 54 | 70 | 65 | 63 | 60 | 56 | 55 | 60 | 60 | 57 | 52 | 41 | 38 | 40 | 35 | 35 | 35 | 34
|  | счетчик | P, МВт | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.59 | 0.59 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 11.1816 | 5.2056 | 3.6 | 21437.076 | 21437.167 | 21437.249 | 21437.331 | 21437.4537 | 21437.5763 | 21437.699 | 21437.8257 | 21437.9523 | 21438.079 | 21438.3133 | 21438.5477 | 21438.782 | 21438.8913 | 21439.0005 | 21439.1098 | 21439.219 | 21439.383 | 21439.547 | 21439.6447 | 21439.7423 | 21439.84 | 21439.954 | 21440.068 | 21440.182
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 8347.905 | 8347.943 | 8347.982 | 8348.02 | 8348.0703 | 8348.1207 | 8348.171 | 8348.227 | 8348.283 | 8348.339 | 8348.451 | 8348.563 | 8348.675 | 8348.7345 | 8348.794 | 8348.8535 | 8348.913 | 8349.0005 | 8349.088 | 8349.1247 | 8349.1613 | 8349.198 | 8349.249 | 8349.3 | 8349.351 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919 | 8.919
|  |  | tgφ | 0.42424 | 0.46667 | 0.46667 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.43478 | 0.43478 | 0.43478 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.52542 | 0.52542 | 0.37143 | 0.37143 | 0.37143 | 0.43902 | 0.43902 | 0.43902
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.42015
|  | ТИ | I, А | 64 | 79 | 75 | 77 | 86 | 69 | 68 | 55 | 52 | 56 | 43 | 49 | 43 | 40 | 54 | 52 | 49 | 56 | 57 | 54 | 33 | 45 | 41 | 83
|  | счетчик | P, МВт | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.68 | 0.68 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 12.5784 | 5.2848 | 3.6 | 10823.695 | 10823.8753 | 10824.0557 | 10824.236 | 10824.4787 | 10824.7213 | 10824.964 | 10825.0667 | 10825.1693 | 10825.272 | 10825.4357 | 10825.5993 | 10825.763 | 10825.8345 | 10825.906 | 10825.9775 | 10826.049 | 10826.2375 | 10826.426 | 10826.5503 | 10826.6747 | 10826.799 | 10826.929 | 10827.059 | 10827.189
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 2488.16 | 2488.219 | 2488.278 | 2488.337 | 2488.424 | 2488.511 | 2488.598 | 2488.6473 | 2488.6967 | 2488.746 | 2488.8307 | 2488.9153 | 2489 | 2489.037 | 2489.074 | 2489.111 | 2489.148 | 2489.223 | 2489.298 | 2489.345 | 2489.392 | 2489.439 | 2489.502 | 2489.565 | 2489.628 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651 | 186.651
|  |  | tgφ | 0.32308 | 0.32308 | 0.32308 | 0.35632 | 0.35632 | 0.35632 | 0.48649 | 0.48649 | 0.48649 | 0.50847 | 0.50847 | 0.50847 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.39706 | 0.39706 | 0.37778 | 0.37778 | 0.37778 | 0.48936 | 0.48936 | 0.48936
яч.9 | УАТХ-I | [26 empty] | tg | 0.4763
|  | ТИ | I, А | 33 | 36 | 35 | 37 | 31 | 36 | 49 | 63 | 60 | 56 | 56 | 52 | 49 | 53 | 53 | 54 | 50 | 37 | 35 | 37 | 32 | 32 | 32 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.61 | 0.61 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 10.569 | 5.034 | 1.2 | 13536.759 | 13536.9997 | 13537.2403 | 13537.481 | 13537.8437 | 13538.2063 | 13538.569 | 13538.9293 | 13539.2897 | 13539.65 | 13540.307 | 13540.964 | 13541.621 | 13541.9107 | 13542.2005 | 13542.4902 | 13542.78 | 13543.29 | 13543.8 | 13544.0413 | 13544.2827 | 13544.524 | 13544.8715 | 13545.219 | 13545.5665
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 8648.989 | 8649.0937 | 8649.1983 | 8649.303 | 8649.4527 | 8649.6023 | 8649.752 | 8649.9163 | 8650.0807 | 8650.245 | 8650.584 | 8650.923 | 8651.262 | 8651.4285 | 8651.595 | 8651.7615 | 8651.928 | 8652.181 | 8652.434 | 8652.532 | 8652.63 | 8652.728 | 8652.88 | 8653.032 | 8653.184 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572 | 56.572
|  |  | tgφ | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.46512 | 0.46512 | 0.46512 | 0.51899 | 0.51899 | 0.51899 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.4918 | 0.4918 | 0.41379 | 0.41379 | 0.41379 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
яч.10 | УАТХ-II |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-109-I | [26 empty] | tg | 0.3405
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.7533 | 0.2565 | 1.8 | 2442.708 | 2442.7147 | 2442.7213 | 2442.728 | 2442.739 | 2442.75 | 2442.761 | 2442.7803 | 2442.7997 | 2442.819 | 2442.86 | 2442.901 | 2442.942 | 2442.9623 | 2442.9825 | 2443.0028 | 2443.023 | 2443.0395 | 2443.056 | 2443.066 | 2443.076 | 2443.086 | 2443.0995 | 2443.113 | 2443.1265
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 897.964 | 897.968 | 897.972 | 897.976 | 897.98 | 897.984 | 897.988 | 897.993 | 897.998 | 898.003 | 898.0143 | 898.0257 | 898.037 | 898.0403 | 898.0435 | 898.0467 | 898.05 | 898.0595 | 898.069 | 898.074 | 898.079 | 898.084 | 898.0915 | 898.099 | 898.1065 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761 | 25.761
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.16 | ТП-109-II | [26 empty] | tg | 0.52585
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.9225 | 0.4851 | 1.8 | 4870.678 | 4870.6847 | 4870.6913 | 4870.698 | 4870.71 | 4870.722 | 4870.734 | 4870.764 | 4870.794 | 4870.824 | 4870.8853 | 4870.9467 | 4871.008 | 4871.02 | 4871.032 | 4871.044 | 4871.056 | 4871.0725 | 4871.089 | 4871.1033 | 4871.1177 | 4871.132 | 4871.1515 | 4871.171 | 4871.1905
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1302.324 | 1302.3337 | 1302.3433 | 1302.353 | 1302.3643 | 1302.3757 | 1302.387 | 1302.397 | 1302.407 | 1302.417 | 1302.4353 | 1302.4537 | 1302.472 | 1302.4787 | 1302.4855 | 1302.4923 | 1302.499 | 1302.512 | 1302.525 | 1302.5343 | 1302.5437 | 1302.553 | 1302.5665 | 1302.58 | 1302.5935 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832 | 10.832
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.2 | ТП-87 | [26 empty] | tg | 0.90476
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.378 | 0.342 | 3.6 | 1499.47 | 1499.4733 | 1499.4767 | 1499.48 | 1499.4867 | 1499.4933 | 1499.5 | 1499.5033 | 1499.5067 | 1499.51 | 1499.5167 | 1499.5233 | 1499.53 | 1499.5325 | 1499.535 | 1499.5375 | 1499.54 | 1499.545 | 1499.55 | 1499.5533 | 1499.5567 | 1499.56 | 1499.565 | 1499.57 | 1499.575
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 33.3 | 33.3033 | 33.3067 | 33.31 | 33.3133 | 33.3167 | 33.32 | 33.3233 | 33.3267 | 33.33 | 33.3367 | 33.3433 | 33.35 | 33.3525 | 33.355 | 33.3575 | 33.36 | 33.365 | 33.37 | 33.3733 | 33.3767 | 33.38 | 33.385 | 33.39 | 33.395 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47 | 1378.47
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.14 | ТП Хлебозавода | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 28.49 | 50.03 | 50.03 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.04 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05 | 50.05
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП Хладокомбината-I |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП Хладокомбината-II | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 57 | 87 | 64 | 70 | 79 | 60 | 55 | 39 | 37 | 36 | 25 | 31 | 31 | 25 | 41 | 41 | 39 | 46 | 48 | 48 | 22 | 35 | 31 | 73
|  | счетчик | P, МВт | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 0.62 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.144 | 7.2 | 67.905 | 68.0037 | 68.1023 | 68.201 | 68.311 | 68.421 | 68.531 | 68.5733 | 68.6157 | 68.658 | 68.717 | 68.776 | 68.835 | 68.8645 | 68.894 | 68.9235 | 68.953 | 69.039 | 69.125 | 69.178 | 69.231 | 69.284 | 69.3435 | 69.403 | 69.4625
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 19.076 | 19.104 | 19.132 | 19.16 | 19.1953 | 19.2307 | 19.266 | 19.286 | 19.306 | 19.326 | 19.3573 | 19.3887 | 19.42 | 19.434 | 19.448 | 19.462 | 19.476 | 19.5055 | 19.535 | 19.552 | 19.569 | 19.586 | 19.611 | 19.636 | 19.661 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051 | 65.051
|  |  | tgφ | 0.28169 | 0.28169 | 0.28169 | 0.31646 | 0.31646 | 0.31646 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.54762 | 0.54762 | 0.54762 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.47619 | 0.33871 | 0.33871 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4186
яч.12 | Воркутаремстрой | [26 empty] | tg | 1.1864
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3186 | 0.378 | 1.2 | 2169.888 | 2169.8943 | 2169.9007 | 2169.907 | 2169.9157 | 2169.9243 | 2169.933 | 2169.9417 | 2169.9503 | 2169.959 | 2169.9793 | 2169.9997 | 2170.02 | 2170.0302 | 2170.0405 | 2170.0508 | 2170.061 | 2170.0795 | 2170.098 | 2170.105 | 2170.112 | 2170.119 | 2170.1305 | 2170.142 | 2170.1535
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 890.695 | 890.7053 | 890.7157 | 890.726 | 890.7397 | 890.7533 | 890.767 | 890.7773 | 890.7877 | 890.798 | 890.8187 | 890.8393 | 890.86 | 890.8698 | 890.8795 | 890.8892 | 890.899 | 890.9165 | 890.934 | 890.9433 | 890.9527 | 890.962 | 890.978 | 890.994 | 891.01 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397 | 12.397
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
яч.11 | МУП ВТВК | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 1.2 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74 | 45.74
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.81 | 35.8133 | 35.8167 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.82 | 35.8233 | 35.8267 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 35.83 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП Пивзавода-1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-Пивзавода-2 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ШР | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета | 0 | 0 | 3.6
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.19 | ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | ТСН-2 |  | P, кВт | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.05 |  |  | 4440 | 4440.0333 | 4440.0667 | 4440.1 | 4440.1667 | 4440.2333 | 4440.3 | 4440.3333 | 4440.3667 | 4440.4 | 4440.4667 | 4440.5333 | 4440.6 | 4440.625 | 4440.65 | 4440.675 | 4440.7 | 4440.75 | 4440.8 | 4440.8333 | 4440.8667 | 4440.9 | 4440.95 | 4441 | 4441.05
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 1.33 | 1.33 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 0.94 | 0.94
|  |  | Q, МВАр | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.59 | 0.59 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -6.1224 | -9.4737 | -9.4737 | 0.76336 | 0.76336 | 0.76336 | 0 | 0 | 0 | -1.5528e-14 | -1.5528e-14 | -1.5528e-14 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | -4.7244 | -4.7244 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | -6.8182 | -6.8182 | -6.8182
|  |  | Q, % | -8.5714 | -8.5714 | -8.5714 | -1.1329e-14 | -1.1329e-14 | -1.1329e-14 | -2.6316 | -2.6316 | -2.6316 | -4.2857 | -4.2857 | -4.2857 | -1.6327e-14 | -1.6327e-14 | -1.6327e-14 | -1.6327e-14 | -1.7241 | -1.7241 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | -4.878 | -4.878 | -4.878
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.06 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06
|  |  | Q, МВАр | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.5; Часы замеров 10: 0.99; Часы замеров 21: 0.35
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП РСУ РУ- 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.15 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.65867
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 34 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 24 | 24 | 24 | 24 | 28 | 28 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 5.1048 | 3.3624 | 7.2 | 2621.997 | 2622.0133 | 2622.0297 | 2622.046 | 2622.065 | 2622.084 | 2622.103 | 2622.1483 | 2622.1937 | 2622.239 | 2622.2847 | 2622.3303 | 2622.376 | 2622.4055 | 2622.435 | 2622.4645 | 2622.494 | 2622.528 | 2622.562 | 2622.5853 | 2622.6087 | 2622.632 | 2622.6567 | 2622.6813 | 2622.706
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 1425.526 | 1425.5357 | 1425.5453 | 1425.555 | 1425.5663 | 1425.5777 | 1425.589 | 1425.6113 | 1425.6337 | 1425.656 | 1425.6873 | 1425.7187 | 1425.75 | 1425.7715 | 1425.793 | 1425.8145 | 1425.836 | 1425.862 | 1425.888 | 1425.9047 | 1425.9213 | 1425.938 | 1425.9563 | 1425.9747 | 1425.993 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403 | 8.403
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.48485 | 0.48485 | 0.48485 | 0.69697 | 0.69697 | 0.69697 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.71429 | 0.79167 | 0.79167 | 0.70588 | 0.70588 | 0.70588 | 0.72222 | 0.72222 | 0.72222
яч.8 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.49552
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.2112 | 1.5912 | 7.2 | 2477.965 | 2477.9707 | 2477.9763 | 2477.982 | 2477.9887 | 2477.9953 | 2478.002 | 2478.031 | 2478.06 | 2478.089 | 2478.119 | 2478.149 | 2478.179 | 2478.1995 | 2478.22 | 2478.2405 | 2478.261 | 2478.2855 | 2478.31 | 2478.3267 | 2478.3433 | 2478.36 | 2478.377 | 2478.394 | 2478.411
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 1407.94 | 1407.9433 | 1407.9467 | 1407.95 | 1407.953 | 1407.956 | 1407.959 | 1407.9717 | 1407.9843 | 1407.997 | 1408.0113 | 1408.0257 | 1408.04 | 1408.0503 | 1408.0605 | 1408.0708 | 1408.081 | 1408.0925 | 1408.104 | 1408.1137 | 1408.1233 | 1408.133 | 1408.1423 | 1408.1517 | 1408.161 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742 | 7.742
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.44444 | 0.44444 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333 | 0.58333
яч.7 | ТП Печеруглеразведки-I | [26 empty] | tg | 0.93023
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.064 | 1.92 | 2.4 | 1107.08 | 1107.1 | 1107.12 | 1107.14 | 1107.1633 | 1107.1867 | 1107.21 | 1107.2533 | 1107.2967 | 1107.34 | 1107.39 | 1107.44 | 1107.49 | 1107.5225 | 1107.555 | 1107.5875 | 1107.62 | 1107.665 | 1107.71 | 1107.7467 | 1107.7833 | 1107.82 | 1107.86 | 1107.9 | 1107.94
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 864.15 | 864.17 | 864.19 | 864.21 | 864.23 | 864.25 | 864.27 | 864.31 | 864.35 | 864.39 | 864.4333 | 864.4767 | 864.52 | 864.55 | 864.58 | 864.61 | 864.64 | 864.68 | 864.72 | 864.7567 | 864.7933 | 864.83 | 864.87 | 864.91 | 864.95 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 14 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.90909 | 0.90909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.6 | ТП Печеруглеразведки-II | [26 empty] | tg | 9
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.216 | 2.4 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.87 | 33.8733 | 33.8767 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 78.67 | 78.6733 | 78.6767 | 78.68 | 78.6833 | 78.6867 | 78.69 | 78.6967 | 78.7033 | 78.71 | 78.7133 | 78.7167 | 78.72 | 78.7225 | 78.725 | 78.7275 | 78.73 | 78.735 | 78.74 | 78.7433 | 78.7467 | 78.75 | 78.7533 | 78.7567 | 78.76 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | 5.63
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0.67066
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.8016 | 0.5376 | 4.8 | 1546.79 | 1546.795 | 1546.8 | 1546.805 | 1546.8103 | 1546.8157 | 1546.821 | 1546.83 | 1546.839 | 1546.848 | 1546.859 | 1546.87 | 1546.881 | 1546.889 | 1546.897 | 1546.905 | 1546.913 | 1546.92 | 1546.927 | 1546.932 | 1546.937 | 1546.942 | 1546.947 | 1546.952 | 1546.957
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 558.746 | 558.749 | 558.752 | 558.755 | 558.762 | 558.769 | 558.776 | 558.778 | 558.78 | 558.782 | 558.7893 | 558.7967 | 558.804 | 558.8085 | 558.813 | 558.8175 | 558.822 | 558.828 | 558.834 | 558.838 | 558.842 | 558.846 | 558.85 | 558.854 | 558.858 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109 | 21.109
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.19 | ТП ТМХ-I | [26 empty] | tg | 0 | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 1.8 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.0023333 | 0.0026667 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0033333 | 0.0036667 | 0.004
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | 0.05 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.054 | 0.056 | 0.057 | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.06 | 0.061 | 0.062 | 0.063 | 0.064 | 0.065 | 0.066 | 0.067 | 0.068 | 0.069 | 0.07 | 0.071
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП ТМХ-II | [26 empty] | tg | 0.23235
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.224 | 0.2844 | 1.8 | 2496.737 | 2496.7543 | 2496.7717 | 2496.789 | 2496.8083 | 2496.8277 | 2496.847 | 2496.8867 | 2496.9263 | 2496.966 | 2497.0087 | 2497.0513 | 2497.094 | 2497.118 | 2497.142 | 2497.166 | 2497.19 | 2497.2265 | 2497.263 | 2497.2867 | 2497.3103 | 2497.334 | 2497.3617 | 2497.3893 | 2497.417
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1210.463 | 1210.4667 | 1210.4703 | 1210.474 | 1210.478 | 1210.482 | 1210.486 | 1210.4933 | 1210.5007 | 1210.508 | 1210.519 | 1210.53 | 1210.541 | 1210.548 | 1210.555 | 1210.562 | 1210.569 | 1210.5795 | 1210.59 | 1210.595 | 1210.6 | 1210.605 | 1210.6103 | 1210.6157 | 1210.621 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516 | 52.516
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2
яч.21 | РП АТП-I |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | РП АТП-II | [26 empty] | tg | 0.58505
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.8624 | 1.0896 | 4.8 | 2256.295 | 2256.307 | 2256.319 | 2256.331 | 2256.343 | 2256.355 | 2256.367 | 2256.389 | 2256.411 | 2256.433 | 2256.4563 | 2256.4797 | 2256.503 | 2256.5203 | 2256.5375 | 2256.5547 | 2256.572 | 2256.5895 | 2256.607 | 2256.62 | 2256.633 | 2256.646 | 2256.658 | 2256.671 | 2256.683
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1190.295 | 1190.302 | 1190.309 | 1190.316 | 1190.324 | 1190.332 | 1190.34 | 1190.353 | 1190.366 | 1190.379 | 1190.3907 | 1190.4023 | 1190.414 | 1190.4235 | 1190.433 | 1190.4425 | 1190.452 | 1190.462 | 1190.472 | 1190.4803 | 1190.4887 | 1190.497 | 1190.5053 | 1190.5137 | 1190.522 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603 | 10.603
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
яч.3 | Т-1-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Т-2-400
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23
|  |  | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-400 кВА |  |  | P, % | 0 | 0 | 0 | 5.2632 | 5.2632 | 5.2632 | 40.7407 | 40.7407 | 40.7407 | 34.5455 | 34.5455 | 34.5455 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 30.9524 | 30.9524 | 27.5862 | 27.5862 | 27.5862 | 23.3333 | 23.3333 | 23.3333
|  |  | Q, % | -22.2222 | -11.1111 | -11.1111 | -30 | -30 | -30 | 28 | 28 | 28 | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 31.8182 | 31.8182 | 31.8182 | 31.8182 | 25.9259 | 25.9259 | 15.7895 | 15.7895 | 15.7895 | 15 | 15 | 15
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Шахтерский, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.15 | Ввод-1
|  | расчет | I, А | 45 | 30 | 28 | 21 | 28 | 40 | 37 | 18 | 38 | 51 | 24 | 30 | 29 | 43 | 42 | 45 | 40 | 39 | 17 | 65 | 60 | 19 | 34 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 0.78 | 0.5 | 0.47 | 0.34 | 0.47 | 0.68 | 0.62 | 0.31 | 0.64 | 0.86 | 0.38 | 0.48 | 0.49 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.66 | 0.24 | 1.12 | 1.04 | 0.29 | 0.59 | 0.47 | 14.34 | 3.384 | 12 | 7382.856 | 7382.921 | 7382.963 | 7383.002 | 7383.03 | 7383.069 | 7383.126 | 7383.178 | 7383.204 | 7383.257 | 7383.329 | 7383.361 | 7383.401 | 7383.442 | 7383.503 | 7383.563 | 7383.627 | 7383.684 | 7383.739 | 7383.759 | 7383.852 | 7383.939 | 7383.963 | 7384.012 | 7384.051
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.06 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.11 |  |  |  | 2336.792 | 2336.8 | 2336.81 | 2336.819 | 2336.828 | 2336.836 | 2336.849 | 2336.862 | 2336.867 | 2336.877 | 2336.89 | 2336.903 | 2336.919 | 2336.932 | 2336.945 | 2336.96 | 2336.975 | 2336.988 | 2337.001 | 2337.016 | 2337.031 | 2337.041 | 2337.055 | 2337.065 | 2337.074 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993 | 10.993
|  |  | tgφ | 0.12821 | 0.24 | 0.23404 | 0.32353 | 0.21277 | 0.23529 | 0.25806 | 0.19355 | 0.1875 | 0.18605 | 0.42105 | 0.39583 | 0.32653 | 0.21918 | 0.25 | 0.23377 | 0.23529 | 0.24242 | 0.75 | 0.16071 | 0.11538 | 0.58621 | 0.20339 | 0.23404
яч.8 | Ввод-2
|  | расчет | I, А | 30 | 27 | 26 | 34 | 22 | 32 | 32 | 24 | 33 | 36 | 38 | 44 | 39 | 39 | 42 | 46 | 38 | 42 | 48 | 55 | 52 | 39 | 32 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.52 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.37 | 0.53 | 0.52 | 0.4 | 0.54 | 0.6 | 0.64 | 0.72 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 0.65 | 0.72 | 0.82 | 0.94 | 0.9 | 0.66 | 0.54 | 0.5 | 14.808 | 3.84 | 12 | 6522.965 | 6523.008 | 6523.045 | 6523.082 | 6523.13 | 6523.161 | 6523.205 | 6523.248 | 6523.281 | 6523.326 | 6523.376 | 6523.429 | 6523.489 | 6523.545 | 6523.599 | 6523.658 | 6523.722 | 6523.776 | 6523.836 | 6523.904 | 6523.982 | 6524.057 | 6524.112 | 6524.157 | 6524.199
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.1 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.11 |  |  |  | 2181.264 | 2181.271 | 2181.284 | 2181.294 | 2181.304 | 2181.314 | 2181.327 | 2181.342 | 2181.35 | 2181.363 | 2181.377 | 2181.392 | 2181.41 | 2181.425 | 2181.44 | 2181.456 | 2181.474 | 2181.488 | 2181.502 | 2181.517 | 2181.535 | 2181.546 | 2181.562 | 2181.575 | 2181.584 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141 | 20.141
|  |  | tgφ | 0.15385 | 0.36364 | 0.27273 | 0.2069 | 0.32432 | 0.30189 | 0.34615 | 0.25 | 0.2963 | 0.28333 | 0.28125 | 0.30556 | 0.26866 | 0.27692 | 0.26761 | 0.28571 | 0.26154 | 0.23611 | 0.21951 | 0.23404 | 0.14444 | 0.28788 | 0.2963 | 0.22
яч.7 | ТП-37-I
|  | расчет | I, А | 23 | 18 | 14 | 16 | 16 | 19 | 24 | 13 | 21 | 31 | 19 | 27 | 23 | 26 | 28 | 30 | 24 | 28 | 30 | 32 | 29 | 24 | 22 | 16
|  | счетчик | P, МВт | 0.4 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.37 | 0.22 | 0.33 | 0.5 | 0.3 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.4 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 8.92 | 3.44 | 8 | 5289.6 | 5289.65 | 5289.682 | 5289.711 | 5289.742 | 5289.773 | 5289.81 | 5289.856 | 5289.883 | 5289.924 | 5289.986 | 5290.023 | 5290.076 | 5290.125 | 5290.177 | 5290.234 | 5290.293 | 5290.343 | 5290.401 | 5290.463 | 5290.525 | 5290.588 | 5290.636 | 5290.68 | 5290.715
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.06 |  |  |  | 2051.823 | 2051.831 | 2051.851 | 2051.864 | 2051.877 | 2051.89 | 2051.905 | 2051.927 | 2051.934 | 2051.952 | 2051.974 | 2051.991 | 2052.018 | 2052.036 | 2052.059 | 2052.076 | 2052.104 | 2052.119 | 2052.142 | 2052.165 | 2052.195 | 2052.208 | 2052.228 | 2052.246 | 2052.253 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078 | 56.078
|  |  | tgφ | 0.15 | 0.61538 | 0.43478 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.48649 | 0.27273 | 0.42424 | 0.36 | 0.46667 | 0.52381 | 0.35897 | 0.42857 | 0.30435 | 0.46809 | 0.3 | 0.3913 | 0.36 | 0.48 | 0.2 | 0.42105 | 0.4 | 0.21429
яч.6 | ТП-37-II
|  | расчет | I, А | 16 | 9 | 9 | 10 | 8 | 20 | 6 | 3 | 15 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 17 | 15 | 14 | 17 | 18 | 11 | 11 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.34 | 0.1 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.3 | 0.26 | 0.24 | 0.3 | 0.32 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 5.232 | 0 | 8 | 2818.421 | 2818.456 | 2818.476 | 2818.496 | 2818.517 | 2818.533 | 2818.575 | 2818.587 | 2818.594 | 2818.627 | 2818.659 | 2818.683 | 2818.711 | 2818.74 | 2818.771 | 2818.799 | 2818.828 | 2818.865 | 2818.897 | 2818.927 | 2818.965 | 2819.005 | 2819.029 | 2819.054 | 2819.075
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 725.928 | 725.932 | 725.935 | 725.939 | 725.941 | 725.944 | 725.948 | 725.954 | 725.957 | 725.963 | 725.968 | 725.975 | 725.983 | 725.992 | 726.002 | 726.01 | 726.01 | 726.019 | 726.028 | 726.037 | 726.048 | 726.056 | 726.066 | 726.073 | 726.079
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-74-I
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 2.312 | 0.032 | 8 | 1828.972 | 1828.983 | 1828.993 | 1829.002 | 1829.011 | 1829.019 | 1829.031 | 1829.046 | 1829.056 | 1829.071 | 1829.089 | 1829.098 | 1829.111 | 1829.124 | 1829.137 | 1829.15 | 1829.165 | 1829.179 | 1829.191 | 1829.203 | 1829.219 | 1829.237 | 1829.247 | 1829.256 | 1829.261
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.58 | 209.581 | 209.581 | 209.582 | 209.582 | 209.583 | 209.583 | 209.583 | 209.584 | 209.584 | 209.584 | 209.584 | 209.584 | 209.584 | 209.584 | 209.584 | 57.869 | 57.869 | 57.87 | 57.871 | 57.871 | 57.872 | 57.873 | 57.873 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.874 | 57.875 | 57.875
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.090909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ТП-74-II
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 6 | 6 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 2.752 | 0.84 | 8 | 1526.938 | 1526.953 | 1526.968 | 1526.983 | 1526.998 | 1527.011 | 1527.025 | 1527.043 | 1527.053 | 1527.066 | 1527.081 | 1527.094 | 1527.107 | 1527.122 | 1527.137 | 1527.149 | 1527.164 | 1527.178 | 1527.193 | 1527.208 | 1527.227 | 1527.248 | 1527.259 | 1527.271 | 1527.282
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 639.41 | 639.414 | 639.418 | 639.422 | 639.426 | 639.429 | 639.434 | 639.438 | 639.441 | 639.445 | 639.45 | 639.455 | 639.459 | 639.465 | 639.469 | 639.474 | 639.479 | 639.484 | 639.488 | 639.493 | 639.498 | 639.502 | 639.507 | 639.511 | 639.515 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375 | 57.375
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.36364 | 0.21429 | 0.25 | 0.3 | 0.33333 | 0.4 | 0.3 | 0.41667 | 0.25 | 0.4 | 0.33333 | 0.36364 | 0.25 | 0.33333 | 0.26667 | 0.17647 | 0.44444 | 0.3 | 0.33333
яч.19 | ТП-70-I
|  | расчет | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | 4 | 6 | 8 | 14 | 10 | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 3.432 | 1.024 | 8 | 2439.858 | 2439.875 | 2439.889 | 2439.903 | 2439.918 | 2439.931 | 2439.948 | 2439.969 | 2439.981 | 2439.998 | 2440.017 | 2440.036 | 2440.043 | 2440.056 | 2440.074 | 2440.103 | 2440.125 | 2440.146 | 2440.161 | 2440.185 | 2440.211 | 2440.237 | 2440.258 | 2440.272 | 2440.287
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |  |  |  | 601.992 | 601.997 | 602.002 | 602.007 | 602.012 | 602.016 | 602.022 | 602.028 | 602.032 | 602.037 | 602.042 | 602.048 | 602.052 | 602.058 | 602.063 | 602.071 | 602.075 | 602.081 | 602.086 | 602.092 | 602.098 | 602.103 | 602.109 | 602.114 | 602.12 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138 | 21.138
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.36364 | 0.36364 | 0.33333 | 0.3 | 0.35714 | 0.29412 | 0.3 | 0.28571 | 0.26667 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.28571 | 0.26087 | 0.16667 | 0.29412 | 0.33333 | 0.26316 | 0.2381 | 0.19048 | 0.29412 | 0.36364 | 0.41667
яч.16 | ТП-70-II |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-49-II
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 15 | 3 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.26 | -0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.936 | 0.304 | 8 | 1484.16 | 1484.171 | 1484.179 | 1484.187 | 1484.193 | 1484.199 | 1484.207 | 1484.218 | 1484.225 | 1484.237 | 1484.249 | 1484.258 | 1484.264 | 1484.273 | 1484.284 | 1484.295 | 1484.309 | 1484.321 | 1484.332 | 1484.339 | 1484.359 | 1484.392 | 1484.384 | 1484.393 | 1484.402
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 384.201 | 384.201 | 384.202 | 384.203 | 384.204 | 384.205 | 384.207 | 384.208 | 384.209 | 384.211 | 384.212 | 384.214 | 384.216 | 384.218 | 384.22 | 384.222 | 384.224 | 384.227 | 384.228 | 384.23 | 384.232 | 384.234 | 384.235 | 384.237 | 384.239 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421 | 57.421
|  |  | tgφ | 0 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.33333 | 0.11111 | 0.16667 | 0.2 | 0.1 | 0.28571 | 0.4 | 0.28571 | 0.22222 | 0.22222 | 0.18182 | 0.2 | 0.11111 | 0.33333 | 0.125 | 0.076923 | -0.16667 | 0.28571 | 0.28571
яч.3 | ТП-49-I
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 16 | 26 | 9 | 1 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | -0.28 | 0.46 | 0.16 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 2.104 | 0.2 | 8 | 1751.638 | 1751.651 | 1751.661 | 1751.671 | 1751.682 | 1751.691 | 1751.702 | 1751.713 | 1751.72 | 1751.729 | 1751.742 | 1751.752 | 1751.765 | 1751.776 | 1751.788 | 1751.801 | 1751.811 | 1751.823 | 1751.835 | 1751.8 | 1751.858 | 1751.878 | 1751.881 | 1751.892 | 1751.901
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 633.487 | 633.488 | 633.489 | 633.489 | 633.49 | 633.49 | 633.491 | 633.492 | 633.492 | 633.493 | 633.494 | 633.495 | 633.496 | 633.497 | 633.498 | 633.5 | 633.502 | 633.503 | 633.504 | 633.505 | 633.507 | 633.508 | 633.509 | 633.51 | 633.512 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799 | 12.799
|  |  | tgφ | 0.1 | 0.125 | 0 | 0.11111 | 0 | 0.11111 | 0.11111 | 0 | 0.14286 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.11111 | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0.1 | -0.035714 | 0.043478 | 0.0625 | 0.5 | 0.11111 | 0.28571
яч.18 | ТП-79
|  | расчет | I, А | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 7 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 14 | 9 | 9 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 3.456 | 1.304 | 8 | 2229.506 | 2229.52 | 2229.533 | 2229.545 | 2229.557 | 2229.568 | 2229.584 | 2229.603 | 2229.615 | 2229.631 | 2229.655 | 2229.669 | 2229.69 | 2229.709 | 2229.727 | 2229.747 | 2229.768 | 2229.788 | 2229.809 | 2229.834 | 2229.858 | 2229.888 | 2229.905 | 2229.923 | 2229.938
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 769.525 | 769.531 | 769.537 | 769.543 | 769.549 | 769.554 | 769.561 | 769.569 | 769.574 | 769.58 | 769.588 | 769.595 | 769.603 | 769.61 | 769.616 | 769.624 | 769.631 | 769.639 | 769.646 | 769.654 | 769.661 | 769.668 | 769.676 | 769.682 | 769.688 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961 | 55.961
|  |  | tgφ | 0.45455 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.46154 | 0.4 | 0.4 | 0.38462 | 0.31579 | 0.54545 | 0.35294 | 0.4 | 0.35714 | 0.375 | 0.35294 | 0.375 | 0.35294 | 0.3 | 0.31579 | 0.25 | 0.42857 | 0.35714 | 0.41667
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.33 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 1.27 | 1.23 | 0.76 | 1.25 | 1.56 | 1.07 | 1.22 | 1.25 | 1.36 | 1.46 | 1.48 | 1.45 | 1.42 | 1.13 | 2.1 | 2 | 1.01 | 1.13 | 0.96
|  |  | Q, МВАр | 0.19 | 0.3 | 0.23 | 0.24 | 0.2 | 0.3 | 0.34 | 0.16 | 0.29 | 0.35 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.23
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -2.3077 | -3.1915 | -2.1978 | -5.4348 | -1.1905 | -4.9587 | -7.8947 | -7.0423 | -5.9322 | -6.8493 | -4.902 | -1.6667 | -7.7586 | 1.4493 | -2.0979 | 3.8961 | -9.0226 | -2.8986 | -6.6038 | -1.9417 | -3.0928 | -6.3158 | -1.965e-14 | 1.0309
|  |  | Q, % | -5.5556 | -7.1429 | -2.4135e-14 | -4.3478 | 9.0909 | 6.25 | -1.6327e-14 | 0 | -3.5714 | -6.0606 | 5.8824 | 7.3171 | 2.9412 | -1.6327e-14 | 8.1081 | 2.5 | 6.0606 | 0 | 0 | -7.5 | -4 | 8.3333 | -3.5714 | -4.5455
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.09 | -0.05 | -0.07 | -0.1 | -0.05 | -0.02 | -0.09 | 0.02 | -0.03 | 0.06 | -0.12 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.06 | -0.06 | 0 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.01
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.97; Часы замеров 10: 1.56; Часы замеров 21: 2
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ЖБИ, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1
яч.17 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.25412
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 2.04 | 0.5184 | 12 | 499.49 | 499.497 | 499.504 | 499.511 | 499.518 | 499.525 | 499.533 | 499.541 | 499.549 | 499.557 | 499.565 | 499.573 | 499.581 | 499.588 | 499.595 | 499.602 | 499.609 | 499.616 | 499.623 | 499.629 | 499.635 | 499.641 | 499.647 | 499.653 | 499.66
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 96.44 | 96.4418 | 96.4436 | 96.4454 | 96.4472 | 96.449 | 96.4508 | 96.4526 | 96.4544 | 96.4562 | 96.458 | 96.4598 | 96.4616 | 96.4634 | 96.4652 | 96.467 | 96.4688 | 96.4706 | 96.4724 | 96.4742 | 96.476 | 96.4778 | 96.4796 | 96.4814 | 96.4832 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | 43.82
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25
яч.10 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ООО СтройАрктикМост | [26 empty] | tg | 0.12328
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.842 | 0.1038 | 2 | 4130.849 | 4130.8682 | 4130.8873 | 4130.9065 | 4130.9256 | 4130.9448 | 4130.964 | 4130.9817 | 4130.9993 | 4131.017 | 4131.0346 | 4131.0523 | 4131.07 | 4131.0835 | 4131.097 | 4131.1105 | 4131.124 | 4131.1375 | 4131.151 | 4131.1708 | 4131.1907 | 4131.2105 | 4131.2303 | 4131.2502 | 4131.27
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |  |  |  | 1916.974 | 1916.9758 | 1916.9777 | 1916.9795 | 1916.9813 | 1916.9831 | 1916.985 | 1916.987 | 1916.989 | 1916.991 | 1916.993 | 1916.995 | 1916.997 | 1916.999 | 1917.001 | 1917.003 | 1917.005 | 1917.007 | 1917.009 | 1917.0119 | 1917.0148 | 1917.0177 | 1917.0206 | 1917.0235 | 1917.0259
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0
яч.7 | Т-1-1000 КВА | [26 empty] | tg | 0.3956
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 1.092 | 0.432 | 6 | 156.239 | 156.2465 | 156.254 | 156.2615 | 156.269 | 156.2765 | 156.284 | 156.2933 | 156.3027 | 156.312 | 156.3213 | 156.3307 | 156.34 | 156.3477 | 156.3553 | 156.363 | 156.3706 | 156.3783 | 156.386 | 156.3918 | 156.3977 | 156.4035 | 156.4093 | 156.4152 | 156.421
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 66.767 | 66.7697 | 66.7723 | 66.775 | 66.7776 | 66.7803 | 66.783 | 66.7868 | 66.7907 | 66.7945 | 66.7983 | 66.8021 | 66.806 | 66.809 | 66.812 | 66.815 | 66.818 | 66.821 | 66.824 | 66.8265 | 66.829 | 66.8315 | 66.834 | 66.8365 | 66.839 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091 | 14.091
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Тиман, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.3 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.019802
|  | расчет | I, А | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.02 | 0.04 | 20 | 798.539 | 798.545 | 798.548 | 798.55 | 798.553 | 798.554 | 798.556 | 798.56 | 798.566 | 798.568 | 798.573 | 798.576 | 798.58 | 798.585 | 798.589 | 798.593 | 798.597 | 798.602 | 798.607 | 798.613 | 798.619 | 798.625 | 798.63 | 798.635 | 798.64
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.805 | 258.806 | 258.806 | 258.806 | 258.806 | 258.806 | 258.806 | 258.807 | 258.807 | 258.807 | 258.807 | 258.807 | 258.807 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688 | 11.688
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.27941
|  | расчет | I, А | 20 | 18 | 18 | 17 | 23 | 22 | 20 | 40 | 18 | 33 | 25 | 29 | 34 | 24 | 30 | 29 | 30 | 31 | 37 | 38 | 28 | 30 | 30 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.38 | 0.36 | 0.34 | 0.66 | 0.3 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.56 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.52 | 0.62 | 0.64 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.88 | 3.04 | 20 | 2395.522 | 2395.539 | 2395.554 | 2395.569 | 2395.583 | 2395.602 | 2395.62 | 2395.637 | 2395.67 | 2395.685 | 2395.712 | 2395.733 | 2395.757 | 2395.785 | 2395.805 | 2395.83 | 2395.854 | 2395.879 | 2395.905 | 2395.936 | 2395.968 | 2395.991 | 2396.016 | 2396.041 | 2396.066
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 |  |  |  | 696.083 | 696.088 | 696.093 | 696.098 | 696.103 | 696.109 | 696.114 | 696.119 | 696.129 | 696.133 | 696.141 | 696.147 | 696.154 | 696.162 | 696.168 | 696.176 | 696.182 | 696.189 | 696.196 | 696.204 | 696.211 | 696.218 | 696.224 | 696.23 | 696.235 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994 | 15.994
|  |  | tgφ | 0.29412 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35714 | 0.31579 | 0.27778 | 0.29412 | 0.30303 | 0.26667 | 0.2963 | 0.28571 | 0.29167 | 0.28571 | 0.3 | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.26923 | 0.25806 | 0.21875 | 0.30435 | 0.24 | 0.24 | 0.2
яч.9 | Т-1-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | Т-2-630
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | ТП-Онкологии-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0 | 8 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.6 | 565.601 | 565.601 | 565.601 | 565.601 | 565.601 | 565.602 | 565.602 | 565.602 | 565.602 | 565.602 | 565.602 | 565.602 | 565.602 | 565.602
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 234.74 | 103.367 | 103.369 | 103.369 | 103.371 | 103.373 | 103.375 | 103.377 | 103.379 | 103.381 | 103.382 | 103.384 | 103.385 | 103.386 | 103.388 | 103.39 | 103.391 | 103.393 | 103.395 | 103.397 | 103.398 | 103.4 | 103.402 | 103.403 | 103.405 | 103.407
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ТП-Онкологии-II | [26 empty] | tg | 0.2654
|  | расчет | I, А | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 15 | 7 | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.12 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 3.798 | 1.008 | 6 | 2099.093 | 2099.111 | 2099.129 | 2099.147 | 2099.165 | 2099.19 | 2099.212 | 2099.233 | 2099.275 | 2099.295 | 2099.331 | 2099.361 | 2099.392 | 2099.428 | 2099.454 | 2099.485 | 2099.513 | 2099.542 | 2099.569 | 2099.599 | 2099.628 | 2099.653 | 2099.678 | 2099.702 | 2099.726
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 657.863 | 657.866 | 657.872 | 657.878 | 657.884 | 657.891 | 657.896 | 657.901 | 657.912 | 657.917 | 657.927 | 657.935 | 657.943 | 657.953 | 657.96 | 657.969 | 657.976 | 657.984 | 657.991 | 657.999 | 658.006 | 658.013 | 658.019 | 658.025 | 658.031 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | 26.99
|  |  | tgφ | 0.18182 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.26667 | 0.23077 | 0.23077 | 0.28 | 0.25 | 0.27273 | 0.27778 | 0.26316 | 0.27273 | 0.25 | 0.26316 | 0.23529 | 0.29412 | 0.25 | 0.27778 | 0.23529 | 0.26667 | 0.26667 | 0.28571 | 0.28571
яч.19 | ТП-139-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0 | 6 | 317.48 | 317.48 | 317.481 | 317.481 | 317.482 | 317.482 | 317.483 | 317.483 | 317.483 | 317.484 | 317.484 | 317.485 | 317.485 | 317.485 | 317.486 | 317.486 | 317.487 | 317.487 | 317.488 | 317.488 | 317.488 | 317.489 | 317.489 | 317.49 | 317.49
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674 | 132.674
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
яч.18 | ТП-139-II | [26 empty] | tg | 0.55294
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.51 | 0.282 | 6 | 332.658 | 332.661 | 332.664 | 332.668 | 332.671 | 332.676 | 332.679 | 332.682 | 332.687 | 332.69 | 332.694 | 332.697 | 332.7 | 332.704 | 332.707 | 332.711 | 332.714 | 332.718 | 332.722 | 332.726 | 332.729 | 332.733 | 332.736 | 332.74 | 332.743
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 170.225 | 170.227 | 170.229 | 170.231 | 170.232 | 170.233 | 170.234 | 170.236 | 170.24 | 170.241 | 170.243 | 170.245 | 170.247 | 170.249 | 170.251 | 170.253 | 170.256 | 170.258 | 170.26 | 170.262 | 170.264 | 170.266 | 170.268 | 170.27 | 170.272
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.23 | ТП-141-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 8 | 29.419 | 29.419 | 29.419 | 29.419 | 29.419 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.42 | 29.421 | 29.421 | 29.421 | 29.421 | 29.421 | 29.422 | 29.422 | 29.422 | 29.422 | 29.422 | 29.423 | 29.423 | 29.423 | 29.423 | 29.423
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 79.603 | 79.604 | 79.605 | 79.606 | 79.607 | 79.609 | 79.61 | 79.611 | 79.613 | 79.614 | 79.615 | 79.616 | 79.617 | 79.619 | 79.62 | 79.621 | 79.622 | 79.623 | 79.625 | 79.626 | 79.627 | 79.628 | 79.29 | 79.3 | 79.31
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП-141-II | [26 empty] | tg | 0.31807
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.12 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 4.716 | 1.5 | 6 | 4788.144 | 4788.166 | 4788.187 | 4788.207 | 4788.228 | 4788.252 | 4788.276 | 4788.3 | 4788.345 | 4788.365 | 4788.4 | 4788.429 | 4788.46 | 4788.496 | 4788.524 | 4788.562 | 4788.596 | 4788.633 | 4788.674 | 4788.726 | 4788.771 | 4788.814 | 4788.854 | 4788.892 | 4788.93
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 1475.303 | 1475.312 | 1475.321 | 1475.33 | 1475.337 | 1475.347 | 1475.356 | 1475.364 | 1475.379 | 1475.385 | 1475.397 | 1475.407 | 1475.417 | 1475.429 | 1475.438 | 1475.45 | 1475.461 | 1475.472 | 1475.483 | 1475.496 | 1475.508 | 1475.519 | 1475.53 | 1475.542 | 1475.553 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54
|  |  | tgφ | 0.38462 | 0.38462 | 0.41667 | 0.30769 | 0.42857 | 0.35714 | 0.35714 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35294 | 0.31579 | 0.31818 | 0.29412 | 0.30435 | 0.35 | 0.31818 | 0.28 | 0.25806 | 0.25926 | 0.26923 | 0.29167 | 0.30435 | 0.30435
яч.26 | ТП-128 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99 | 1019.99
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55 | 1016.55
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.3 | 0.29 | 0.55 | 0.27 | 0.46 | 0.39 | 0.4 | 0.46 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.4 | 0.39
|  |  | Q, МВАр | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. Т-1,2-630 кВА |  |  | P, % | 43.4783 | 25 | 26.4706 | 20.5882 | 17.5 | 25 | 30.9524 | 29.4872 | 20.5882 | 28.125 | 18.75 | 28.5714 | 30.303 | 25 | 22.4138 | 26.7857 | 31.6667 | 29.0323 | 31.0811 | 38.1579 | 24.1379 | 31.6667 | 33.3333 | 35
|  |  | Q, % | 20 | 0 | 0 | 10 | 8.3333 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.5 | 0 | 14.2857 | 22.2222 | 16.6667 | 18.75 | -8.3333 | 7.1429 | 14.2857 | 22.2222 | 14.2857 | 14.2857 | -1.1565e-14 | -1.1565e-14 | -20
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.2 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.13 | 0.23 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.29 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.21
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | -0.02
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП КОС РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТП Горканализации-III |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | КТП КНС-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.18 | КТП КНС-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП Горканализации-IV |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт
| ТСН-2 |  | P, кВт
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Теплопункта ш.Южная РУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.5 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | Насосная №7 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КТП-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Насосная №8 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Насосная №9 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | КТП-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузла 7-А РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Насосная №2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Насосная №1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | КБ 1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Насосная №3 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | КБ 2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Т-2-100 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП кв. 20 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.11 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.35977
|  | расчет | I, А | 39 | 39 | 39 | 51 | 51 | 51 | 70 | 70 | 70 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 | 75 | 33 | 33 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 15.0696 | 5.4216 | 7.2 | 11761.125 | 11761.177 | 11761.229 | 11761.281 | 11761.35 | 11761.419 | 11761.488 | 11761.5853 | 11761.6827 | 11761.78 | 11761.9007 | 11762.0213 | 11762.142 | 11762.2633 | 11762.3847 | 11762.506 | 11762.593 | 11762.68 | 11762.767 | 11762.871 | 11762.975 | 11763.079 | 11763.1253 | 11763.1717 | 11763.218
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 4844.701 | 4844.725 | 4844.749 | 4844.773 | 4844.8017 | 4844.8303 | 4844.859 | 4844.8923 | 4844.9257 | 4844.959 | 4845.0003 | 4845.0417 | 4845.083 | 4845.125 | 4845.167 | 4845.209 | 4845.239 | 4845.269 | 4845.299 | 4845.3337 | 4845.3683 | 4845.403 | 4845.42 | 4845.437 | 4845.454 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402 | 17.402
|  |  | tgφ | 0.45946 | 0.45946 | 0.45946 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34286 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34921 | 0.34921 | 0.34921 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364
яч.16 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.35223
|  | расчет | I, А | 53 | 53 | 53 | 65 | 65 | 65 | 79 | 79 | 79 | 95 | 95 | 95 | 103 | 103 | 103 | 77 | 77 | 77 | 102 | 102 | 102 | 46 | 46 | 46
|  | счетчик | P, МВт | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 18.54 | 6.5304 | 7.2 | 9972.247 | 9972.3183 | 9972.3897 | 9972.461 | 9972.548 | 9972.635 | 9972.722 | 9972.832 | 9972.942 | 9973.052 | 9973.1843 | 9973.3167 | 9973.449 | 9973.593 | 9973.737 | 9973.881 | 9973.9893 | 9974.0977 | 9974.206 | 9974.3473 | 9974.4887 | 9974.63 | 9974.694 | 9974.758 | 9974.822
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 4089.696 | 4089.7293 | 4089.7627 | 4089.796 | 4089.8347 | 4089.8733 | 4089.912 | 4089.951 | 4089.99 | 4090.029 | 4090.0733 | 4090.1177 | 4090.162 | 4090.2077 | 4090.2533 | 4090.299 | 4090.332 | 4090.365 | 4090.398 | 4090.4433 | 4090.4887 | 4090.534 | 4090.557 | 4090.58 | 4090.603 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114 | 53.114
|  |  | tgφ | 0.47059 | 0.47059 | 0.47059 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.35443 | 0.35443 | 0.35443 | 0.33684 | 0.33684 | 0.33684 | 0.31731 | 0.31731 | 0.31731 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.32353 | 0.32353 | 0.32353 | 0.36957 | 0.36957 | 0.36957
яч.7 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 0.3215
|  | расчет | I, А | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 28 | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 | 19 | 19 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 7.3008 | 2.3472 | 1.8 | 16767.99 | 16768.106 | 16768.222 | 16768.338 | 16768.484 | 16768.63 | 16768.776 | 16768.9703 | 16769.1647 | 16769.359 | 16769.5607 | 16769.7623 | 16769.964 | 16770.1667 | 16770.3693 | 16770.572 | 16770.73 | 16770.888 | 16771.046 | 16771.2753 | 16771.5047 | 16771.734 | 16771.838 | 16771.942 | 16772.046
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 6614.866 | 6614.911 | 6614.956 | 6615.001 | 6615.052 | 6615.103 | 6615.154 | 6615.2127 | 6615.2713 | 6615.33 | 6615.3953 | 6615.4607 | 6615.526 | 6615.5947 | 6615.6633 | 6615.732 | 6615.782 | 6615.832 | 6615.882 | 6615.946 | 6616.01 | 6616.074 | 6616.106 | 6616.138 | 6616.17 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255 | 11.255
|  |  | tgφ | 0.38095 | 0.38095 | 0.38095 | 0.34615 | 0.34615 | 0.34615 | 0.31429 | 0.31429 | 0.31429 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.32143 | 0.32143 | 0.32143 | 0.29268 | 0.29268 | 0.29268 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579
яч.12 | ТП-15-2 | [26 empty] | tg | 0.44413
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 23 | 23 | 23 | 11 | 11 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 3.8016 | 1.6884 | 1.8 | 10870.17 | 10870.2277 | 10870.2853 | 10870.343 | 10870.41 | 10870.477 | 10870.544 | 10870.635 | 10870.726 | 10870.817 | 10870.9137 | 10871.0103 | 10871.107 | 10871.218 | 10871.329 | 10871.44 | 10871.527 | 10871.614 | 10871.701 | 10871.8343 | 10871.9677 | 10872.101 | 10872.1613 | 10872.2217 | 10872.282
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 3818.395 | 3818.4527 | 3818.5103 | 3818.568 | 3818.647 | 3818.726 | 3818.805 | 3818.843 | 3818.881 | 3818.919 | 3818.9497 | 3818.9803 | 3819.011 | 3819.044 | 3819.077 | 3819.11 | 3819.1347 | 3819.1593 | 3819.184 | 3819.2177 | 3819.2513 | 3819.285 | 3819.301 | 3819.317 | 3819.333 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918 | 75.918
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.35294 | 0.35294 | 0.35294 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273
яч.9 | ТП-3-1 |  |  | Часы замеров 1: откл.: В, ЛР, ШР | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789 | 4016.789
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 1708.601 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753 | 26.753
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП-3-2 | [26 empty] | tg | 0.42638
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 29 | 29 | 29 | 36 | 36 | 36 | 31 | 31 | 31 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 14 | 14 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 5.9328 | 2.5296 | 4.8 | 3771.781 | 3771.8113 | 3771.8417 | 3771.872 | 3771.9117 | 3771.9513 | 3771.991 | 3772.0487 | 3772.1063 | 3772.164 | 3772.2397 | 3772.3153 | 3772.391 | 3772.451 | 3772.511 | 3772.571 | 3772.6233 | 3772.6757 | 3772.728 | 3772.796 | 3772.864 | 3772.932 | 3772.9603 | 3772.9887 | 3773.017
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1566.302 | 1566.319 | 1566.336 | 1566.353 | 1566.3737 | 1566.3943 | 1566.415 | 1566.44 | 1566.465 | 1566.49 | 1566.5153 | 1566.5407 | 1566.566 | 1566.596 | 1566.626 | 1566.656 | 1566.6747 | 1566.6933 | 1566.712 | 1566.7387 | 1566.7653 | 1566.792 | 1566.8043 | 1566.8167 | 1566.829 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772 | 7.772
|  |  | tgφ | 0.53333 | 0.53333 | 0.53333 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.39394 | 0.39394 | 0.39394 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857
яч.13 | ТП-88-1 | [26 empty] | tg | 0.3654
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 4.5648 | 1.668 | 2.4 | 9425.419 | 9425.4587 | 9425.4983 | 9425.538 | 9425.5943 | 9425.6507 | 9425.707 | 9425.7993 | 9425.8917 | 9425.984 | 9426.1037 | 9426.2233 | 9426.343 | 9426.4673 | 9426.5917 | 9426.716 | 9426.7993 | 9426.8827 | 9426.966 | 9427.0503 | 9427.1347 | 9427.219 | 9427.253 | 9427.287 | 9427.321
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 3958.188 | 3958.2083 | 3958.2287 | 3958.249 | 3958.2733 | 3958.2977 | 3958.322 | 3958.3557 | 3958.3893 | 3958.423 | 3958.464 | 3958.505 | 3958.546 | 3958.5867 | 3958.6273 | 3958.668 | 3958.696 | 3958.724 | 3958.752 | 3958.782 | 3958.812 | 3958.842 | 3958.8557 | 3958.8693 | 3958.883 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476 | 15.476
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.36364 | 0.36364 | 0.36364 | 0.34483 | 0.34483 | 0.34483 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.375 | 0.375 | 0.375
яч.20 | ТП-88-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755 | 835.755
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 306.929 | 93.182 | 93.182 | 93.183 | 93.184 | 93.184 | 93.185 | 93.186 | 93.186 | 93.187 | 93.188 | 93.189 | 93.19 | 93.191 | 93.191 | 93.192 | 93.193 | 93.193 | 93.193 | 93.193 | 93.195 | 93.196 | 93.198 | 93.198 | 93.199
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-Комендатуры | [26 empty] | tg | 0.30833
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 3.024 | 0.9324 | 1.8 | 5353.571 | 5353.6233 | 5353.6757 | 5353.728 | 5353.788 | 5353.848 | 5353.908 | 5353.99 | 5354.072 | 5354.154 | 5354.2293 | 5354.3047 | 5354.38 | 5354.471 | 5354.562 | 5354.653 | 5354.7203 | 5354.7877 | 5354.855 | 5354.944 | 5355.033 | 5355.122 | 5355.165 | 5355.208 | 5355.251
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2366.511 | 2366.534 | 2366.557 | 2366.58 | 2366.5987 | 2366.6173 | 2366.636 | 2366.6597 | 2366.6833 | 2366.707 | 2366.7283 | 2366.7497 | 2366.771 | 2366.7947 | 2366.8183 | 2366.842 | 2366.8613 | 2366.8807 | 2366.9 | 2366.9283 | 2366.9567 | 2366.985 | 2366.9997 | 2367.0143 | 2367.029 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723 | 17.723
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.375 | 0.375 | 0.375
яч.5 | Т-1-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.42542
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 3.2142 | 1.3674 | 0.6 | 20734.462 | 20734.5767 | 20734.6913 | 20734.806 | 20734.9547 | 20735.1033 | 20735.252 | 20735.5047 | 20735.7573 | 20736.01 | 20736.3387 | 20736.6673 | 20736.996 | 20737.3743 | 20737.7527 | 20738.131 | 20738.3647 | 20738.5983 | 20738.832 | 20739.061 | 20739.29 | 20739.519 | 20739.619 | 20739.719 | 20739.819
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 8635.436 | 8635.5107 | 8635.5853 | 8635.66 | 8635.7403 | 8635.8207 | 8635.901 | 8636.0003 | 8636.0997 | 8636.199 | 8636.3203 | 8636.4417 | 8636.563 | 8636.7067 | 8636.8503 | 8636.994 | 8637.0883 | 8637.1827 | 8637.277 | 8637.3773 | 8637.4777 | 8637.578 | 8637.6237 | 8637.6693 | 8637.715 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44
|  |  | tgφ | 0.57143 | 0.57143 | 0.57143 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.3913 | 0.3913 | 0.3913 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.10 | Т-2-630 кВА | [26 empty] | tg | 0.21743
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.377 | 0.2994 | 0.6 | 9763.788 | 9763.8337 | 9763.8793 | 9763.925 | 9763.9747 | 9764.0243 | 9764.074 | 9764.152 | 9764.23 | 9764.308 | 9764.4447 | 9764.5813 | 9764.718 | 9764.8963 | 9765.0747 | 9765.253 | 9765.3673 | 9765.4817 | 9765.596 | 9765.712 | 9765.828 | 9765.944 | 9765.9903 | 9766.0367 | 9766.083
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2927.267 | 2927.2917 | 2927.3163 | 2927.341 | 2927.3683 | 2927.3957 | 2927.423 | 2927.4497 | 2927.4763 | 2927.503 | 2927.5163 | 2927.5297 | 2927.543 | 2927.5567 | 2927.5703 | 2927.584 | 2927.5947 | 2927.6053 | 2927.616 | 2927.6483 | 2927.6807 | 2927.713 | 2927.7307 | 2927.7483 | 2927.766 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 7.73
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.090909 | 0.090909 | 0.090909 | 0.14286 | 0.14286 | 0.14286 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
яч.14 | ТП-8 | [26 empty] | tg | 0.33115
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 10 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 4.3974 | 1.4562 | 1.8 | 10054.381 | 10054.4583 | 10054.5357 | 10054.613 | 10054.6977 | 10054.7823 | 10054.867 | 10054.9747 | 10055.0823 | 10055.19 | 10055.316 | 10055.442 | 10055.568 | 10055.7063 | 10055.8447 | 10055.983 | 10056.083 | 10056.183 | 10056.283 | 10056.4073 | 10056.5317 | 10056.656 | 10056.712 | 10056.768 | 10056.824
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 4805.72 | 4805.7463 | 4805.7727 | 4805.799 | 4805.829 | 4805.859 | 4805.889 | 4805.9257 | 4805.9623 | 4805.999 | 4806.0437 | 4806.0883 | 4806.133 | 4806.1847 | 4806.2363 | 4806.288 | 4806.316 | 4806.344 | 4806.372 | 4806.4073 | 4806.4427 | 4806.478 | 4806.495 | 4806.512 | 4806.529 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815 | 14.815
|  |  | tgφ | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36842 | 0.36842 | 0.36842 | 0.34783 | 0.34783 | 0.34783 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27778 | 0.27273 | 0.27273 | 0.27273 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7 | 6570.7
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6 | 1062.6
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 0.79 | 0.79 | 0.79
|  |  | Q, МВАр | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.28 | 0.28 | 0.28
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.1364 | -1.1364 | -1.1364 | 3.5398 | 3.5398 | 3.5398 | -4.0268 | -4.0268 | -4.0268 | -0.54945 | -0.54945 | -0.54945 | 0.52356 | 0.52356 | 0.52356 | 0.70922 | 0.70922 | 0.70922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | -9.7561 | -9.7561 | -9.7561 | -10.2041 | -10.2041 | -10.2041 | -9.6154 | -9.6154 | -9.6154 | 3.2258 | 3.2258 | 3.2258 | -3.1746 | -3.1746 | -3.1746 | 4.3478 | 4.3478 | 4.3478 | 1.7241 | 1.7241 | 1.7241 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
ПС ш.25 РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6
яч.17 | Ввод-1
|  | амперметр | I, А | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.18 | Ввод-2
|  | амперметр | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.4 | Т-2-560
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.8 | Т-4-200
|  | амперметр | I, А | 1: отключен
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.3 | Т-1-560
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.15 | Т-3-200
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.9 | Котельная насосной-I
|  | амперметр | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
яч.10 | Котельная насосной-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | нет учета
|  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.27 РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
яч.7 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | 0.034129
|  | расчет | I, А | 88 | 81 | 72 | 97 | 112 | 97 | 117 | 71 | 62 | 62 | 89 | 66 | 72 | 59 | 80 | 86 | 94 | 81 | 84 | 85 | 65 | 71 | 93 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.97 | 0.88 | 0.8 | 1.05 | 1.2 | 1.01 | 1.25 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | 1.02 | 0.75 | 0.81 | 0.66 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.72 | 0.75 | 1.01 | 0.82 | 21.4901 | 0.73344 | 4.8 | 7543.0883 | 7543.2913 | 7543.4745 | 7543.6408 | 7543.8602 | 7544.1098 | 7544.3211 | 7544.5805 | 7544.7475 | 7544.8948 | 7545.0424 | 7545.255 | 7545.4114 | 7545.5792 | 7545.7163 | 7545.9013 | 7546.098 | 7546.3103 | 7546.4954 | 7546.6858 | 7546.8793 | 7547.0289 | 7547.1859 | 7547.3955 | 7547.5654
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.04 |  |  |  | 1479.452 | 1479.4566 | 1479.4583 | 1479.4588 | 1479.4743 | 1479.4897 | 1479.495 | 1479.5157 | 1479.5169 | 1479.5179 | 1479.5194 | 1479.5225 | 1479.5236 | 1479.5236 | 1479.5241 | 1479.5264 | 1479.5305 | 1479.5443 | 1479.5564 | 1479.5644 | 1479.5705 | 1479.5716 | 1479.5764 | 1479.596 | 1479.6048
|  |  | tgφ | 0.020619 | 0.011364 | 0 | 0.066667 | 0.058333 | 0.029703 | 0.08 | 0.0125 | 0 | 0.014085 | 0.0098039 | 0.013333 | 0 | 0 | 0.011236 | 0.021277 | 0.068627 | 0.067416 | 0.043956 | 0.032258 | 0.013889 | 0.026667 | 0.089109 | 0.04878
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | 0.15188
|  | расчет | I, А | 98 | 156 | 97 | 71 | 90 | 82 | 62 | 73 | 129 | 73 | 70 | 62 | 105 | 117 | 88 | 159 | 165 | 137 | 133 | 141 | 158 | 92 | 121 | 91
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.09 | 1.66 | 1.06 | 0.76 | 0.98 | 0.89 | 0.69 | 0.81 | 1.43 | 0.81 | 0.79 | 0.69 | 1.16 | 1.29 | 0.96 | 1.66 | 1.67 | 1.34 | 1.31 | 1.49 | 1.64 | 0.98 | 1.25 | 0.98 | 27.39 | 4.16 | 3.6 | 13291.4085 | 13291.7109 | 13292.1717 | 13292.4672 | 13292.678 | 13292.951 | 13293.1969 | 13293.3895 | 13293.6153 | 13294.0138 | 13294.2396 | 13294.4587 | 13294.6511 | 13294.974 | 13295.3317 | 13295.597 | 13296.0586 | 13296.5217 | 13296.8944 | 13297.2588 | 13297.6736 | 13298.1291 | 13298.4021 | 13298.7504 | 13299.0217
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.18 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.41 | 0.57 | 0.67 | 0.56 | 0.39 | 0.43 | 0.12 | 0.36 | 0.17 |  |  |  | 3957.6141 | 3957.62 | 3957.6693 | 3957.6758 | 3957.6836 | 3957.7051 | 3957.7087 | 3957.7097 | 3957.7098 | 3957.7206 | 3957.7234 | 3957.7243 | 3957.7252 | 3957.7298 | 3957.7399 | 3957.7487 | 3957.8626 | 3958.0215 | 3958.2072 | 3958.3615 | 3958.4689 | 3958.5872 | 3958.6213 | 3958.7215 | 3958.7699
|  |  | tgφ | 0.018349 | 0.10843 | 0.018868 | 0.039474 | 0.081633 | 0.011236 | 0 | 0 | 0.027972 | 0.012346 | 0 | 0 | 0.017241 | 0.031008 | 0.03125 | 0.24699 | 0.34132 | 0.5 | 0.42748 | 0.26174 | 0.2622 | 0.12245 | 0.288 | 0.17347
яч.3 | КБ 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | ПЦ не подключены
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | Вспомогательный подъем | [26 empty] | tg | 3.1164
|  | расчет | I, А | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 4 | 14 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 12 | 4 | 4 | 10 | 18 | 31 | 12 | 8 | 2 | 17 | 23 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.79896 | 2.4899 | 1.2 | 466.0524 | 466.0622 | 466.066 | 466.066 | 466.1215 | 466.1377 | 466.1466 | 466.1796 | 466.1873 | 466.1972 | 466.2185 | 466.2562 | 466.2598 | 466.2987 | 466.3065 | 466.323 | 466.361 | 466.4093 | 466.4953 | 466.5289 | 466.5469 | 466.5512 | 466.6092 | 466.674 | 466.7182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.02 | 0 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.11 | 0.01 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.19 | 0.33 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.17 | 0.24 | 0.2 |  |  |  | 1515.9949 | 1516.038 | 1516.0528 | 1516.0529 | 1516.2299 | 1516.2883 | 1516.3205 | 1516.443 | 1516.4742 | 1516.5098 | 1516.5895 | 1516.6841 | 1516.6901 | 1516.7937 | 1516.8262 | 1516.8575 | 1516.9438 | 1517.101 | 1517.372 | 1517.4744 | 1517.5397 | 1517.5559 | 1517.6985 | 1517.9021 | 1518.0698
tgφ
яч.8 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.89223
|  | расчет | I, А | 66 | 131 | 70 | 12 | 42 | 54 | 33 | 51 | 101 | 29 | 26 | 17 | 74 | 89 | 54 | 119 | 101 | 38 | 44 | 98 | 109 | 28 | 53 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.54 | 1.15 | 0.6 | 0.05 | 0.32 | 0.38 | 0.2 | 0.35 | 0.93 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.63 | 0.77 | 0.41 | 0.99 | 0.84 | 0.28 | 0.33 | 0.81 | 0.9 | 0.22 | 0.41 | 0.27 | 11.9496 | 10.6618 | 4.8 | 3786.483 | 3786.5945 | 3786.8341 | 3786.9601 | 3786.9714 | 3787.0376 | 3787.1172 | 3787.1589 | 3787.2314 | 3787.4243 | 3787.4748 | 3787.5187 | 3787.5463 | 3787.6771 | 3787.8367 | 3787.9218 | 3788.1279 | 3788.3028 | 3788.3604 | 3788.4294 | 3788.5972 | 3788.7852 | 3788.8304 | 3788.9165 | 3788.9725
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5 | 0.81 | 0.48 | 0.12 | 0.33 | 0.45 | 0.31 | 0.44 | 0.62 | 0.22 | 0.2 | 0.14 | 0.52 | 0.62 | 0.42 | 0.81 | 0.69 | 0.31 | 0.34 | 0.69 | 0.75 | 0.2 | 0.4 | 0.31 |  |  |  | 3814.0082 | 3814.113 | 3814.281 | 3814.3801 | 3814.4043 | 3814.473 | 3814.5673 | 3814.6312 | 3814.7231 | 3814.8519 | 3814.8983 | 3814.9394 | 3814.9687 | 3815.0763 | 3815.2048 | 3815.2914 | 3815.4604 | 3815.6043 | 3815.6679 | 3815.738 | 3815.882 | 3816.0386 | 3816.081 | 3816.1641 | 3816.2294
|  |  | tgφ | 0.92593 | 0.70435 | 0.8 | 2.4 | 1.0312 | 1.1842 | 1.55 | 1.2571 | 0.66667 | 0.91667 | 0.95238 | 1.0769 | 0.8254 | 0.80519 | 1.0244 | 0.81818 | 0.82143 | 1.1071 | 1.0303 | 0.85185 | 0.83333 | 0.90909 | 0.97561 | 1.1481
яч.9 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 0.63672
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 9 | 37 | 37 | 22 | 56 | 2 | 3 | 9 | 40 | 14 | 17 | 4 | 11 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.54 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.38 | 0.13 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 2.7787 | 1.7693 | 4.8 | 686.056 | 686.062 | 686.0675 | 686.0826 | 686.1545 | 686.2268 | 686.2692 | 686.3807 | 686.3858 | 686.3912 | 686.4086 | 686.4879 | 686.5151 | 686.549 | 686.5574 | 686.5744 | 686.5891 | 686.5995 | 686.6046 | 686.61 | 686.6153 | 686.6205 | 686.6244 | 686.6294 | 686.6349
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.21 | 0.18 | 0.1 | 0.27 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.25 | 0.09 | 0.1 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |  |  |  | 608.4324 | 608.4361 | 608.4398 | 608.455 | 608.4984 | 608.5352 | 608.556 | 608.6131 | 608.6161 | 608.6203 | 608.6325 | 608.6853 | 608.7031 | 608.7239 | 608.7304 | 608.7484 | 608.7657 | 608.7769 | 608.7794 | 608.7844 | 608.7889 | 608.792 | 608.7931 | 608.7956 | 608.801
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.6 | 0.51429 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.75 | 0.65789 | 0.69231 | 0.625 | 0.75 | 1.125 | 1.1429 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1
яч.10 | Т-6-1000 | [26 empty] | tg | 0.98137
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.9365 | 3.8632 | 1.2 | 8145.2511 | 8145.3863 | 8145.5215 | 8145.6568 | 8145.7923 | 8145.928 | 8146.064 | 8146.2008 | 8146.3375 | 8146.4741 | 8146.612 | 8146.7506 | 8146.8895 | 8147.028 | 8147.1659 | 8147.3031 | 8147.4392 | 8147.5752 | 8147.7115 | 8147.8477 | 8147.9842 | 8148.121 | 8148.2577 | 8148.3946 | 8148.5315
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |  |  |  | 7203.7761 | 7203.9109 | 7204.0391 | 7204.1685 | 7204.2967 | 7204.428 | 7204.5627 | 7204.702 | 7204.8457 | 7204.9893 | 7205.1514 | 7205.3126 | 7205.4752 | 7205.627 | 7205.7711 | 7205.9075 | 7206.0251 | 7206.1425 | 7206.2654 | 7206.3856 | 7206.5058 | 7206.6275 | 7206.751 | 7206.8714 | 7206.9954
|  |  | tgφ | 1 | 0.9375 | 1 | 0.9375 | 1 | 1 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0625 | 1.1176 | 1.1176 | 1.1765 | 1.0588 | 1 | 1 | 0.875 | 0.875 | 0.9375 | 0.875 | 0.875 | 0.9375 | 0.9375 | 0.875 | 0.9375
яч.12 | Вспомогательный подъем II | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612 | 509.3612
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317 | 1516.6317
tgφ
яч.13 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 0.93389
|  | расчет | I, А | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40 | 38 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2778 | 6.7966 | 1.8 | 6424.5781 | 6424.7462 | 6424.9151 | 6425.085 | 6425.2544 | 6425.4236 | 6425.5931 | 6425.7614 | 6425.9293 | 6426.0979 | 6426.2667 | 6426.4362 | 6426.6058 | 6426.7754 | 6426.9444 | 6427.1118 | 6427.278 | 6427.4446 | 6427.6119 | 6427.7791 | 6427.9466 | 6428.1156 | 6428.2841 | 6428.4524 | 6428.6213
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |  |  |  | 5920.8307 | 5920.9837 | 5921.1369 | 5921.2954 | 5921.4497 | 5921.5982 | 5921.7502 | 5921.8986 | 5922.0516 | 5922.2206 | 5922.3988 | 5922.5739 | 5922.7551 | 5922.9289 | 5923.1018 | 5923.2584 | 5923.4088 | 5923.5562 | 5923.7065 | 5923.8538 | 5924.002 | 5924.158 | 5924.3089 | 5924.4544 | 5924.6066
|  |  | tgφ | 0.93333 | 0.93333 | 0.93548 | 0.93333 | 0.9 | 0.87097 | 0.9 | 0.93333 | 1 | 1.0667 | 1.0323 | 1.0645 | 1 | 1.0333 | 0.93333 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.93333 | 0.9 | 0.86667 | 0.9
яч.14 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 1.6419
|  | расчет | I, А | 34 | 29 | 23 | 74 | 48 | 26 | 25 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 27 | 28 | 26 | 47 | 80 | 129 | 115 | 57 | 59 | 72 | 86 | 72
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.19 | 0.15 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.28 | 0.43 | 0.68 | 0.6 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | 6.642 | 10.9055 | 3.6 | 1532.0633 | 1532.1301 | 1532.1834 | 1532.2241 | 1532.3301 | 1532.4052 | 1532.4515 | 1532.4947 | 1532.5352 | 1532.5755 | 1532.6193 | 1532.6601 | 1532.7013 | 1532.7458 | 1532.794 | 1532.8397 | 1532.918 | 1533.0376 | 1533.2253 | 1533.3925 | 1533.4816 | 1533.5745 | 1533.6808 | 1533.8021 | 1533.9083
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.29 | 0.25 | 0.2 | 0.7 | 0.45 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.42 | 0.74 | 1.23 | 1.08 | 0.53 | 0.54 | 0.67 | 0.81 | 0.69 |  |  |  | 1690.3741 | 1690.4552 | 1690.5254 | 1690.5818 | 1690.7771 | 1690.9025 | 1690.965 | 1691.026 | 1691.0849 | 1691.1434 | 1691.2094 | 1691.2722 | 1691.336 | 1691.4048 | 1691.4772 | 1691.5422 | 1691.6575 | 1691.8619 | 1692.2024 | 1692.5019 | 1692.6496 | 1692.7991 | 1692.9855 | 1693.2108 | 1693.4034
|  |  | tgφ | 1.2083 | 1.3158 | 1.3333 | 1.8421 | 1.6667 | 1.3529 | 1.375 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5625 | 1.5294 | 1.4375 | 1.5 | 1.7209 | 1.8088 | 1.8 | 1.6562 | 1.6364 | 1.7632 | 1.8409 | 1.8158
яч.15 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 1.1315
|  | расчет | I, А | 49 | 45 | 28 | 15 | 40 | 38 | 22 | 33 | 17 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | 32 | 40 | 47 | 31 | 40 | 46 | 22 | 20 | 49 | 32
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39 | 0.32 | 0.18 | 0.11 | 0.31 | 0.24 | 0.13 | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.29 | 0.38 | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.16 | 0.15 | 0.39 | 0.23 | 4.848 | 5.4854 | 4.8 | 1248.0204 | 1248.1025 | 1248.1683 | 1248.2065 | 1248.2289 | 1248.2926 | 1248.3435 | 1248.3711 | 1248.4161 | 1248.4348 | 1248.4389 | 1248.4428 | 1248.4489 | 1248.4528 | 1248.459 | 1248.5059 | 1248.566 | 1248.6449 | 1248.6936 | 1248.7631 | 1248.8364 | 1248.8694 | 1248.9009 | 1248.983 | 1249.0304
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.38 | 0.37 | 0.25 | 0.12 | 0.3 | 0.31 | 0.2 | 0.3 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.19 | 0.15 | 0.36 | 0.26 |  |  |  | 1713.6952 | 1713.775 | 1713.8524 | 1713.9037 | 1713.929 | 1713.9906 | 1714.0553 | 1714.0966 | 1714.1599 | 1714.1943 | 1714.2028 | 1714.2111 | 1714.2278 | 1714.236 | 1714.2528 | 1714.3094 | 1714.3755 | 1714.4488 | 1714.5005 | 1714.5619 | 1714.6372 | 1714.6778 | 1714.7095 | 1714.7842 | 1714.838
|  |  | tgφ | 0.97436 | 1.1562 | 1.3889 | 1.0909 | 0.96774 | 1.2917 | 1.5385 | 1.3636 | 1.8889 | 2 | 2 | 2.6667 | 2 | 2.6667 | 1.1739 | 1.1034 | 0.92105 | 1.087 | 0.87879 | 1.0286 | 1.1875 | 1 | 0.92308 | 1.1304
яч.16 | Т-4-1600 | [26 empty] | tg | 0.57591
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 16 | 21 | 17 | 16 | 15 | 18 | 23 | 24 | 23 | 19 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 21 | 23 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 4.3369 | 2.4977 | 3.6 | 3918.9851 | 3919.0205 | 3919.0569 | 3919.0929 | 3919.1322 | 3919.1906 | 3919.2327 | 3919.2751 | 3919.3122 | 3919.3607 | 3919.4226 | 3919.4897 | 3919.551 | 3919.6017 | 3919.6453 | 3919.699 | 3919.7546 | 3919.8137 | 3919.8706 | 3919.9245 | 3919.9745 | 3920.0349 | 3920.0903 | 3920.1508 | 3920.1898
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |  |  |  | 2452.0216 | 2452.0488 | 2452.0749 | 2452.1006 | 2452.1283 | 2452.1563 | 2452.1831 | 2452.2116 | 2452.2395 | 2452.2679 | 2452.3023 | 2452.3389 | 2452.3731 | 2452.4036 | 2452.4349 | 2452.4658 | 2452.4927 | 2452.5209 | 2452.5497 | 2452.577 | 2452.6034 | 2452.6299 | 2452.6581 | 2452.6878 | 2452.7154
|  |  | tgφ | 0.76923 | 0.69231 | 0.69231 | 0.71429 | 0.47619 | 0.66667 | 0.66667 | 0.76923 | 0.58824 | 0.54545 | 0.54167 | 0.54545 | 0.61111 | 0.6875 | 0.57895 | 0.5 | 0.47619 | 0.5 | 0.52632 | 0.55556 | 0.45455 | 0.5 | 0.5 | 0.71429
яч.17 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 2.4865
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09324 | 0.23184 | 3.6 | 19.5515 | 19.5533 | 19.5551 | 19.557 | 19.5587 | 19.5605 | 19.5637 | 19.5654 | 19.5674 | 19.5694 | 19.5713 | 19.5718 | 19.5723 | 19.5728 | 19.5732 | 19.5737 | 19.5741 | 19.5745 | 19.5749 | 19.5753 | 19.5758 | 19.5762 | 19.5766 | 19.577 | 19.5774
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 28.0585 | 28.0632 | 28.0678 | 28.0726 | 28.0771 | 28.0798 | 28.0845 | 28.0891 | 28.0937 | 28.0989 | 28.1038 | 28.1054 | 28.1071 | 28.1088 | 28.1104 | 28.1117 | 28.1129 | 28.1141 | 28.1154 | 28.1165 | 28.1178 | 28.1191 | 28.1204 | 28.1216 | 28.1229
tgφ
яч.18 | КБ 2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: ПЦ не подключены | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Т-560 УОФ | [26 empty] | tg | 1.7559
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26802 | 0.47061 | 0.9 | 824.1292 | 824.1414 | 824.1531 | 824.1649 | 824.1767 | 824.1886 | 824.2006 | 824.2125 | 824.2249 | 824.2372 | 824.251 | 824.2647 | 824.2784 | 824.292 | 824.3057 | 824.3193 | 824.3324 | 824.3441 | 824.356 | 824.3679 | 824.3797 | 824.391 | 824.4025 | 824.4148 | 824.427
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1042.058 | 1042.0798 | 1042.1009 | 1042.1223 | 1042.1437 | 1042.1654 | 1042.1875 | 1042.2097 | 1042.2329 | 1042.2561 | 1042.2808 | 1042.3054 | 1042.3301 | 1042.354 | 1042.3772 | 1042.3997 | 1042.42 | 1042.4398 | 1042.4602 | 1042.4802 | 1042.5003 | 1042.5202 | 1042.5404 | 1042.5604 | 1042.5809
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.23 | Т-3-1600 | [26 empty] | tg | 0.8512
|  | расчет | I, А | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 29 | 29 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 33 | 30 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 5.7676 | 4.9093 | 3.6 | 4360.6349 | 4360.6999 | 4360.7614 | 4360.824 | 4360.8883 | 4360.9482 | 4361.0136 | 4361.0819 | 4361.149 | 4361.2237 | 4361.2987 | 4361.3738 | 4361.4506 | 4361.5266 | 4361.6022 | 4361.6745 | 4361.7396 | 4361.806 | 4361.8699 | 4361.9305 | 4361.9936 | 4362.0556 | 4362.1149 | 4362.1766 | 4362.237
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 3657.5449 | 3657.5973 | 3657.6497 | 3657.7039 | 3657.757 | 3657.8072 | 3657.8602 | 3657.9128 | 3657.9655 | 3658.0273 | 3658.0981 | 3658.1696 | 3658.2434 | 3658.316 | 3658.3892 | 3658.4484 | 3658.4999 | 3658.5526 | 3658.6034 | 3658.653 | 3658.704 | 3658.7569 | 3658.808 | 3658.8573 | 3658.9086
|  |  | tgφ | 0.82609 | 0.86364 | 0.86957 | 0.82609 | 0.81818 | 0.79167 | 0.76 | 0.79167 | 0.81481 | 0.92593 | 0.96296 | 0.96429 | 0.96296 | 0.96296 | 0.80769 | 0.82609 | 0.79167 | 0.78261 | 0.81818 | 0.78261 | 0.86364 | 0.85714 | 0.81818 | 0.81818
яч.25 | РВД-6 УОФ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191 | 4.3191
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1072
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.04 | 2.52 | 1.85 | 1.81 | 2.18 | 1.88 | 1.95 | 1.6 | 2.13 | 1.51 | 1.81 | 1.43 | 1.96 | 1.93 | 1.82 | 2.58 | 2.68 | 2.21 | 2.21 | 2.41 | 2.33 | 1.72 | 2.25 | 1.79
|  |  | Q, МВАр | 1.96 | 2.22 | 1.78 | 2.12 | 2.07 | 1.89 | 1.92 | 1.78 | 1.89 | 1.58 | 1.76 | 1.5 | 1.92 | 1.91 | 1.83 | 2.45 | 2.74 | 2.85 | 2.56 | 2.39 | 2.25 | 1.92 | 2.53 | 2.21
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 3,18) |  |  | P, % | 0.97087 | 0.7874 | 0.53763 | 0 | -2.0371e-14 | 1.0526 | -0.51546 | 0.62112 | 0.46729 | 0.65789 | 1.2268e-14 | 0.69444 | 0.50761 | 1.0256 | 1.6216 | 0.76923 | 0.37175 | 0.89686 | 0.45045 | 0.41322 | 1.2712 | 0.57803 | 0.44248 | 0.55556
|  |  | Q, % | -4800 | -1068.4211 | -8800 | -2020 | -1280 | -4625 | -1820 | -17700 | -4625 | -7800 | -17500 | -14900 | -9500 | -4675 | -4475 | -469.7674 | -328.125 | -290.411 | -326.6667 | -469.0476 | -411.3636 | -1271.4286 | -462.2222 | -952.381
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.06
|  |  | Q, МВАр | -1.92 | -2.01 | -1.76 | -1.81 | -1.85 | -1.81 | -1.67 | -1.73 | -1.81 | -1.46 | -1.64 | -1.48 | -1.78 | -1.83 | -1.75 | -1.92 | -1.91 | -1.79 | -1.84 | -1.89 | -1.79 | -1.61 | -1.84 | -1.8
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос. Заполярный РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.13 | Ввод-1-10 | [26 empty] | tg | 0.59163
|  | расчет | I, А | 24 | 25 | 34 | 19 | 19 | 23 | 22 | 30 | 30 | 28 | 25 | 20 | 42 | 26 | 29 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | 30 | 26 | 32 | 21
|  | счетчик | P, МВт | 0.38 | 0.38 | 0.56 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.34 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.32 | 0.64 | 0.4 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.5 | 0.32 | 10.04 | 5.94 | 20 | 1296.754 | 1296.773 | 1296.792 | 1296.82 | 1296.833 | 1296.846 | 1296.864 | 1296.881 | 1296.904 | 1296.927 | 1296.949 | 1296.968 | 1296.984 | 1297.016 | 1297.036 | 1297.059 | 1297.081 | 1297.104 | 1297.126 | 1297.148 | 1297.17 | 1297.194 | 1297.215 | 1297.24 | 1297.256
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.18 | 0.42 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.2 |  |  |  | 616.365 | 616.376 | 616.388 | 616.4 | 616.411 | 616.423 | 616.434 | 616.445 | 616.459 | 616.473 | 616.486 | 616.498 | 616.507 | 616.528 | 616.541 | 616.554 | 616.567 | 616.579 | 616.591 | 616.603 | 616.615 | 616.627 | 616.638 | 616.652 | 616.662
|  |  | tgφ | 0.57895 | 0.63158 | 0.42857 | 0.84615 | 0.92308 | 0.61111 | 0.64706 | 0.6087 | 0.6087 | 0.59091 | 0.63158 | 0.5625 | 0.65625 | 0.65 | 0.56522 | 0.59091 | 0.52174 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5 | 0.52381 | 0.56 | 0.625 | [28 empty] | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415 | 9.415
яч.4 | Ввод-2-10 |  |  | Часы замеров 1: не работает счетчик | tg | #VALUE!
|  | прибор | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | 20 | не работает
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Котельная-I | [26 empty] | tg | 0.76389
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 12 | 16 | 16 | 16 | 19 | 20 | 19 | 12 | 12 | 10 | 28 | 19 | 16 | 16 | 19 | 16 | 16 | 16 | 19 | 12 | 20 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.4 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 5.76 | 4.4 | 8 | 216.67 | 216.7 | 216.73 | 216.75 | 216.78 | 216.81 | 216.84 | 216.87 | 216.91 | 216.94 | 216.97 | 217 | 217.02 | 217.07 | 217.1 | 217.13 | 217.16 | 217.19 | 217.22 | 217.25 | 217.28 | 217.31 | 217.33 | 217.37 | 217.39
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.08 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 177.27 | 177.29 | 177.31 | 177.33 | 177.35 | 177.37 | 177.39 | 177.42 | 177.44 | 177.47 | 177.49 | 177.52 | 177.53 | 177.57 | 177.6 | 177.62 | 177.64 | 177.67 | 177.69 | 177.71 | 177.73 | 177.76 | 177.78 | 177.8 | 177.82
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.5 | 1
яч.12 | Котельная-II | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 8 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43 | 388.43
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.21 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.22 | 287.23 | 287.23 | 287.23 | 287.23
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-23 | [26 empty] | tg | 0.25984
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 1.016 | 0.264 | 8 | 1186.533 | 1186.537 | 1186.541 | 1186.545 | 1186.549 | 1186.553 | 1186.557 | 1186.561 | 1186.567 | 1186.573 | 1186.578 | 1186.583 | 1186.588 | 1186.596 | 1186.602 | 1186.608 | 1186.614 | 1186.62 | 1186.626 | 1186.632 | 1186.638 | 1186.644 | 1186.65 | 1186.656 | 1186.66
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 411.557 | 411.558 | 411.559 | 411.56 | 411.561 | 411.562 | 411.563 | 411.565 | 411.567 | 411.568 | 411.57 | 411.571 | 411.572 | 411.575 | 411.576 | 411.578 | 411.579 | 411.581 | 411.582 | 411.584 | 411.585 | 411.586 | 411.588 | 411.589 | 411.59
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.33333 | [28 empty] | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257 | 12.257
яч.19 | ТП-28 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.016 | 0 | 8 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.178 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.179 | 141.18
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649 | 11.649
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | [28 empty] | 95.572 | 95.574 | 95.577 | 95.579 | 95.581 | 95.583 | 95.586 | 95.588 | 95.591 | 95.593 | 95.595 | 95.598 | 95.599 | 95.602 | 95.605 | 95.607 | 95.609 | 95.612 | 95.614 | 95.616 | 95.618 | 95.621 | 95.623 | 95.626 | 95.627
яч.10 | Т-2-630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.16 | ТП-52 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.152 | 0 | 8 | 112.973 | 112.974 | 112.975 | 112.975 | 112.976 | 112.976 | 112.977 | 112.978 | 112.978 | 112.979 | 112.98 | 112.981 | 112.981 | 112.982 | 112.984 | 112.984 | 112.985 | 112.986 | 112.986 | 112.987 | 112.988 | 112.989 | 112.99 | 112.991 | 112.992
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585 | 18.585
|  |  | tgφ | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 64.013 | 64.015 | 64.016 | 64.017 | 64.018 | 64.019 | 64.021 | 64.022 | 64.023 | 64.025 | 64.026 | 64.026 | 64.026 | 64.028 | 64.028 | 64.029 | 64.03 | 64.031 | 64.032 | 64.033 | 64.035 | 64.036 | 64.037 | 64.038 | 64.039
яч.18 | ТП-51 | [26 empty] | tg | 0.56471
|  | расчет | I, А | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 1.36 | 0.768 | 8 | 662.21 | 662.215 | 662.221 | 662.226 | 662.231 | 662.236 | 662.241 | 662.246 | 662.253 | 662.26 | 662.267 | 662.274 | 662.279 | 662.289 | 662.298 | 662.306 | 662.314 | 662.323 | 662.331 | 662.34 | 662.348 | 662.358 | 662.366 | 662.375 | 662.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 255.605 | 255.608 | 255.612 | 255.615 | 255.618 | 255.621 | 255.624 | 255.627 | 255.632 | 255.637 | 255.641 | 255.645 | 255.649 | 255.655 | 255.659 | 255.664 | 255.669 | 255.674 | 255.678 | 255.683 | 255.687 | 255.691 | 255.694 | 255.698 | 255.701
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.625 | 0.42857 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.33333 | 0.42857 | 0.5 | [28 empty] | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623 | 24.623
яч.5 | Т-1 630
|  |  | I, А | Часы замеров 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  |  | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 1.8 | 51 |  | 20 | 31.08 | 31.19 | 31.29 | 31.4 | 31.51 | 31.6 | 31.69 | 31.81 | 31.93 | 32.05 | 32.16 | 32.26 | 32.35 | 32.48 | 32.57 | 32.68 | 32.79 | 32.9 | 33 | 33.1 | 33.21 | 33.31 | 33.41 | 33.54 | 33.63
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 20 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.81 | 33.82 | 33.82 | 33.82 | 33.82
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.32 | 0.33 | 0.23 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.35 | 0.24 | 0.55 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.28 | 0.45 | 0.25
|  |  | Q, МВАр | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.29 | 0.21 | 0.28 | 0.12 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.36 | 0.2 | 0.2 | 0.19
Небаланс мощностей 10 кВ Баланс не выполняется из-за отсутствия учета на прис. Ввод 2, Т-1-630, Т-2-630 |  |  | P, % | 15.7895 | 13.1579 | 58.9286 | -23.0769 | -19.2308 | 11.1111 | 5.8824 | 6.5217 | 19.5652 | 20.4545 | 7.8947 | 25 | 14.0625 | 5 | 23.913 | 18.1818 | 19.5652 | 20.4545 | 15.9091 | 18.1818 | 20.8333 | 33.3333 | 10 | 21.875
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.33 | -0.06 | -0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.05 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.04 | 0.06 | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | -0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | -0.12 | 0.02 | 0.08 | 0.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП пос.Комсомольский РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.5 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 20 | 21 | 22 | 22 | 11 | 19 | 16 | 16 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 | 25 | 22 | 19 | 23 | 19 | 14
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 32 | 29 | 32 | 49 | 14 | 30 | 33 | 24 | 37 | 42 | 37 | 31 | 30 | 35 | 30 | 36 | 32 | 29 | 38 | 33 | 34 | 37 | 33 | 28
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-64-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486 | 1965.486
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189 | 343.189
tgφ
яч.14 | ТП-64-II | [26 empty] | tg | 0.64214
|  | расчет | I, А | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 1.0764 | 0.6912 | 3.6 | 1000.994 | 1001.002 | 1001.011 | 1001.023 | 1001.037 | 1001.041 | 1001.052 | 1001.064 | 1001.073 | 1001.087 | 1001.102 | 1001.116 | 1001.128 | 1001.14 | 1001.153 | 1001.164 | 1001.178 | 1001.193 | 1001.206 | 1001.222 | 1001.238 | 1001.253 | 1001.27 | 1001.282 | 1001.293
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 484.576 | 484.582 | 484.589 | 484.598 | 484.609 | 484.612 | 484.62 | 484.628 | 484.634 | 484.643 | 484.653 | 484.662 | 484.671 | 484.679 | 484.688 | 484.695 | 484.704 | 484.713 | 484.72 | 484.729 | 484.738 | 484.746 | 484.755 | 484.762 | 484.768
|  |  | tgφ | 0.66667 | 1 | 0.75 | 0.8 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.75 | 0.5
яч.9 | ТП-43 | [26 empty] | tg | 1.0327
|  | амперметр | I, А | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 1.4688 | 1.5168 | 4.8 | 3091.13 | 3091.139 | 3091.149 | 3091.163 | 3091.176 | 3091.182 | 3091.193 | 3091.205 | 3091.214 | 3091.229 | 3091.244 | 3091.258 | 3091.271 | 3091.284 | 3091.298 | 3091.311 | 3091.327 | 3091.34 | 3091.352 | 3091.37 | 3091.386 | 3091.4 | 3091.415 | 3091.426 | 3091.436
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |  |  |  | 1674.879 | 1674.889 | 1674.901 | 1674.913 | 1674.933 | 1674.939 | 1674.952 | 1674.965 | 1674.976 | 1674.991 | 1675.007 | 1675.023 | 1675.036 | 1675.05 | 1675.065 | 1675.078 | 1675.093 | 1675.106 | 1675.117 | 1675.131 | 1675.145 | 1675.158 | 1675.172 | 1675.184 | 1675.195
|  |  | tgφ | 1.25 | 1.2 | 0.85714 | 1.6667 | 1 | 1.2 | 1 | 1.25 | 1 | 1.1429 | 1.1429 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 0.875 | 1 | 0.83333 | 0.77778 | 0.875 | 0.85714 | 1 | 1.2 | 1
яч.11 | ТП-Г/У-4А-I | [26 empty] | tg | 0.55844
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.07 | 2.772 | 1.548 | 3.6 | 1256.86 | 1256.9 | 1256.94 | 1256.98 | 1257.02 | 1257.04 | 1257.07 | 1257.1 | 1257.13 | 1257.16 | 1257.19 | 1257.23 | 1257.26 | 1257.29 | 1257.32 | 1257.35 | 1257.38 | 1257.42 | 1257.44 | 1257.48 | 1257.51 | 1257.54 | 1257.58 | 1257.61 | 1257.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |  |  |  | 709.94 | 709.96 | 709.98 | 710 | 710.02 | 710.03 | 710.05 | 710.07 | 710.08 | 710.1 | 710.12 | 710.14 | 710.16 | 710.18 | 710.2 | 710.22 | 710.24 | 710.25 | 710.27 | 710.29 | 710.31 | 710.32 | 710.34 | 710.36 | 710.37
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.63636 | 0.63636 | 0.36364 | 0.63636 | 0.63636 | 0.5 | 0.63636 | 0.63636 | 0.63636 | 0.63636 | 0.63636 | 0.28571 | 1 | 0.5 | 0.63636 | 0.36364 | 0.5 | 0.63636 | 0.57143
яч.18 | ТП-Г/У-4А-II | [26 empty] | tg | 0.80952
|  | расчет | I, А | 22 | 21 | 21 | 36 | 9 | 20 | 23 | 16 | 25 | 28 | 25 | 20 | 20 | 23 | 20 | 25 | 20 | 18 | 25 | 20 | 23 | 23 | 23 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 4.536 | 3.672 | 3.6 | 2257.1 | 2257.16 | 2257.22 | 2257.28 | 2257.35 | 2257.37 | 2257.42 | 2257.47 | 2257.51 | 2257.57 | 2257.63 | 2257.69 | 2257.74 | 2257.79 | 2257.84 | 2257.89 | 2257.95 | 2258 | 2258.04 | 2258.1 | 2258.15 | 2258.2 | 2258.26 | 2258.31 | 2258.36
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.32 | 0.07 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.11 |  |  |  | 1807.75 | 1807.78 | 1807.8 | 1807.82 | 1807.91 | 1807.93 | 1807.97 | 1808.02 | 1808.05 | 1808.1 | 1808.16 | 1808.21 | 1808.25 | 1808.29 | 1808.34 | 1808.38 | 1808.43 | 1808.47 | 1808.51 | 1808.56 | 1808.6 | 1808.65 | 1808.69 | 1808.74 | 1808.77
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.31818 | 0.31818 | 1.28 | 1 | 0.77778 | 1 | 0.78571 | 0.81818 | 1 | 0.81818 | 0.77778 | 0.77778 | 1 | 0.77778 | 0.81818 | 0.77778 | 1 | 0.81818 | 0.77778 | 1 | 0.63636 | 1 | 0.61111
яч.13 | ТП-1-Iм | [26 empty] | tg | 1.2056
|  | амперметр | I, А | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.3852 | 0.4644 | 3.6 | 782.208 | 782.211 | 782.215 | 782.22 | 782.225 | 782.227 | 782.232 | 782.236 | 782.239 | 782.244 | 782.249 | 782.254 | 782.259 | 782.264 | 782.27 | 782.274 | 782.28 | 782.285 | 782.289 | 782.295 | 782.299 | 782.303 | 782.308 | 782.312 | 782.315
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 614.157 | 614.161 | 614.166 | 614.172 | 614.18 | 614.182 | 614.187 | 614.193 | 614.197 | 614.203 | 614.21 | 614.216 | 614.222 | 614.227 | 614.233 | 614.238 | 614.245 | 614.25 | 614.255 | 614.261 | 614.266 | 614.271 | 614.276 | 614.281 | 614.286
|  |  | tgφ | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
яч.6 | ТП-1-IIм | [26 empty] | tg | 0.51991
|  | расчет | I, А | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 1.5372 | 0.7992 | 3.6 | 3564.858 | 3564.877 | 3564.887 | 3564.906 | 3564.926 | 3564.936 | 3564.953 | 3564.971 | 3564.986 | 3565.005 | 3565.026 | 3565.046 | 3565.065 | 3565.082 | 3565.102 | 3565.119 | 3565.137 | 3565.157 | 3565.173 | 3565.193 | 3565.213 | 3565.231 | 3565.252 | 3565.27 | 3565.285
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 2433.272 | 2433.279 | 2433.287 | 2433.299 | 2433.311 | 2433.315 | 2433.325 | 2433.333 | 2433.341 | 2433.351 | 2433.362 | 2433.373 | 2433.383 | 2433.391 | 2433.401 | 2433.41 | 2433.419 | 2433.43 | 2433.437 | 2433.449 | 2433.46 | 2433.469 | 2433.478 | 2433.487 | 2433.494
|  |  | tgφ | 0.42857 | 0.75 | 0.57143 | 0.57143 | 0.25 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.6
яч.17 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв |  |  | Часы замеров 1: ОТКЛ. | tg | #DIV/0!
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.59 | 0.23 | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.46 | 0.54 | 0.52 | 0.39 | 0.6 | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 0.45 | 0.4
|  |  | Q, МВАр | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.6 | 0.17 | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.41 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.27
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс не сводится из-за отсутствия учета по вводам |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.51 | -0.49 | -0.56 | -0.59 | -0.23 | -0.46 | -0.46 | -0.38 | -0.54 | -0.55 | -0.57 | -0.48 | -0.47 | -0.5 | -0.46 | -0.54 | -0.52 | -0.39 | -0.6 | -0.51 | -0.48 | -0.59 | -0.45 | -0.4
|  |  | Q, МВАр | -0.29 | -0.28 | -0.29 | -0.6 | -0.17 | -0.36 | -0.39 | -0.26 | -0.41 | -0.48 | -0.42 | -0.36 | -0.36 | -0.41 | -0.35 | -0.41 | -0.33 | -0.34 | -0.41 | -0.37 | -0.36 | -0.36 | -0.39 | -0.27
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел-4 РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.13 | Ввод-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Ввод-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 |  |  |  | Часы замеров 1: откл.
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | [27 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | ТП-ГУ-4-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-ГУ-4-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ТП-35-I,СП-36
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-35-II
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | Часы замеров 1: учета нет
|  | счетчик | Q, МВАр | Часы замеров 1: учета нет
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТП-39 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: Часы замеров 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 |  |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Аяч-яга РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр |  | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | Ввод- 1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872 | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
|  |  | tgφ | 1.566 | 1.5455 | 1.4909 | 1.5094 | 1.5 | 1.5185 | 1.5273 | 1.5741 | 1.6792 | 1.6727 | 1.7091 | 1.6364 | 1.5 | 1.6364 | 1.5536 | 1.5926 | 1.4828 | 1.566 | 1.5849 | 1.6346 | 1.5091 | 1.5172 | 1.6346 | 1.6538
яч.6 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 12
|  | счетчик | Q, МВАр
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Вспом. подъем-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Подъем-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Резерв | амперметр | [25 empty] | tg | #DIV/0!
|  | счетчик | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | КТП-УОФ-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | КТП-УОФ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв | [26 empty] | tg
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.01908 | 0.01944 | 0.01944 | 0.0198 | 0.01944 | 0.01908 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0216 | 0.0198 | 0.02016 | 0.01944 | 0.02088 | 0.01908 | 0.01908 | 0.01872 | 0.0198 | 0.02088 | 0.01872 | 0.01872
|  |  | Q, МВАр | 0.02988 | 0.0306 | 0.02952 | 0.0288 | 0.02916 | 0.02952 | 0.03024 | 0.0306 | 0.03204 | 0.03312 | 0.03384 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0324 | 0.03132 | 0.03096 | 0.03096 | 0.02988 | 0.03024 | 0.0306 | 0.02988 | 0.03168 | 0.0306 | 0.03096
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП ВДС, РУ-6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 64 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.9 | ВТ - 1 - 6
|  | расчет | I, А | 29 | 26 | 20 | 24 | 28 | 21 | 29 | 25 | 24 | 22 | 24 | 33 | 18 | 18 | 22 | 30 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 22
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.2 | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ВТ - 2 - 6
|  | расчет | I, А | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9.6 | нет учета
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | ТП-230-1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета |  |  | 1.8 | нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
яч.11 | РП Перекачки-1 | [26 empty] | tg | 4.5754
|  | расчет | I, А | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 17 | 13 | 12 | 10 | 12 | 20 | 11 | 7 | 11 | 16 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.732 | 3.3492 | 1.2 | 3984.95 | 3984.983 | 3985.007 | 3985.031 | 3985.056 | 3985.081 | 3985.112 | 3985.139 | 3985.165 | 3985.194 | 3985.227 | 3985.26 | 3985.275 | 3985.297 | 3985.311 | 3985.333 | 3985.363 | 3985.39 | 3985.414 | 3985.441 | 3985.467 | 3985.492 | 3985.515 | 3985.539 | 3985.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 5324.799 | 5324.949 | 5325.057 | 5325.165 | 5325.29 | 5325.41 | 5325.53 | 5325.686 | 5325.8 | 5325.908 | 5325.999 | 5326.107 | 5326.288 | 5326.39 | 5326.455 | 5326.555 | 5326.696 | 5326.813 | 5326.925 | 5327.051 | 5327.17 | 5327.288 | 5327.391 | 5327.492 | 5327.59
|  |  | tgφ | 4.5 | 4.3333 | 4.3333 | 5 | 4.6667 | 3.5 | 6.3333 | 4.6667 | 4.3333 | 2.75 | 3.25 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4.25 | 4.6667 | 4.3333 | 5 | 4.6667 | 4.6667 | 4 | 4 | 4 | [28 empty] | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087 | 9.087
яч.12 | РП Перекачки-2 | [26 empty] | tg | 6.2182
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 0.4104 | 1.2 | 3485.133 | 3485.136 | 3485.138 | 3485.14 | 3485.143 | 3485.146 | 3485.148 | 3485.15 | 3485.152 | 3485.155 | 3485.158 | 3485.161 | 3485.162 | 3485.164 | 3485.165 | 3485.168 | 3485.173 | 3485.174 | 3485.176 | 3485.177 | 3485.179 | 3485.181 | 3485.183 | 3485.185 | 3485.188
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 3680.268 | 3680.286 | 3680.299 | 3680.313 | 3680.328 | 3680.343 | 3680.358 | 3680.372 | 3680.387 | 3680.403 | 3680.419 | 3680.435 | 3680.45 | 3680.463 | 3680.471 | 3680.484 | 3680.515 | 3680.528 | 3680.53 | 3680.543 | 3680.558 | 3680.572 | 3680.585 | 3680.598 | 3680.61
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083 | 13.083
яч.13 | РП-КНС-1 | [26 empty] | tg | 0.7373
|  | расчет | I, А | 11 | 12 | 6 | 8 | 13 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.12 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.0727 | 1.5282 | 0.9 | 5882.317 | 5882.428 | 5882.566 | 5882.604 | 5882.698 | 5882.799 | 5882.871 | 5882.974 | 5883.077 | 5883.18 | 5883.283 | 5883.386 | 5883.492 | 5883.518 | 5883.626 | 5883.712 | 5883.838 | 5883.943 | 5884.043 | 5884.135 | 5884.238 | 5884.331 | 5884.428 | 5884.523 | 5884.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |  |  |  | 4143.627 | 4143.711 | 4143.775 | 4143.84 | 4143.873 | 4144.006 | 4144.04 | 4144.119 | 4144.19 | 4144.267 | 4144.344 | 4144.421 | 4144.5 | 4144.555 | 4144.599 | 4144.669 | 4144.756 | 4144.825 | 4144.897 | 4144.967 | 4145.043 | 4145.111 | 4145.18 | 4145.252 | 4145.325
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.5 | 2 | 0.375 | 1.3333 | 0.5 | 0.77778 | 0.66667 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.7 | 2.5 | 0.4 | 0.75 | 0.72727 | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 0.77778 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.77778 | [28 empty] | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057 | 12.057
яч.14 | РП-КНС-2 | [26 empty] | tg | 2.2381
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.1323 | 0.2961 | 0.9 | 3865.268 | 3865.275 | 3865.281 | 3865.287 | 3865.293 | 3865.299 | 3865.306 | 3865.312 | 3865.319 | 3865.326 | 3865.333 | 3865.34 | 3865.346 | 3865.351 | 3865.354 | 3865.36 | 3865.374 | 3865.38 | 3865.381 | 3865.387 | 3865.394 | 3865.399 | 3865.404 | 3865.41 | 3865.415
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 2609.485 | 2609.502 | 2609.514 | 2609.526 | 2609.54 | 2609.551 | 2609.568 | 2609.582 | 2609.596 | 2609.61 | 2609.624 | 2609.638 | 2609.653 | 2609.665 | 2609.672 | 2609.684 | 2609.713 | 2609.725 | 2609.726 | 2609.739 | 2609.753 | 2609.766 | 2609.778 | 2609.79 | 2609.814
|  |  | tgφ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 3 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | [28 empty] | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486 | 11.486
яч.15 | КТП КНС-ЗКПД-1 | [26 empty] | tg | 9.5417
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.4122 | 1.8 | 285.936 | 285.937 | 285.938 | 285.939 | 285.94 | 285.941 | 285.942 | 285.943 | 285.944 | 285.945 | 285.946 | 285.947 | 285.948 | 285.949 | 285.95 | 285.951 | 285.952 | 285.953 | 285.954 | 285.955 | 285.956 | 285.957 | 285.958 | 285.959 | 285.96
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 700.701 | 700.713 | 700.722 | 700.731 | 700.741 | 700.75 | 700.761 | 700.771 | 700.781 | 700.791 | 700.801 | 700.811 | 700.822 | 700.831 | 700.836 | 700.845 | 700.855 | 700.865 | 700.874 | 700.884 | 700.894 | 700.904 | 700.912 | 700.924 | 700.93
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206 | 54.206
яч.16 | КТП КНС-ЗКПД-2 | [26 empty] | tg | 2.3091
|  | амперметр | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.2286 | 1.8 | 361.155 | 361.158 | 361.161 | 361.164 | 361.166 | 361.169 | 361.171 | 361.173 | 361.175 | 361.178 | 361.181 | 361.184 | 361.186 | 361.187 | 361.189 | 361.19 | 361.193 | 361.196 | 361.199 | 361.2 | 361.203 | 361.206 | 361.207 | 361.209 | 361.21
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 508.309 | 508.316 | 508.321 | 508.327 | 508.332 | 508.337 | 508.343 | 508.349 | 508.354 | 508.36 | 508.366 | 508.372 | 508.378 | 508.382 | 508.386 | 508.39 | 508.396 | 508.402 | 508.407 | 508.412 | 508.418 | 508.424 | 508.428 | 508.432 | 508.436
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083 | 7.083
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.9 |  |  | 9905 | 9905.2 | 9905.4 | 9905.6 | 9905.8 | 9906 | 9906.2 | 9906.4 | 9906.6 | 9906.8 | 9907 | 9907.2 | 9907.5 | 9907.7 | 9907.9 | 9908 | 9908.3 | 9908.5 | 9908.7 | 9908.9 | 9909.1 | 9909.3 | 9909.5 | 9909.7 | 9909.9
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2 | 5325.2
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12
|  |  | Q, МВАр | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.26 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.24
Небаланс мощностей 6 кВ- данные не по всем присоед |  |  | P, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | Q, % | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.16 | -0.17 | -0.08 | -0.12 | -0.14 | -0.11 | -0.13 | -0.13 | -0.14 | -0.15 | -0.15 | -0.13 | -0.05 | -0.12 | -0.12 | -0.18 | -0.14 | -0.13 | -0.12 | -0.14 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | -0.12
|  |  | Q, МВАр | -0.33 | -0.25 | -0.25 | -0.24 | -0.32 | -0.24 | -0.32 | -0.26 | -0.26 | -0.24 | -0.26 | -0.35 | -0.23 | -0.16 | -0.24 | -0.35 | -0.26 | -0.22 | -0.27 | -0.27 | -0.26 | -0.23 | -0.24 | -0.24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Гидроузел 5/6, РУ-10кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-10 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод-1 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Ввод-2 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.1а | БРП Мульда |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-57-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-47-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | ТП-48-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.21 | ТП-46-I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-1-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.6 | Т-2-400 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ТП-48-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ТП-57-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | ТП-47-II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Узла сооружений-2 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.23 | Ввод-I | [26 empty] | tg | 0.42412
|  | расчет | I, А | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 14 | 16 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 2.57 | 1.09 | 2.4 | 9569.69 | 9569.71 | 9569.74 | 9569.77 | 9569.8 | 9569.83 | 9569.86 | 9569.89 | 9569.94 | 9569.98 | 9570.03 | 9570.09 | 9570.14 | 9570.2 | 9570.25 | 9570.3 | 9570.36 | 9570.43 | 9570.48 | 9570.53 | 9570.59 | 9570.64 | 9570.7 | 9570.74 | 9570.77
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 4590.98 | 4591 | 4591.02 | 4591.04 | 4591.05 | 4591.06 | 4591.07 | 4591.09 | 4591.11 | 4591.13 | 4591.15 | 4591.17 | 4591.19 | 4591.22 | 4591.24 | 4591.26 | 4591.29 | 4591.31 | 4591.33 | 4591.35 | 4591.37 | 4591.39 | 4591.41 | 4591.42 | 4591.43
|  |  | tgφ | 1 | 0.71429 | 0.71429 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.71429 | 0.41667 | 0.5 | 0.41667 | 0.35714 | 0.41667 | 0.5 | 0.41667 | 0.41667 | 0.5 | 0.29412 | 0.41667 | 0.41667 | 0.35714 | 0.41667 | 0.35714 | 0.2 | 0.28571 | [28 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.14 | Ввод-II | [26 empty] | tg | 0.48652
|  | расчет | I, А | 25 | 27 | 27 | 25 | 29 | 31 | 35 | 31 | 45 | 41 | 41 | 41 | 46 | 37 | 35 | 44 | 39 | 35 | 38 | 41 | 35 | 37 | 30 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | 0.29 | 0.19 | 8.16 | 3.97 | 2.4 | 7161.91 | 7162.01 | 7162.11 | 7162.21 | 7162.31 | 7162.43 | 7162.56 | 7162.7 | 7162.82 | 7163.01 | 7163.18 | 7163.35 | 7163.52 | 7163.71 | 7163.86 | 7164 | 7164.18 | 7164.34 | 7164.48 | 7164.64 | 7164.81 | 7164.95 | 7165.1 | 7165.22 | 7165.3
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.1 |  |  |  | 3293.21 | 3293.27 | 3293.34 | 3293.41 | 3293.47 | 3293.52 | 3293.58 | 3293.65 | 3293.72 | 3293.79 | 3293.86 | 3293.94 | 3294.02 | 3294.1 | 3294.17 | 3294.24 | 3294.33 | 3294.41 | 3294.48 | 3294.55 | 3294.62 | 3294.69 | 3294.76 | 3294.82 | 3294.86
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.70833 | 0.70833 | 0.58333 | 0.41379 | 0.45161 | 0.5 | 0.58621 | 0.36957 | 0.41463 | 0.46341 | 0.46341 | 0.41304 | 0.47222 | 0.5 | 0.51163 | 0.5 | 0.5 | 0.44737 | 0.41463 | 0.5 | 0.47222 | 0.48276 | 0.52632 | [28 empty] | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54
яч.7 | КТП-I-630
|  |  | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Насос-3 |  |  | Часы замеров 1: откл.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Насос-5 |  |  | Часы замеров 1: откл.
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | ТП-86-I
|  | амперметр | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КТП-II-630
|  | амперметр | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 23 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Насос-4 | bar: Часы замеров 1
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | ТП-86-II
|  | амперметр | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 1 | 1
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет счетчика
tgφ
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 65 |  | 10 | 6553.5 | 6553.8 | 6554.2 | 6554.5 | 6554.8 | 6555.1 | 6555.4 | 6555.7 | 6555.9 | 6556.1 | 6556.4 | 6556.7 | 6557 | 6557.4 | 6557.5 | 6557.8 | 6558.2 | 6558.4 | 6558.6 | 6558.8 | 6559.1 | 6559.3 | 6559.6 | 6559.8 | 6560
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9 | 3631.9
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП Баланс не сводится из-за отсутствия учета на отходящих присоединениях |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
РП РМЗ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
2С |  |  | U, кВ | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
яч.6 | Ввод 2
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 2.4
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Ввод 1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: На АВР
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | ТП-536
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Учёт на ПС "Заводская"
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-3-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Печь-2, БСК-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ВТ-1-6
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.8
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Печь-1
I, А
|  |  | P, МВт | 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Испыт.тр-р
I, А
|  |  | P, МВт | [26 empty] | 1.2
|  |  | Q, МВАр | [26 empty] | 1.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 17; 19 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
РП ЗЖБИ РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2С |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | ЦРП ТЭЦ I |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.4 | ЦРП ТЭЦ II |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.5 | Т-1-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
яч.6 | Т-2-1000 |  |  | Часы замеров 1: не обслуживаем
I, А | bar: Часы замеров 18
P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
tgφ | bar: Часы замеров 18
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 18
Q, МВАр | bar: Часы замеров 18
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, МВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Южная ЗРУ 6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.7 | ТП-1 ГОФ Тр-1 | [26 empty] | tg | 0.32664
|  | расчет | I, А | 11 | 51 | 51 | 7 | 47 | 58 | 60 | 49 | 15 | 9 | 14 | 6 | 5 | 6 | 21 | 54 | 17 | 66 | 65 | 42 | 61 | 62 | 63 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11469 | 0.538 | 0.533 | 0.056 | 0.497 | 0.615 | 0.634 | 0.508 | 0.153 | 0.087 | 0.127 | 0.056 | 0.044 | 0.046 | 0.225 | 0.575 | 0.172 | 0.697 | 0.687 | 0.464 | 0.645 | 0.657 | 0.662 | 0.156 | 8.9487 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.157 | 0.172 | 0.047 | 0.148 | 0.189 | 0.204 | 0.176 | 0.074 | 0.043 | 0.079 | 0.026 | 0.031 | 0.04 | 0.068 | 0.18 | 0.073 | 0.228 | 0.221 | 0.073 | 0.183 | 0.206 | 0.211 | 0.044 |  | 2.923 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.43596 | 0.29182 | 0.3227 | 0.83929 | 0.29779 | 0.30732 | 0.32177 | 0.34646 | 0.48366 | 0.49425 | 0.62205 | 0.46429 | 0.70455 | 0.86957 | 0.30222 | 0.31304 | 0.42442 | 0.32712 | 0.32169 | 0.15733 | 0.28372 | 0.31355 | 0.31873 | 0.28205
яч.8 | ТП-1 ГОФ Тр-2 | [26 empty] | tg | 0.3565
|  | расчет | I, А | 15 | 48 | 43 | 8 | 47 | 51 | 53 | 39 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 24 | 46 | 11 | 56 | 49 | 43 | 47 | 46 | 44 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.158 | 0.501 | 0.447 | 0.088 | 0.484 | 0.532 | 0.538 | 0.408 | 0.068 | 0.033 | 0.036 | 0.053 | 0.032 | 0.042 | 0.252 | 0.474 | 0.116 | 0.575 | 0.507 | 0.461 | 0.498 | 0.472 | 0.454 | 0.121 | 7.35 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.043 | 0.188 | 0.161 | 0.023 | 0.187 | 0.205 | 0.222 | 0.156 | 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.01 | 0.0003 | 0.01 | 0.095 | 0.171 | 0.037 | 0.229 | 0.19 | 0.114 | 0.144 | 0.192 | 0.182 | 0.031 |  | 2.6203 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.27215 | 0.37525 | 0.36018 | 0.26136 | 0.38636 | 0.38534 | 0.41264 | 0.38235 | 0.36765 | 0.090909 | 0.055556 | 0.18868 | 0.009375 | 0.2381 | 0.37698 | 0.36076 | 0.31897 | 0.39826 | 0.37475 | 0.24729 | 0.28916 | 0.40678 | 0.40088 | 0.2562
яч.9 | ТП-2 ГОФ Тр-1 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ТП-2 ГОФ Тр-2 | [26 empty] | tg | 0.29932
|  | расчет | I, А | 8 | 20 | 17 | 5 | 17 | 20 | 22 | 17 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 17 | 18 | 25 | 5 | 23 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.089 | 0.214 | 0.186 | 0.06 | 0.184 | 0.218 | 0.238 | 0.186 | 0.068 | 0.081 | 0.088 | 0.078 | 0.13 | 0.19 | 0.181 | 0.246 | 0.055 | 0.233 | 0.213 | 0.177 | 0.168 | 0.17 | 0.16 | 0.052 | 3.665 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.027 | 0.059 | 0.043 | 0 | 0.06 | 0.057 | 0.058 | 0.042 | 0.001 | 0.018 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.026 | 0.075 | 0.127 | 0.012 | 0.11 | 0.1 | 0.077 | 0.061 | 0.054 | 0.046 | 0.009 |  | 1.097 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.30337 | 0.2757 | 0.23118 | 0 | 0.32609 | 0.26147 | 0.2437 | 0.22581 | 0.014706 | 0.22222 | 0.15909 | 0.12821 | 0.084615 | 0.13684 | 0.41436 | 0.51626 | 0.21818 | 0.4721 | 0.46948 | 0.43503 | 0.3631 | 0.31765 | 0.2875 | 0.17308
яч.5 | ПС Интинская-1 | [26 empty] | tg | 0.37963
|  | расчет | I, А | 28 | 66 | 66 | 21 | 63 | 75 | 79 | 72 | 44 | 40 | 46 | 39 | 37 | 37 | 50 | 76 | 36 | 83 | 82 | 58 | 75 | 78 | 77 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.275 | 0.687 | 0.691 | 0.196 | 0.658 | 0.787 | 0.828 | 0.752 | 0.446 | 0.39 | 0.452 | 0.396 | 0.362 | 0.357 | 0.515 | 0.791 | 0.363 | 0.859 | 0.854 | 0.626 | 0.793 | 0.816 | 0.807 | 0.31 | 14.011 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.137 | 0.235 | 0.244 | 0.12 | 0.217 | 0.266 | 0.278 | 0.255 | 0.208 | 0.213 | 0.235 | 0.181 | 0.203 | 0.198 | 0.191 | 0.287 | 0.161 | 0.316 | 0.311 | 0.146 | 0.254 | 0.272 | 0.275 | 0.116 |  | 5.319 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.49818 | 0.34207 | 0.35311 | 0.61224 | 0.32979 | 0.33799 | 0.33575 | 0.3391 | 0.46637 | 0.54615 | 0.51991 | 0.45707 | 0.56077 | 0.55462 |  | 0.36283 | 0.44353 | 0.36787 | 0.36417 | 0.23323 | 0.3203 | 0.33333 | 0.34077 | 0.37419
яч.6 | ПС Интинская-2 | [26 empty] | tg | 0.48808
|  | расчет | I, А | 47 | 98 | 91 | 35 | 92 | 104 | 106 | 89 | 44 | 42 | 42 | 45 | 41 | 52 | 73 | 104 | 44 | 111 | 103 | 91 | 93 | 92 | 89 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.463 | 0.975 | 0.909 | 0.361 | 0.923 | 1.037 | 1.063 | 0.885 | 0.436 | 0.402 | 0.415 | 0.439 | 0.422 | 0.524 | 0.72 | 1.017 | 0.44 | 1.093 | 1.011 | 0.912 | 0.935 | 0.908 | 0.885 | 0.396 | 17.571 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.226 | 0.476 | 0.427 | 0.142 | 0.44 | 0.488 | 0.508 | 0.426 | 0.217 | 0.229 | 0.219 | 0.233 | 0.181 | 0.237 | 0.359 | 0.542 | 0.207 | 0.571 | 0.526 | 0.425 | 0.431 | 0.463 | 0.445 | 0.158 |  | 8.576 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.48812 | 0.48821 | 0.46975 | 0.39335 | 0.47671 | 0.47059 | 0.47789 | 0.48136 | 0.49771 | 0.56965 | 0.52771 | 0.53075 | 0.42891 | 0.45229 | 0.49861 | 0.53294 | 0.47045 | 0.52242 | 0.52028 | 0.46601 | 0.46096 | 0.50991 | 0.50282 | 0.39899
яч.25 | ВЛ-53 | [26 empty] | tg | 0.48815
|  | расчет | I, А | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 19 | 24 | 29 | 31 | 32 | 34 | 32 | 31 | 29 | 22 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.159 | 0.15 | 0.159 | 0.139 | 0.161 | 0.172 | 0.195 | 0.245 | 0.293 | 0.302 | 0.324 | 0.339 | 0.318 | 0.31 | 0.289 | 0.217 | 0.189 | 0.163 | 0.168 | 0.162 | 0.149 | 0.16 | 0.146 | 0.153 | 5.062 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.082 | 0.078 | 0.079 | 0.076 | 0.082 | 0.08 | 0.077 | 0.089 | 0.134 | 0.169 | 0.155 | 0.156 | 0.165 | 0.157 | 0.141 | 0.113 | 0.096 | 0.092 | 0.093 | 0.071 | 0.074 | 0.069 | 0.067 | 0.076 |  | 2.471 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.51572 | 0.52 | 0.49686 | 0.54676 | 0.50932 | 0.46512 | 0.39487 | 0.36327 | 0.45734 | 0.5596 | 0.4784 | 0.46018 | 0.51887 | 0.50645 | 0.48789 | 0.52074 | 0.50794 | 0.56442 | 0.55357 | 0.43827 | 0.49664 | 0.43125 | 0.4589 | 0.49673
яч.26 | ВЛ-43 | [26 empty] | tg | 0.75869
|  | расчет | I, А | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 19 | 15 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.106 | 0.118 | 0.142 | 0.135 | 0.124 | 0.14 | 0.14 | 0.142 | 0.173 | 0.154 | 0.15 | 0.161 | 0.134 | 0.155 | 0.152 | 0.137 | 0.149 | 0.136 | 0.144 | 0.133 | 0.125 | 0.12 | 0.122 | 0.115 | 3.307 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.089 | 0.096 | 0.102 | 0.09 | 0.08 | 0.098 | 0.098 | 0.106 | 0.129 | 0.129 | 0.123 | 0.136 | 0.102 | 0.134 | 0.105 | 0.122 | 0.09 | 0.104 | 0.108 | 0.106 | 0.099 | 0.093 | 0.09 | 0.08 |  | 2.509 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.83962 | 0.81356 | 0.71831 | 0.66667 | 0.64516 | 0.7 | 0.7 | 0.74648 | 0.74566 | 0.83766 | 0.82 | 0.84472 | 0.76119 | 0.86452 | 0.69079 | 0.89051 | 0.60403 | 0.76471 | 0.75 | 0.79699 | 0.792 | 0.775 | 0.7377 | 0.69565
яч.28 | ТП освет. Воды | [26 empty] | tg | 0.94917
|  | расчет | I, А | 8 | 15 | 14 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 15 | 8 | 14 | 14 | 13 | 10 | 14 | 14 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.065 | 0.107 | 0.105 | 0.053 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.104 | 0.083 | 0.09 | 0.096 | 0.101 | 0.08 | 0.091 | 0.093 | 0.115 | 0.077 | 0.107 | 0.103 | 0.098 | 0.0102 | 0.104 | 0.105 | 0.062 | 2.1682 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.121 | 0.117 | 0.03 | 0.049 | 0.116 | 0.118 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.071 | 0.06 | 0.07 | 0.065 | 0.114 | 0.05 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.11 | 0.112 | 0.03 |  | 2.058 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.92308 | 1.1308 | 1.1143 | 0.56604 | 0.46226 | 1.0943 | 1.1028 | 1.1538 | 0.72289 | 0.77778 | 0.72917 | 0.70297 | 0.75 | 0.76923 | 0.69892 | 0.9913 | 0.64935 | 1.0374 | 1.0777 | 1.1429 | 10.8824 | 1.0577 | 1.0667 | 0.48387
яч.30 | ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 0.43221
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.044 | 0.035 | 0.028 | 0.024 | 0.026 | 0.041 | 0.043 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | 0.043 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.981 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 |  | 0.424 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.40909 | 0.45714 | 0.5 | 0.54167 | 0.57692 | 0.43902 | 0.4186 | 0.42857 | 0.4186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.44186 | 0.43182 | 0.44186 | 0.4186 | 0.40909 | 0.43182 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909 | 0.40909
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.32 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ТСН-1-63 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0236 |  | 0.04
яч.4 | ТСН-2-50 | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.73569 | 1.663 | 1.6 | 0.555 | 1.582 | 1.824 | 1.895 | 1.635 | 0.881 | 0.79 | 0.864 | 0.831 | 0.782 | 0.877 | 1.235 | 1.808 | 0.802 | 1.955 | 1.866 | 1.539 | 1.6392 | 1.727 | 1.693 | 0.703
|  |  | Q, МВАр | 0.369 | 0.715 | 0.688 | 0.279 | 0.621 | 0.763 | 0.795 | 0.707 | 0.441 | 0.451 | 0.462 | 0.428 | 0.3883 | 0.456 | 0.567 | 0.845 | 0.377 | 0.892 | 0.841 | 0.571 | 0.69 | 0.742 | 0.726 | 0.288
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.31301 | -0.060168 | 1.3878e-14 | 0.35907 | -0.063251 | -1.2173e-14 | -0.21153 | 0.12217 | 0.11338 | 0.25253 | 0.34602 | 0.47904 | 0.2551 | 0.45403 | 1.7979e-14 | -1.2281e-14 | 0.12453 | -0.15369 | -0.053619 | -0.06502 | 5.1389 | -0.17401 | -0.059102 | 0.42493
|  |  | Q, % | -1.6529 | -0.56259 | -2.5335 | -6.4885 | 5.4795 | -1.1936 | -1.145 | -3.8179 | -3.7647 | -2.0362 | -1.7621 | -3.3816 | -1.1198 | -4.8276 | -3.0909 | -1.93 | -2.4457 | -0.5637 | -0.4779 | -1.9443e-14 | -0.72993 | -0.95238 | -0.83333 | -5.1095
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | 0.00231 | -0.001 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | -0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 0.001 | -0.003 | -0.001 | -0.001 | 0.0888 | -0.003 | -0.001 | 0.003
|  |  | Q, МВАр | -0.006 | -0.004 | -0.017 | -0.017 | 0.036 | -0.009 | -0.009 | -0.026 | -0.016 | -0.009 | -0.008 | -0.014 | -0.0043 | -0.021 | -0.017 | -0.016 | -0.009 | -0.005 | -0.004 | 0 | -0.005 | -0.007 | -0.006 | -0.014
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | Часы замеров 4: 0.204; Часы замеров 10: 0.201; Часы замеров 21: 1.311
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Лесная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
яч.5 | ВЛ-55 | [26 empty] | tg | 0.91
|  | расчет | I, А | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 16 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 2.46 |  | 4.8 | 1869.554 | 1869.57 | 1869.574 | 1869.59 | 1869.612 | 1869.63 | 1869.649 | 1869.668 | 1869.69 | 1869.718 | 1869.74 | 1869.764 | 1869.785 | 1869.809 | 1869.834 | 1869.856 | 1869.877 | 1869.901 | 1869.925 | 1869.946 | 1869.971 | 1869.996 | 1870.022 | 1870.042 | 1870.059
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |  | 2.23 | 4.8 | 1280.263 | 1280.281 | 1280.298 | 1280.315 | 1280.33 | 1280.347 | 1280.363 | 1280.38 | 1280.395 | 1280.42 | 1280.441 | 1280.461 | 1280.483 | 1280.505 | 1280.531 | 1280.556 | 1280.576 | 1280.601 | 1280.623 | 1280.644 | 1280.662 | 1280.678 | 1280.693 | 1280.709 | 1280.724
|  |  | tgφ | 1.13 | 4 | 1 | 0.64 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.64 | 0.92 | 0.91 | 0.83 | 1.1 | 0.92 | 1 | 1.09 | 1 | 1 | 0.92 | 1 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.8 | 0.88
яч.9 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.94
|  | расчет | I, А | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 23 | 23 | 26 | 29 | 24 | 32 | 23 | 31 | 30 | 26 | 28 | 32 | 34 | 25 | 33 | 29 | 28 | 24 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.13 | 4.82 |  | 3.6 | 8360.3 | 8360.34 | 8360.37 | 8360.41 | 8360.455 | 8360.5 | 8360.546 | 8360.6 | 8360.66 | 8360.73 | 8360.78 | 8360.85 | 8360.9 | 8360.97 | 8361.03 | 8361.08 | 8361.14 | 8361.21 | 8361.28 | 8361.33 | 8361.41 | 8361.48 | 8361.55 | 8361.605 | 8361.64
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |  | 4.53 | 3.6 | 5573.25 | 5573.3 | 5573.346 | 5573.394 | 5573.436 | 5573.48 | 5573.53 | 5573.578 | 5573.626 | 5573.68 | 5573.732 | 5573.8 | 5573.85 | 5573.91 | 5573.975 | 5574.034 | 5574.088 | 5574.15 | 5574.22 | 5574.276 | 5574.33 | 5574.381 | 5574.426 | 5574.47 | 5574.518
|  |  | tgφ | 1.29 | 1.55 | 1.21 | 0.94 | 1 | 1.06 | 0.89 | 0.77 | 0.76 | 1.06 | 0.96 | 1 | 0.88 | 1.05 | 1.17 | 0.86 | 0.88 | 1 | 1.11 | 0.66 | 0.72 | 0.64 | 0.8 | 1.31
яч.11 | ВЛ-58 | [26 empty] | tg | 0.55
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.85 |  | 2.4 | 1116.432 | 1116.443 | 1116.454 | 1116.464 | 1116.472 | 1116.482 | 1116.493 | 1116.507 | 1116.521 | 1116.538 | 1116.551 | 1116.567 | 1116.58 | 1116.595 | 1116.609 | 1116.623 | 1116.639 | 1116.656 | 1116.676 | 1116.694 | 1116.714 | 1116.739 | 1116.76 | 1116.777 | 1116.79
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  | 0.47 | 2.4 | 521.892 | 521.9 | 521.907 | 521.915 | 521.921 | 521.928 | 521.936 | 521.943 | 521.95 | 521.959 | 521.966 | 521.974 | 521.981 | 521.99 | 521.999 | 522.006 | 522.014 | 522.021 | 522.036 | 522.04 | 522.044 | 522.052 | 522.06 | 522.067 | 522.074
|  |  | tgφ | 0.67 | 0.67 | 1 | 0.5 | 1 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | 0.5 | 0.67 | 0.67 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.25 | 0.2 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.67
яч.13 | ВЛ-30 | [26 empty] | tg | 1.19
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 1.59 |  | 4.8 | 1569.119 | 1569.132 | 1569.144 | 1569.155 | 1569.166 | 1569.178 | 1569.19 | 1569.204 | 1569.217 | 1569.233 | 1569.246 | 1569.261 | 1569.275 | 1569.29 | 1569.305 | 1569.318 | 1569.333 | 1569.348 | 1569.363 | 1569.378 | 1569.394 | 1569.41 | 1569.427 | 1569.441 | 1569.452
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |  | 1.89 | 4.8 | 1209.904 | 1209.92 | 1209.935 | 1209.95 | 1209.964 | 1209.978 | 1209.993 | 1210.009 | 1210.023 | 1210.04 | 1210.055 | 1210.073 | 1210.089 | 1210.109 | 1210.127 | 1210.144 | 1210.16 | 1210.176 | 1210.194 | 1210.21 | 1210.227 | 1210.243 | 1210.259 | 1210.275 | 1210.29
|  |  | tgφ | 1.33 | 1.17 | 1.4 | 1.4 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.17 | 1 | 1.17 | 1.29 | 1.14 | 1.43 | 1.29 | 1.33 | 1.14 | 1.14 | 1.29 | 1.14 | 1 | 1 | 1 | 1.14 | 1.4
яч.6 | ВЛ-59 | [26 empty] | tg | 0.11
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.8 |  | 4.8 | 1201.123 | 1201.128 | 1201.131 | 1201.133 | 1201.136 | 1201.139 | 1201.142 | 1201.146 | 1201.154 | 1201.169 | 1201.179 | 1201.191 | 1201.204 | 1201.22 | 1201.239 | 1201.252 | 1201.262 | 1201.271 | 1201.277 | 1201.281 | 1201.285 | 1201.288 | 1201.291 | 1201.294 | 1201.297
|  | счетчик стоит | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.09 | 4.8 | 384.645 | 384.645 | 384.645 | 384.645 | 384.645 | 384.646 | 384.646 | 384.646 | 384.647 | 384.649 | 384.652 | 384.654 | 384.656 | 384.659 | 384.663 | 384.666 | 384.667 | 384.669 | 384.67 | 384.67 | 384.671 | 384.671 | 384.671 | 384.671 | 384.671
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.17 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.26
|  | расчет | I, А | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 4 | 8 | 6 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.88 |  | 3.6 | 3497.75 | 3497.76 | 3497.76 | 3497.765 | 3497.77 | 3497.776 | 3497.78 | 3497.784 | 3497.79 | 3497.81 | 3497.83 | 3497.84 | 3497.86 | 3497.88 | 3497.91 | 3497.93 | 3497.94 | 3497.95 | 3497.96 | 3497.97 | 3497.97 | 3497.98 | 3497.98 | 3497.98 | 3497.99
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 |  | 0.23 | 3.6 | 2010.73 | 2010.734 | 2010.736 | 2010.738 | 2010.74 | 2010.74 | 2010.74 | 2010.74 | 2010.74 | 2010.75 | 2010.75 | 2010.75 | 2010.76 | 2010.76 | 2010.77 | 2010.78 | 2010.78 | 2010.78 | 2010.78 | 2010.78 | 2010.78 | 2010.78 | 2010.786 | 2010.79 | 2010.79
|  |  | tgφ | 0.25 | #DIV/0! | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.36 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.14 | ВЛ-29 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 464.762 | 464.763 | 464.764 | 464.764 | 464.765 | 464.765 | 464.766 | 464.766 | 464.766 | 464.766 | 464.767 | 464.767 | 464.767 | 464.767 | 464.767 | 464.768 | 464.768 | 464.768 | 464.768 | 464.769 | 464.769 | 464.77 | 464.77 | 464.771 | 464.771
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | 308.422 | 308.422 | 308.422 | 308.423 | 308.423 | 308.423 | 308.424 | 308.424 | 308.425 | 308.425 | 308.426 | 308.426 | 308.426 | 308.427 | 308.427 | 308.428 | 308.428 | 308.428 | 308.429 | 308.429 | 308.429 | 308.43 | 308.43 | 308.43 | 308.43
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | ТСН |  | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.04 | 6325.3 | 6325.45 | 6325.6 | 6325.7 | 6325.85 | 6326 | 6326.1 | 6326.29 | 6326.4 | 6326.5 | 6326.6 | 6326.7 | 6326.75 | 6326.8 | 6326.82 | 6326.85 | 6326.9 | 6326.95 | 6327 | 6327.05 | 6327.1 | 6327.15 | 6327.2 | 6327.25 | 6327.3
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.17
|  |  | Q, МВАр | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.16
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -6 | -9 | 0 | -6 | 0 | -6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 6 | -4 | 0 | 7 | 7 | -5 | 7 | 7 | -4 | -10 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 6 | 6 | 6 | -6 | 6 | -6 | 6 | 0 | -5 | 8 | 0 | -9 | 7 | 8 | -5 | -5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 6 | -6 | 6
Баланс мощностей по РП |  |  | P, МВт | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.02 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Восточная РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.13 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.17 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | ВТ-2-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | ВЛ-57
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | РЕЗЕРВ
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 8: Ликвидация
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | Часы замеров 1: Часы замеров
РП Головные сооружения РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
2 С-6 |  |  | U, кВ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
яч.3 | КБ 1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | КБ 2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.5 | Т-1-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Эл.двиг.-1
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Эл.двиг.-3
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.11 | Эл.двиг.-6
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Т-2-200
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта
Q, МВАр
tgφ
яч.12 | Эл.двиг.-2
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.14 | Эл.двиг.-4
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.15 | РП Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Эл.двиг.-5
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 1.2
Q, МВАр
tgφ
яч.20 | ПС Восточная
I, А
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: Нет учёта |  |  | 3.6
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по РП |  |  | P, кВт | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24
Q, кВАр | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 3; Часы замеров 5 to Часы замеров 9; Часы замеров 11 to Часы замеров 17; Часы замеров 19 to Часы замеров 20; Часы замеров 22 to Часы замеров 24

## Приложение 1 ПС 35 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 19 июня 2013 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
[31 empty] | Показания акт. счет./показания реакт. счетч. | [24 empty] | Показания обратные реактивного счетчика
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Карьерная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-6 | [26 empty] | tg | 0.91529
|  | Расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0468 | 0.04296 | 0.04296 | 0.04224 | 0.05976 | 0.05352 | 0.05424 | 0.05592 | 0.0564 | 0.06072 | 0.0744 | 0.06096 | 0.05064 | 0.05496 | 0.05496 | 0.06816 | 0.06456 | 0.05784 | 0.04992 | 0.04656 | 0.04656 | 0.04296 | 0.0432 | 0.04368 | 1.2749 | 1.1669 | 2.4 | 0.0195 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0176 | 0.0249 | 0.0223 | 0.0226 | 0.0233 | 0.0235 | 0.0253 | 0.031 | 0.0254 | 0.0211 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0284 | 0.0269 | 0.0241 | 0.0208 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0179 | 0.018 | 0.0182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05064 | 0.04608 | 0.04512 | 0.04488 | 0.04752 | 0.04608 | 0.0444 | 0.04704 | 0.05352 | 0.04944 | 0.05856 | 0.0552 | 0.04656 | 0.04944 | 0.05328 | 0.05352 | 0.05136 | 0.05208 | 0.04536 | 0.048 | 0.0468 | 0.04344 | 0.04368 | 0.04488 |  |  |  | 0.0211 | 0.0192 | 0.0188 | 0.0187 | 0.0198 | 0.0192 | 0.0185 | 0.0196 | 0.0223 | 0.0206 | 0.0244 | 0.023 | 0.0194 | 0.0206 | 0.0222 | 0.0223 | 0.0214 | 0.0217 | 0.0189 | 0.02 | 0.0195 | 0.0181 | 0.0182 | 0.0187
|  |  | tgφ | 1.0821 | 1.0726 | 1.0503 | 1.0625 | 0.79518 | 0.86099 | 0.81858 | 0.8412 | 0.94894 | 0.81423 | 0.7871 | 0.90551 | 0.91943 | 0.89956 | 0.96943 | 0.78521 | 0.79554 | 0.90041 | 0.90865 | 1.0309 | 1.0052 | 1.0112 | 1.0111 | 1.0275
Загрузка подстанции,S, МВА |  |  |  | 0.068954 | 0.062999 | 0.062301 | 0.061631 | 0.076351 | 0.070624 | 0.070095 | 0.073074 | 0.077752 | 0.078302 | 0.094682 | 0.082238 | 0.068791 | 0.073925 | 0.076546 | 0.086661 | 0.082498 | 0.077832 | 0.06745 | 0.066872 | 0.066016 | 0.061095 | 0.061434 | 0.062627
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.1а | КТП шлам. насосной
I, А
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1б | ТСН-25
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.02
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.1 | ОП-6
I, А
|  |  | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 20
Q, МВАр
tgφ
яч.2 | КТП-1000
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.3 | Горные работы №1
I, А | bar: 1
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | КТП-250
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.7 | КБ
I, А
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Горные работы №2
|  |  | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.4 | Резерв
|  |  | I, А | 1: откл-но
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед. |  |  | P, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  |  | Q, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВМЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19-17 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 108 | 99 | 100 | 102 | 100 | 111 | 132 | 150 | 185 | 223 | 184 | 193 | 183 | 179 | 174 | 180 | 153 | 150 | 143 | 138 | 160 | 124 | 119 | 108 | tg | 0.35731
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.11 | 1.04 | 1.02 | 1 | 1.01 | 1.12 | 1.27 | 1.48 | 1.82 | 2.34 | 1.63 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.86 | 1.85 | 1.73 | 1.54 | 1.5 | 1.43 | 1.61 | 1.06 | 1.23 | 1.13 | 35.5992 | 12.72 | 12 | 15105.8825 | 15105.9754 | 15106.0617 | 15106.1463 | 15106.2296 | 15106.3136 | 15106.4066 | 15106.5127 | 15106.6361 | 15106.7878 | 15106.9827 | 15107.1184 | 15107.2836 | 15107.4456 | 15107.6044 | 15107.7598 | 15107.9141 | 15108.0583 | 15108.1865 | 15108.3113 | 15108.4306 | 15108.5649 | 15108.6532 | 15108.7553 | 15108.8491
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.59 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.52 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |  |  |  | 6692.0726 | 6692.1114 | 6692.149 | 6692.1863 | 6692.223 | 6692.2583 | 6692.2953 | 6692.3326 | 6692.3721 | 6692.4209 | 6692.4762 | 6692.533 | 6692.5917 | 6692.6456 | 6692.7019 | 6692.7567 | 6692.8083 | 6692.8575 | 6692.901 | 6692.9427 | 6692.9823 | 6693.0208 | 6693.0583 | 6693.0958 | 6693.1323
|  |  | tgφ | 0.42342 | 0.43269 | 0.44118 | 0.44 | 0.41584 | 0.39286 | 0.35433 | 0.31757 | 0.32418 | 0.28205 | 0.41718 | 0.35354 | 0.33505 | 0.35602 | 0.35484 | 0.33514 | 0.34104 | 0.33766 | 0.33333 | 0.33566 | 0.28571 | 0.42453 | 0.36585 | 0.38938
яч.22-20 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 105 | 99 | 96 | 94 | 96 | 103 | 116 | 127 | 179 | 234 | 201 | 224 | 177 | 229 | 219 | 212 | 195 | 164 | 162 | 157 | 180 | 110 | 131 | 114 | tg | 0.36304
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.08 | 1 | 0.97 | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.18 | 1.3 | 1.7 | 2.25 | 1.86 | 2.13 | 1.77 | 2.19 | 2.1 | 2.06 | 1.95 | 1.67 | 1.66 | 1.6 | 1.85 | 1.09 | 1.33 | 1.16 | 36.8556 | 13.38 | 12 | 10703.2165 | 10703.3064 | 10703.39 | 10703.4705 | 10703.5498 | 10703.6304 | 10703.7175 | 10703.8158 | 10703.9239 | 10704.0655 | 10704.2531 | 10704.4077 | 10704.5849 | 10704.7328 | 10704.9152 | 10705.0901 | 10705.262 | 10705.4241 | 10705.5635 | 10705.7017 | 10705.8347 | 10705.989 | 10706.08 | 10706.1912 | 10706.2878
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.33 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.76 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.59 | 1.04 | 0.98 | 0.89 | 0.69 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.33 |  |  |  | 4525.8932 | 4525.9206 | 4525.9464 | 4525.9712 | 4525.9958 | 4526.0197 | 4526.0444 | 4526.0704 | 4526.0981 | 4526.1615 | 4526.2467 | 4526.3334 | 4526.4191 | 4526.468 | 4526.5547 | 4526.6365 | 4526.7109 | 4526.768 | 4526.8072 | 4526.8439 | 4526.8796 | 4526.9148 | 4526.9484 | 4526.9803 | 4527.0082
|  |  | tgφ | 0.30556 | 0.31 | 0.30928 | 0.31579 | 0.29897 | 0.28571 | 0.26271 | 0.25385 | 0.44706 | 0.45333 | 0.55914 | 0.48357 | 0.33333 | 0.47489 | 0.46667 | 0.43204 | 0.35385 | 0.28144 | 0.26506 | 0.26875 | 0.22703 | 0.36697 | 0.28571 | 0.28448
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.19 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.98 | 2.17 | 2.45 | 2.78 | 3.52 | 4.59 | 3.49 | 4.11 | 3.71 | 4.1 | 3.96 | 3.91 | 3.68 | 3.21 | 3.16 | 3.03 | 3.46 | 2.15 | 2.56 | 2.29
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.8 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.8 | 1.35 | 1.68 | 1.72 | 1.73 | 1.24 | 1.72 | 1.64 | 1.51 | 1.28 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.77
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.3315 | 2.177 | 2.1266 | 2.0857 | 2.1034 | 2.2927 | 2.5652 | 2.8928 | 3.77 | 4.8878 | 3.8908 | 4.4593 | 3.9117 | 4.4462 | 4.2862 | 4.1914 | 3.8963 | 3.3592 | 3.2968 | 3.1637 | 3.5702 | 2.3119 | 2.6912 | 2.416
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.13 | 6.1 | 6.1 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.13 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
яч.3 | ТП-29-I | [26 empty] | tg | 0.69284
|  | ТИ | I, А | 32 | 29 | 28 | 32 | 27 | 30 | 29 | 30 | 41 | 35 | 36 | 42 | 36 | 35 | 34 | 40 | 30 | 32 | 31 | 32 | 29 | 32 | 30 | 33
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 6.7423 | 4.6714 | 2.4 | 13413.5671 | 13413.6726 | 13413.7727 | 13413.8731 | 13413.971 | 13414.0663 | 13414.1667 | 13414.2695 | 13414.3794 | 13414.5207 | 13414.6688 | 13414.8138 | 13414.9594 | 13415.0998 | 13415.2409 | 13415.3773 | 13415.5122 | 13415.631 | 13415.7393 | 13415.8485 | 13415.9534 | 13416.0566 | 13416.1611 | 13416.2719 | 13416.3764
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |  |  |  | 7595.6934 | 7595.7752 | 7595.8556 | 7595.9366 | 7596.0152 | 7596.0916 | 7596.1703 | 7596.2489 | 7596.3267 | 7596.4079 | 7596.4948 | 7596.5824 | 7596.6728 | 7596.7582 | 7596.8451 | 7596.9277 | 7597.0085 | 7597.0933 | 7597.1756 | 7597.2561 | 7597.3332 | 7597.4086 | 7597.4857 | 7597.5642 | 7597.6398
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.79167 | 0.79167 | 0.82609 | 0.78261 | 0.79167 | 0.76 | 0.73077 | 0.55882 | 0.58333 | 0.6 | 0.62857 | 0.58824 | 0.61765 | 0.60606 | 0.59375 | 0.68966 | 0.76923 | 0.73077 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.7037 | 0.72
яч.5 | Лит.цех-I | [26 empty] | tg | 5.3333
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0.0192 | 12 | 595.3386 | 595.3386 | 595.3386 | 595.3386 | 595.3386 | 595.3387 | 595.3387 | 595.3387 | 595.3387 | 595.3387 | 595.3387 | 595.3387 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3388 | 595.3389
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 310.904 | 310.904 | 310.9041 | 310.9041 | 310.9042 | 310.9043 | 310.9043 | 310.9044 | 310.9045 | 310.9046 | 310.9046 | 310.9047 | 310.9048 | 310.9048 | 310.9049 | 310.905 | 310.9051 | 310.9051 | 310.9052 | 310.9053 | 310.9054 | 310.9054 | 310.9055 | 310.9055 | 310.9056
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТП-29-II |  |  | 1: на АВР | tg | 29.5
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00912 | 0.26904 | 2.4 | 796.0212 | 796.0213 | 796.0215 | 796.0217 | 796.0218 | 796.022 | 796.0221 | 796.0223 | 796.0225 | 796.0226 | 796.0228 | 796.0229 | 796.0231 | 796.0232 | 796.0234 | 796.0236 | 796.0237 | 796.0239 | 796.024 | 796.0242 | 796.0243 | 796.0245 | 796.0246 | 796.0248 | 796.025
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 899.3172 | 899.322 | 899.3268 | 899.3315 | 899.3363 | 899.341 | 899.3457 | 899.3504 | 899.3551 | 899.3598 | 899.3644 | 899.369 | 899.3737 | 899.3784 | 899.383 | 899.3876 | 899.3921 | 899.3967 | 899.4014 | 899.406 | 899.4107 | 899.4153 | 899.4199 | 899.4246 | 899.4293
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП Аэропорта-I | [26 empty] | tg | 0.23486
|  | расчет | I, А | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 3.166 | 0.74358 | 1.8 | 4602.4611 | 4602.534 | 4602.5993 | 4602.6673 | 4602.7311 | 4602.7932 | 4602.8605 | 4602.9381 | 4603.0164 | 4603.1039 | 4603.1927 | 4603.2871 | 4603.3809 | 4603.4696 | 4603.5495 | 4603.6306 | 4603.7116 | 4603.7853 | 4603.8533 | 4603.9193 | 4603.9819 | 4604.0421 | 4604.1002 | 4604.1599 | 4604.22
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1327.5248 | 1327.5433 | 1327.561 | 1327.5781 | 1327.5949 | 1327.6115 | 1327.6284 | 1327.646 | 1327.6644 | 1327.684 | 1327.7026 | 1327.7242 | 1327.743 | 1327.7638 | 1327.7814 | 1327.8 | 1327.8169 | 1327.8331 | 1327.8482 | 1327.8629 | 1327.8776 | 1327.8923 | 1327.9065 | 1327.9215 | 1327.9379
|  |  | tgφ | 0.23077 | 0.25 | 0.25 | 0.27273 | 0.27273 | 0.25 | 0.21429 | 0.21429 | 0.25 | 0.1875 | 0.23529 | 0.17647 | 0.25 | 0.21429 | 0.2 | 0.2 | 0.23077 | 0.25 | 0.25 | 0.27273 | 0.27273 | 0.3 | 0.27273 | 0.27273
яч.8 | Лит.цех-II | [26 empty] | tg | 0.24529
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 23 | 50 | 95 | 45 | 71 | 44 | 79 | 69 | 64 | 55 | 37 | 34 | 31 | 28 | 28 | 27 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.24 | 0.48 | 0.95 | 0.37 | 0.69 | 0.46 | 0.76 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.22 | 9.168 | 2.2488 | 12 | 733.7955 | 733.8092 | 733.8228 | 733.8364 | 733.8499 | 733.8634 | 733.8777 | 733.893 | 733.9133 | 733.9532 | 734.0321 | 734.0627 | 734.1203 | 734.1586 | 734.222 | 734.2766 | 734.3295 | 734.3769 | 734.4098 | 734.4398 | 734.4671 | 734.4923 | 734.517 | 734.5409 | 734.5595
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.36 | 0.31 | 0.26 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2776 | 188.2943 | 188.3217 | 188.3466 | 188.3712 | 188.3763 | 188.4067 | 188.4326 | 188.4544 | 188.4645 | 188.4648 | 188.465 | 188.465 | 188.465 | 188.465 | 188.465 | 188.465
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.34737 | 0.81081 | 0.43478 | 0.13043 | 0.47368 | 0.4697 | 0.4127 | 0.21053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | РП кв.20-I | [26 empty] | tg | 0.35364
|  | ТИ | I, А | 45 | 43 | 41 | 43 | 43 | 50 | 58 | 62 | 78 | 84 | 83 | 86 | 82 | 83 | 77 | 80 | 75 | 74 | 71 | 67 | 85 | 42 | 52 | 46
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.74 | 1 | 0.73 | 0.86 | 0.86 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.85 | 0.42 | 0.54 | 0.49 | 15.719 | 5.5589 | 4.8 | 16896.0879 | 16896.1847 | 16896.2755 | 16896.3615 | 16896.4483 | 16896.5395 | 16896.6443 | 16896.764 | 16896.8996 | 16897.0531 | 16897.2609 | 16897.413 | 16897.5923 | 16897.7706 | 16897.9419 | 16898.1106 | 16898.2774 | 16898.4409 | 16898.5939 | 16898.7426 | 16898.8852 | 16899.0615 | 16899.1483 | 16899.2613 | 16899.3627
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 |  |  |  | 6856.4996 | 6856.5416 | 6856.5823 | 6856.6221 | 6856.6618 | 6856.7007 | 6856.7413 | 6856.7832 | 6856.8282 | 6856.8792 | 6856.9364 | 6856.9968 | 6857.0573 | 6857.1191 | 6857.1781 | 6857.2347 | 6857.2894 | 6857.3447 | 6857.3966 | 6857.4446 | 6857.4904 | 6857.5347 | 6857.5764 | 6857.6178 | 6857.6577
|  |  | tgφ | 0.43478 | 0.45455 | 0.46341 | 0.45238 | 0.43182 | 0.38 | 0.35088 | 0.33846 | 0.32432 | 0.27 | 0.39726 | 0.33721 | 0.34884 | 0.34146 | 0.33333 | 0.325 | 0.34615 | 0.34247 | 0.32394 | 0.32353 | 0.24706 | 0.47619 | 0.37037 | 0.38776
яч.10 | РП Аэропорта-II | [26 empty] | tg | 0.55963
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3335 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401 | 1.3401
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45126 | 0.25254 | 1.8 | 3746.03 | 3746.0436 | 3746.057 | 3746.07 | 3746.083 | 3746.096 | 3746.1107 | 3746.1279 | 3746.1388 | 3746.1508 | 3746.16 | 3746.1705 | 3746.1822 | 3746.1946 | 3746.2065 | 3746.2177 | 3746.2261 | 3746.2337 | 3746.2407 | 3746.2479 | 3746.2548 | 3746.2616 | 3746.2682 | 3746.2745 | 3746.2807
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1522.8809 | 1522.888 | 1522.8948 | 1522.9015 | 1522.908 | 1522.9145 | 1522.9209 | 1522.9298 | 1522.934 | 1522.9381 | 1522.9414 | 1522.9496 | 1522.9599 | 1522.9721 | 1522.9837 | 1522.9929 | 1522.9958 | 1522.9991 | 1523.0025 | 1523.0057 | 1523.009 | 1523.012 | 1523.0149 | 1523.0181 | 1523.0212
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.11 | Т-5-1000 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 2.2876 | 0 | 0.2 | 10223.0895 | 10223.3985 | 10223.67 | 10223.9455 | 10224.2165 | 10224.4845 | 10224.766 | 10225.217 | 10225.84 | 10226.6045 | 10227.3695 | 10228.0375 | 10228.7385 | 10229.516 | 10230.1945 | 10230.883 | 10231.551 | 10232.1995 | 10232.685 | 10233.087 | 10233.4175 | 10233.7095 | 10233.9855 | 10234.266 | 10234.5275
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105 | 668.0105
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | Т-4-630 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525 | 7714.1525
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114 | 128.114
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | МЭСЦ | [26 empty] | tg | 3.2944
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.11088 | 0.36528 | 4.8 | 246.1896 | 246.1904 | 246.1912 | 246.1921 | 246.1929 | 246.1937 | 246.1945 | 246.1953 | 246.1961 | 246.1969 | 246.1977 | 246.1986 | 246.1995 | 246.2003 | 246.2012 | 246.2021 | 246.2031 | 246.2044 | 246.2057 | 246.207 | 246.2084 | 246.2095 | 246.2105 | 246.2117 | 246.2127
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 165.8421 | 165.8455 | 165.8488 | 165.8521 | 165.8554 | 165.8586 | 165.8618 | 165.8651 | 165.8683 | 165.8714 | 165.8746 | 165.8779 | 165.8811 | 165.8844 | 165.8875 | 165.8905 | 165.8934 | 165.8965 | 165.8995 | 165.9026 | 165.9057 | 165.9087 | 165.9118 | 165.915 | 165.9182
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0!
яч.14 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165 | 50.1165
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276 | 3.276
tgφ
яч.16 | УРГШО | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | ЦМК | [26 empty] | tg | 0.90451
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 15 | 24 | 15 | 22 | 13 | 20 | 21 | 20 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 0.04 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.9906 | 1.8005 | 4.8 | 689.7684 | 689.7792 | 689.79 | 689.8008 | 689.8116 | 689.8223 | 689.8331 | 689.844 | 689.8555 | 689.878 | 689.9289 | 689.9377 | 689.9702 | 689.9883 | 690.019 | 690.0513 | 690.0819 | 690.1089 | 690.122 | 690.1322 | 690.1424 | 690.1525 | 690.1626 | 690.1728 | 690.1831
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.1 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 675.0676 | 675.0748 | 675.0819 | 675.0889 | 675.0959 | 675.1028 | 675.1097 | 675.1166 | 675.1228 | 675.1454 | 675.1803 | 675.2131 | 675.2502 | 675.2707 | 675.3017 | 675.3352 | 675.3671 | 675.3907 | 675.4017 | 675.4085 | 675.4154 | 675.4222 | 675.429 | 675.4359 | 675.4427
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.70833 | 4 | 1.125 | 1.1111 | 1 | 1 | 1 | 0.84615 | 0.83333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
яч.21 | МСЦ-1 | [26 empty] | tg | 0.60727
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 21 | 25 | 18 | 22 | 16 | 19 | 19 | 18 | 14 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.17 | 0.24 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 2.3962 | 1.4551 | 3.6 | 628.4284 | 628.4401 | 628.4516 | 628.463 | 628.4745 | 628.4858 | 628.4972 | 628.5085 | 628.5246 | 628.5724 | 628.6393 | 628.6839 | 628.7419 | 628.7808 | 628.834 | 628.8848 | 628.9324 | 628.9675 | 628.9902 | 629.0088 | 629.0276 | 629.0454 | 629.0625 | 629.0784 | 629.094
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |  |  |  | 354.174 | 354.1814 | 354.1887 | 354.1959 | 354.2031 | 354.2102 | 354.2174 | 354.2246 | 354.2339 | 354.2652 | 354.2993 | 354.334 | 354.3682 | 354.3938 | 354.424 | 354.4497 | 354.475 | 354.4942 | 354.51 | 354.522 | 354.5348 | 354.5466 | 354.5585 | 354.5687 | 354.5782
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.64706 | 0.5 | 0.75 | 0.57143 | 0.64286 | 0.57895 | 0.5 | 0.52941 | 0.53846 | 0.75 | 0.57143 | 0.71429 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5
яч.24 | РП-кв.20-II | [26 empty] | tg | 0.25333
|  | ТИ | I, А | 63 | 59 | 57 | 56 | 59 | 64 | 70 | 79 | 85 | 96 | 96 | 94 | 97 | 97 | 92 | 90 | 96 | 96 | 95 | 87 | 102 | 60 | 72 | 64
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.65 | 0.59 | 0.57 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 0.95 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 1.06 | 0.62 | 0.75 | 0.67 | 19.247 | 4.8758 | 4.8 | 14193.2908 | 14193.4254 | 14193.5485 | 14193.6663 | 14193.7811 | 14193.899 | 14194.0243 | 14194.167 | 14194.3221 | 14194.4905 | 14194.6875 | 14194.8742 | 14195.0744 | 14195.273 | 14195.4734 | 14195.6758 | 14195.8715 | 14196.0671 | 14196.2615 | 14196.4615 | 14196.6561 | 14196.8768 | 14197.0065 | 14197.1619 | 14197.3006
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |  |  |  | 5795.2652 | 5795.2852 | 5795.3017 | 5795.3265 | 5795.3511 | 5795.3748 | 5795.3988 | 5795.4233 | 5795.4491 | 5795.4668 | 5795.5298 | 5795.5967 | 5795.6612 | 5795.7255 | 5795.7905 | 5795.8534 | 5795.9125 | 5795.9714 | 5796.0212 | 5796.0716 | 5796.1239 | 5796.1713 | 5796.2104 | 5796.2496 | 5796.281
|  |  | tgφ | 0.15385 | 0.13559 | 0.21053 | 0.21818 | 0.19298 | 0.2 | 0.17647 | 0.16216 | 0.098765 | 0.31579 | 0.35556 | 0.32292 | 0.32632 | 0.32292 | 0.30928 | 0.29787 | 0.29787 | 0.25806 | 0.25 | 0.26882 | 0.21698 | 0.30645 | 0.25333 | 0.22388
яч.25 | КТП-44 | [26 empty] | tg | 0.31048
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.92934 | 0.28854 | 1.8 | 2712.9757 | 2712.9855 | 2712.9953 | 2713.0049 | 2713.0146 | 2713.0241 | 2713.0342 | 2713.0472 | 2713.0663 | 2713.1067 | 2713.1381 | 2713.1862 | 2713.2244 | 2713.2626 | 2713.2989 | 2713.3357 | 2713.3732 | 2713.4036 | 2713.4198 | 2713.4364 | 2713.4505 | 2713.4621 | 2713.4714 | 2713.4822 | 2713.492
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1666.1088 | 1666.1132 | 1666.1175 | 1666.1218 | 1666.1261 | 1666.1303 | 1666.1347 | 1666.1398 | 1666.1469 | 1666.1561 | 1666.1655 | 1666.1748 | 1666.1841 | 1666.1933 | 1666.2021 | 1666.2107 | 1666.2205 | 1666.2299 | 1666.2373 | 1666.245 | 1666.2527 | 1666.2585 | 1666.2619 | 1666.2655 | 1666.2691
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.28571 | 0.33333 | 0.22222 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.26 | ЦКС-2 | [26 empty] | tg | 0.5416
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.2071 | 0.65376 | 3.6 | 599.2456 | 599.2582 | 599.2702 | 599.2821 | 599.2936 | 599.3046 | 599.3157 | 599.3271 | 599.3394 | 599.3552 | 599.3724 | 599.3935 | 599.41 | 599.4253 | 599.443 | 599.4625 | 599.49 | 599.5054 | 599.5171 | 599.5279 | 599.5387 | 599.5487 | 599.5592 | 599.57 | 599.5809
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 196.9902 | 196.9973 | 197.0054 | 197.0126 | 197.0199 | 197.0278 | 197.0353 | 197.0432 | 197.0513 | 197.0599 | 197.0693 | 197.0887 | 197.0999 | 197.1081 | 197.1227 | 197.1327 | 197.1469 | 197.1519 | 197.1548 | 197.1576 | 197.1604 | 197.1628 | 197.1654 | 197.1684 | 197.1718
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.875 | 0.66667 | 0.5 | 0.83333 | 0.57143 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
яч.27 | ТП-68-I | [26 empty] | tg | 0.34685
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 32 | 10 | 18 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.34 | 0.08 | 0.18 | 0.16 | 4.5414 | 1.5752 | 1.8 | 9830.2942 | 9830.3747 | 9830.4464 | 9830.5166 | 9830.5841 | 9830.6499 | 9830.7255 | 9830.814 | 9830.929 | 9831.0371 | 9831.1594 | 9831.2702 | 9831.3909 | 9831.5226 | 9831.652 | 9831.7794 | 9831.906 | 9832.0292 | 9832.1467 | 9832.2718 | 9832.3955 | 9832.5861 | 9832.6301 | 9832.7296 | 9832.8172
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 3384.4857 | 3384.5224 | 3384.558 | 3384.5931 | 3384.6277 | 3384.6607 | 3384.6959 | 3384.7291 | 3384.7649 | 3384.7995 | 3384.8362 | 3384.874 | 3384.9129 | 3384.9527 | 3384.9915 | 3385.0283 | 3385.0649 | 3385.103 | 3385.1405 | 3385.1792 | 3385.2155 | 3385.2526 | 3385.2909 | 3385.3265 | 3385.3608
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.46154 | 0.46154 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.28571 | 0.31579 | 0.31818 | 0.35 | 0.31818 | 0.29167 | 0.30435 | 0.30435 | 0.30435 | 0.31818 | 0.33333 | 0.30435 | 0.31818 | 0.20588 | 0.875 | 0.33333 | 0.375
яч.29 | ТП-11 (ВЖД)
|  | ТИ | I, А | откл.: В, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.04284 | 3.6 | 13.6921 | 13.6921 | 13.6921 | 13.6921 | 13.6921 | 13.6921 | 13.6922 | 13.6922 | 13.6922 | 13.6922 | 13.6922 | 13.6923 | 13.6923 | 13.6923 | 13.6923 | 13.6924 | 13.6924 | 13.6924 | 13.6925 | 13.6925 | 13.6925 | 13.6926 | 13.6926 | 13.6926 | 13.6927
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68.901 | 68.9015 | 68.902 | 68.9025 | 68.903 | 68.9035 | 68.904 | 68.9045 | 68.905 | 68.9055 | 68.906 | 68.9065 | 68.907 | 68.9075 | 68.908 | 68.9085 | 68.9089 | 68.9094 | 68.9099 | 68.9104 | 68.9109 | 68.9114 | 68.9119 | 68.9124 | 68.9129
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.30 | ТП-68-II | [26 empty] | tg | 0.4317
|  | расчет | I, А | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 | 19 | 21 | 25 | 15 | 18 | 16
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 3.8318 | 1.6542 | 1.8 | 8941.4139 | 8941.4848 | 8941.5467 | 8941.6035 | 8941.6619 | 8941.722 | 8941.7981 | 8941.891 | 8941.9828 | 8942.0759 | 8942.1812 | 8942.2612 | 8942.35 | 8942.445 | 8942.5385 | 8942.6267 | 8942.7199 | 8942.8184 | 8942.9199 | 8943.0278 | 8943.1419 | 8943.2816 | 8943.3587 | 8943.4578 | 8943.5427
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 4018.3706 | 4018.4074 | 4018.442 | 4018.4762 | 4018.5107 | 4018.544 | 4018.58 | 4018.6193 | 4018.6589 | 4018.6981 | 4018.7375 | 4018.7797 | 4018.8194 | 4018.8601 | 4018.899 | 4018.9366 | 4018.9728 | 4019.0152 | 4019.0558 | 4019.0962 | 4019.1364 | 4019.1763 | 4019.2146 | 4019.2525 | 4019.2896
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.54545 | 0.6 | 0.54545 | 0.54545 | 0.42857 | 0.41176 | 0.41176 | 0.41176 | 0.36842 | 0.57143 | 0.4375 | 0.41176 | 0.41176 | 0.4375 | 0.41176 | 0.44444 | 0.38889 | 0.36842 | 0.33333 | 0.28 | 0.5 | 0.38889 | 0.46667
яч.31 | ЦКС-1 | [26 empty] | tg | 0.16667
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00216 | 0.00036 | 3.6 | 1007.8714 | 1007.8714 | 1007.8714 | 1007.8714 | 1007.8715 | 1007.8715 | 1007.8715 | 1007.8715 | 1007.8715 | 1007.8715 | 1007.8716 | 1007.8716 | 1007.8716 | 1007.8717 | 1007.8718 | 1007.8718 | 1007.8718 | 1007.8718 | 1007.8718 | 1007.8719 | 1007.8719 | 1007.8719 | 1007.8719 | 1007.8719 | 1007.872
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6062 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063 | 551.6063
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | КТП ЦМК-2-2 | [26 empty] | tg | 1.8032
|  | расчет | I, А | 1.3185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3401 | 2 | 9 | 13 | 12 | 13 | 1.3401 | 9 | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1.3401 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.58176 | 1.049 | 3.6 | 115.5793 | 115.5807 | 115.582 | 115.5832 | 115.5841 | 115.5851 | 115.5861 | 115.588 | 115.5912 | 115.6025 | 115.6195 | 115.6363 | 115.6526 | 115.6547 | 115.668 | 115.6812 | 115.6926 | 115.7044 | 115.7123 | 115.7193 | 115.7229 | 115.7299 | 115.7365 | 115.7396 | 115.7409
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.01 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 189.97 | 189.974 | 189.9778 | 189.9815 | 189.9849 | 189.9883 | 189.9916 | 189.9951 | 190.0006 | 190.0216 | 190.0546 | 190.0847 | 190.1186 | 190.1223 | 190.1437 | 190.1698 | 190.1918 | 190.2118 | 190.2229 | 190.2316 | 190.2361 | 190.245 | 190.2541 | 190.258 | 190.2614
|  |  | tgφ | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.8333 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.75 | 1.3333 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | #DIV/0!
яч.35 | КТП-ЦМК-2-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523 | 200.523
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788 | 346.5788
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | пос.ВМЗ | [26 empty] | tg | 0.67247
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.13776 | 0.09264 | 1.2 | 375.0844 | 375.0896 | 375.0948 | 375.0999 | 375.105 | 375.1101 | 375.1152 | 375.1197 | 375.1239 | 375.128 | 375.1321 | 375.1363 | 375.1418 | 375.1472 | 375.1525 | 375.1576 | 375.1627 | 375.168 | 375.1734 | 375.1782 | 375.1824 | 375.1867 | 375.1909 | 375.195 | 375.1992
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 280.2819 | 280.2853 | 280.2888 | 280.2922 | 280.2955 | 280.2989 | 280.3023 | 280.3053 | 280.3082 | 280.311 | 280.3137 | 280.3165 | 280.3202 | 280.3239 | 280.3275 | 280.3309 | 280.3344 | 280.3379 | 280.3416 | 280.3448 | 280.3477 | 280.3506 | 280.3534 | 280.3563 | 280.3591
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 2.18 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.97 | 2.16 | 2.44 | 2.76 | 3.51 | 4.66 | 3.45 | 4.14 | 3.74 | 4.11 | 4.01 | 3.93 | 3.68 | 3.19 | 3.16 | 3.03 | 3.45 | 2.18 | 2.58 | 2.29
|  |  | Q, МВАр | 0.82 | 0.77 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 0.8 | 0.83 | 0.85 | 1.26 | 1.78 | 1.83 | 1.82 | 1.35 | 1.78 | 1.69 | 1.58 | 1.37 | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.9 | 0.88 | 0.81
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.45662 | 0.98039 | 1.005 | 1.0256 | 0.50505 | 0.46083 | 0.40816 | 0.71942 | 0.28409 | -1.5251 | 1.1461 | -0.72993 | -0.80863 | -0.2439 | -1.2626 | -0.51151 | 0 | 0.62305 | 2.8107e-14 | 2.9313e-14 | 0.28902 | -1.3953 | -0.78125 | 0
|  |  | Q, % | -2.5 | -1.3158 | -6.6667 | -8.1081 | -9.8592 | -8.1081 | -9.2105 | -6.25 | 6.6667 | -5.9524 | -6.3953 | -5.2023 | -8.871 | -3.4884 | -3.0488 | -4.6358 | -7.0313 | -7.0707 | -4.2553 | -7.6923 | -6.8182 | -5.8824 | -6.0241 | -5.1948
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0
|  |  | Q, МВАр | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.09 | -0.1 | -0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.07 | 0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | -0.03 | -0.02 | 0
|  |  | Q, МВАр | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.05 | 0.09 | -0.1 | -0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.07 | -0.04 | -0.07 | -0.06 | -0.05 | -0.05 | -0.04
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.53; 10: 4; 21: 3.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.39 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 316 | 322 | 379 | 394 | 470 | 461 | 461 | 400 | 440 | 370 | 318 | 297 | 300 | 359 | 400 | 415 | 409 | 408 | 490 | 433 | 500 | 465 | 407 | 450
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.14 | 3.48 | 3.49 | 3.65 | 4.17 | 4.14 | 4.03 | 3.62 | 3.99 | 3.43 | 3 | 3.03 | 3 | 3.59 | 3.6 | 4.06 | 3.86 | 4.07 | 4.4 | 4.04 | 4.49 | 4.12 | 3.94 | 3.93 | 90.2712 | 57.0144 | 24 | 19090.5905 | 19090.7213 | 19090.8665 | 19091.0118 | 19091.1638 | 19091.3377 | 19091.5104 | 19091.6785 | 19091.8294 | 19091.9957 | 19092.1385 | 19092.2634 | 19092.3895 | 19092.5145 | 19092.6639 | 19092.8139 | 19092.9829 | 19093.1437 | 19093.3133 | 19093.4965 | 19093.665 | 19093.8521 | 19094.0239 | 19094.1881 | 19094.3518
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.55 | 1.99 | 2.06 | 2.36 | 2.96 | 2.96 | 2.86 | 2.44 | 2.8 | 2.12 | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.63 | 2.06 | 2.59 | 2.42 | 2.76 | 3.14 | 2.62 | 3.12 | 2.96 | 2.84 | 2.8 |  |  |  | 12618.936 | 12619.0007 | 12619.0835 | 12619.1694 | 12619.2679 | 12619.3913 | 12619.5147 | 12619.6338 | 12619.7355 | 12619.8521 | 12619.9404 | 12619.995 | 12620.0506 | 12620.1058 | 12620.1737 | 12620.2594 | 12620.3674 | 12620.4683 | 12620.5833 | 12620.714 | 12620.8233 | 12620.9533 | 12621.0765 | 12621.1948 | 12621.3116
|  |  | tgφ | 0.49363 | 0.57184 | 0.59026 | 0.64658 | 0.70983 | 0.71498 | 0.70968 | 0.67403 | 0.70175 | 0.61808 | 0.43667 | 0.43894 | 0.44 | 0.45404 | 0.57222 | 0.63793 | 0.62694 | 0.67813 | 0.71364 | 0.64851 | 0.69488 | 0.71845 | 0.72081 | 0.71247
яч.28 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 224 | 290 | 294 | 298 | 370 | 370 | 350 | 330 | 375 | 310 | 227 | 226 | 224 | 221 | 319 | 311 | 289 | 315 | 494 | 330 | 390 | 400 | 400 | 400
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.9 | 2.27 | 2.29 | 2.41 | 2.89 | 2.83 | 2.61 | 2.55 | 2.94 | 2.4 | 1.91 | 1.9 | 1.91 | 1.95 | 2.48 | 2.76 | 2.35 | 2.7 | 3.19 | 2.59 | 2.99 | 3.09 | 3.01 | 2.99 | 60.912 | 60.1104 | 24 | 11653.4151 | 11653.4941 | 11653.5885 | 11653.6838 | 11653.7843 | 11653.9048 | 11654.0228 | 11654.1315 | 11654.2378 | 11654.3602 | 11654.4602 | 11654.5397 | 11654.6188 | 11654.6984 | 11654.7797 | 11654.8831 | 11654.9979 | 11655.0958 | 11655.2083 | 11655.3413 | 11655.4494 | 11655.5741 | 11655.7028 | 11655.8284 | 11655.9531
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.82 | 2.3 | 2.26 | 2.22 | 2.94 | 2.93 | 2.75 | 2.54 | 3 | 2.39 | 1.73 | 1.74 | 1.75 | 1.72 | 1.62 | 2.74 | 2.4 | 2.79 | 3.32 | 2.62 | 3.08 | 3.21 | 3.14 | 3.09 |  |  |  | 8085.875 | 8085.9507 | 8086.0466 | 8086.1406 | 8086.2332 | 8086.3558 | 8086.4778 | 8086.5922 | 8086.6979 | 8086.8228 | 8086.9225 | 8086.9945 | 8087.0671 | 8087.1402 | 8087.212 | 8087.2797 | 8087.3939 | 8087.4939 | 8087.6103 | 8087.7488 | 8087.8578 | 8087.9862 | 8088.1198 | 8088.2507 | 8088.3796
|  |  | tgφ | 0.95789 | 1.0132 | 0.9869 | 0.92116 | 1.0173 | 1.0353 | 1.0536 | 0.99608 | 1.0204 | 0.99583 | 0.90576 | 0.91579 | 0.91623 | 0.88205 | 0.65323 | 0.99275 | 1.0213 | 1.0333 | 1.0408 | 1.0116 | 1.0301 | 1.0388 | 1.0432 | 1.0334
яч.31 | Резерв | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв | ТИ | I, А
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр
tgφ
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.04 | 5.75 | 5.78 | 6.06 | 7.06 | 6.97 | 6.64 | 6.17 | 6.93 | 5.83 | 4.91 | 4.93 | 4.91 | 5.54 | 6.08 | 6.82 | 6.21 | 6.77 | 7.59 | 6.63 | 7.48 | 7.21 | 6.95 | 6.92
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.37 | 4.29 | 4.32 | 4.58 | 5.9 | 5.89 | 5.61 | 4.98 | 5.8 | 4.51 | 3.04 | 3.07 | 3.07 | 3.35 | 3.68 | 5.33 | 4.82 | 5.55 | 6.46 | 5.24 | 6.2 | 6.17 | 5.98 | 5.89
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.0629 | 7.174 | 7.216 | 7.5961 | 9.2007 | 9.1254 | 8.6926 | 7.929 | 9.0369 | 7.3708 | 5.7749 | 5.8077 | 5.7908 | 6.4741 | 7.107 | 8.6557 | 7.8611 | 8.7542 | 9.9669 | 8.4507 | 9.7155 | 9.4896 | 9.1686 | 9.0873
| ТСН-1 35 кВ | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Вент.ствол 3 №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308 | 116.5308
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949 | 197.9949
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | КБ 4
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.5 | ВЦ-5 №1
|  | ТИ | I, А | 140 | 141 | 144 | 144 | 138 | 140 | 144 | 141 | 140 | 143 | 142 | 142 | 144 | 146 | 142 | 142 | 140 | 139 | 137 | 140 | 140 | 146 | 146 | 143
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 37.8526 | 12.4423 | 7.2 | 3475.3459 | 3475.565 | 3475.7835 | 3476.0021 | 3476.2215 | 3476.4403 | 3476.6587 | 3476.877 | 3477.0958 | 3477.3146 | 3477.5334 | 3477.7524 | 3477.9711 | 3478.19 | 3478.4086 | 3478.6255 | 3478.8445 | 3479.0634 | 3479.2823 | 3479.5013 | 3479.7208 | 3479.9405 | 3480.161 | 3480.3818 | 3480.6032
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.54 | 0.63 | 0.49 | 0.5 | 0.54 | 0.63 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.69 | 0.51 | 0.65 | 0.44 | 0.47 | 0.35 | 0.67 | 0.54 | 0.59 | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.41 |  |  |  | 94.8957 | 94.9701 | 95.058 | 95.1258 | 95.1958 | 95.2708 | 95.358 | 95.4196 | 95.4904 | 95.5541 | 95.6502 | 95.7215 | 95.8123 | 95.873 | 95.9389 | 95.9882 | 96.0812 | 96.1558 | 96.2382 | 96.3058 | 96.3658 | 96.4291 | 96.4964 | 96.5673 | 96.6238
|  |  | tgφ | 0.34177 | 0.40127 | 0.3121 | 0.31646 | 0.34177 | 0.40127 | 0.28025 | 0.32278 | 0.29114 | 0.43671 | 0.32278 | 0.41401 | 0.27848 | 0.29936 | 0.22436 | 0.42405 | 0.34177 | 0.37342 | 0.31013 | 0.27215 | 0.29114 | 0.30189 | 0.32075 | 0.25786
яч.6 | Вентствол 3 №2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.22572 | 0.74988 | 3.6 | 67.4808 | 67.4819 | 67.483 | 67.4853 | 67.4863 | 67.4863 | 67.4863 | 67.4911 | 67.4927 | 67.4954 | 67.5014 | 67.5014 | 67.5033 | 67.5065 | 67.5081 | 67.5137 | 67.5153 | 67.5173 | 67.5173 | 67.5188 | 67.5188 | 67.5203 | 67.5288 | 67.5406 | 67.5435
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.13 | 0.03 |  |  |  | 121.4807 | 121.4855 | 121.4901 | 121.4978 | 121.5004 | 121.5004 | 121.5004 | 121.5168 | 121.5217 | 121.5317 | 121.5501 | 121.5501 | 121.5552 | 121.5658 | 121.5727 | 121.5906 | 121.5963 | 121.6024 | 121.6024 | 121.6093 | 121.6093 | 121.6142 | 121.6427 | 121.6799 | 121.689
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 2 | 4 | 3.5 | #DIV/0! | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | 3.3333 | 3.25 | 3
яч.7 | КБ 1
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.9 | Породный ПМ №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002 | 5.4002
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096 | 0.2096
tgφ
яч.10 | ВЦ-5 №2
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.61272 | 1.0706 | 7.2 | 2107.0403 | 2107.0427 | 2107.0451 | 2107.0475 | 2107.0499 | 2107.0523 | 2107.0548 | 2107.0572 | 2107.0597 | 2107.0622 | 2107.0646 | 2107.0671 | 2107.0695 | 2107.0716 | 2107.0776 | 2107.1017 | 2107.1045 | 2107.1072 | 2107.1099 | 2107.1124 | 2107.115 | 2107.1176 | 2107.1202 | 2107.1228 | 2107.1254
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 195.4541 | 195.4602 | 195.4661 | 195.4719 | 195.4776 | 195.4837 | 195.49 | 195.4962 | 195.5026 | 195.5089 | 195.5151 | 195.5211 | 195.5272 | 195.5326 | 195.544 | 195.5445 | 195.5512 | 195.558 | 195.5645 | 195.5708 | 195.5773 | 195.5837 | 195.5899 | 195.5963 | 195.6028
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5
яч.11 | Мех.цех
|  | ТИ | I, А | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | 10 | 13 | 13 | 15 | 10 | 13 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 2.4368 | 1.7111 | 3.6 | 1743.0116 | 1743.0373 | 1743.0607 | 1743.085 | 1743.1104 | 1743.1344 | 1743.1626 | 1743.1964 | 1743.2309 | 1743.2643 | 1743.2975 | 1743.3319 | 1743.3639 | 1743.3924 | 1743.4216 | 1743.4515 | 1743.4817 | 1743.5067 | 1743.5305 | 1743.5554 | 1743.5843 | 1743.6116 | 1743.6369 | 1743.6607 | 1743.6885
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 972.2532 | 972.2726 | 972.2906 | 972.3083 | 972.3281 | 972.3471 | 972.3661 | 972.3866 | 972.4106 | 972.4327 | 972.4552 | 972.4769 | 972.4982 | 972.519 | 972.5394 | 972.5588 | 972.5774 | 972.5963 | 972.6147 | 972.6328 | 972.6532 | 972.6728 | 972.6909 | 972.7097 | 972.7285
|  |  | tgφ | 0.77778 | 0.75 | 0.66667 | 0.77778 | 0.77778 | 0.7 | 0.58333 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.7 | 0.63636 | 0.63636 | 0.63636 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.7 | 0.7 | 0.77778 | 0.77778 | 0.7
яч.12 | КБ 2
|  |  | I, А | 1: откл.: В, ШР
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.14 | Обог.ф-ка №2
|  | ТИ | I, А | 24 | 32 | 59 | 96 | 98 | 107 | 107 | 105 | 116 | 80 | 29 | 29 | 24 | 31 | 66 | 106 | 131 | 114 | 119 | 113 | 121 | 116 | 127 | 124
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.18 | 0.38 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.82 | 0.56 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.2 | 0.52 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.9 | 14.8392 | 17.7732 | 7.2 | 4387.6347 | 4387.6542 | 4387.6786 | 4387.7308 | 4387.829 | 4387.9342 | 4388.0393 | 4388.1458 | 4388.2513 | 4388.3657 | 4388.4441 | 4388.4696 | 4388.4954 | 4388.5207 | 4388.549 | 4388.6217 | 4388.7316 | 4388.8471 | 4388.9686 | 4389.0874 | 4389.2051 | 4389.3248 | 4389.4471 | 4389.5713 | 4389.6957
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25 | 0.33 | 0.5 | 0.79 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.87 | 0.92 | 0.66 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.58 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |  |  |  | 4632.8391 | 4632.8735 | 4632.9194 | 4632.9894 | 4633.0989 | 4633.222 | 4633.3466 | 4633.4692 | 4633.5907 | 4633.7183 | 4633.8101 | 4633.8453 | 4633.8788 | 4633.9117 | 4633.9461 | 4634.027 | 4634.156 | 4634.2936 | 4634.4416 | 4634.5858 | 4634.7283 | 4634.8738 | 4635.0176 | 4635.1619 | 4635.3076
|  |  | tgφ | 1.7857 | 1.8333 | 1.3158 | 1.1127 | 1.1711 | 1.1842 | 1.1429 | 1.1447 | 1.122 | 1.1786 | 1.3889 | 1.2632 | 1.3333 | 1.25 | 1.1154 | 1.1772 | 1.1928 | 1.2299 | 1.2093 | 1.2118 | 1.2209 | 1.1818 | 1.1685 | 1.1667
яч.15 | ТП-95
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.14112 | 0.51432 | 2.4 | 769.3636 | 769.3666 | 769.3692 | 769.3716 | 769.3742 | 769.3768 | 769.3794 | 769.3819 | 769.3838 | 769.3864 | 769.3893 | 769.3919 | 769.3945 | 769.3968 | 769.3991 | 769.4013 | 769.4035 | 769.4063 | 769.4084 | 769.4106 | 769.4131 | 769.4153 | 769.4179 | 769.4199 | 769.4224
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 672.3256 | 672.3346 | 672.3427 | 672.3507 | 672.3599 | 672.3689 | 672.3777 | 672.3866 | 672.3959 | 672.4052 | 672.415 | 672.4239 | 672.433 | 672.4421 | 672.4506 | 672.4599 | 672.4689 | 672.4782 | 672.487 | 672.4956 | 672.5047 | 672.5131 | 672.5219 | 672.5309 | 672.5399
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | 2
яч.17 | Угольный ПМ №1
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 197
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.37 | 0.26 | 0.01 | 0.5 | 0.45 | 0.37 | 0.11 | 0.43 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.01 | 0.32 | 0.65 | 0.1 | 0.46 | 0.49 | 0.37 | 0.33 | 5.599 | 7.7657 | 2.4 | 4269.7658 | 4269.7817 | 4269.9363 | 4270.0465 | 4270.0499 | 4270.2576 | 4270.4453 | 4270.5988 | 4270.6451 | 4270.8259 | 4270.8681 | 4270.8713 | 4270.8745 | 4270.8777 | 4270.8809 | 4270.8843 | 4270.9624 | 4270.9659 | 4271.0979 | 4271.3707 | 4271.4111 | 4271.601 | 4271.8047 | 4271.9608 | 4272.0987
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.49 | 0.36 | 0.03 | 0.67 | 0.61 | 0.53 | 0.17 | 0.59 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.03 | 0.4 | 0.85 | 0.14 | 0.61 | 0.66 | 0.5 | 0.48 |  |  |  | 5926.6394 | 5926.6769 | 5926.8793 | 5927.0298 | 5927.0441 | 5927.3247 | 5927.5782 | 5927.7991 | 5927.8689 | 5928.1141 | 5928.179 | 5928.1925 | 5928.2059 | 5928.2194 | 5928.2322 | 5928.246 | 5928.342 | 5928.3559 | 5928.5245 | 5928.8766 | 5928.9361 | 5929.1901 | 5929.4656 | 5929.676 | 5929.8751
|  |  | tgφ | 2.25 | 1.3243 | 1.3846 | 3 | 1.34 | 1.3556 | 1.4324 | 1.5455 | 1.3721 | 1.6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.2105 | 3 | 1.25 | 1.3077 | 1.4 | 1.3261 | 1.3469 | 1.3514 | 1.4545
яч.18 | Вспом.ПМ №2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286 | 4.3286
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078 | 3.3078
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Подземный №7
|  | ТИ | I, А | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.39792 | 0.03504 | 4.8 | 1385.7314 | 1385.7349 | 1385.7381 | 1385.7413 | 1385.745 | 1385.7485 | 1385.752 | 1385.7556 | 1385.7592 | 1385.7628 | 1385.7664 | 1385.7698 | 1385.7733 | 1385.7767 | 1385.7799 | 1385.7834 | 1385.7868 | 1385.7903 | 1385.7938 | 1385.7971 | 1385.8006 | 1385.8039 | 1385.8073 | 1385.8108 | 1385.8143
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 27.4943 | 27.4946 | 27.4949 | 27.4951 | 27.4955 | 27.4958 | 27.4961 | 27.4964 | 27.4967 | 27.4971 | 27.4974 | 27.4977 | 27.498 | 27.4983 | 27.4986 | 27.4989 | 27.4992 | 27.4995 | 27.4998 | 27.5001 | 27.5004 | 27.5007 | 27.5009 | 27.5012 | 27.5016
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | ВНС №2
|  | расчет | I, А | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 6.5209 | 0 | 1.8 | 3026.3362 | 3026.4841 | 3026.6305 | 3026.7768 | 3026.9313 | 3027.0868 | 3027.2433 | 3027.399 | 3027.5476 | 3027.6943 | 3027.8419 | 3027.9885 | 3028.1349 | 3028.2879 | 3028.4404 | 3028.5963 | 3028.7528 | 3028.9095 | 3029.0552 | 3029.2004 | 3029.3472 | 3029.4972 | 3029.6522 | 3029.808 | 3029.9589
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4933
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.21 | Вспомог.ПМ №1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924 | 6.5924
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161 | 7.7161
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подземн. №8
|  | ТИ | I, А | откл.: В, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339 | 5.5339
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625
tgφ
яч.23 | Подземн.№3
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 52 | 51 | 50 | 7 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.07 | 0 | 0 | 4.2259 | 2.3707 | 4.8 | 3675.0304 | 3675.0308 | 3675.0313 | 3675.0317 | 3675.0322 | 3675.0326 | 3675.0331 | 3675.0335 | 3675.034 | 3675.0344 | 3675.0349 | 3675.0354 | 3675.0358 | 3675.0389 | 3675.1504 | 3675.2602 | 3675.3694 | 3675.477 | 3675.5827 | 3675.6876 | 3675.7922 | 3675.8959 | 3675.9099 | 3675.9103 | 3675.9108
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2028.3501 | 2028.3514 | 2028.3525 | 2028.3536 | 2028.3549 | 2028.3561 | 2028.3573 | 2028.3586 | 2028.3599 | 2028.3611 | 2028.3624 | 2028.3636 | 2028.3647 | 2028.3675 | 2028.426 | 2028.4853 | 2028.544 | 2028.603 | 2028.6609 | 2028.7181 | 2028.7761 | 2028.833 | 2028.8416 | 2028.8428 | 2028.844
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0.51852 | 0.5283 | 0.53846 | 0.53846 | 0.54902 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.57143 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Угольн.ПМ №2
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 140 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 200 | 3 | 3 | 3 | 4 | 197
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.4 | 0.22 | 0.01 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.09 | 0.42 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.01 | 0.27 | 0.62 | 0.06 | 0.43 | 0.44 | 0.33 | 0.35 | 5.3299 | 7.4362 | 2.4 | 4041.4139 | 4041.4441 | 4041.6126 | 4041.7063 | 4041.709 | 4041.8917 | 4042.062 | 4042.2175 | 4042.2531 | 4042.4263 | 4042.4724 | 4042.4768 | 4042.4794 | 4042.4819 | 4042.4844 | 4042.4986 | 4042.5881 | 4042.5907 | 4042.7033 | 4042.9625 | 4042.9878 | 4043.1651 | 4043.3503 | 4043.4876 | 4043.6347
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.53 | 0.32 | 0.02 | 0.6 | 0.57 | 0.5 | 0.14 | 0.56 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.3 | 0.02 | 0.35 | 0.8 | 0.11 | 0.56 | 0.61 | 0.46 | 0.51 |  |  |  | 5555.3504 | 5555.3883 | 5555.6103 | 5555.7432 | 5555.7526 | 5556.0041 | 5556.2396 | 5556.4479 | 5556.5052 | 5556.74 | 5556.8193 | 5556.8322 | 5556.842 | 5556.8517 | 5556.8613 | 5556.892 | 5557.0157 | 5557.0261 | 5557.1722 | 5557.5071 | 5557.5537 | 5557.7886 | 5558.0412 | 5558.2345 | 5558.4488
|  |  | tgφ | 1.2857 | 1.325 | 1.4545 | 2 | 1.3636 | 1.3902 | 1.3514 | 1.5556 | 1.3333 | 1.7273 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.3333 | 1.4286 | 2 | 1.2963 | 1.2903 | 1.8333 | 1.3023 | 1.3864 | 1.3939 | 1.4571
яч.25 | ВНС №1
|  | расчет | I, А | 32 | 31 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 26 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 6.7747 | 0.00054 | 1.8 | 2834.5854 | 2834.7801 | 2834.9714 | 2835.162 | 2835.3673 | 2835.5703 | 2835.7729 | 2835.9753 | 2836.1302 | 2836.266 | 2836.4032 | 2836.5385 | 2836.6737 | 2836.8096 | 2836.949 | 2837.0935 | 2837.2371 | 2837.3811 | 2837.5158 | 2837.6497 | 2837.7856 | 2837.9233 | 2838.0655 | 2838.2092 | 2838.3491
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.6512 | 4.6512 | 4.6512 | 4.6512 | 4.6514 | 4.6514 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515 | 4.6515
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | Породный ПМ №2
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999 | 8.9999
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672 | 17.8672
tgφ
яч.27 | Т-7-400 кВА
|  | расчет | I, А | 14 | 10 | 9 | 14 | 18 | 14 | 12 | 9 | 15 | 11 | 14 | 14 | 8 | 10 | 10 | 16 | 18 | 11 | 12 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.1 | 0.17 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.19 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 3.5236 | 0.37116 | 0.12 | 32782.944 | 32784.234 | 32785.1395 | 32786.0135 | 32787.3565 | 32788.926 | 32790.155 | 32791.213 | 32792.0275 | 32793.462 | 32794.467 | 32795.6965 | 32796.94 | 32797.6965 | 32798.6305 | 32799.555 | 32800.978 | 32802.5725 | 32803.5675 | 32804.646 | 32806.193 | 32807.653 | 32809.0975 | 32810.665 | 32812.307
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 5052.254 | 5052.3735 | 5052.469 | 5052.554 | 5052.67 | 5052.798 | 5052.914 | 5053.021 | 5053.1265 | 5053.262 | 5053.4035 | 5053.5465 | 5053.683 | 5053.796 | 5053.903 | 5054.038 | 5054.223 | 5054.364 | 5054.485 | 5054.6145 | 5054.7665 | 5054.903 | 5055.051 | 5055.199 | 5055.347
|  |  | tgφ | 0.066667 | 0.090909 | 0.1 | 0.0625 | 0.10526 | 0.066667 | 0.076923 | 0.1 | 0.11765 | 0.16667 | 0.13333 | 0.13333 | 0.11111 | 0.090909 | 0.18182 | 0.11765 | 0.10526 | 0.083333 | 0.15385 | 0.10526 | 0.11111 | 0.11765 | 0.10526 | 0.1
яч.29 | Подземный №1
|  | расчет | I, А | 76 | 76 | 77 | 75 | 77 | 77 | 80 | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 78 | 80
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 14.9722 | 13.2778 | 4.8 | 2605.7133 | 2605.8425 | 2605.9717 | 2606.1018 | 2606.2312 | 2606.3607 | 2606.4914 | 2606.6251 | 2606.7563 | 2606.8856 | 2607.0172 | 2607.1473 | 2607.2795 | 2607.4089 | 2607.5379 | 2607.6669 | 2607.7961 | 2607.925 | 2608.0537 | 2608.1824 | 2608.311 | 2608.4396 | 2608.5692 | 2608.6994 | 2608.8325
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.57 |  |  |  | 1716.5058 | 1716.6211 | 1716.7347 | 1716.8482 | 1716.9645 | 1717.0803 | 1717.1969 | 1717.3153 | 1717.4326 | 1717.548 | 1717.6654 | 1717.7802 | 1717.8962 | 1718.0107 | 1718.1234 | 1718.238 | 1718.3524 | 1718.4671 | 1718.5815 | 1718.6954 | 1718.8102 | 1718.9237 | 1719.0381 | 1719.154 | 1719.272
|  |  | tgφ | 0.8871 | 0.8871 | 0.87097 | 0.90323 | 0.90323 | 0.88889 | 0.89062 | 0.88889 | 0.8871 | 0.88889 | 0.8871 | 0.88889 | 0.8871 | 0.87097 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8871 | 0.87097 | 0.8871 | 0.90323 | 0.89062
яч.30 | Подземн.№6
|  | ТИ | I, А | 74 | 74 | 72 | 71 | 71 | 68 | 45 | 75 | 75 | 77 | 77 | 74 | 74 | 75 | 76 | 72 | 54 | 75 | 77 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.35 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.45 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 15.0145 | 11.5139 | 3.6 | 2628.0072 | 2628.1843 | 2628.3629 | 2628.5386 | 2628.7109 | 2628.8821 | 2629.0417 | 2629.1403 | 2629.3215 | 2629.5025 | 2629.6858 | 2629.8746 | 2630.0582 | 2630.2364 | 2630.4137 | 2630.5974 | 2630.781 | 2630.907 | 2631.0629 | 2631.2503 | 2631.4349 | 2631.6186 | 2631.8022 | 2631.9898 | 2632.1779
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.32 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.38 | 0.44 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.52 |  |  |  | 1936.8678 | 1937.0061 | 1937.1417 | 1937.2741 | 1937.4029 | 1937.5357 | 1937.6651 | 1937.7532 | 1937.8935 | 1938.0314 | 1938.1709 | 1938.3119 | 1938.4494 | 1938.5836 | 1938.7158 | 1938.8537 | 1938.9937 | 1939.0987 | 1939.2216 | 1939.3615 | 1939.5034 | 1939.6412 | 1939.7787 | 1939.9226 | 1940.0661
|  |  | tgφ | 0.78125 | 0.76562 | 0.7619 | 0.74194 | 0.77419 | 0.82456 | 0.91429 | 0.78462 | 0.76923 | 0.75758 | 0.75 | 0.75758 | 0.75 | 0.75 | 0.75758 | 0.75758 | 0.84444 | 0.78571 | 0.74627 | 0.77273 | 0.75758 | 0.75758 | 0.76471 | 0.76471
яч.32 | Подземн.№4
|  | ТИ | I, А | откл.: В, ШР |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844 | 3.2844
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4834
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Подземн.№2
|  | ТИ | I, А | 66 | 67 | 66 | 66 | 67 | 67 | 66 | 67 | 67 | 65 | 67 | 67 | 66 | 68 | 67 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 13.199 | 11.6851 | 4.8 | 2046.9382 | 2047.0538 | 2047.169 | 2047.2844 | 2047.3999 | 2047.5158 | 2047.632 | 2047.7471 | 2047.8632 | 2047.9795 | 2048.0957 | 2048.2122 | 2048.3292 | 2048.4464 | 2048.5625 | 2048.6776 | 2048.7911 | 2048.9029 | 2049.0138 | 2049.1249 | 2049.2361 | 2049.347 | 2049.4601 | 2049.574 | 2049.688
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.49 |  |  |  | 1624.876 | 1624.9785 | 1625.0774 | 1625.1758 | 1625.2737 | 1625.3755 | 1625.4799 | 1625.5826 | 1625.6884 | 1625.7921 | 1625.8929 | 1625.9919 | 1626.0932 | 1626.1946 | 1626.2943 | 1626.3942 | 1626.4958 | 1626.5993 | 1626.701 | 1626.801 | 1626.9044 | 1627.0051 | 1627.1051 | 1627.2074 | 1627.3104
|  |  | tgφ | 0.89091 | 0.85455 | 0.85455 | 0.85455 | 0.875 | 0.89286 | 0.89091 | 0.91071 | 0.89286 | 0.85714 | 0.85714 | 0.875 | 0.875 | 0.85714 | 0.87273 | 0.90741 | 0.92593 | 0.92453 | 0.90566 | 0.9434 | 0.90566 | 0.88889 | 0.89091 | 0.89091
яч.35 | Т-5-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 3 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 27 | 27 | 28 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.3956 | 2.6332 | 0.4 | 11509.403 | 11509.4075 | 11509.411 | 11509.4675 | 11509.976 | 11510.4855 | 11511.0105 | 11511.519 | 11512.0295 | 11512.5375 | 11512.9735 | 11512.977 | 11512.9825 | 11512.9865 | 11512.99 | 11512.9935 | 11512.9975 | 11513.001 | 11513.0045 | 11513.008 | 11513.3515 | 11513.8635 | 11514.3735 | 11514.883 | 11515.392
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 10398.338 | 10398.361 | 10398.379 | 10398.4525 | 10399.009 | 10399.5535 | 10400.102 | 10400.6435 | 10401.1905 | 10401.7285 | 10402.1955 | 10402.215 | 10402.244 | 10402.267 | 10402.285 | 10402.3065 | 10402.326 | 10402.3455 | 10402.365 | 10402.3855 | 10402.7655 | 10403.305 | 10403.84 | 10404.38 | 10404.921
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0476 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1176 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.0714 | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 1.1
яч.37 | Обог.ф-ка №1
|  | ТИ | I, А | 46 | 63 | 91 | 104 | 111 | 118 | 106 | 108 | 108 | 84 | 39 | 37 | 48 | 52 | 76 | 113 | 114 | 110 | 116 | 110 | 115 | 120 | 119 | 112
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.46 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.39 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.6 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 12.1918 | 21.1126 | 7.2 | 3704.0817 | 3704.1171 | 3704.1638 | 3704.2217 | 3704.2996 | 3704.3813 | 3704.4681 | 3704.5505 | 3704.6327 | 3704.7209 | 3704.7846 | 3704.8212 | 3704.8614 | 3704.9075 | 3704.959 | 3705.0137 | 3705.0976 | 3705.1794 | 3705.2648 | 3705.3475 | 3705.4295 | 3705.5163 | 3705.6042 | 3705.6894 | 3705.775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.43 | 0.55 | 0.74 | 1.04 | 1.04 | 1.1 | 1.07 | 1.05 | 1.06 | 0.79 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.72 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.1 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.16 | 1.14 |  |  |  | 4449.4709 | 4449.5307 | 4449.6071 | 4449.7098 | 4449.8543 | 4449.9988 | 4450.1518 | 4450.2998 | 4450.4459 | 4450.5925 | 4450.7024 | 4450.7488 | 4450.7966 | 4450.8437 | 4450.9006 | 4451.0006 | 4451.1564 | 4451.3123 | 4451.4696 | 4451.6217 | 4451.7725 | 4451.9262 | 4452.0829 | 4452.2442 | 4452.4032
|  |  | tgφ | 1.72 | 1.6176 | 1.7619 | 1.8571 | 1.7627 | 1.7742 | 1.8136 | 1.7797 | 1.6562 | 1.7174 | 1.2692 | 1.1724 | 1.0303 | 1.1081 | 1.8462 | 1.8667 | 1.8983 | 1.8525 | 1.8333 | 1.8475 | 1.7903 | 1.7937 | 1.9016 | 1.8387
яч.38 | Т-8-400
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.0146 | 1.1457 | 0.12 | 24835.234 | 24835.945 | 24836.639 | 24837.329 | 24838.018 | 24838.7105 | 24839.5155 | 24840.46 | 24841.0835 | 24841.676 | 24842.309 | 24842.9415 | 24843.541 | 24844.293 | 24845.0165 | 24845.751 | 24846.4695 | 24847.172 | 24847.866 | 24848.636 | 24849.3185 | 24849.993 | 24850.6605 | 24851.3335 | 24852.022
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 14450.2495 | 14450.633 | 14451.001 | 14451.3695 | 14451.736 | 14452.1185 | 14452.518 | 14452.923 | 14453.354 | 14453.787 | 14454.2235 | 14454.648 | 14455.075 | 14455.486 | 14455.887 | 14456.282 | 14456.684 | 14457.089 | 14457.4885 | 14457.878 | 14458.266 | 14458.6465 | 14459.022 | 14459.407 | 14459.797
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0.45455 | 0.71429 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.71429 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 0.625
яч.40 | Т-6-1000 кВА
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 1.681 | 1.8472 | 0.4 | 3895.1525 | 3895.3145 | 3895.4705 | 3895.6355 | 3895.813 | 3896 | 3896.1735 | 3896.3585 | 3896.539 | 3896.719 | 3896.9 | 3897.0545 | 3897.2305 | 3897.403 | 3897.5805 | 3897.777 | 3897.981 | 3898.1305 | 3898.2285 | 3898.409 | 3898.582 | 3898.7655 | 3898.973 | 3899.17 | 3899.355
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 3455.263 | 3455.463 | 3455.6495 | 3455.838 | 3456.0255 | 3456.2205 | 3456.42 | 3456.6255 | 3456.8315 | 3457.034 | 3457.242 | 3457.413 | 3457.623 | 3457.8355 | 3458.0475 | 3458.2665 | 3458.471 | 3458.6365 | 3458.748 | 3458.9315 | 3459.11 | 3459.2895 | 3459.49 | 3459.6935 | 3459.881
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.1667 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1667 | 1.1429 | 1.2857 | 1.1429 | 1.125 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1429
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.95 | 5.65 | 5.67 | 5.96 | 7 | 6.89 | 6.55 | 6.13 | 6.91 | 5.81 | 4.86 | 4.89 | 4.87 | 5.5 | 6.02 | 6.76 | 6.17 | 6.75 | 7.57 | 6.62 | 7.47 | 7.16 | 6.9 | 6.89
|  |  | Q, МВАр | 3.25 | 4.32 | 4.22 | 4.37 | 5.78 | 5.85 | 5.36 | 4.87 | 5.71 | 4.59 | 2.99 | 3.16 | 2.93 | 3.3 | 3.88 | 5.39 | 4.72 | 5.55 | 6.39 | 5.07 | 6.1 | 6.08 | 5.89 | 5.72
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.7857 | 1.7391 | 1.9031 | 1.6502 | 0.84986 | 1.1478 | 1.3554 | 0.6483 | 0.2886 | 0.34305 | 1.0183 | 0.81136 | 0.81466 | 0.72202 | 0.98684 | 0.87977 | 0.64412 | 0.29542 | 0.2635 | 0.15083 | 0.13369 | 0.69348 | 0.71942 | 0.43353
|  |  | Q, % | 3.5608 | -0.6993 | 2.3148 | 4.5852 | 2.0339 | 0.67912 | 4.4563 | 2.2088 | 1.5517 | -1.7738 | 1.6447 | -2.9316 | 4.5603 | 1.4925 | -5.4348 | -1.1257 | 2.0747 | 0 | 1.0836 | 3.2443 | 1.6129 | 1.4587 | 1.505 | 2.8862
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0.12 | -0.03 | 0.1 | 0.21 | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | -0.09 | 0.14 | 0.05 | -0.2 | -0.06 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.17
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0.12 | -0.03 | 0.1 | 0.21 | 0.12 | 0.04 | 0.25 | 0.11 | 0.09 | -0.08 | 0.05 | -0.09 | 0.14 | 0.05 | -0.2 | -0.06 | 0.1 | 0 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.17
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.47; 10: 3.47; 21: 5.08
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Октябрьская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 16 | 19 | 18 | 18 | 21 | 19 | 17 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 21 | 16 | 17 | 17 | 20 | 16 | 17 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1716 | 0.1704 | 0.1704 | 0.1764 | 0.1788 | 0.1704 | 0.1776 | 0.1776 | 0.174 | 0.174 | 0.1764 | 0.1752 | 0.1788 | 0.186 | 0.186 | 0.1632 | 0.1632 | 0.1704 | 0.1608 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.1668 | 0.1608 | 4.1148 | 2.562 | 24 | 0.00715 | 0.0071 | 0.0071 | 0.00735 | 0.00745 | 0.0071 | 0.0074 | 0.0074 | 0.00725 | 0.00725 | 0.00735 | 0.0073 | 0.00745 | 0.00775 | 0.00775 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0067 | 0.00675 | 0.00675 | 0.00675 | 0.00695 | 0.0067
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.102 | 0.0972 | 0.096 | 0.096 | 0.0984 | 0.096 | 0.0984 | 0.0984 | 0.108 | 0.1224 | 0.1248 | 0.126 | 0.1248 | 0.1104 | 0.1164 | 0.1128 | 0.108 | 0.1032 | 0.1056 | 0.1044 | 0.1032 | 0.102 | 0.1044 | 0.1032 |  |  |  | 0.00425 | 0.00405 | 0.004 | 0.004 | 0.0041 | 0.004 | 0.0041 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0051 | 0.0052 | 0.00525 | 0.0052 | 0.0046 | 0.00485 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0043 | 0.0044 | 0.00435 | 0.0043 | 0.00425 | 0.00435 | 0.0043
|  |  | tgφ | 0.59441 | 0.57042 | 0.56338 | 0.54422 | 0.55034 | 0.56338 | 0.55405 | 0.55405 | 0.62069 | 0.70345 | 0.70748 | 0.71918 | 0.69799 | 0.59355 | 0.62581 | 0.69118 | 0.66176 | 0.60563 | 0.65672 | 0.64444 | 0.63704 | 0.62963 | 0.6259 | 0.64179
яч.20 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 47 | 43 | 42 | 42 | 43 | 46 | 42 | 40 | 47 | 47 | 44 | 46 | 43 | 41 | 42 | 49 | 46 | 44 | 45 | 49 | 40 | 41 | 40 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.45 | 0.4092 | 0.4032 | 0.4092 | 0.4356 | 0.4308 | 0.4536 | 0.4344 | 0.4224 | 0.4584 | 0.4428 | 0.4224 | 0.4176 | 0.3888 | 0.3744 | 0.3984 | 0.3792 | 0.378 | 0.4392 | 0.4428 | 0.4692 | 0.432 | 0.3804 | 0.3732 | 10.0452 | 5.1816 | 24 | 0.01875 | 0.01705 | 0.0168 | 0.01705 | 0.01815 | 0.01795 | 0.0189 | 0.0181 | 0.0176 | 0.0191 | 0.01845 | 0.0176 | 0.0174 | 0.0162 | 0.0156 | 0.0166 | 0.0158 | 0.01575 | 0.0183 | 0.01845 | 0.01955 | 0.018 | 0.01585 | 0.01555
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2292 | 0.1896 | 0.1848 | 0.1776 | 0.1764 | 0.1872 | 0.1944 | 0.2088 | 0.2268 | 0.2388 | 0.246 | 0.264 | 0.2448 | 0.2268 | 0.2136 | 0.2136 | 0.2268 | 0.2232 | 0.228 | 0.2328 | 0.2352 | 0.2016 | 0.2064 | 0.2052 |  |  |  | 0.00955 | 0.0079 | 0.0077 | 0.0074 | 0.00735 | 0.0078 | 0.0081 | 0.0087 | 0.00945 | 0.00995 | 0.01025 | 0.011 | 0.0102 | 0.00945 | 0.0089 | 0.0089 | 0.00945 | 0.0093 | 0.0095 | 0.0097 | 0.0098 | 0.0084 | 0.0086 | 0.00855
|  |  | tgφ | 0.50933 | 0.46334 | 0.45833 | 0.43402 | 0.40496 | 0.43454 | 0.42857 | 0.48066 | 0.53693 | 0.52094 | 0.55556 | 0.625 | 0.58621 | 0.58333 | 0.57051 | 0.53614 | 0.5981 | 0.59048 | 0.51913 | 0.52575 | 0.50128 | 0.46667 | 0.54259 | 0.54984
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.6216 | 0.5796 | 0.5736 | 0.5856 | 0.6144 | 0.6012 | 0.6312 | 0.612 | 0.5964 | 0.6324 | 0.6192 | 0.5976 | 0.5964 | 0.5748 | 0.5604 | 0.5616 | 0.5424 | 0.5484 | 0.6 | 0.6048 | 0.6312 | 0.594 | 0.5472 | 0.534
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.3312 | 0.2868 | 0.2808 | 0.2736 | 0.2748 | 0.2832 | 0.2928 | 0.3072 | 0.3348 | 0.3612 | 0.3708 | 0.39 | 0.3696 | 0.3372 | 0.33 | 0.3264 | 0.3348 | 0.3264 | 0.3336 | 0.3372 | 0.3384 | 0.3036 | 0.3108 | 0.3084
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.70433 | 0.64668 | 0.63864 | 0.64636 | 0.67305 | 0.66456 | 0.69581 | 0.68477 | 0.68395 | 0.72828 | 0.72173 | 0.7136 | 0.70164 | 0.66641 | 0.65034 | 0.64956 | 0.63741 | 0.63818 | 0.6865 | 0.69245 | 0.71619 | 0.66709 | 0.6293 | 0.61666
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
| ТСН-2 35 кВ |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6
яч.7 | ТП Нефтебаза-I
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01242 | 0.01215 | 0.01323 | 0.01233 | 0.01242 | 0.01548 | 0.01674 | 0.01278 | 0.0171 | 0.01602 | 0.01674 | 0.01593 | 0.01458 | 0.01512 | 0.0162 | 0.01476 | 0.01737 | 0.01629 | 0.01458 | 0.01746 | 0.01728 | 0.01746 | 0.01692 | 0.01197 | 0.36333 | 0.31095 | 1.8 | 0.0069 | 0.00675 | 0.00735 | 0.00685 | 0.0069 | 0.0086 | 0.0093 | 0.0071 | 0.0095 | 0.0089 | 0.0093 | 0.00885 | 0.0081 | 0.0084 | 0.009 | 0.0082 | 0.00965 | 0.00905 | 0.0081 | 0.0097 | 0.0096 | 0.0097 | 0.0094 | 0.00665
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01395 | 0.01314 | 0.01323 | 0.01323 | 0.01314 | 0.01323 | 0.01296 | 0.01314 | 0.01368 | 0.01395 | 0.01485 | 0.01575 | 0.01449 | 0.01161 | 0.01062 | 0.0117 | 0.01215 | 0.01215 | 0.01251 | 0.01251 | 0.01215 | 0.01206 | 0.01215 | 0.0126 |  |  |  | 0.00775 | 0.0073 | 0.00735 | 0.00735 | 0.0073 | 0.00735 | 0.0072 | 0.0073 | 0.0076 | 0.00775 | 0.00825 | 0.00875 | 0.00805 | 0.00645 | 0.0059 | 0.0065 | 0.00675 | 0.00675 | 0.00695 | 0.00695 | 0.00675 | 0.0067 | 0.00675 | 0.007
|  |  | tgφ | 1.1232 | 1.0815 | 1 | 1.073 | 1.058 | 0.85465 | 0.77419 | 1.0282 | 0.8 | 0.87079 | 0.8871 | 0.9887 | 0.99383 | 0.76786 | 0.65556 | 0.79268 | 0.69948 | 0.74586 | 0.85802 | 0.71649 | 0.70312 | 0.69072 | 0.71809 | 1.0526
яч.15 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
|  |  | tgφ | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | РЕЗЕРВ | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 1: отключено
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.26 | КТП СГК | [26 empty] | tg | 0.23818
|  | расчет | I, А | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 25 | 24 | 20 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 22 | 24 | 27 | 24 | 20 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.27306 | 0.23976 | 0.2322 | 0.2358 | 0.26514 | 0.25542 | 0.27234 | 0.25704 | 0.22374 | 0.24444 | 0.21276 | 0.19422 | 0.1989 | 0.18414 | 0.1728 | 0.19008 | 0.18648 | 0.18576 | 0.2502 | 0.2601 | 0.29574 | 0.27126 | 0.2196 | 0.2124 | 5.5334 | 1.318 | 3.6 | 0.07585 | 0.0666 | 0.0645 | 0.0655 | 0.07365 | 0.07095 | 0.07565 | 0.0714 | 0.06215 | 0.0679 | 0.0591 | 0.05395 | 0.05525 | 0.05115 | 0.048 | 0.0528 | 0.0518 | 0.0516 | 0.0695 | 0.07225 | 0.08215 | 0.07535 | 0.061 | 0.059
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06066 | 0.05526 | 0.05346 | 0.04428 | 0.04716 | 0.05004 | 0.04608 | 0.06156 | 0.06498 | 0.07074 | 0.06426 | 0.06678 | 0.05976 | 0.05976 | 0.05418 | 0.05112 | 0.05238 | 0.04986 | 0.0495 | 0.05688 | 0.06876 | 0.0459 | 0.04284 | 0.04176 |  |  |  | 0.01685 | 0.01535 | 0.01485 | 0.0123 | 0.0131 | 0.0139 | 0.0128 | 0.0171 | 0.01805 | 0.01965 | 0.01785 | 0.01855 | 0.0166 | 0.0166 | 0.01505 | 0.0142 | 0.01455 | 0.01385 | 0.01375 | 0.0158 | 0.0191 | 0.01275 | 0.0119 | 0.0116
|  |  | tgφ | 0.22215 | 0.23048 | 0.23023 | 0.18779 | 0.17787 | 0.19591 | 0.1692 | 0.2395 | 0.29043 | 0.2894 | 0.30203 | 0.34384 | 0.30045 | 0.32454 | 0.31354 | 0.26894 | 0.28089 | 0.26841 | 0.19784 | 0.21869 | 0.2325 | 0.16921 | 0.19508 | 0.19661
яч.28 | Резерв
яч.30 | ТП Нефтебаза-II | [26 empty] | tg | 0.90464
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.00999 | 0.00936 | 0.00927 | 0.00972 | 0.00918 | 0.00918 | 0.00927 | 0.00963 | 0.01737 | 0.01719 | 0.01908 | 0.0216 | 0.01395 | 0.01764 | 0.01476 | 0.01944 | 0.00918 | 0.00981 | 0.00873 | 0.0081 | 0.00837 | 0.00819 | 0.00801 | 0.00801 | 0.28503 | 0.25785 | 1.8 | 0.00555 | 0.0052 | 0.00515 | 0.0054 | 0.0051 | 0.0051 | 0.00515 | 0.00535 | 0.00965 | 0.00955 | 0.0106 | 0.012 | 0.00775 | 0.0098 | 0.0082 | 0.0108 | 0.0051 | 0.00545 | 0.00485 | 0.0045 | 0.00465 | 0.00455 | 0.00445 | 0.00445
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00801 | 0.00765 | 0.00756 | 0.00747 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00747 | 0.00747 | 0.01368 | 0.0144 | 0.02475 | 0.02844 | 0.01161 | 0.01467 | 0.0126 | 0.01476 | 0.00765 | 0.00792 | 0.00828 | 0.00765 | 0.00756 | 0.00738 | 0.00783 | 0.00792 |  |  |  | 0.00445 | 0.00425 | 0.0042 | 0.00415 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00415 | 0.00415 | 0.0076 | 0.008 | 0.01375 | 0.0158 | 0.00645 | 0.00815 | 0.007 | 0.0082 | 0.00425 | 0.0044 | 0.0046 | 0.00425 | 0.0042 | 0.0041 | 0.00435 | 0.0044
|  |  | tgφ | 0.8018 | 0.81731 | 0.81553 | 0.76852 | 0.82353 | 0.82353 | 0.80583 | 0.7757 | 0.78756 | 0.8377 | 1.2972 | 1.3167 | 0.83226 | 0.83163 | 0.85366 | 0.75926 | 0.83333 | 0.80734 | 0.94845 | 0.94444 | 0.90323 | 0.9011 | 0.97753 | 0.98876
яч.9 | КТП-СЛ | [26 empty] | tg | 0.24453
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05184 | 0.05148 | 0.05112 | 0.04992 | 0.04908 | 0.04932 | 0.05052 | 0.05148 | 0.04428 | 0.03636 | 0.03552 | 0.03516 | 0.04044 | 0.05064 | 0.05064 | 0.03144 | 0.02064 | 0.03 | 0.03048 | 0.02916 | 0.0288 | 0.0318 | 0.03216 | 0.033 | 0.96528 | 0.23604 | 2.4 | 0.0216 | 0.02145 | 0.0213 | 0.0208 | 0.02045 | 0.02055 | 0.02105 | 0.02145 | 0.01845 | 0.01515 | 0.0148 | 0.01465 | 0.01685 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0131 | 0.0086 | 0.0125 | 0.0127 | 0.01215 | 0.012 | 0.01325 | 0.0134 | 0.01375
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.00804 | 0.0078 | 0.0078 | 0.00792 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0078 | 0.00852 | 0.01176 | 0.0132 | 0.01308 | 0.01284 | 0.01308 | 0.01344 | 0.0132 | 0.01176 | 0.01032 | 0.00972 | 0.00984 | 0.0084 | 0.00816 | 0.00792 | 0.00792 | 0.00792 |  |  |  | 0.00335 | 0.00325 | 0.00325 | 0.0033 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00325 | 0.00355 | 0.0049 | 0.0055 | 0.00545 | 0.00535 | 0.00545 | 0.0056 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0043 | 0.00405 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033
|  |  | tgφ | 0.15509 | 0.15152 | 0.15258 | 0.15865 | 0.15892 | 0.15815 | 0.15439 | 0.1655 | 0.26558 | 0.36304 | 0.36824 | 0.36519 | 0.32344 | 0.2654 | 0.26066 | 0.37405 | 0.5 | 0.324 | 0.32283 | 0.28807 | 0.28333 | 0.24906 | 0.24627 | 0.24
яч.19 | В/ч-I | [26 empty] | tg | 0.7297
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11052 | 0.10899 | 0.10818 | 0.11727 | 0.12069 | 0.10809 | 0.11205 | 0.11556 | 0.11583 | 0.1242 | 0.12672 | 0.12699 | 0.12654 | 0.1224 | 0.12159 | 0.1197 | 0.12762 | 0.12726 | 0.11871 | 0.11772 | 0.11781 | 0.11556 | 0.12051 | 0.11799 | 2.8485 | 2.0785 | 1.8 | 0.0614 | 0.06055 | 0.0601 | 0.06515 | 0.06705 | 0.06005 | 0.06225 | 0.0642 | 0.06435 | 0.069 | 0.0704 | 0.07055 | 0.0703 | 0.068 | 0.06755 | 0.0665 | 0.0709 | 0.0707 | 0.06595 | 0.0654 | 0.06545 | 0.0642 | 0.06695 | 0.06555
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08352 | 0.07938 | 0.07758 | 0.07749 | 0.07866 | 0.07803 | 0.07938 | 0.07947 | 0.08451 | 0.09783 | 0.09999 | 0.10053 | 0.09999 | 0.08883 | 0.09405 | 0.09216 | 0.08793 | 0.08406 | 0.08613 | 0.0864 | 0.08559 | 0.08442 | 0.08676 | 0.08586 |  |  |  | 0.0464 | 0.0441 | 0.0431 | 0.04305 | 0.0437 | 0.04335 | 0.0441 | 0.04415 | 0.04695 | 0.05435 | 0.05555 | 0.05585 | 0.05555 | 0.04935 | 0.05225 | 0.0512 | 0.04885 | 0.0467 | 0.04785 | 0.048 | 0.04755 | 0.0469 | 0.0482 | 0.0477
|  |  | tgφ | 0.7557 | 0.72832 | 0.71714 | 0.66078 | 0.65175 | 0.7219 | 0.70843 | 0.68769 | 0.7296 | 0.78768 | 0.78906 | 0.79164 | 0.79018 | 0.72574 | 0.7735 | 0.76992 | 0.689 | 0.66054 | 0.72555 | 0.73394 | 0.72651 | 0.73053 | 0.71994 | 0.72769
яч.14 | В/ч-II | [26 empty] | tg | 0.85206
|  | ТИ | I, А | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | 17 | 19 | 17 | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1572 | 0.14964 | 0.15048 | 0.15348 | 0.15048 | 0.15444 | 0.16152 | 0.1584 | 0.16992 | 0.18648 | 0.20244 | 0.19764 | 0.19464 | 0.17736 | 0.17688 | 0.17844 | 0.17376 | 0.17232 | 0.1692 | 0.16464 | 0.15384 | 0.1428 | 0.14328 | 0.14352 | 3.9828 | 3.3936 | 2.4 | 0.0655 | 0.06235 | 0.0627 | 0.06395 | 0.0627 | 0.06435 | 0.0673 | 0.066 | 0.0708 | 0.0777 | 0.08435 | 0.08235 | 0.0811 | 0.0739 | 0.0737 | 0.07435 | 0.0724 | 0.0718 | 0.0705 | 0.0686 | 0.0641 | 0.0595 | 0.0597 | 0.0598
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14928 | 0.1194 | 0.11448 | 0.11556 | 0.11364 | 0.12024 | 0.13032 | 0.13116 | 0.13836 | 0.14484 | 0.14832 | 0.1608 | 0.16776 | 0.14568 | 0.14016 | 0.14004 | 0.16032 | 0.1584 | 0.16104 | 0.159 | 0.1482 | 0.13992 | 0.14328 | 0.1434 |  |  |  | 0.0622 | 0.04975 | 0.0477 | 0.04815 | 0.04735 | 0.0501 | 0.0543 | 0.05465 | 0.05765 | 0.06035 | 0.0618 | 0.067 | 0.0699 | 0.0607 | 0.0584 | 0.05835 | 0.0668 | 0.066 | 0.0671 | 0.06625 | 0.06175 | 0.0583 | 0.0597 | 0.05975
|  |  | tgφ | 0.94962 | 0.79791 | 0.76077 | 0.75293 | 0.75518 | 0.77855 | 0.80684 | 0.82803 | 0.81427 | 0.77671 | 0.73266 | 0.8136 | 0.8619 | 0.82138 | 0.7924 | 0.7848 | 0.92265 | 0.91922 | 0.95177 | 0.96574 | 0.96334 | 0.97983 | 1 | 0.99916
яч.21 | ТП Электрокотельной-I
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ТП Электрокотельной-II | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Т-250 кВА
|  | нет ТИ | I, А | 1: нет амперметра
|  | счетчик | P, МВт | 1: нет счетчика
|  | счетчик | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.61503 | 0.57138 | 0.56448 | 0.57852 | 0.60699 | 0.59193 | 0.62244 | 0.60489 | 0.58824 | 0.62469 | 0.61326 | 0.59154 | 0.58905 | 0.5673 | 0.55287 | 0.55386 | 0.53505 | 0.54144 | 0.5919 | 0.59718 | 0.62184 | 0.58707 | 0.54048 | 0.52689
|  |  | Q, МВАр | 0.32346 | 0.28263 | 0.27411 | 0.26595 | 0.26796 | 0.2769 | 0.28401 | 0.30132 | 0.32697 | 0.35496 | 0.36525 | 0.38514 | 0.36669 | 0.33399 | 0.32481 | 0.32154 | 0.33075 | 0.32211 | 0.3273 | 0.33084 | 0.33042 | 0.2976 | 0.30078 | 0.29946
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.0569 | 1.4182 | 1.59 | 1.209 | 1.2061 | 1.5419 | 1.3878 | 1.1618 | 1.3682 | 1.2192 | 0.9593 | 1.0141 | 1.2324 | 1.3048 | 1.3437 | 1.3782 | 1.3551 | 1.2691 | 1.35 | 1.2599 | 1.4829 | 1.1667 | 1.2281 | 1.3315
|  |  | Q, % | 2.337 | 1.454 | 2.3825 | 2.7961 | 2.4891 | 2.2246 | 3.002 | 1.9141 | 2.3387 | 1.7276 | 1.4968 | 1.2462 | 0.78734 | 0.95196 | 1.5727 | 1.489 | 1.2097 | 1.3143 | 1.8885 | 1.8861 | 2.3582 | 1.9763 | 3.2239 | 2.8988
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.00657 | 0.00822 | 0.00912 | 0.00708 | 0.00741 | 0.00927 | 0.00876 | 0.00711 | 0.00816 | 0.00771 | 0.00594 | 0.00606 | 0.00735 | 0.0075 | 0.00753 | 0.00774 | 0.00735 | 0.00696 | 0.0081 | 0.00762 | 0.00936 | 0.00693 | 0.00672 | 0.00711
|  |  | Q, МВАр | 0.00774 | 0.00417 | 0.00669 | 0.00765 | 0.00684 | 0.0063 | 0.00879 | 0.00588 | 0.00783 | 0.00624 | 0.00555 | 0.00486 | 0.00291 | 0.00321 | 0.00519 | 0.00486 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0063 | 0.00636 | 0.00798 | 0.006 | 0.01002 | 0.00894
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.00657 | 0.00822 | 0.00912 | 0.00708 | 0.00741 | 0.00927 | 0.00876 | 0.00711 | 0.00816 | 0.00771 | 0.00594 | 0.00606 | 0.00735 | 0.0075 | 0.00753 | 0.00774 | 0.00735 | 0.00696 | 0.0081 | 0.00762 | 0.00936 | 0.00693 | 0.00672 | 0.00711
|  |  | Q, МВАр | 0.00774 | 0.00417 | 0.00669 | 0.00765 | 0.00684 | 0.0063 | 0.00879 | 0.00588 | 0.00783 | 0.00624 | 0.00555 | 0.00486 | 0.00291 | 0.00321 | 0.00519 | 0.00486 | 0.00405 | 0.00429 | 0.0063 | 0.00636 | 0.00798 | 0.006 | 0.01002 | 0.00894
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.25785; 10: 0.27765; 21: 0.32139
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Тиман 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | авт | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.9 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 61 | 55 | 52 | 50 | 55 | 64 | 77 | 90 | 85 | 131 | 80 | 138 | 104 | 102 | 101 | 97 | 96 | 101 | 102 | 100 | 97 | 88 | 78 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 1.08 | 0.99 | 0.81 | 0.87 | 0.87 | 0.9 | 1.2 | 1.35 | 1.44 | 2.25 | 1.32 | 2.34 | 1.56 | 1.74 | 1.71 | 1.56 | 1.65 | 1.62 | 1.77 | 1.74 | 1.65 | 1.53 | 1.35 | 0.54 | 33.84 | 13.8 | 30 | 5247.92 | 5247.956 | 5247.989 | 5248.016 | 5248.045 | 5248.074 | 5248.104 | 5248.144 | 5248.189 | 5248.237 | 5248.312 | 5248.356 | 5248.434 | 5248.486 | 5248.544 | 5248.601 | 5248.653 | 5248.708 | 5248.762 | 5248.821 | 5248.879 | 5248.934 | 5248.985 | 5249.03 | 5249.048
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.81 | 0.6 | 0.93 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.63 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.24 |  |  |  | 2106.865 | 2106.885 | 2106.901 | 2106.914 | 2106.928 | 2106.942 | 2106.956 | 2106.972 | 2106.99 | 2107.007 | 2107.034 | 2107.054 | 2107.085 | 2107.106 | 2107.129 | 2107.153 | 2107.174 | 2107.197 | 2107.218 | 2107.24 | 2107.261 | 2107.28 | 2107.299 | 2107.317 | 2107.325 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436 | 4.436
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.48485 | 0.48148 | 0.48276 | 0.48276 | 0.46667 | 0.4 | 0.4 | 0.35417 | 0.36 | 0.45455 | 0.39744 | 0.40385 | 0.39655 | 0.42105 | 0.40385 | 0.41818 | 0.38889 | 0.37288 | 0.36207 | 0.34545 | 0.37255 | 0.4 | 0.44444
яч.8 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 32 | 29 | 26 | 25 | 27 | 27 | 34 | 37 | 40 | 68 | 27 | 72 | 46 | 55 | 53 | 51 | 46 | 44 | 49 | 47 | 46 | 42 | 36 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 1.23 | 0.45 | 1.26 | 0.81 | 0.96 | 0.93 | 0.9 | 0.81 | 0.78 | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.63 | 0.36 | 17.31 | 4.74 | 30 | 3029.108 | 3029.127 | 3029.144 | 3029.159 | 3029.174 | 3029.19 | 3029.206 | 3029.226 | 3029.248 | 3029.272 | 3029.313 | 3029.328 | 3029.37 | 3029.397 | 3029.429 | 3029.46 | 3029.49 | 3029.517 | 3029.543 | 3029.572 | 3029.6 | 3029.627 | 3029.652 | 3029.673 | 3029.685
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.24 | 0.21 | 0.42 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.06 |  |  |  | 1147.128 | 1147.133 | 1147.138 | 1147.143 | 1147.147 | 1147.151 | 1147.156 | 1147.161 | 1147.166 | 1147.171 | 1147.179 | 1147.186 | 1147.2 | 1147.208 | 1147.218 | 1147.228 | 1147.237 | 1147.244 | 1147.251 | 1147.258 | 1147.265 | 1147.272 | 1147.278 | 1147.284 | 1147.286 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746 | 3.746
|  |  | tgφ | 0.26316 | 0.29412 | 0.33333 | 0.26667 | 0.25 | 0.3125 | 0.25 | 0.22727 | 0.20833 | 0.19512 | 0.46667 | 0.33333 | 0.2963 | 0.3125 | 0.32258 | 0.3 | 0.25926 | 0.26923 | 0.24138 | 0.25 | 0.25926 | 0.24 | 0.28571 | 0.16667
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 92 | 90 | 83 | 84 | 84 | 98 | 104 | 112 | 101 | 178 | 90 | 106 | 129 | 129 | 123 | 122 | 131 | 109 | 137 | 137 | 154 | 116 | 110 | 44
|  | счетчик | P, МВт | 0.82 | 0.84 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 1.03 | 1.09 | 1.01 | 1.81 | 0.8 | 1.04 | 1.33 | 1.18 | 1.22 | 1.2 | 1.49 | 1.02 | 1.32 | 1.31 | 1.57 | 1.08 | 1.13 | 0.42 | 25.812 | 12.756 | 12 | 10464.191 | 10464.259 | 10464.329 | 10464.389 | 10464.453 | 10464.519 | 10464.587 | 10464.673 | 10464.764 | 10464.848 | 10464.999 | 10465.066 | 10465.153 | 10465.264 | 10465.362 | 10465.464 | 10465.564 | 10465.688 | 10465.773 | 10465.883 | 10465.992 | 10466.123 | 10466.213 | 10466.307 | 10466.342
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.44 | 0.5 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.43 | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.71 | 0.56 | 0.5 | 0.59 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.53 | 0.22 |  |  |  | 4560.385 | 4560.422 | 4560.464 | 4560.501 | 4560.542 | 4560.582 | 4560.618 | 4560.661 | 4560.707 | 4560.744 | 4560.803 | 4560.85 | 4560.892 | 4560.941 | 4560.992 | 4561.042 | 4561.092 | 4561.142 | 4561.192 | 4561.242 | 4561.291 | 4561.34 | 4561.386 | 4561.43 | 4561.448 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485
|  |  | tgφ | 0.53659 | 0.59524 | 0.61111 | 0.63636 | 0.60759 | 0.52439 | 0.50485 | 0.50459 | 0.43564 | 0.39227 | 0.7 | 0.48077 | 0.44361 | 0.51695 | 0.4918 | 0.5 | 0.40268 | 0.58824 | 0.45455 | 0.45038 | 0.3758 | 0.50926 | 0.46903 | 0.52381
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 98 | 83 | 81 | 80 | 86 | 94 | 116 | 121 | 118 | 202 | 115 | 115 | 164 | 153 | 158 | 163 | 159 | 161 | 162 | 158 | 147 | 133 | 119 | 45
|  | счетчик | P, МВт | 0.85 | 0.85 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 1.04 | 1.19 | 1.17 | 2.07 | 1.08 | 1.15 | 1.48 | 1.6 | 1.51 | 1.53 | 1.6 | 1.55 | 1.58 | 1.69 | 1.57 | 1.19 | 1.22 | 0.45 | 29.358 | 13.122 | 18 | 7595.675 | 7595.722 | 7595.769 | 7595.807 | 7595.848 | 7595.891 | 7595.935 | 7595.993 | 7596.059 | 7596.124 | 7596.239 | 7596.299 | 7596.363 | 7596.445 | 7596.534 | 7596.618 | 7596.703 | 7596.792 | 7596.878 | 7596.966 | 7597.06 | 7597.147 | 7597.213 | 7597.281 | 7597.306
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.45 | 0.45 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.76 | 0.63 | 0.5 | 0.65 | 0.68 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.2 |  |  |  | 3012.566 | 3012.591 | 3012.616 | 3012.638 | 3012.662 | 3012.687 | 3012.71 | 3012.737 | 3012.767 | 3012.797 | 3012.839 | 3012.874 | 3012.902 | 3012.938 | 3012.976 | 3013.012 | 3013.049 | 3013.085 | 3013.121 | 3013.156 | 3013.191 | 3013.223 | 3013.255 | 3013.284 | 3013.295 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535 | 9.535
|  |  | tgφ | 0.52941 | 0.52941 | 0.58824 | 0.58108 | 0.58442 | 0.51899 | 0.47115 | 0.45378 | 0.46154 | 0.36715 | 0.58333 | 0.43478 | 0.43919 | 0.425 | 0.43046 | 0.43791 | 0.40625 | 0.41935 | 0.39873 | 0.37278 | 0.36943 | 0.48739 | 0.42623 | 0.44444
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.32 | 3.19 | 2.66 | 2.83 | 2.91 | 2.99 | 3.87 | 4.29 | 4.34 | 7.36 | 3.65 | 5.79 | 5.18 | 5.48 | 5.37 | 5.19 | 5.55 | 4.97 | 5.54 | 5.58 | 5.6 | 4.55 | 4.33 | 1.77
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.64 | 1.58 | 1.38 | 1.46 | 1.47 | 1.41 | 1.64 | 1.78 | 1.64 | 2.52 | 2 | 2.35 | 2.11 | 2.28 | 2.27 | 2.17 | 2.15 | 2.09 | 2.1 | 2.06 | 1.95 | 1.88 | 1.77 | 0.72
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.703 | 3.5598 | 2.9967 | 3.1844 | 3.2602 | 3.3058 | 4.2032 | 4.6446 | 4.6395 | 7.7795 | 4.162 | 6.2487 | 5.5933 | 5.9354 | 5.8301 | 5.6254 | 5.9519 | 5.3916 | 5.9247 | 5.9481 | 5.9298 | 4.9231 | 4.6778 | 1.9108
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 11.4 | 13.5 | 12 | 13.2 | 13.5 | 12.3 | 13.5 | 12.9 | 12 | 15.9 | 12.9 | 11.7 | 9.9 | 13.8 | 13.5 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 12.9 | 5.1 | 301.5 |  | 30 | 16497.6 | 16497.98 | 16498.43 | 16498.83 | 16499.27 | 16499.72 | 16500.13 | 16500.58 | 16501.01 | 16501.41 | 16501.94 | 16502.37 | 16502.76 | 16503.09 | 16503.55 | 16504 | 16504.43 | 16504.87 | 16505.3 | 16505.74 | 16506.18 | 16506.61 | 16507.05 | 16507.48 | 16507.65
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.15 | ТП-128-I
|  | расчет | I, А | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 28 | 8 | 23 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 22 | 20 | 20 | 18 | 16 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.49 | 0.09 | 0.38 | 0.25 | 0.28 | 0.3 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.27 | 0.1 | 6.184 | 2.784 | 8 | 3676.832 | 3676.858 | 3676.881 | 3676.9 | 3676.919 | 3676.94 | 3676.963 | 3676.992 | 3677.022 | 3677.051 | 3677.112 | 3677.123 | 3677.171 | 3677.202 | 3677.237 | 3677.274 | 3677.31 | 3677.349 | 3677.387 | 3677.433 | 3677.477 | 3677.519 | 3677.558 | 3677.592 | 3677.605
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |  |  |  | 1493.217 | 1493.23 | 1493.243 | 1493.254 | 1493.265 | 1493.277 | 1493.289 | 1493.302 | 1493.315 | 1493.328 | 1493.347 | 1493.362 | 1493.383 | 1493.398 | 1493.414 | 1493.43 | 1493.446 | 1493.464 | 1493.48 | 1493.498 | 1493.514 | 1493.53 | 1493.545 | 1493.559 | 1493.565 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435 | 11.435
|  |  | tgφ | 0.47619 | 0.55556 | 0.6 | 0.6 | 0.58824 | 0.55556 | 0.43478 | 0.41667 | 0.43478 | 0.30612 | 1.3333 | 0.44737 | 0.48 | 0.46429 | 0.43333 | 0.44828 | 0.45161 | 0.43333 | 0.37838 | 0.37143 | 0.38235 | 0.3871 | 0.40741 | 0.5
яч.16 | ТП-128-II
|  | ТИ | I, А | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.25 | 0.08 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.06 | 3.756 | 1.152 | 12 | 1613.391 | 1613.402 | 1613.412 | 1613.42 | 1613.429 | 1613.438 | 1613.446 | 1613.456 | 1613.468 | 1613.478 | 1613.499 | 1613.506 | 1613.525 | 1613.539 | 1613.554 | 1613.569 | 1613.585 | 1613.602 | 1613.618 | 1613.636 | 1613.653 | 1613.669 | 1613.685 | 1613.699 | 1613.704
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 601.027 | 601.03 | 601.034 | 601.037 | 601.04 | 601.043 | 601.046 | 601.049 | 601.053 | 601.056 | 601.061 | 601.065 | 601.071 | 601.075 | 601.08 | 601.084 | 601.089 | 601.094 | 601.099 | 601.104 | 601.108 | 601.113 | 601.117 | 601.121 | 601.123 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262 | 12.262
|  |  | tgφ | 0.30769 | 0.41667 | 0.4 | 0.36364 | 0.36364 | 0.4 | 0.33333 | 0.35714 | 0.33333 | 0.24 | 0.625 | 0.30435 | 0.29412 | 0.33333 | 0.27778 | 0.31579 | 0.3 | 0.31579 | 0.27273 | 0.25 | 0.31579 | 0.26316 | 0.29412 | 0.33333
яч.19 | ТП-105-I
|  | ТИ | I, А | 24 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 29 | 32 | 32 | 43 | 25 | 48 | 37 | 38 | 36 | 37 | 34 | 39 | 41 | 38 | 37 | 36 | 30 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.41 | 0.38 | 0.3 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.48 | 0.53 | 0.5 | 0.75 | 0.42 | 0.83 | 0.55 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.64 | 0.56 | 0.22 | 12.76 | 4.536 | 8 | 7823.509 | 7823.56 | 7823.607 | 7823.645 | 7823.686 | 7823.727 | 7823.77 | 7823.83 | 7823.896 | 7823.958 | 7824.052 | 7824.105 | 7824.209 | 7824.278 | 7824.35 | 7824.427 | 7824.501 | 7824.575 | 7824.66 | 7824.749 | 7824.839 | 7824.926 | 7825.006 | 7825.076 | 7825.104
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.29 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.08 |  |  |  | 2642.848 | 2642.869 | 2642.89 | 2642.907 | 2642.926 | 2642.946 | 2642.964 | 2642.984 | 2643.007 | 2643.027 | 2643.057 | 2643.08 | 2643.116 | 2643.141 | 2643.166 | 2643.194 | 2643.22 | 2643.249 | 2643.276 | 2643.303 | 2643.33 | 2643.356 | 2643.381 | 2643.405 | 2643.415 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04
|  |  | tgφ | 0.41463 | 0.44737 | 0.46667 | 0.45455 | 0.48485 | 0.41176 | 0.33333 | 0.33962 | 0.32 | 0.32 | 0.42857 | 0.3494 | 0.36364 | 0.34483 | 0.35484 | 0.35593 | 0.38983 | 0.32353 | 0.30986 | 0.30556 | 0.3 | 0.3125 | 0.33929 | 0.36364
яч.18 | ТП-105-II
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.928 | 0 | 8 | 723.109 | 723.113 | 723.116 | 723.118 | 723.121 | 723.124 | 723.127 | 723.131 | 723.136 | 723.14 | 723.156 | 723.151 | 723.158 | 723.164 | 723.169 | 723.175 | 723.18 | 723.186 | 723.192 | 723.199 | 723.205 | 723.211 | 723.217 | 723.223 | 723.225
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 106.102 | 37.579 | 37.582 | 37.584 | 37.587 | 37.589 | 37.591 | 37.594 | 37.596 | 37.598 | 37.6 | 37.602 | 37.603 | 37.605 | 37.606 | 37.607 | 37.608 | 37.61 | 37.611 | 37.613 | 37.615 | 37.617 | 37.62 | 37.622 | 37.624 | 37.625
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.27 | ТП-132-I | [26 empty] | tg | 0.39254
|  | ТИ | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.19 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.19 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.05 | 3.108 | 1.22 | 4 | 3635.533 | 3635.58 | 3635.602 | 3635.619 | 3635.638 | 3635.658 | 3635.681 | 3635.708 | 3635.74 | 3635.766 | 3635.814 | 3635.835 | 3635.889 | 3635.922 | 3635.952 | 3635.989 | 3636.024 | 3636.062 | 3636.101 | 3636.142 | 3636.184 | 3636.225 | 3636.263 | 3636.297 | 3636.31
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |  |  |  | 1356.811 | 1356.821 | 1356.831 | 1356.839 | 1356.847 | 1356.858 | 1356.865 | 1356.876 | 1356.888 | 1356.898 | 1356.914 | 1356.928 | 1356.95 | 1356.964 | 1356.977 | 1356.992 | 1357.007 | 1357.024 | 1357.039 | 1357.055 | 1357.069 | 1357.083 | 1357.093 | 1357.11 | 1357.116 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49
|  |  | tgφ | 0.21053 | 0.44444 | 0.42857 | 0.375 | 0.5 | 0.33333 | 0.36364 | 0.38462 | 0.4 | 0.17 | 0.75 | 0.40909 | 0.46154 | 0.41667 | 0.4 | 0.42857 | 0.46667 | 0.375 | 0.375 | 0.35294 | 0.375 | 0.26667 | 0.5 | 0.4
яч.30 | ТП-132-II | [26 empty] | tg | 0.26968
|  | ТИ | I, А | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | 0.06 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 2.592 | 0.699 | 3 | 4629.041 | 4629.071 | 4629.097 | 4629.119 | 4629.143 | 4629.165 | 4629.189 | 4629.219 | 4629.254 | 4629.287 | 4629.339 | 4629.36 | 4629.404 | 4629.438 | 4629.481 | 4629.517 | 4629.554 | 4629.596 | 4629.638 | 4629.691 | 4629.747 | 4629.798 | 4629.848 | 4629.889 | 4629.905
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 1239.082 | 1239.092 | 1239.099 | 1239.107 | 1239.115 | 1239.123 | 1239.131 | 1239.14 | 1239.149 | 1239.158 | 1239.17 | 1239.179 | 1239.192 | 1239.201 | 1239.213 | 1239.223 | 1239.232 | 1239.243 | 1239.254 | 1239.265 | 1239.278 | 1239.289 | 1239.3 | 1239.311 | 1239.315 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478 | 7.478
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | 0.30769 | 0.3 | 0.30769 | 0.27273 | 0.27273 | 0.23077 | 0.23077 | 0.1875 | 0.23529 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2
яч.17 | ТП-134-I, ТП-129-I | [26 empty] | tg | 0.6
|  | ТИ | I, А | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 10 | 9 | 10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.18 | 0.108 | 12 | 92.889 | 92.889 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.891 | 92.891 | 92.892 | 92.892 | 92.892 | 92.895 | 92.896 | 92.896 | 92.897 | 92.898 | 92.898 | 92.899 | 92.899 | 92.9 | 92.901 | 92.901 | 92.902 | 92.903 | 92.904 | 92.904
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |  |  |  | 69.597 | 69.597 | 69.598 | 69.598 | 69.598 | 69.598 | 69.598 | 69.599 | 69.599 | 69.599 | 69.602 | 69.602 | 69.602 | 69.603 | 69.603 | 69.603 | 69.603 | 69.604 | 69.604 | 69.604 | 69.604 | 69.605 | 69.605 | 69.606 | 69.606 | 44.848 | 44.848 | 44.849 | 44.849 | 44.85 | 44.851 | 44.851 | 44.852 | 44.852 | 44.852 | 44.853 | 44.853 | 44.854 | 44.854 | 44.854 | 44.855 | 44.855 | 44.856 | 44.856 | 44.857 | 44.857 | 44.858 | 44.858 | 44.858 | 44.859
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | #DIV/0!
яч.20 | ТП-134-II, ТП-129-II
|  | ТИ | I, А | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | 16 | 17 | 15 | 19 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.35 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 4.152 | 1.608 | 12 | 1657.122 | 1657.134 | 1657.146 | 1657.156 | 1657.168 | 1657.179 | 1657.189 | 1657.201 | 1657.214 | 1657.225 | 1657.24 | 1657.253 | 1657.282 | 1657.302 | 1657.324 | 1657.346 | 1657.359 | 1657.374 | 1657.388 | 1657.403 | 1657.42 | 1657.434 | 1657.448 | 1657.462 | 1657.468
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |  |  |  | 744.912 | 744.916 | 744.919 | 744.923 | 744.926 | 744.929 | 744.933 | 744.936 | 744.94 | 744.944 | 744.949 | 744.955 | 744.97 | 744.981 | 744.992 | 745.004 | 745.009 | 745.014 | 745.019 | 745.024 | 745.03 | 745.035 | 745.039 | 745.044 | 745.046 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289 | 7.289
|  |  | tgφ | 0.35714 | 0.28571 | 0.41667 | 0.28571 | 0.30769 | 0.41667 | 0.28571 | 0.3125 | 0.38462 | 0.33333 | 0.4375 | 0.51429 | 0.54167 | 0.5 | 0.53846 | 0.375 | 0.33333 | 0.35294 | 0.33333 | 0.35 | 0.35294 | 0.29412 | 0.35294 | 0.28571
яч.21 | ТП Сангородок-I
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 11 | 15 | 16 | 23 | 19 | 27 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.41 | 0.31 | 0.47 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.07 | 5.24 | 1.296 | 8 | 2949.485 | 2949.508 | 2949.528 | 2949.545 | 2949.561 | 2949.578 | 2949.597 | 2949.62 | 2949.649 | 2949.684 | 2949.735 | 2949.774 | 2949.833 | 2949.867 | 2949.9 | 2949.935 | 2949.963 | 2949.992 | 2950.019 | 2950.045 | 2950.07 | 2950.092 | 2950.112 | 2950.131 | 2950.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 1223.964 | 1223.971 | 1223.977 | 1223.982 | 1223.985 | 1223.988 | 1223.992 | 1223.997 | 1224.003 | 1224.011 | 1224.022 | 1224.032 | 1224.047 | 1224.056 | 1224.065 | 1224.075 | 1224.083 | 1224.091 | 1224.094 | 1224.105 | 1224.111 | 1224.116 | 1224.12 | 1224.124 | 1224.126 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651 | 24.651
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.3125 | 0.28571 | 0.15385 | 0.14286 | 0.2 | 0.22222 | 0.21739 | 0.21429 | 0.21951 | 0.25806 | 0.25532 | 0.25926 | 0.26923 | 0.28571 | 0.27273 | 0.26087 | 0.090909 | 0.42857 | 0.25 | 0.22222 | 0.1875 | 0.2 | 0.28571
яч.22 | ТП Сангородок-II
|  | ТИ | I, А | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.232 | 0 | 8 | 127.12 | 127.121 | 127.122 | 127.123 | 127.124 | 127.125 | 127.126 | 127.127 | 127.128 | 127.129 | 127.13 | 127.132 | 127.134 | 127.135 | 127.137 | 127.138 | 127.14 | 127.141 | 127.142 | 127.144 | 127.145 | 127.146 | 127.147 | 127.148 | 127.149
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 26.369 | 316.212 | 316.217 | 316.222 | 316.226 | 316.231 | 316.236 | 316.24 | 316.245 | 316.25 | 316.254 | 316.26 | 316.264 | 316.269 | 316.273 | 316.278 | 316.282 | 316.287 | 316.291 | 316.296 | 316.301 | 316.305 | 316.31 | 316.375 | 316.32 | 316.322
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | ТП-125-I
|  | ТИ | I, А | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 18 | 15 | 23 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2.3
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.23 | 0.36 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.03 | 3.424 | 2.504 | 8 | 2214.119 | 2214.129 | 2214.139 | 2214.148 | 2214.158 | 2214.168 | 2214.179 | 2214.193 | 2214.214 | 2214.24 | 2214.28 | 2214.309 | 2214.354 | 2214.376 | 2214.396 | 2214.42 | 2214.441 | 2214.46 | 2214.477 | 2214.493 | 2214.507 | 2214.52 | 2214.532 | 2214.543 | 2214.547
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 |  |  |  | 1308.731 | 1308.741 | 1308.751 | 1308.76 | 1308.77 | 1308.779 | 1308.789 | 1308.801 | 1308.816 | 1308.83 | 1308.851 | 1308.867 | 1308.894 | 1308.909 | 1308.924 | 1308.941 | 1308.955 | 1308.97 | 1308.983 | 1308.996 | 1309.007 | 1309.018 | 1309.029 | 1309.04 | 1309.044 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409 | 16.409
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.875 | 0.88889 | 0.90909 | 0.70588 | 0.52381 | 0.53125 | 0.56522 | 0.61111 | 0.66667 | 0.75 | 0.73684 | 0.64706 | 0.8 | 0.71429 | 0.76923 | 0.81818 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
яч.24 | ТП-125-II
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 20 | 15 | 19 | 18 | 16 | 17 | 20 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.42 | 0.28 | 0.44 | 0.26 | 0.39 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.07 | 5.472 | 2.064 | 8 | 2455.101 | 2455.119 | 2455.136 | 2455.15 | 2455.165 | 2455.181 | 2455.199 | 2455.226 | 2455.257 | 2455.294 | 2455.346 | 2455.381 | 2455.436 | 2455.468 | 2455.517 | 2455.553 | 2455.584 | 2455.614 | 2455.646 | 2455.676 | 2455.703 | 2455.728 | 2455.752 | 2455.776 | 2455.785
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |  |  |  | 979.321 | 979.33 | 979.339 | 979.346 | 979.354 | 979.363 | 979.371 | 979.38 | 979.391 | 979.401 | 979.416 | 979.428 | 979.446 | 979.458 | 979.472 | 979.485 | 979.497 | 979.509 | 979.521 | 979.535 | 979.544 | 979.555 | 979.564 | 979.574 | 979.579 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.53846 | 0.42857 | 0.31818 | 0.36 | 0.26667 | 0.28571 | 0.35714 | 0.31818 | 0.38462 | 0.28205 | 0.34483 | 0.4 | 0.41667 | 0.38462 | 0.45833 | 0.31818 | 0.45 | 0.36842 | 0.42105 | 0.57143
яч.29 | ТП-УСЗК-I
|  | ТИ | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.06 | 2.847 | 1.239 | 3 | 3653.3 | 3653.335 | 3653.367 | 3653.389 | 3653.415 | 3653.441 | 3653.466 | 3653.495 | 3653.528 | 3653.558 | 3653.605 | 3653.647 | 3653.729 | 3653.778 | 3653.825 | 3653.88 | 3653.933 | 3653.99 | 3654.044 | 3654.104 | 3654.166 | 3654.218 | 3654.271 | 3654.319 | 3654.338
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |  |  |  | 1526.119 | 1526.134 | 1526.146 | 1526.157 | 1526.168 | 1526.179 | 1526.189 | 1526.201 | 1526.213 | 1526.225 | 1526.243 | 1526.251 | 1526.288 | 1526.307 | 1526.325 | 1526.348 | 1526.37 | 1526.392 | 1526.414 | 1526.44 | 1526.462 | 1526.483 | 1526.504 | 1526.524 | 1526.532 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.4 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.4 | 0.44444 | 0.35714 | 0.15385 | 0.44 | 0.4 | 0.35714 | 0.41176 | 0.4375 | 0.41176 | 0.4375 | 0.44444 | 0.36842 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.33333
яч.28 | ТП-УСЗК-II
|  | ТИ | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.267 | 0.045 | 3 | 4110.123 | 4110.126 | 4110.129 | 4110.132 | 4110.135 | 4110.137 | 4110.14 | 4110.143 | 4110.146 | 4110.149 | 4110.153 | 4110.158 | 4110.166 | 4110.17 | 4110.174 | 4110.178 | 4110.181 | 4110.185 | 4110.187 | 4110.191 | 4110.196 | 4110.201 | 4110.206 | 4110.21 | 4110.212
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3257.405 | 3257.406 | 3257.406 | 3257.407 | 3257.407 | 3257.408 | 3257.408 | 3257.408 | 3257.409 | 3257.41 | 3257.411 | 3257.412 | 3257.413 | 3257.414 | 3257.415 | 3257.416 | 3257.416 | 3257.417 | 3257.417 | 3257.417 | 3257.418 | 3257.419 | 3257.419 | 3257.42 | 3257.42 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767 | 6.767
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.72 | 1.52 | 1.24 | 1.33 | 1.37 | 1.4 | 1.83 | 2.11 | 2.11 | 3.5 | 1.85 | 3.76 | 2.38 | 2.58 | 2.62 | 2.36 | 2.42 | 2.49 | 2.66 | 2.61 | 2.44 | 2.31 | 2.08 | 0.82
|  |  | Q, МВАр | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.67 | 0.76 | 0.71 | 1.08 | 0.84 | 1.43 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 0.89 | 0.95 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.31
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -4.2424 | -1.3333 | 1.5873 | -0.75758 | -1.4815 | -1.4493 | -1.6667 | -4.9751 | 2.3148 | -0.57471 | -4.5198 | -4.4444 | -0.42194 | 4.4444 | 0.75758 | 4.065 | 1.626 | -3.75 | -0.75758 | -1.1628 | 0.81301 | -1.3158 | -5.0505 | 8.8889
|  |  | Q, % | 8 | -6.3492 | -5.5556 | -3.7037 | -9.2593 | -1.7544 | -6.3492 | -10.1449 | -7.5758 | -2.8571 | -3.7037 | -5.9259 | -9.1954 | 3.0303 | 0 | 1.1111 | -5.5556 | -1.1905 | -9.1954 | -1.1905 | -7.6923 | 1.3333 | -8.3333 | -3.3333
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.07 | -0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.1 | 0.05 | -0.02 | -0.08 | -0.16 | -0.01 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0.04 | -0.09 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.1 | 0.08
|  |  | Q, МВАр | 0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | 0.03 | 0 | 0.01 | -0.05 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | -0.06 | 0.01 | -0.06 | -0.01
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.27 | ТП-117-I | [26 empty] | tg | 0.40267
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 11 | 9 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.04 | 2.5152 | 1.0128 | 4.8 | 3453.354 | 3453.37 | 3453.387 | 3453.401 | 3453.414 | 3453.43 | 3453.445 | 3453.467 | 3453.486 | 3453.508 | 3453.538 | 3453.564 | 3453.586 | 3453.607 | 3453.636 | 3453.663 | 3453.688 | 3453.718 | 3453.746 | 3453.774 | 3453.802 | 3453.827 | 3453.85 | 3453.87 | 3453.878
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |  |  |  | 1411.595 | 1411.602 | 1411.61 | 1411.616 | 1411.624 | 1411.631 | 1411.638 | 1411.646 | 1411.654 | 1411.663 | 1411.676 | 1411.687 | 1411.696 | 1411.703 | 1411.716 | 1411.726 | 1411.737 | 1411.747 | 1411.757 | 1411.767 | 1411.777 | 1411.786 | 1411.794 | 1411.802 | 1411.806 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604 | 17.604
|  |  | tgφ | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.66667 | 0.375 | 0.42857 | 0.36364 | 0.44444 | 0.36364 | 0.42857 | 0.41667 | 0.36364 | 0.3 | 0.42857 | 0.38462 | 0.41667 | 0.35714 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.33333 | 0.36364 | 0.4 | 0.5
яч.16 | ТП-117-II | [26 empty] | tg | 0.44031
|  | расчет | I, А | 38 | 39 | 31 | 35 | 36 | 37 | 47 | 54 | 55 | 82 | 69 | 64 | 67 | 74 | 76 | 74 | 75 | 72 | 75 | 70 | 63 | 60 | 54 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.38 | 0.37 | 0.3 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.46 | 0.53 | 0.54 | 0.83 | 0.7 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.71 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.2 | 13.6704 | 6.0192 | 4.8 | 12852.22 | 12852.3 | 12852.377 | 12852.439 | 12852.508 | 12852.579 | 12852.652 | 12852.747 | 12852.858 | 12852.971 | 12853.143 | 12853.288 | 12853.426 | 12853.568 | 12853.725 | 12853.884 | 12854.039 | 12854.197 | 12854.348 | 12854.507 | 12854.654 | 12854.787 | 12854.914 | 12855.026 | 12855.068
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.19 | 0.2 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.36 | 0.3 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.07 |  |  |  | 4794.847 | 4794.887 | 4794.929 | 4794.963 | 4795.002 | 4795.042 | 4795.081 | 4795.126 | 4795.178 | 4795.23 | 4795.306 | 4795.368 | 4795.425 | 4795.485 | 4795.552 | 4795.618 | 4795.682 | 4795.746 | 4795.808 | 4795.87 | 4795.93 | 4795.985 | 4796.037 | 4796.087 | 4796.101 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451 | 14.451
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.54054 | 0.53333 | 0.57576 | 0.55882 | 0.54286 | 0.47826 | 0.4717 | 0.46296 | 0.43373 | 0.42857 | 0.40909 | 0.42647 | 0.42667 | 0.42105 | 0.41892 | 0.40789 | 0.41667 | 0.39474 | 0.40845 | 0.40625 | 0.40984 | 0.44444 | 0.35
яч.23 | ТП-119-I
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 34 | 11 | 18 | 20 | 25 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 15 | 18 | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.35 | 0.07 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.06 | 4.1088 | 2.0592 | 4.8 | 4651.814 | 4651.84 | 4651.865 | 4651.886 | 4651.907 | 4651.93 | 4651.954 | 4651.985 | 4652.017 | 4652.048 | 4652.12 | 4652.134 | 4652.169 | 4652.209 | 4652.258 | 4652.302 | 4652.345 | 4652.391 | 4652.437 | 4652.484 | 4652.531 | 4652.589 | 4652.619 | 4652.657 | 4652.67
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |  |  |  | 1838.68 | 1838.694 | 1838.71 | 1838.724 | 1838.739 | 1838.754 | 1838.767 | 1838.782 | 1838.797 | 1838.811 | 1838.833 | 1838.854 | 1838.873 | 1838.894 | 1838.919 | 1838.942 | 1838.965 | 1838.989 | 1839.013 | 1839.034 | 1839.054 | 1839.071 | 1839.087 | 1839.103 | 1839.109 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041 | 56.041
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.66667 | 0.7 | 0.7 | 0.63636 | 0.5 | 0.46667 | 0.46667 | 0.46667 | 0.31429 | 1.4286 | 0.52941 | 0.52632 | 0.5 | 0.52381 | 0.52381 | 0.54545 | 0.54545 | 0.43478 | 0.43478 | 0.28571 | 0.57143 | 0.44444 | 0.5
яч.20 | ТП-119-II
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 30 | 8 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 13 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.31 | 0.04 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 3.2112 | 1.4064 | 4.8 | 3540.481 | 3540.499 | 3540.516 | 3540.53 | 3540.546 | 3540.562 | 3540.578 | 3540.599 | 3540.621 | 3540.646 | 3540.71 | 3540.719 | 3540.752 | 3540.789 | 3540.826 | 3540.865 | 3540.905 | 3540.943 | 3540.98 | 3541.019 | 3541.054 | 3541.094 | 3541.116 | 3541.141 | 3541.15
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 1444.35 | 1444.362 | 1444.374 | 1444.385 | 1444.397 | 1444.409 | 1444.421 | 1444.433 | 1444.445 | 1444.456 | 1444.472 | 1444.486 | 1444.498 | 1444.513 | 1444.526 | 1444.54 | 1444.553 | 1444.561 | 1444.58 | 1444.593 | 1444.606 | 1444.617 | 1444.628 | 1444.639 | 1444.643 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995 | 55.995
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.75 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.54545 | 0.41667 | 0.25806 | 1.75 | 0.375 | 0.38889 | 0.33333 | 0.36842 | 0.31579 | 0.22222 | 0.5 | 0.31579 | 0.35294 | 0.26316 | 0.45455 | 0.41667 | 0.5
яч.25 | ТП-112-I | [26 empty] | tg | 0.56696
|  | расчет | I, А | 44 | 42 | 39 | 44 | 43 | 42 | 47 | 48 | 45 | 71 | 41 | 44 | 46 | 58 | 52 | 42 | 59 | 50 | 54 | 55 | 58 | 46 | 49 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.37 | 0.4 | 0.35 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.71 | 0.37 | 0.42 | 0.44 | 0.56 | 0.5 | 0.38 | 0.58 | 0.48 | 0.52 | 0.53 | 0.58 | 0.43 | 0.47 | 0.19 | 10.752 | 6.096 | 4.8 | 10384.783 | 10384.861 | 10384.944 | 10385.016 | 10385.097 | 10385.178 | 10385.258 | 10385.35 | 10385.445 | 10385.535 | 10385.682 | 10385.759 | 10385.847 | 10385.938 | 10386.054 | 10386.158 | 10386.237 | 10386.358 | 10386.457 | 10386.565 | 10386.676 | 10386.796 | 10386.886 | 10386.983 | 10387.023
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.11 |  |  |  | 4957.423 | 4957.485 | 4957.531 | 4957.581 | 4957.637 | 4957.691 | 4957.743 | 4957.795 | 4957.847 | 4957.895 | 4957.962 | 4958.016 | 4958.064 | 4958.113 | 4958.174 | 4958.231 | 4958.286 | 4958.343 | 4958.397 | 4958.454 | 4958.511 | 4958.565 | 4958.619 | 4958.671 | 4958.693 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142 | 11.142
|  |  | tgφ | 0.81081 | 0.55 | 0.68571 | 0.69231 | 0.66667 | 0.65789 | 0.56818 | 0.54348 | 0.53488 | 0.4507 | 0.7027 | 0.54762 | 0.54545 | 0.51786 | 0.54 | 0.68421 | 0.46552 | 0.54167 | 0.51923 | 0.50943 | 0.44828 | 0.60465 | 0.53191 | 0.57895
яч.18 | ТП-112-II | [26 empty] | tg | 0.63186
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 27 | 8 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 20 | 6 | 10 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.28 | 0.04 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0 | 0.09 | 0.04 | 2.712 | 1.7136 | 4.8 | 2400.575 | 2400.591 | 2400.608 | 2400.623 | 2400.64 | 2400.658 | 2400.679 | 2400.701 | 2400.726 | 2400.752 | 2400.81 | 2400.818 | 2400.844 | 2400.873 | 2400.9 | 2400.928 | 2400.959 | 2400.99 | 2401.017 | 2401.042 | 2401.069 | 2401.112 | 2401.113 | 2401.132 | 2401.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |  |  |  | 1244.024 | 1244.036 | 1244.049 | 1244.061 | 1244.073 | 1244.086 | 1244.099 | 1244.112 | 1244.128 | 1244.144 | 1244.164 | 1244.181 | 1244.196 | 1244.213 | 1244.23 | 1244.248 | 1244.265 | 1244.285 | 1244.303 | 1244.319 | 1244.335 | 1244.349 | 1244.362 | 1244.374 | 1244.381 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512 | 9.512
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.85714 | 0.75 | 0.66667 | 0.6 | 0.54545 | 0.66667 | 0.66667 | 0.35714 | 2 | 0.58333 | 0.57143 | 0.61538 | 0.69231 | 0.53333 | 0.66667 | 0.69231 | 0.66667 | 0.61538 | 0.33333 | #DIV/0! | 0.66667 | 0.75
яч.17 | ТП-113-I | [26 empty] | tg | 0.40434
|  | расчет | I, А | 25 | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 35 | 33 | 61 | 27 | 35 | 42 | 42 | 39 | 37 | 41 | 41 | 46 | 46 | 49 | 35 | 37 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.24 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.64 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.35 | 0.37 | 0.14 | 8.4048 | 3.3984 | 4.8 | 8704.68 | 8704.73 | 8704.778 | 8704.819 | 8704.863 | 8704.908 | 8704.959 | 8705.03 | 8705.106 | 8705.176 | 8705.309 | 8705.361 | 8705.436 | 8705.524 | 8705.614 | 8705.696 | 8705.775 | 8705.86 | 8705.948 | 8706.048 | 8706.145 | 8706.252 | 8706.325 | 8706.402 | 8706.431
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.06 |  |  |  | 3604.894 | 3604.918 | 3604.943 | 3604.965 | 3604.989 | 3605.013 | 3605.036 | 3605.065 | 3605.094 | 3605.122 | 3605.162 | 3605.195 | 3605.223 | 3605.258 | 3605.293 | 3605.326 | 3605.358 | 3605.393 | 3605.427 | 3605.46 | 3605.494 | 3605.527 | 3605.559 | 3605.59 | 3605.602 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 52.28
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.52174 | 0.55 | 0.57143 | 0.54545 | 0.45833 | 0.41176 | 0.38889 | 0.38235 | 0.29688 | 0.64 | 0.36111 | 0.40476 | 0.39535 | 0.41026 | 0.39474 | 0.41463 | 0.38095 | 0.33333 | 0.34043 | 0.31373 | 0.42857 | 0.40541 | 0.42857
яч.28 | ТП-113-II | [26 empty] | tg | 0.41061
|  | расчет | I, А | 30 | 30 | 25 | 27 | 27 | 27 | 40 | 42 | 39 | 64 | 30 | 35 | 47 | 40 | 44 | 45 | 50 | 49 | 52 | 57 | 58 | 47 | 46 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.3 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.4 | 0.43 | 0.39 | 0.67 | 0.28 | 0.35 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.59 | 0.6 | 0.48 | 0.47 | 0.17 | 9.7728 | 4.0128 | 4.8 | 9769.397 | 9769.46 | 9769.52 | 9769.572 | 9769.626 | 9769.681 | 9769.738 | 9769.821 | 9769.91 | 9769.991 | 9770.13 | 9770.188 | 9770.26 | 9770.362 | 9770.447 | 9770.539 | 9770.633 | 9770.738 | 9770.842 | 9770.953 | 9771.075 | 9771.199 | 9771.3 | 9771.398 | 9771.433
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.06 |  |  |  | 3780.64 | 3780.669 | 3780.698 | 3780.724 | 3780.752 | 3780.78 | 3780.808 | 3780.842 | 3780.877 | 3780.91 | 3780.958 | 3780.996 | 3781.03 | 3781.07 | 3781.106 | 3781.145 | 3781.185 | 3781.228 | 3781.269 | 3781.309 | 3781.35 | 3781.389 | 3781.427 | 3781.463 | 3781.476 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | 2.896
|  |  | tgφ | 0.46667 | 0.48276 | 0.48 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.4 | 0.39535 | 0.41026 | 0.34328 | 0.64286 | 0.45714 | 0.38776 | 0.41463 | 0.43182 | 0.42222 | 0.42 | 0.4 | 0.35849 | 0.33898 | 0.31667 | 0.375 | 0.3617 | 0.35294
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.66 | 1.65 | 1.41 | 1.51 | 1.57 | 1.61 | 2.11 | 2.25 | 2.2 | 3.93 | 1.87 | 2.35 | 2.64 | 2.84 | 2.75 | 2.62 | 2.94 | 2.78 | 2.96 | 2.96 | 3.13 | 2.23 | 2.34 | 0.88
|  |  | Q, МВАр | 0.97 | 0.92 | 0.84 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 1 | 1.06 | 1.01 | 1.45 | 1.2 | 1.05 | 1.17 | 1.27 | 1.26 | 1.21 | 1.27 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 0.4
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0.5988 | 2.3669 | -0.71429 | -1.4705e-14 | -0.64103 | -2.7583e-14 | -1.9324 | 1.3158 | -0.91743 | -1.2887 | 0.53191 | -7.3059 | 6.0498 | -2.1583 | -0.7326 | 4.0293 | 4.8544 | -8.1712 | -2.069 | 1.3333 | 0.31847 | 1.7621 | 0.42553 | -1.1494
|  |  | Q, % | -8.9888 | 3.1579 | 1.3217e-14 | -2.1739 | 1.0753 | -5.9524 | 0.9901 | 2.7523 | -3.0612 | 1.3605 | -0.84034 | -5 | 5.6452 | 1.5504 | -0.8 | 4.7244 | -1.6 | -1.6 | 1.626 | 0.81967 | 5.1282 | 5.3097 | 0.95238 | 4.7619
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.05 | 0.01 | -0.16 | 0.17 | -0.06 | -0.02 | 0.11 | 0.15 | -0.21 | -0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | -0.08 | 0.03 | 0 | -0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.02
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 0.03 | -0.07 | -0.07 | -0.32 | 0.16 | 0.06 | 0 | 0.21 | 0.19 | -0.3 | -0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.09 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.04 | -0.13 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.07 | -0.07 | -0.03 | -0.06 | 0 | 0 | 0.07 | -0.05 | 0.01
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.88; 10: 4.93; 21: 3.96
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол-2 ш. Воркутинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 99 | 100 | 100 | 99 | 104 | 101 | 99 | 99 | 101 | 105 | 100 | 99 | 98 | 101 | 111 | 104 | 118 | 100 | 100 | 112 | 103 | 117 | 102 | 101
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 27.3062 | 6.3086 | 2.4 | 18225.0206 | 18225.4964 | 18225.9703 | 18226.4435 | 18226.9168 | 18227.3896 | 18227.8629 | 18228.3348 | 18228.8068 | 18229.2791 | 18229.7511 | 18230.2265 | 18230.6997 | 18231.1734 | 18231.6461 | 18232.117 | 18232.59 | 18233.0631 | 18233.5363 | 18234.0103 | 18234.4844 | 18234.961 | 18235.4378 | 18235.918 | 18236.3982
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.54 | 0.32 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.38 | 0.34 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.41 | 0.34 | 0.35 | 0.16 | 0.39 | 0.34 | 0.31 | 0.36 | 0.17 |  |  |  | 3501.2195 | 3501.3755 | 3501.4312 | 3501.4908 | 3501.5374 | 3501.7604 | 3501.8935 | 3501.9647 | 3502.0249 | 3502.0832 | 3502.2424 | 3502.3825 | 3502.4534 | 3502.5241 | 3502.5941 | 3502.6694 | 3502.8387 | 3502.9815 | 3503.1279 | 3503.1961 | 3503.3588 | 3503.4991 | 3503.6293 | 3503.7785 | 3503.8481
|  |  | tgφ | 0.32456 | 0.11404 | 0.12281 | 0.096491 | 0.47788 | 0.2807 | 0.15044 | 0.12389 | 0.12389 | 0.33628 | 0.29825 | 0.14912 | 0.14912 | 0.15044 | 0.15929 | 0.35965 | 0.29825 | 0.30702 | 0.14035 | 0.34211 | 0.29825 | 0.27193 | 0.31304 | 0.14783
яч.4 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09264 | 0.19632 | 2.4 | 18709.1223 | 18709.1242 | 18709.1259 | 18709.1276 | 18709.1292 | 18709.1307 | 18709.1322 | 18709.1336 | 18709.1353 | 18709.1372 | 18709.1389 | 18709.1406 | 18709.1421 | 18709.1437 | 18709.1452 | 18709.1467 | 18709.1481 | 18709.1497 | 18709.1511 | 18709.1527 | 18709.1545 | 18709.1563 | 18709.1577 | 18709.1592 | 18709.1609
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 4601.4424 | 4601.4459 | 4601.4493 | 4601.4528 | 4601.4563 | 4601.4597 | 4601.4632 | 4601.4667 | 4601.4701 | 4601.4736 | 4601.4771 | 4601.4808 | 4601.4843 | 4601.4879 | 4601.4913 | 4601.4946 | 4601.4978 | 4601.5011 | 4601.5043 | 4601.5076 | 4601.511 | 4601.5143 | 4601.5175 | 4601.5208 | 4601.5242
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.38 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.55 | 0.33 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.39 | 0.35 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.42 | 0.35 | 0.36 | 0.17 | 0.4 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.2017 | 1.1486 | 1.1498 | 1.1463 | 1.2567 | 1.1868 | 1.1442 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1954 | 1.1925 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1442 | 1.1459 | 1.2149 | 1.1925 | 1.1955 | 1.1526 | 1.2081 | 1.1925 | 1.1841 | 1.2081 | 1.164
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.5 | Вентиляция №1 | [26 empty] | tg | 0.23438
|  | ТИ | I, А | 101.3 | 100.7 | 98.1 | 98.1 | 104.4 | 100.3 | 98.7 | 100.2 | 101.8 | 105.1 | 100.9 | 100.2 | 99.1 | 101.9 | 108.9 | 101.6 | 119.1 | 101.6 | 99.9 | 114.6 | 101.8 | 117.4 | 102.2 | 104.1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 27.3866 | 6.4188 | 3.6 | 5036.9388 | 5037.2569 | 5037.5738 | 5037.8902 | 5038.2066 | 5038.5226 | 5038.8392 | 5039.1547 | 5039.4703 | 5039.7861 | 5040.1016 | 5040.4194 | 5040.7359 | 5041.0527 | 5041.3688 | 5041.6836 | 5041.9999 | 5042.3161 | 5042.6326 | 5042.9496 | 5043.2665 | 5043.5853 | 5043.904 | 5044.225 | 5044.5462
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.49 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.4 | 0.36 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.4 | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.4 | 0.18 |  |  |  | 947.5971 | 947.698 | 947.738 | 947.778 | 947.81 | 947.9449 | 948.0301 | 948.082 | 948.1201 | 948.1601 | 948.2701 | 948.3701 | 948.415 | 948.4641 | 948.5171 | 948.5695 | 948.6801 | 948.772 | 948.8803 | 948.9301 | 949.0301 | 949.1301 | 949.2201 | 949.3308 | 949.3801
|  |  | tgφ | 0.31304 | 0.12281 | 0.12281 | 0.10526 | 0.42982 | 0.27193 | 0.16667 | 0.12281 | 0.12281 | 0.35088 | 0.31579 | 0.14035 | 0.15789 | 0.16667 | 0.16814 | 0.35088 | 0.28947 | 0.34211 | 0.15789 | 0.31579 | 0.31304 | 0.27826 | 0.34483 | 0.15517
яч.7 | Т-1-630 | [26 empty] | tg | 1.42 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 | 0.03195 | 0.3 | 9772.409 | 9772.4125 | 9772.4155 | 9772.419 | 9772.422 | 9772.425 | 9772.428 | 9772.431 | 9772.4345 | 9772.4375 | 9772.4405 | 9772.444 | 9772.447 | 9772.45 | 9772.4535 | 9772.4565 | 9772.4595 | 9772.4625 | 9772.4655 | 9772.4685 | 9772.472 | 9772.475 | 9772.478 | 9772.481 | 9772.484
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 981.147 | 981.1515 | 981.156 | 981.1605 | 981.165 | 981.169 | 981.1735 | 981.178 | 981.1825 | 981.187 | 981.1915 | 981.196 | 981.2005 | 981.205 | 981.2095 | 981.214 | 981.2185 | 981.2225 | 981.227 | 981.2315 | 981.2355 | 981.24 | 981.2445 | 981.249 | 981.2535
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Вентиляция №2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531 | 5588.6531
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255 | 1449.8255
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Т-2-630 | [26 empty] | tg | 0.98142
|  | ТИ | I, А | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04845 | 0.04755 | 0.3 | 4025.8505 | 4025.859 | 4025.867 | 4025.874 | 4025.8805 | 4025.8865 | 4025.892 | 4025.8975 | 4025.905 | 4025.914 | 4025.9215 | 4025.9285 | 4025.9345 | 4025.9405 | 4025.9465 | 4025.9525 | 4025.9585 | 4025.9645 | 4025.97 | 4025.9765 | 4025.985 | 4025.993 | 4025.9985 | 4026.0045 | 4026.012
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 788.0685 | 788.074 | 788.0795 | 788.086 | 788.093 | 788.1 | 788.107 | 788.1135 | 788.121 | 788.128 | 788.1355 | 788.143 | 788.15 | 788.1565 | 788.163 | 788.1695 | 788.1755 | 788.182 | 788.188 | 788.1945 | 788.2015 | 788.208 | 788.2145 | 788.2205 | 788.227
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16
|  |  | Q, МВАр | 0.36 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.49 | 0.31 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.4 | 0.36 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.4 | 0.33 | 0.39 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.4 | 0.18
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.87719 | 0 | 0 | 0 | -0.88496 | 0 | -0.88496 | -0.88496 | -0.88496 | -0.88496 | 0 | 0 | 0 | -0.88496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87719 | -0.87719 | -0.86957 | -0.86957
|  |  | Q, % | 5.2632 | 0 | 6.6667 | 0 | 10.9091 | 6.0606 | -5.5556 | 6.6667 | 6.6667 | -2.5641 | -2.8571 | 11.1111 | 1.542e-14 | -5.5556 | 0 | 4.7619 | 5.7143 | -8.3333 | -5.8824 | 10 | -2.8571 | 0 | -8.1081 | 1.542e-14
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.04 | -0.01 | 0 | -0.03 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ЦВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 156 | 140 | 156 | 148 | 156 | 171 | 140 | 140 | 164 | 148 | 148 | 171 | 140 | 187 | 140 | 148 | 164 | 148 | 164 | 252 | 222 | 141 | 164 | 164 | tg | 1.0628
|  | счетчик | P, МВт | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.08 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.2 | 28.68 | 30.48 | 12 | 2470.03 | 2470.13 | 2470.22 | 2470.32 | 2470.42 | 2470.52 | 2470.63 | 2470.72 | 2470.81 | 2470.92 | 2471.01 | 2471.11 | 2471.22 | 2471.31 | 2471.43 | 2471.52 | 2471.62 | 2471.73 | 2471.82 | 2471.93 | 2472.02 | 2472.11 | 2472.21 | 2472.32 | 2472.42
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.08 | 1.32 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.52 | 2.16 | 0.96 | 1.2 | 1.32 |  |  |  | 1855.68 | 1855.78 | 1855.87 | 1855.97 | 1856.06 | 1856.16 | 1856.27 | 1856.36 | 1856.45 | 1856.55 | 1856.65 | 1856.74 | 1856.85 | 1856.94 | 1857.06 | 1857.15 | 1857.24 | 1857.34 | 1857.44 | 1857.54 | 1857.75 | 1857.93 | 1858.01 | 1858.11 | 1858.22
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.90909 | 1.1111 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.90909 | 1.1111 | 0.90909 | 2.3333 | 2 | 0.8 | 0.90909 | 1.1
яч.27 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 101 | 101 | 110 | 110 | 115 | 110 | 110 | 101 | 124 | 101 | 110 | 124 | 101 | 124 | 95 | 110 | 115 | 110 | 124 | 101 | 115 | 101 | 115 | 110 | tg | 0.58685
|  | счетчик | P, МВт | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 25.56 | 15 | 12 | 1800.5 | 1800.58 | 1800.66 | 1800.75 | 1800.84 | 1800.93 | 1801.02 | 1801.11 | 1801.19 | 1801.29 | 1801.37 | 1801.46 | 1801.56 | 1801.64 | 1801.74 | 1801.82 | 1801.91 | 1802 | 1802.09 | 1802.19 | 1802.27 | 1802.36 | 1802.45 | 1802.54 | 1802.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.6 |  |  |  | 1165.8 | 1165.85 | 1165.9 | 1165.95 | 1166 | 1166.06 | 1166.11 | 1166.16 | 1166.21 | 1166.27 | 1166.32 | 1166.37 | 1166.43 | 1166.48 | 1166.54 | 1166.58 | 1166.63 | 1166.69 | 1166.74 | 1166.8 | 1166.85 | 1166.91 | 1166.94 | 1167 | 1167.05
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.55556 | 0.66667 | 0.55556 | 0.55556 | 0.625 | 0.6 | 0.625 | 0.55556 | 0.6 | 0.625 | 0.6 | 0.5 | 0.55556 | 0.66667 | 0.55556 | 0.6 | 0.625 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.55556
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.16 | 2.04 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.4 | 2.16 | 2.04 | 2.52 | 2.04 | 2.28 | 2.52 | 2.04 | 2.64 | 2.04 | 2.28 | 2.4 | 2.16 | 2.52 | 2.04 | 2.16 | 2.28 | 2.4 | 2.28
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.8 | 1.68 | 1.8 | 1.68 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 1.8 | 1.68 | 2.04 | 1.68 | 2.16 | 1.56 | 1.68 | 1.92 | 1.8 | 1.92 | 3.12 | 2.88 | 1.32 | 1.92 | 1.92
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.8117 | 2.6427 | 2.9049 | 2.8321 | 2.9807 | 3.0735 | 2.7364 | 2.6427 | 3.1681 | 2.7206 | 2.8321 | 3.2422 | 2.6427 | 3.411 | 2.5681 | 2.8321 | 3.0735 | 2.8117 | 3.1681 | 3.7277 | 3.6 | 2.6345 | 3.0735 | 2.9807
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.6 | РП Г/У-7а-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.8 | 3363.15 | 3363.15 | 3363.15 | 3363.15 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16 | 3363.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48 | 2256.48
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | РП Г/У-7а-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.8 | 426.55 | 426.56 | 426.56 | 426.56 | 426.56 | 426.57 | 426.57 | 426.57 | 426.57 | 426.58 | 426.58 | 426.58 | 426.58 | 426.59 | 426.59 | 426.59 | 426.59 | 426.59 | 426.59 | 426.59 | 426.59 | 426.6 | 426.6 | 426.6 | 426.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76 | 167.76
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06
Отходящие 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по отходящим присоед |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, кВт
Q, кВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, кВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Усинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 69 | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 | 70 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 71
|  | расчет | P, МВт | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.69 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.42 | 0.66 | 0.72 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.51 | 0.7 | 15.51 | 9.78 | 7.2 | 8765.68 | 8765.78 | 8765.89 | 8765.95 | 8765.99 | 8766.15 | 8766.24 | 8766.35 | 8766.43 | 8766.54 | 8766.61 | 8766.74 | 8766.86 | 8766.93 | 8767.04 | 8767.13 | 8767.21 | 8767.29 | 8767.39 | 8767.48 | 8767.58 | 8767.69 | 8767.77 | 8767.89 | 8767.98
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.43 | 0.5 | 0.22 | 0.36 | 0.5 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.65 | 0.43 | 0.29 | 0.5 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 0.58 | 0.36 |  |  |  | 4800.38 | 4800.44 | 4800.51 | 4800.54 | 4800.59 | 4800.66 | 4800.72 | 4800.78 | 4800.82 | 4800.87 | 4800.93 | 4801.02 | 4801.08 | 4801.12 | 4801.19 | 4801.24 | 4801.29 | 4801.33 | 4801.39 | 4801.45 | 4801.51 | 4801.57 | 4801.61 | 4801.69 | 4801.74 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  |  | tgφ | 0.66154 | 0.76923 | 0.2973 | 0.52174 | 0.84746 | 0.67188 | 0.67188 | 0.42647 | 0.52174 | 0.66154 | 1.5476 | 0.65152 | 0.40278 | 0.86207 | 0.53731 | 0.52174 | 0.40845 | 0.68254 | 0.68254 | 0.68254 | 0.68254 | 0.40845 | 1.1373 | 0.51429
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
|  | расчет | P, МВт | 0.68 | 0.61 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.68 | 0.76 | 0.63 | 0.65 | 0.79 | 0.7 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.7 | 0.7 | 0.78 | 0.7 | 0.74 | 17.39 | 10.7 | 7.2 | 7982.63 | 7982.74 | 7982.86 | 7982.92 | 7982.96 | 7983.13 | 7983.25 | 7983.34 | 7983.45 | 7983.53 | 7983.61 | 7983.74 | 7983.88 | 7983.95 | 7984.07 | 7984.16 | 7984.25 | 7984.33 | 7984.44 | 7984.53 | 7984.64 | 7984.75 | 7984.84 | 7984.92 | 7984.99
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.5 | 0.58 | 0.22 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | 0.5 | 0.29 | 0.5 | 0.43 | 0.58 | 0.58 | 0.36 | 0.5 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.36 | 0.5 | 0.43 |  |  |  | 3664.05 | 3664.12 | 3664.2 | 3664.23 | 3664.29 | 3664.36 | 3664.42 | 3664.49 | 3664.53 | 3664.6 | 3664.66 | 3664.74 | 3664.82 | 3664.87 | 3664.94 | 3665 | 3665.05 | 3665.1 | 3665.16 | 3665.22 | 3665.29 | 3665.36 | 3665.41 | 3665.48 | 3665.54 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
|  |  | tgφ | 0.73529 | 0.95082 | 0.26829 | 0.58904 | 0.71429 | 0.58904 | 0.73529 | 0.35802 | 0.73529 | 0.56579 | 0.92063 | 0.89231 | 0.4557 | 0.71429 | 0.57333 | 0.46154 | 0.46154 | 0.57333 | 0.58108 | 0.71429 | 0.71429 | 0.46154 | 0.71429 | 0.58108
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.33 | 1.26 | 1.56 | 1.42 | 1.29 | 1.37 | 1.32 | 1.49 | 1.37 | 1.41 | 1.05 | 1.31 | 1.51 | 1.28 | 1.42 | 1.47 | 1.49 | 1.38 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.49 | 1.21 | 1.44
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.93 | 1.08 | 0.44 | 0.79 | 1 | 0.86 | 0.93 | 0.58 | 0.86 | 0.86 | 1.23 | 1.01 | 0.65 | 1 | 0.79 | 0.72 | 0.65 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 0.65 | 1.08 | 0.79
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.6229 | 1.6595 | 1.6209 | 1.625 | 1.6322 | 1.6176 | 1.6147 | 1.5989 | 1.6176 | 1.6516 | 1.6172 | 1.6541 | 1.644 | 1.6243 | 1.625 | 1.6369 | 1.6256 | 1.626 | 1.6176 | 1.6229 | 1.6229 | 1.6256 | 1.6219 | 1.6425
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.5 | ДВ №5- 630 кВт
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | расчет | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.9 | ДВ №3- 630 кВт
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.13 | ДВ №7- 630 кВт
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.12 | ДВ №6
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.23 | РП ВЭСт-I | [26 empty] | tg | 1.6667
|  | амперметр | I, А | 1: не работает прибор
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.108 | 0.18 | 1.8 | 309.48 | 309.48 | 309.49 | 309.49 | 309.49 | 309.49 | 309.49 | 309.5 | 309.5 | 309.5 | 309.51 | 309.51 | 309.51 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.52 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.53 | 309.54 | 309.54 | 309.54
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 369.6 | 369.61 | 369.61 | 369.62 | 369.62 | 369.62 | 369.62 | 369.63 | 369.63 | 369.63 | 369.64 | 369.64 | 369.65 | 369.66 | 369.66 | 369.67 | 369.67 | 369.67 | 369.68 | 369.68 | 369.68 | 369.69 | 369.69 | 369.69 | 369.7 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | РП ВЭСт-II | [26 empty] | tg | 2.25
|  | амперметр | I, А | 1: не работает прибор
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.072 | 0.162 | 1.8 | 329.23 | 329.23 | 329.24 | 329.24 | 329.24 | 329.24 | 329.24 | 329.24 | 329.24 | 329.24 | 329.25 | 329.25 | 329.25 | 329.25 | 329.25 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 329.26 | 329.27 | 329.27 | 329.27
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 514.97 | 514.98 | 514.98 | 514.98 | 514.99 | 514.99 | 514.99 | 515 | 515 | 515 | 515.01 | 515.01 | 515.02 | 515.02 | 515.03 | 515.03 | 515.03 | 515.04 | 515.04 | 515.04 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | 515.05 | 515.06 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | УСА-4 | [26 empty] | tg | 3.5
|  | расчет | I, А | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.126 | 1.8 | 855.04 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.05 | 855.06 | 855.06 | 855.06 | 855.06 | 855.06 | 855.06 | 855.06 | 855.06 | 855.06
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  | 227.68 | 227.68 | 227.68 | 227.69 | 227.69 | 227.69 | 227.7 | 227.7 | 227.7 | 227.71 | 227.71 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 227.72 | 227.73 | 227.73 | 227.73 | 227.73 | 227.74 | 227.74 | 227.74 | 227.75 | 227.75 | 227.75 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ДВ №1
|  | амперметр | I, А | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67
|  | расчет | P, МВт | 0.6404 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.6404 | 0.6404 | 0.6404 | 0.6404 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 | 0.63055 |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.16 | ДВ №4
|  | амперметр | I, А | 1: амперметр не работает
|  |  | P, МВт | 1: не работает счетчик |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.18 | ДВ №2
|  | амперметр | I, А | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | расчет | P, МВт | 0.68966 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.68966 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.68966 | 0.68966 | 0.68966 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 | 0.67937 |  |  | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: не работает счетчик
tgφ
яч.19 | Т-1-250 кВт
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | Т-2-250 кВт
|  |  | I, А | 1: нет амперметра
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.7 | КБ №1
|  |  | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | КБ №2
|  |  | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
| ТСН |  | P, кВт | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 |  | 40 | 7297.1 | 7297.2 | 7297.2 | 7297.2 | 7297.3 | 7297.4 | 7297.5 | 7297.7 | 7297.7 | 7297.8 | 7297.9 | 7298.1 | 7298.2 | 7298.3 | 7298.4 | 7298.5 | 7298.6 | 7298.7 | 7298.8 | 7299 | 7299.1 | 7299.2 | 7299.4 | 7299.5 | 7299.7
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.3501 | 1.3499 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3202 | 1.3099 | 1.3299 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3701 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3398 | 1.3099 | 1.3299 | 1.3299 | 1.3099 | 1.3299 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3099 | 1.3499 | 1.3099 | 1.3099
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | -1.5088 | -7.1366 | 16.0307 | 7.752 | -2.3422 | 4.3853 | -0.75162 | 12.0858 | 4.3853 | 2.8321 | -26.6731 | -1.5319 | 11.2733 | -2.3376 | 6.3436 | 9.5292 | 12.0858 | 3.6289 | 4.3853 | 1.5097 | 1.5097 | 9.4012 | -8.258 | 9.0332
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.020067 | -0.089921 | 0.25008 | 0.11008 | -0.030215 | 0.060079 | -0.0099214 | 0.18008 | 0.060079 | 0.039933 | -0.28007 | -0.020067 | 0.17023 | -0.029921 | 0.090079 | 0.14008 | 0.18008 | 0.050079 | 0.060079 | 0.020079 | 0.020079 | 0.14008 | -0.099921 | 0.13008
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.020067 | -0.089921 | 0.25008 | 0.11008 | -0.030215 | 0.060079 | -0.0099214 | 0.18008 | 0.060079 | 0.039933 | -0.28007 | -0.020067 | 0.17023 | -0.029921 | 0.090079 | 0.14008 | 0.18008 | 0.050079 | 0.060079 | 0.020079 | 0.020079 | 0.14008 | -0.099921 | 0.13008
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Советская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 130 | 140 | 104 | 106 | 105 | 105 | 106 | 105 | 130 | 107 | 109 | 109 | 80 | 107 | 108 | 88 | 103 | 104 | 111 | 80 | 120 | 70 | 70 | 120
|  | счетчик | P, МВт | 1.3 | 1.44 | 1.08 | 0.94 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.94 | 1.3 | 0.94 | 1.22 | 1.08 | 0.79 | 1.08 | 1.01 | 0.86 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.86 | 1.3 | 0.72 | 0.72 | 1.3 | 25.15 | 13.37 | 7.2 | 10001.38 | 10001.56 | 10001.76 | 10001.91 | 10002.04 | 10002.18 | 10002.32 | 10002.46 | 10002.59 | 10002.77 | 10002.9 | 10003.07 | 10003.22 | 10003.33 | 10003.48 | 10003.62 | 10003.74 | 10003.89 | 10004.04 | 10004.19 | 10004.31 | 10004.49 | 10004.59 | 10004.69 | 10004.87
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.72 | 0.79 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.58 | 0.72 | 0.5 | 0.65 | 0.58 | 0.43 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.36 | 0.36 | 0.65 |  |  |  | 4371.1 | 4371.2 | 4371.31 | 4371.39 | 4371.46 | 4371.53 | 4371.6 | 4371.67 | 4371.75 | 4371.85 | 4371.92 | 4372.01 | 4372.09 | 4372.15 | 4372.24 | 4372.31 | 4372.38 | 4372.45 | 4372.54 | 4372.61 | 4372.68 | 4372.77 | 4372.82 | 4372.87 | 4372.96 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
|  |  | tgφ | 0.55385 | 0.54861 | 0.53704 | 0.53191 | 0.49505 | 0.49505 | 0.49505 | 0.61702 | 0.55385 | 0.53191 | 0.53279 | 0.53704 | 0.5443 | 0.60185 | 0.49505 | 0.5814 | 0.46296 | 0.60185 | 0.46296 | 0.5814 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 98 | 98 | 76 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 90 | 76 | 77 | 76 | 60 | 76 | 77 | 55 | 73 | 73 | 72 | 73 | 85 | 48 | 48 | 88
|  | счетчик | P, МВт | 1.01 | 1.01 | 0.79 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.94 | 0.72 | 0.86 | 0.72 | 0.65 | 0.72 | 0.79 | 0.58 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.5 | 0.5 | 0.86 | 17.85 | 8.29 | 7.2 | 8088.14 | 8088.28 | 8088.42 | 8088.53 | 8088.62 | 8088.72 | 8088.82 | 8088.92 | 8089.02 | 8089.15 | 8089.25 | 8089.37 | 8089.47 | 8089.56 | 8089.66 | 8089.77 | 8089.85 | 8089.95 | 8090.06 | 8090.15 | 8090.24 | 8090.36 | 8090.43 | 8090.5 | 8090.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.5 | 0.43 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.22 | 0.43 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.22 | 0.22 | 0.5 |  |  |  | 3540.75 | 3540.82 | 3540.88 | 3540.93 | 3540.97 | 3541.02 | 3541.07 | 3541.12 | 3541.15 | 3541.21 | 3541.25 | 3541.31 | 3541.36 | 3541.39 | 3541.44 | 3541.49 | 3541.53 | 3541.57 | 3541.62 | 3541.67 | 3541.71 | 3541.77 | 3541.8 | 3541.83 | 3541.9 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59 | 4.59
|  |  | tgφ | 0.49505 | 0.42574 | 0.4557 | 0.44615 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.30556 | 0.45745 | 0.40278 | 0.5 | 0.5 | 0.33846 | 0.5 | 0.4557 | 0.5 | 0.40278 | 0.4557 | 0.55385 | 0.44615 | 0.5 | 0.44 | 0.44 | 0.5814
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 2.31 | 2.45 | 1.87 | 1.59 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.66 | 2.24 | 1.66 | 2.08 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.8 | 1.87 | 1.73 | 1.51 | 2.16 | 1.22 | 1.22 | 2.16
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.22 | 1.22 | 0.94 | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.8 | 1.15 | 0.79 | 1.08 | 0.94 | 0.65 | 1.01 | 0.86 | 0.79 | 0.79 | 1.01 | 0.86 | 0.79 | 1.08 | 0.58 | 0.58 | 1.15
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.6124 | 2.737 | 2.093 | 1.7754 | 1.932 | 1.932 | 1.932 | 1.8427 | 2.518 | 1.8384 | 2.3437 | 2.0307 | 1.5799 | 2.064 | 1.9949 | 1.6425 | 1.9657 | 2.1253 | 1.932 | 1.7042 | 2.415 | 1.3509 | 1.3509 | 2.4471
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
яч.13 | ТП ЦРВМ-I | [26 empty] | tg | 0.86842
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1824 | 0.1584 | 4.8 | 136.948 | 136.95 | 136.953 | 136.955 | 136.956 | 136.958 | 136.96 | 136.962 | 136.963 | 136.965 | 136.966 | 136.968 | 136.97 | 136.971 | 136.973 | 136.974 | 136.976 | 136.977 | 136.979 | 136.98 | 136.982 | 136.983 | 136.984 | 136.985 | 136.986
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 122.402 | 122.404 | 122.406 | 122.407 | 122.408 | 122.41 | 122.412 | 122.414 | 122.415 | 122.415 | 122.416 | 122.418 | 122.42 | 122.421 | 122.422 | 122.423 | 122.425 | 122.426 | 122.427 | 122.428 | 122.429 | 122.431 | 122.432 | 122.433 | 122.435 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883 | 22.883
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Т-1-630 кВА |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823 | 4790.823
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 2007.948 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02 | 874.02
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | УСА-3 | [26 empty] | tg | 0.42857
|  | расчет | I, А | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.252 | 0.108 | 1.2 | 2988.73 | 2988.75 | 2988.76 | 2988.77 | 2988.77 | 2988.78 | 2988.78 | 2988.79 | 2988.81 | 2988.82 | 2988.83 | 2988.84 | 2988.85 | 2988.86 | 2988.87 | 2988.88 | 2988.88 | 2988.89 | 2988.9 | 2988.91 | 2988.92 | 2988.93 | 2988.93 | 2988.93 | 2988.94
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 343.99 | 343.99 | 344 | 344 | 344 | 344.01 | 344.01 | 344.01 | 344.02 | 344.02 | 344.03 | 344.03 | 344.03 | 344.04 | 344.04 | 344.04 | 344.05 | 344.05 | 344.06 | 344.06 | 344.06 | 344.07 | 344.07 | 344.07 | 344.08 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09 | 106.09
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.26 | УСА-2 | [26 empty] | tg | 0.16981
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.108 | 1.2 | 1866.79 | 1866.83 | 1866.88 | 1866.92 | 1866.95 | 1866.98 | 1867.01 | 1867.04 | 1867.08 | 1867.12 | 1867.15 | 1867.19 | 1867.22 | 1867.25 | 1867.28 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32 | 1867.32
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 227.94 | 227.95 | 227.95 | 227.96 | 227.96 | 227.97 | 227.97 | 227.98 | 227.98 | 227.98 | 227.99 | 227.99 | 228 | 228 | 228.01 | 228.01 | 228.01 | 228.01 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | 228.02 | 228.03 | 41.88 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.89 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9 | 41.9
|  |  | tgφ | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Аэродром | [26 empty] | tg | 0.61787
|  | расчет | I, А | 33 | 37 | 30 | 23 | 25 | 24 | 24 | 28 | 35 | 24 | 32 | 29 | 22 | 29 | 29 | 24 | 26 | 30 | 28 | 25 | 33 | 18 | 17 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.17 | 0.16 | 0.35 | 6.312 | 3.9 | 1.2 | 15108.52 | 15108.79 | 15109.08 | 15109.32 | 15109.5 | 15109.7 | 15109.9 | 15110.1 | 15110.31 | 15110.58 | 15110.77 | 15111.02 | 15111.25 | 15111.42 | 15111.65 | 15111.88 | 15112.07 | 15112.28 | 15112.52 | 15112.74 | 15112.95 | 15113.22 | 15113.36 | 15113.49 | 15113.78
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.1 | 0.1 | 0.19 |  |  |  | 7881.93 | 7882.09 | 7882.28 | 7882.42 | 7882.53 | 7882.65 | 7882.76 | 7882.87 | 7883.03 | 7883.21 | 7883.33 | 7883.5 | 7883.64 | 7883.76 | 7883.9 | 7884.04 | 7884.16 | 7884.29 | 7884.44 | 7884.58 | 7884.7 | 7884.86 | 7884.94 | 7885.02 | 7885.18 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 0.59375 | 0.65714 | 0.58621 | 0.59091 | 0.58333 | 0.54167 | 0.54167 | 0.76 | 0.6875 | 0.6087 | 0.66667 | 0.60714 | 0.7 | 0.60714 | 0.60714 | 0.6087 | 0.64 | 0.62069 | 0.65385 | 0.56 | 0.59375 | 0.58824 | 0.625 | 0.54286
яч.28 | Т-2 н/ст. | [26 empty] | tg | 0.91892 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.2664 | 0.2448 | 2.4 | 350.489 | 350.495 | 350.499 | 350.504 | 350.508 | 350.512 | 350.516 | 350.52 | 350.525 | 350.53 | 350.535 | 350.541 | 350.546 | 350.55 | 350.554 | 350.558 | 350.561 | 350.565 | 350.569 | 350.574 | 350.578 | 350.584 | 350.588 | 350.592 | 350.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 |  |  |  | 157.954 | 157.96 | 157.964 | 157.968 | 157.972 | 157.976 | 157.98 | 157.984 | 157.987 | 157.992 | 157.996 | 158 | 158.004 | 158.007 | 158.01 | 158.014 | 158.017 | 158.021 | 158.026 | 158.032 | 158.038 | 158.045 | 158.047 | 158.049 | 158.056 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601 | 59.601
tgφ
яч.29 | Т-1 н/ст. | [26 empty] | tg | 0.74306
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.6912 | 0.5136 | 2.4 | 365.161 | 365.176 | 365.188 | 365.2 | 365.21 | 365.22 | 365.23 | 365.24 | 365.255 | 365.272 | 365.284 | 365.3 | 365.313 | 365.323 | 365.336 | 365.349 | 365.36 | 365.372 | 365.384 | 365.395 | 365.405 | 365.419 | 365.427 | 365.435 | 365.449
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 386.73 | 386.741 | 386.75 | 386.759 | 386.767 | 386.775 | 386.783 | 386.791 | 386.801 | 386.813 | 386.823 | 386.834 | 386.844 | 386.851 | 386.861 | 386.871 | 386.878 | 386.887 | 386.896 | 386.904 | 386.912 | 386.922 | 386.928 | 386.934 | 386.944 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834 | 430.834
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667
яч.12 | ТП ЦРВМ-II | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | ДВ-10
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.31 | ДВ-9 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746 | 3814.746
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 2095.582 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796 | 4.796
tgφ
яч.5 | ДВ-1
|  |  | I, А | 1: не работает амперметр
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.6 | Т-2-630 кВА
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.7 | ДВ-5
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.8 | ДВ-6
|  |  | I, А | 1: нет прибора
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика |  |  | 0.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.22 | ДВ-8 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол.
I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.16 | ДВ-4
|  | амперметр | I, А
|  |  | P, МВт | 1: счетчик не работает |  |  | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 1: счетчик не работает
tgφ
яч.17 | ДВ-3 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716 | 21171.716
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 11079.146 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627 | 13.627
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | ДВ-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834 | 11156.834
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 6359.131 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132 | 1.132
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ДВ-7 |  |  | 1: отключено, тел. в рем.пол. | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388 | 64.388
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 6.847 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325 | 12.325
tgφ
яч.33 | ВЛ-6/10 кВ КС-4 | [26 empty] | tg | 0.70681
|  | ТИ | I, А | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.4584 | 0.324 | 1.2 | 268.268 | 268.27 | 268.289 | 268.31 | 268.327 | 268.346 | 268.365 | 268.384 | 268.402 | 268.424 | 268.439 | 268.457 | 268.471 | 268.484 | 268.499 | 268.515 | 268.526 | 268.54 | 268.555 | 268.57 | 268.584 | 268.604 | 268.616 | 268.628 | 268.65
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 176.484 | 176.484 | 176.484 | 176.484 | 176.484 | 176.484 | 176.484 | 176.484 | 176.509 | 176.531 | 176.545 | 176.563 | 176.578 | 176.59 | 176.606 | 176.621 | 176.633 | 176.646 | 176.661 | 176.676 | 176.69 | 176.71 | 176.722 | 176.734 | 176.754
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
| ТСН |  | P, кВт | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 0 |  | 40 | 5084.2 | 5084.4 | 5084.7 | 5084.9 | 5085 | 5085.2 | 5085.4 | 5085.5 | 5085.7 | 5085.9 | 5086 | 5086.2 | 5086.4 | 5086.5 | 5086.7 | 5086.9 | 5087 | 5087.2 | 5087.4 | 5087.5 | 5087.7 | 5087.9 | 5088 | 5088.2 | 5088.4
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.47 | 0.34 | 0.44 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.29 | 0.32 | 0.37 | 0.33 | 0.32 | 0.39 | 0.21 | 0.2 | 0.44
Q, МВАр
Небаланс мощностей 6 кВ - данные не по всем присоед. |  |  | P, % | 80.5195 | 80 | 77.0053 | 80.5031 | 79.7688 | 80.3468 | 79.7688 | 76.506 | 79.0179 | 79.5181 | 78.8462 | 77.7778 | 79.1667 | 77.7778 | 77.7778 | 79.8611 | 82.2222 | 80.2139 | 80.9249 | 78.8079 | 81.9444 | 82.7869 | 83.6066 | 79.6296
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.86 | 1.96 | 1.44 | 1.28 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.27 | 1.77 | 1.32 | 1.64 | 1.4 | 1.14 | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 1.48 | 1.5 | 1.4 | 1.19 | 1.77 | 1.01 | 1.02 | 1.72
Q, МВАр
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.86 | 1.96 | 1.44 | 1.28 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.27 | 1.77 | 1.32 | 1.64 | 1.4 | 1.14 | 1.4 | 1.4 | 1.15 | 1.48 | 1.5 | 1.4 | 1.19 | 1.77 | 1.01 | 1.02 | 1.72
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Железнодорожная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[28 empty] | tg | #DIV/0!
яч.3 | ВТ-1-10 | расчет | I, А | АВРТ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829 | 1272.2829
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821 | 482.5821
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[28 empty] | tg | 0.54478
яч.9 | ВТ-2-10 | расчет | I, А | 113 | 109 | 106 | 106 | 109 | 113 | 118 | 125 | 133 | 136 | 134 | 134 | 134 | 133 | 134 | 134 | 128 | 128 | 125 | 124 | 125 | 118 | 114 | 109
|  | счетчик | P, МВт | 1.78 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.89 | 2.01 | 2.15 | 2.15 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.12 | 2.15 | 2.13 | 2.05 | 2.08 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 1.92 | 1.82 | 1.73 | 47.0051 | 25.6074 | 12 | 1461.8669 | 1462.0149 | 1462.1578 | 1462.2972 | 1462.4363 | 1462.5785 | 1462.7263 | 1462.8841 | 1463.0512 | 1463.2305 | 1463.4095 | 1463.5862 | 1463.764 | 1463.9433 | 1464.1198 | 1464.2987 | 1464.4764 | 1464.6473 | 1464.8209 | 1464.9911 | 1465.1602 | 1465.3282 | 1465.4885 | 1465.6399 | 1465.784
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.04 | 1 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.1 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |  |  |  | 585.2577 | 585.3444 | 585.4281 | 585.5091 | 585.5896 | 585.6726 | 585.7581 | 585.844 | 585.9322 | 586.0255 | 586.1255 | 586.2257 | 586.3236 | 586.4177 | 586.5145 | 586.6115 | 586.7087 | 586.8004 | 586.8915 | 586.9777 | 587.0632 | 587.1491 | 587.2302 | 587.3114 | 587.3916
|  |  | tgφ | 0.58427 | 0.5848 | 0.58084 | 0.58084 | 0.5848 | 0.58192 | 0.54497 | 0.52736 | 0.52093 | 0.55814 | 0.56604 | 0.5493 | 0.52558 | 0.54717 | 0.53953 | 0.5493 | 0.53659 | 0.52404 | 0.5049 | 0.50739 | 0.5099 | 0.50521 | 0.53297 | 0.55491
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.78 | 1.71 | 1.67 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.89 | 2.01 | 2.15 | 2.15 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.12 | 2.15 | 2.13 | 2.05 | 2.08 | 2.04 | 2.03 | 2.02 | 1.92 | 1.82 | 1.73
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.04 | 1 | 0.97 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.1 | 1.09 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.97 | 0.97 | 0.96
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.0616 | 1.9809 | 1.9313 | 1.9313 | 1.9809 | 2.0479 | 2.1524 | 2.2724 | 2.4242 | 2.4622 | 2.4361 | 2.4302 | 2.4289 | 2.4166 | 2.443 | 2.4302 | 2.3265 | 2.3483 | 2.2853 | 2.2764 | 2.2674 | 2.1511 | 2.0624 | 1.9785
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | вольтметр | U, кВ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
| Елецкая | [26 empty] | tg | 0.30419
|  | расчет | I, А | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 27 | 25 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 11.7504 | 3.5744 | 8 | 1091.748 | 1091.811 | 1091.8716 | 1091.9311 | 1091.9902 | 1092.0483 | 1092.1084 | 1092.1726 | 1092.2391 | 1092.3036 | 1092.3663 | 1092.4297 | 1092.493 | 1092.5576 | 1092.622 | 1092.6842 | 1092.743 | 1092.7982 | 1092.8582 | 1092.9194 | 1092.981 | 1093.0434 | 1093.1029 | 1093.161 | 1093.2168
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |  |  |  | 231.2294 | 231.2501 | 231.2692 | 231.2868 | 231.304 | 231.3206 | 231.3377 | 231.3549 | 231.3725 | 231.3911 | 231.4107 | 231.4325 | 231.4541 | 231.4751 | 231.4947 | 231.5128 | 231.5299 | 231.5475 | 231.5664 | 231.585 | 231.6039 | 231.6226 | 231.6401 | 231.6584 | 231.6762
|  |  | tgφ | 0.34 | 0.30612 | 0.29167 | 0.29787 | 0.2766 | 0.29167 | 0.27451 | 0.26415 | 0.28846 | 0.32 | 0.33333 | 0.33333 | 0.32692 | 0.30769 | 0.3 | 0.29787 | 0.31818 | 0.3125 | 0.30612 | 0.30612 | 0.3 | 0.29167 | 0.32609 | 0.31111
яч.1 | АБ-1 | [26 empty] | tg | 0.17741
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 3.9327 | 0.6977 | 2 | 1566.05 | 1566.1391 | 1566.2261 | 1566.3104 | 1566.3925 | 1566.4735 | 1566.5547 | 1566.6378 | 1566.718 | 1566.7977 | 1566.8736 | 1566.958 | 1567.0406 | 1567.1242 | 1567.2084 | 1567.2896 | 1567.3664 | 1567.4465 | 1567.5263 | 1567.6046 | 1567.6824 | 1567.7652 | 1567.8504 | 1567.9348 | 1568.0163
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 259.4641 | 259.4853 | 259.5044 | 259.5213 | 259.5357 | 259.5478 | 259.56 | 259.574 | 259.5882 | 259.6021 | 259.6168 | 259.6349 | 259.6522 | 259.6694 | 259.6849 | 259.6984 | 259.7099 | 259.7224 | 259.7349 | 259.7467 | 259.7591 | 259.7727 | 259.7853 | 259.7989 | 259.813
|  |  | tgφ | 0.22222 | 0.23529 | 0.17647 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 | 0.17647 | 0.1875 | 0.1875 | 0.2 | 0.23529 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.1875 | 0.13333 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.1875
яч.2 | ТП-13 | [26 empty] | tg | 0.83727
|  | расчет | I, А | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 5.2 | 4.3538 | 4 | 171.7887 | 171.8336 | 171.8799 | 171.9258 | 171.9741 | 172.0315 | 172.0935 | 172.154 | 172.217 | 172.2856 | 172.3448 | 172.4037 | 172.4625 | 172.5204 | 172.5735 | 172.6296 | 172.6954 | 172.754 | 172.8139 | 172.8679 | 172.9193 | 172.9685 | 173.0085 | 173.0483 | 173.0888
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | 155.6574 | 155.6958 | 155.7352 | 155.7731 | 155.8128 | 155.8606 | 155.9127 | 155.9625 | 156.014 | 156.0683 | 156.1195 | 156.172 | 156.2214 | 156.2689 | 156.3145 | 156.3622 | 156.4168 | 156.466 | 156.5159 | 156.5606 | 156.603 | 156.6437 | 156.6777 | 156.7114 | 156.7458
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.84211 | 0.83333 | 0.84211 | 0.82609 | 0.84 | 0.83333 | 0.84 | 0.81481 | 0.83333 | 0.875 | 0.83333 | 0.82609 | 0.85714 | 0.86364 | 0.84615 | 0.86957 | 0.83333 | 0.81818 | 0.80952 | 0.8 | 0.875 | 0.8125 | 0.875
яч.4 | ТП-16-1 | [26 empty] | tg | 0.55723
|  | расчет | I, А | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 5.4348 | 3.0284 | 6 | 541.0089 | 541.0439 | 541.0768 | 541.1087 | 541.1403 | 541.1714 | 541.2035 | 541.239 | 541.2755 | 541.3115 | 541.3492 | 541.3872 | 541.4245 | 541.4633 | 541.5017 | 541.5406 | 541.58 | 541.619 | 541.6602 | 541.7036 | 541.75 | 541.7939 | 541.8379 | 541.8781 | 541.9147
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |  |  |  | 242.0353 | 242.0574 | 242.0787 | 242.0998 | 242.1205 | 242.1409 | 242.1611 | 242.1816 | 242.2022 | 242.2225 | 242.2438 | 242.2651 | 242.2866 | 242.3085 | 242.33 | 242.3511 | 242.372 | 242.3929 | 242.414 | 242.435 | 242.4563 | 242.4774 | 242.4983 | 242.5194 | 242.54
|  |  | tgφ | 0.61905 | 0.65 | 0.68421 | 0.63158 | 0.63158 | 0.63158 | 0.57143 | 0.54545 | 0.54545 | 0.56522 | 0.56522 | 0.59091 | 0.56522 | 0.56522 | 0.56522 | 0.54167 | 0.56522 | 0.52 | 0.5 | 0.46429 | 0.5 | 0.5 | 0.54167 | 0.54545
яч.5 | СН-1 | [26 empty] | tg | 0.56292
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.39534 | 0.22255 | 0.6 | 1068.2674 | 1068.2924 | 1068.317 | 1068.3421 | 1068.3666 | 1068.3913 | 1068.4159 | 1068.4405 | 1068.4671 | 1068.4988 | 1068.5292 | 1068.5596 | 1068.597 | 1068.6349 | 1068.6674 | 1068.7 | 1068.7319 | 1068.7613 | 1068.7858 | 1068.8062 | 1068.8303 | 1068.8548 | 1068.8778 | 1068.9017 | 1068.9263
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 311.2774 | 311.2922 | 311.3064 | 311.3207 | 311.3346 | 311.3484 | 311.3623 | 311.3769 | 311.3922 | 311.4092 | 311.4269 | 311.4418 | 311.4581 | 311.4746 | 311.4894 | 311.5059 | 311.5213 | 311.5378 | 311.5535 | 311.5687 | 311.5839 | 311.5995 | 311.6154 | 311.6318 | 311.6483
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.11 | СН-2 | [26 empty] | tg | 0.711
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.34734 | 0.24696 | 0.6 | 644.2644 | 644.2817 | 644.2989 | 644.3164 | 644.3334 | 644.3509 | 644.368 | 644.3852 | 644.4046 | 644.4294 | 644.4546 | 644.4828 | 644.5241 | 644.5664 | 644.6046 | 644.6421 | 644.681 | 644.7143 | 644.7402 | 644.7578 | 644.7758 | 644.7935 | 644.8098 | 644.8265 | 644.8433
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 121.9854 | 121.9976 | 122.0094 | 122.0211 | 122.0326 | 122.0441 | 122.0555 | 122.0675 | 122.0803 | 122.0952 | 122.1126 | 122.1331 | 122.1606 | 122.1886 | 122.2193 | 122.2504 | 122.2796 | 122.3056 | 122.3241 | 122.3374 | 122.3493 | 122.3609 | 122.3728 | 122.3849 | 122.397
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.12 | ТП-15-1 | [26 empty] | tg | 1.2309
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 1.1428 | 1.4066 | 4 | 183.7751 | 183.7842 | 183.793 | 183.8016 | 183.8101 | 183.8187 | 183.8272 | 183.8365 | 183.8492 | 183.8676 | 183.8858 | 183.9017 | 183.9171 | 183.9315 | 183.9455 | 183.9601 | 183.9731 | 183.9882 | 184.0038 | 184.016 | 184.0265 | 184.039 | 184.0489 | 184.0555 | 184.0608
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 159.8262 | 159.8429 | 159.8589 | 159.8747 | 159.8904 | 159.9058 | 159.9212 | 159.9367 | 159.953 | 159.9684 | 159.9836 | 159.9983 | 160.0154 | 160.0304 | 160.0457 | 160.0616 | 160.0752 | 160.0879 | 160.1 | 160.1119 | 160.1245 | 160.1398 | 160.1543 | 160.1668 | 160.1779
|  |  | tgφ | 1.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 1.4 | 0.85714 | 0.85714 | 1 | 1.1667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 1 | 1.25 | 1.2 | 1.5 | 1.6667 | 2
яч.14 | АБ-2 | [26 empty] | tg | 0.17741
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 3.9327 | 0.6977 | 2 | 1566.05 | 1566.1391 | 1566.2261 | 1566.3104 | 1566.3925 | 1566.4735 | 1566.5547 | 1566.6378 | 1566.718 | 1566.7977 | 1566.8736 | 1566.958 | 1567.0406 | 1567.1242 | 1567.2084 | 1567.2896 | 1567.3664 | 1567.4465 | 1567.5263 | 1567.6046 | 1567.6824 | 1567.7652 | 1567.8504 | 1567.9348 | 1568.0163
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 259.4641 | 259.4853 | 259.5044 | 259.5213 | 259.5357 | 259.5478 | 259.56 | 259.574 | 259.5882 | 259.6021 | 259.6168 | 259.6349 | 259.6522 | 259.6694 | 259.6849 | 259.6984 | 259.7099 | 259.7224 | 259.7349 | 259.7467 | 259.7591 | 259.7727 | 259.7853 | 259.7989 | 259.813
|  |  | tgφ | 0.22222 | 0.23529 | 0.17647 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 | 0.17647 | 0.1875 | 0.1875 | 0.2 | 0.23529 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.1875 | 0.13333 | 0.1875 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.17647 | 0.17647 | 0.17647 | 0.1875
яч.13 | ТП-2 | [26 empty] | tg | 0.71509
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 4.7709 | 3.4116 | 8 | 392.7019 | 392.7223 | 392.7419 | 392.7612 | 392.7809 | 392.8025 | 392.8249 | 392.8483 | 392.8747 | 392.9051 | 392.9342 | 392.9613 | 392.9883 | 393.0143 | 393.0416 | 393.0711 | 393.101 | 393.1292 | 393.1576 | 393.1848 | 393.2086 | 393.233 | 393.2551 | 393.2767 | 393.2982
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 212.5479 | 212.5645 | 212.58 | 212.5955 | 212.6109 | 212.6285 | 212.6472 | 212.666 | 212.6841 | 212.7021 | 212.7201 | 212.7376 | 212.7544 | 212.77 | 212.7895 | 212.81 | 212.8305 | 212.8493 | 212.8689 | 212.8863 | 212.9038 | 212.9223 | 212.94 | 212.9573 | 212.9743
|  |  | tgφ | 0.8125 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.82353 | 0.83333 | 0.78947 | 0.71429 | 0.58333 | 0.6087 | 0.63636 | 0.59091 | 0.57143 | 0.72727 | 0.66667 | 0.66667 | 0.65217 | 0.69565 | 0.63636 | 0.73684 | 0.75 | 0.77778 | 0.82353 | 0.82353
| ТП-10-1 | [26 empty] | tg | 0.58088
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 2.5988 | 1.5096 | 8 | 233.2773 | 233.2889 | 233.2998 | 233.3101 | 233.3198 | 233.3297 | 233.3395 | 233.3513 | 233.3644 | 233.3792 | 233.3958 | 233.4109 | 233.427 | 233.443 | 233.4589 | 233.4742 | 233.4892 | 233.5045 | 233.52 | 233.534 | 233.5487 | 233.5631 | 233.5777 | 233.5906 | 233.6021
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 94.7292 | 94.7368 | 94.7442 | 94.7516 | 94.7587 | 94.7656 | 94.7725 | 94.7797 | 94.7874 | 94.7952 | 94.8036 | 94.8124 | 94.8215 | 94.8304 | 94.8393 | 94.8479 | 94.8561 | 94.8642 | 94.8722 | 94.8798 | 94.8873 | 94.8947 | 94.9025 | 94.9104 | 94.9179
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 0.53846 | 0.58333 | 0.53846 | 0.53846 | 0.53846 | 0.58333 | 0.58333 | 0.5 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.66667
яч.15 | ТП-10-2 | [26 empty] | tg | 0.39606
|  | расчет | I, А | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 4.8978 | 1.9398 | 6 | 522.5445 | 522.5746 | 522.6022 | 522.6289 | 522.6555 | 522.6821 | 522.7095 | 522.74 | 522.7722 | 522.809 | 522.849 | 522.889 | 522.9298 | 522.9701 | 523.0105 | 523.052 | 523.0931 | 523.1317 | 523.1653 | 523.1994 | 523.2335 | 523.2668 | 523.3001 | 523.3314 | 523.3609
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 160.2812 | 160.2937 | 160.3055 | 160.3169 | 160.3284 | 160.3396 | 160.351 | 160.363 | 160.3753 | 160.3901 | 160.4094 | 160.427 | 160.444 | 160.4582 | 160.4737 | 160.4896 | 160.5074 | 160.522 | 160.5342 | 160.546 | 160.5579 | 160.5696 | 160.5811 | 160.5928 | 160.6045
|  |  | tgφ | 0.38889 | 0.41176 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.38889 | 0.36842 | 0.40909 | 0.5 | 0.45833 | 0.4 | 0.375 | 0.375 | 0.4 | 0.44 | 0.3913 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36842 | 0.38889
яч.16 | ТП-17-1 | [26 empty] | tg | 0.81612
|  | расчет | I, А | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.4466 | 1.1806 | 4 | 180.4514 | 180.4609 | 180.474 | 180.4866 | 180.4995 | 180.5117 | 180.525 | 180.5381 | 180.5533 | 180.571 | 180.5897 | 180.6069 | 180.6228 | 180.6373 | 180.6541 | 180.6729 | 180.6906 | 180.7082 | 180.7241 | 180.7401 | 180.7548 | 180.7698 | 180.7842 | 180.7984 | 180.813
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |  |  |  | 141.2602 | 141.2695 | 141.2793 | 141.2887 | 141.2979 | 141.3071 | 141.316 | 141.3248 | 141.3362 | 141.3508 | 141.3685 | 141.3838 | 141.3971 | 141.4074 | 141.4221 | 141.4402 | 141.4556 | 141.4706 | 141.4841 | 141.4983 | 141.5103 | 141.5219 | 141.5327 | 141.5437 | 141.5554
|  |  | tgφ | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.83333 | 0.85714 | 1 | 0.85714 | 0.83333 | 0.66667 | 0.85714 | 0.875 | 0.85714 | 0.85714 | 0.83333 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333
яч.17 | ТП-17-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918 | 358.918
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541 | 279.541
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТП-16-2 | [26 empty] | tg | 0.73206
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 5.2366 | 3.8336 | 4 | 979.3726 | 979.4162 | 979.4556 | 979.4934 | 979.5312 | 979.5684 | 979.6086 | 979.6556 | 979.7053 | 979.7633 | 979.826 | 979.8869 | 979.9485 | 980.0156 | 980.0766 | 980.1397 | 980.2008 | 980.26 | 980.3238 | 980.3879 | 980.4537 | 980.5166 | 980.5773 | 980.6323 | 980.6818
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 413.1535 | 413.1914 | 413.2283 | 413.2647 | 413.3009 | 413.3363 | 413.3719 | 413.4073 | 413.4434 | 413.4832 | 413.5315 | 413.5788 | 413.6222 | 413.6686 | 413.7149 | 413.7584 | 413.8017 | 413.8429 | 413.8842 | 413.9231 | 413.9625 | 414.0008 | 414.038 | 414.0751 | 414.1119
|  |  | tgφ | 0.88235 | 0.9375 | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.875 | 0.73684 | 0.7 | 0.69565 | 0.76 | 0.79167 | 0.68 | 0.7037 | 0.79167 | 0.68 | 0.70833 | 0.66667 | 0.65385 | 0.61538 | 0.61538 | 0.6 | 0.625 | 0.68182 | 0.75
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.77 | 1.74 | 1.67 | 1.66 | 1.71 | 1.76 | 1.89 | 2 | 2.15 | 2.15 | 2.14 | 2.15 | 2.17 | 2.13 | 2.15 | 2.13 | 2.05 | 2.09 | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 1.93 | 1.82 | 1.73
|  |  | Q, МВАр | 1.03 | 1 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.19 | 1.2 | 1.15 | 1.12 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.1 | 1.08 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.97 | 0.96
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 0.5618 | -1.7544 | 0 | 0.5988 | 0 | 0.56497 | -1.1748e-14 | 0.49751 | -2.0655e-14 | -2.0655e-14 | -0.9434 | -0.93897 | -0.93023 | -0.4717 | -2.0655e-14 | -2.0849e-14 | -2.1663e-14 | -0.48077 | -0.4902 | -2.1876e-14 | -0.49505 | -0.52083 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0.96154 | -2.2204e-14 | -2.2891e-14 | 1.0309 | 1 | -2.1558e-14 | -2.1558e-14 | -2.0948e-14 | 0.89286 | 0.83333 | -1.8504e-14 | 1.7094 | 0.88496 | -1.9142e-14 | -1.9142e-14 | 0.8547 | 0 | 0.91743 | -0.97087 | 0.97087 | -2.1558e-14 | -1.0309 | -2.2891e-14 | -2.313e-14
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | -0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | -0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.21; 10: 0.3; 21: 0.26
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юбилейная 35/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  | авт | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.17 | ВТ-1-10
|  | ТИ | I, А | 26 | 30 | 30 | 32 | 30 | 35 | 37 | 37 | 34 | 40 | 31 | 32 | 35 | 42 | 32 | 43 | 43 | 36 | 35 | 41 | 40 | 40 | 34 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.51 | 0.6 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.66 | 0.51 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.54 | 0.69 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 14.04 | 5.04 | 30 | 1552.697 | 1552.713 | 1552.73 | 1552.747 | 1552.765 | 1552.782 | 1552.802 | 1552.823 | 1552.844 | 1552.863 | 1552.885 | 1552.902 | 1552.92 | 1552.94 | 1552.962 | 1552.98 | 1553.003 | 1553.024 | 1553.044 | 1553.064 | 1553.085 | 1553.105 | 1553.125 | 1553.145 | 1553.165
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 519.581 | 519.586 | 519.592 | 519.598 | 519.605 | 519.611 | 519.618 | 519.625 | 519.632 | 519.639 | 519.647 | 519.654 | 519.661 | 519.667 | 519.676 | 519.683 | 519.69 | 519.699 | 519.707 | 519.714 | 519.72 | 519.727 | 519.735 | 519.742 | 519.749
|  |  | tgφ | 0.3125 | 0.35294 | 0.35294 | 0.38889 | 0.35294 | 0.35 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36842 | 0.36364 | 0.41176 | 0.38889 | 0.3 | 0.40909 | 0.38889 | 0.30435 | 0.42857 | 0.4 | 0.35 | 0.28571 | 0.35 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | [28 empty] | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684 | 12.684
яч.16 | ВТ-2-10
|  | ТИ | I, А | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 15 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 4.35 | 1.08 | 30 | 1765.294 | 1765.299 | 1765.304 | 1765.309 | 1765.315 | 1765.321 | 1765.326 | 1765.331 | 1765.337 | 1765.343 | 1765.348 | 1765.352 | 1765.36 | 1765.367 | 1765.373 | 1765.38 | 1765.388 | 1765.395 | 1765.402 | 1765.41 | 1765.417 | 1765.425 | 1765.432 | 1765.439 | 1765.446
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |  |  |  | 569.091 | 569.092 | 569.093 | 569.095 | 569.096 | 569.097 | 569.098 | 569.1 | 569.101 | 569.102 | 569.104 | 569.106 | 569.107 | 569.109 | 569.111 | 569.112 | 569.114 | 569.116 | 569.118 | 569.12 | 569.121 | 569.123 | 569.124 | 569.125 | 569.127
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.2 | 0.4 | 0.16667 | 0.16667 | 0.4 | 0.5 | 0.125 | 0.28571 | 0.33333 | 0.14286 | 0.25 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.14286 | 0.25 | 0.14286 | 0.14286 | 0.28571 | [28 empty] | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288 | 21.288
яч.13 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 76 | 71 | 83 | 85 | 83 | 85 | 87 | 131 | 61 | 92 | 95 | 99 | 97 | 94 | 92 | 94 | 94 | 95 | 92 | 93 | 98 | 93 | 89 | 81
|  | счетчик | P, МВт | 0.67 | 0.63 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.79 | 1.31 | 0.58 | 1.62 | 0.59 | 0.58 | 0.97 | 1.13 | 0.77 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.83 | 0.7 | 0.9 | 20.376 | 10.494 | 18 | 6702.155 | 6702.192 | 6702.227 | 6702.27 | 6702.314 | 6702.357 | 6702.401 | 6702.445 | 6702.518 | 6702.55 | 6702.64 | 6702.673 | 6702.705 | 6702.759 | 6702.822 | 6702.865 | 6702.924 | 6702.98 | 6703.033 | 6703.095 | 6703.153 | 6703.202 | 6703.248 | 6703.287 | 6703.337
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.36 | 0.34 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.31 | 0.67 | 0.41 | 0.27 | 0.49 | 0.61 | 0.34 | 0.43 | 0.56 | 0.38 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  | 3230.887 | 3230.907 | 3230.926 | 3230.951 | 3230.976 | 3231.001 | 3231.026 | 3231.054 | 3231.082 | 3231.099 | 3231.136 | 3231.159 | 3231.174 | 3231.201 | 3231.235 | 3231.254 | 3231.278 | 3231.309 | 3231.33 | 3231.352 | 3231.375 | 3231.398 | 3231.422 | 3231.446 | 3231.47
|  |  | tgφ | 0.53731 | 0.53968 | 0.58442 | 0.56962 | 0.58442 | 0.56962 | 0.63291 | 0.38168 | 0.53448 | 0.41358 | 0.69492 | 0.46552 | 0.50515 | 0.53982 | 0.44156 | 0.40566 | 0.55446 | 0.4 | 0.35714 | 0.39423 | 0.46591 | 0.51807 | 0.61429 | 0.47778 | [28 empty] | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679 | 14.679
яч.14 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 73 | 65 | 81 | 82 | 81 | 82 | 96 | 121 | 56 | 81 | 86 | 89 | 83 | 78 | 86 | 80 | 78 | 78 | 89 | 78 | 74 | 71 | 70 | 67
|  | счетчик | P, МВт | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.94 | 1.22 | 0.54 | 1.57 | 0.45 | 0.77 | 0.99 | 1.06 | 0.63 | 0.65 | 1.12 | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.88 | 1.01 | 0.81 | 19.206 | 9.342 | 18 | 4480.346 | 4480.381 | 4480.416 | 4480.46 | 4480.504 | 4480.549 | 4480.593 | 4480.645 | 4480.713 | 4480.743 | 4480.83 | 4480.855 | 4480.898 | 4480.953 | 4481.012 | 4481.047 | 4481.083 | 4481.145 | 4481.182 | 4481.22 | 4481.26 | 4481.308 | 4481.357 | 4481.413 | 4481.458
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | 0.29 | 0.63 | 0.23 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.38 | 0.49 | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.4 |  |  |  | 2138.377 | 2138.394 | 2138.411 | 2138.433 | 2138.456 | 2138.476 | 2138.499 | 2138.524 | 2138.551 | 2138.567 | 2138.602 | 2138.615 | 2138.635 | 2138.66 | 2138.685 | 2138.705 | 2138.726 | 2138.753 | 2138.773 | 2138.794 | 2138.813 | 2138.833 | 2138.853 | 2138.874 | 2138.896
|  |  | tgφ | 0.49206 | 0.49206 | 0.50633 | 0.51899 | 0.44444 | 0.51899 | 0.47872 | 0.40164 | 0.53704 | 0.40127 | 0.51111 | 0.46753 | 0.45455 | 0.42453 | 0.57143 | 0.58462 | 0.4375 | 0.53731 | 0.55882 | 0.47222 | 0.4186 | 0.40909 | 0.37624 | 0.49383 | [28 empty] | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.93 | 1.92 | 2.22 | 2.3 | 2.27 | 2.33 | 2.51 | 3.34 | 1.87 | 4 | 1.67 | 2.13 | 2.77 | 3.03 | 2.15 | 2.64 | 2.97 | 2.43 | 2.64 | 2.6 | 2.58 | 2.52 | 2.52 | 2.52
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.85 | 0.86 | 1.09 | 1.1 | 1.02 | 1.1 | 1.22 | 1.23 | 0.84 | 1.6 | 0.91 | 0.87 | 1.18 | 1.39 | 0.94 | 1.08 | 1.38 | 1.04 | 1.05 | 0.96 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.1
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.1089 | 2.1038 | 2.4732 | 2.5495 | 2.4886 | 2.5766 | 2.7908 | 3.5593 | 2.05 | 4.3081 | 1.9018 | 2.3008 | 3.0109 | 3.3336 | 2.3465 | 2.8524 | 3.275 | 2.6432 | 2.8411 | 2.7716 | 2.7817 | 2.7339 | 2.73 | 2.7496
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 40 | 5341.5 | 5341.5 | 5341.6 | 5341.6 | 5341.6 | 5341.7 | 5341.7 | 5341.7 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.9 | 5341.9 | 5341.9 | 5341.9 | 5342 | 5342 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1
| ТСН-2 |  | P, кВт | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 33 |  | 30 | 5552.2 | 5552.3 | 5552.3 | 5552.3 | 5552.4 | 5552.4 | 5552.4 | 5552.4 | 5552.5 | 5552.6 | 5552.6 | 5552.7 | 5552.7 | 5552.7 | 5552.8 | 5552.8 | 5552.9 | 5552.9 | 5553 | 5553 | 5553.1 | 5553.1 | 5553.2 | 5553.2 | 5553.3
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.4
яч.5 | ТП-55-I М | [26 empty] | tg | 0.21032
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 2.52 | 0.53 | 12 | 1141.552 | 1141.556 | 1141.56 | 1141.564 | 1141.571 | 1141.579 | 1141.589 | 1141.597 | 1141.606 | 1141.614 | 1141.621 | 1141.628 | 1141.636 | 1141.647 | 1141.657 | 1141.667 | 1141.68 | 1141.69 | 1141.7 | 1141.711 | 1141.721 | 1141.732 | 1141.743 | 1141.752 | 1141.761
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 343.013 | 343.014 | 343.016 | 343.018 | 343.02 | 343.021 | 343.022 | 343.024 | 343.026 | 343.028 | 343.03 | 343.033 | 343.035 | 343.037 | 343.04 | 343.042 | 343.044 | 343.047 | 343.05 | 343.052 | 343.054 | 343.056 | 343.058 | 343.06 | 343.062
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.083333 | 0.2 | 0.18182 | 0.2 | 0.25 | 0.5 | 0.2 | 0.15385 | 0.33333 | 0.16667 | 0.125 | 0.33333 | 0.33333 | 0.15385 | 0.16667 | 0.15385 | 0.15385 | 0.18182 | 0.18182 | [28 empty] | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163 | 21.163
яч.8 | ТП-55-II М | [26 empty] | tg | 0.0084746
|  | расчет | I, А | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 1.18 | 0.01 | 12 | 612.46 | 612.463 | 612.467 | 612.47 | 612.473 | 612.475 | 612.478 | 612.482 | 612.487 | 612.491 | 612.495 | 612.497 | 612.501 | 612.505 | 612.51 | 612.514 | 612.52 | 612.524 | 612.528 | 612.532 | 612.537 | 612.542 | 612.547 | 612.551 | 612.556
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.653 | 107.654 | 107.654 | 107.654 | 107.654 | 107.654 | 107.654
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 4.638 | 4.638 | 4.638 | 4.638 | 4.638 | 4.638 | 4.638 | 4.638 | 4.639 | 4.639 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64
яч.7 | ТП-34-Iм | [26 empty] | tg | 0.3676
|  | ТИ | I, А | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 3.21 | 1.18 | 6 | 3496.631 | 3496.648 | 3496.665 | 3496.682 | 3496.699 | 3496.715 | 3496.734 | 3496.753 | 3496.775 | 3496.798 | 3496.82 | 3496.832 | 3496.854 | 3496.877 | 3496.907 | 3496.926 | 3496.955 | 3496.983 | 3497.007 | 3497.035 | 3497.062 | 3497.09 | 3497.116 | 3497.143 | 3497.17
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 1398.644 | 1398.651 | 1398.658 | 1398.665 | 1398.672 | 1398.68 | 1398.688 | 1398.697 | 1398.706 | 1398.715 | 1398.724 | 1398.732 | 1398.74 | 1398.749 | 1398.758 | 1398.767 | 1398.776 | 1398.787 | 1398.796 | 1398.805 | 1398.813 | 1398.822 | 1398.832 | 1398.841 | 1398.848
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.45455 | 0.45455 | 0.38462 | 0.35714 | 0.38462 | 0.71429 | 0.38462 | 0.35714 | 0.27778 | 0.45455 | 0.29412 | 0.41176 | 0.35714 | 0.29412 | 0.3125 | 0.29412 | 0.375 | 0.3125 | 0.25 | [28 empty] | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669 | 22.669
яч.10 | ТП-34-II | [26 empty] | tg | 0.53876
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 2.58 | 1.39 | 6 | 3651.726 | 3651.743 | 3651.761 | 3651.778 | 3651.796 | 3651.814 | 3651.831 | 3651.849 | 3651.867 | 3651.886 | 3651.906 | 3651.923 | 3651.941 | 3651.958 | 3651.976 | 3651.995 | 3652.014 | 3652.032 | 3652.051 | 3652.07 | 3652.088 | 3652.105 | 3652.122 | 3652.14 | 3652.158
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1335.426 | 1335.433 | 1335.438 | 1335.446 | 1335.455 | 1335.462 | 1335.472 | 1335.483 | 1335.494 | 1335.501 | 1335.519 | 1335.528 | 1335.538 | 1335.546 | 1335.56 | 1335.569 | 1335.579 | 1335.593 | 1335.602 | 1335.611 | 1335.62 | 1335.631 | 1335.641 | 1335.651 | 1335.661
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.27273 | 0.5 | 0.45455 | 0.36364 | 0.6 | 0.63636 | 0.63636 | 0.36364 | 0.91667 | 0.5 | 0.54545 | 0.5 | 0.72727 | 0.45455 | 0.54545 | 0.72727 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.7 | 0.6 | 0.54545 | 0.54545 | [28 empty] | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039 | 25.039
яч.9 | ТП-33-I | [26 empty] | tg | 0.47218
|  | расчет | I, А | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 6.65 | 3.14 | 6 | 5037.309 | 5037.352 | 5037.396 | 5037.443 | 5037.49 | 5037.537 | 5037.584 | 5037.631 | 5037.676 | 5037.723 | 5037.769 | 5037.816 | 5037.861 | 5037.909 | 5037.956 | 5038.002 | 5038.05 | 5038.095 | 5038.14 | 5038.187 | 5038.233 | 5038.279 | 5038.326 | 5038.371 | 5038.418
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |  |  |  | 2225.711 | 2225.728 | 2225.749 | 2225.77 | 2225.791 | 2225.812 | 2225.834 | 2225.859 | 2225.878 | 2225.9 | 2225.921 | 2225.945 | 2225.966 | 2225.987 | 2226.01 | 2226.032 | 2226.055 | 2226.079 | 2226.1 | 2226.122 | 2226.141 | 2226.164 | 2226.188 | 2226.209 | 2226.232
|  |  | tgφ | 0.38462 | 0.5 | 0.46429 | 0.46429 | 0.46429 | 0.46429 | 0.53571 | 0.40741 | 0.46429 | 0.46429 | 0.5 | 0.48148 | 0.44828 | 0.5 | 0.46429 | 0.48276 | 0.51852 | 0.48148 | 0.46429 | 0.39286 | 0.5 | 0.5 | 0.48148 | 0.5 | [28 empty] | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994 | 14.994
яч.12 | ТП-33-II | [26 empty] | tg | 1.0667
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.15 | 0.16 | 6 | 2935.157 | 2935.157 | 2935.158 | 2935.158 | 2935.159 | 2935.159 | 2935.16 | 2935.161 | 2935.162 | 2935.163 | 2935.164 | 2935.164 | 2935.165 | 2935.166 | 2935.167 | 2935.167 | 2935.168 | 2935.169 | 2935.17 | 2935.17 | 2935.171 | 2935.171 | 2935.171 | 2935.172 | 2935.172
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 1007.494 | 1007.494 | 1007.495 | 1007.495 | 1007.496 | 1007.496 | 1007.497 | 1007.497 | 1007.498 | 1007.499 | 1007.5 | 1007.501 | 1007.501 | 1007.502 | 1007.503 | 1007.504 | 1007.505 | 1007.506 | 1007.507 | 1007.508 | 1007.508 | 1007.509 | 1007.509 | 1007.509 | 1007.51
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | [28 empty] | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.57 | 93.572 | 93.573 | 93.573 | 93.573 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574 | 93.574
яч.11 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счётчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22 | 211.22
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92 | 60.92
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП Теплопункта кв.Молодежный-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.81 | 0 | 3 | 421.87 | 421.88 | 421.89 | 421.9 | 421.91 | 421.92 | 421.93 | 421.95 | 421.97 | 421.97 | 421.99 | 422 | 422.01 | 422.02 | 422.03 | 422.04 | 422.05 | 422.06 | 422.07 | 422.08 | 422.09 | 422.1 | 422.12 | 422.13 | 422.14
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | 83.52
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.34 | 202.35 | 202.36 | 202.37 | 202.37
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.58 | 0.61 | 0.6 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 0.69 | 0.73 | 0.58 | 0.7 | 0.75 | 0.79 | 0.7 | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.74 | 0.75
|  |  | Q, МВАр | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.27
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 7.9365 | 7.5758 | 9.0909 | 9.7222 | 7.2464 | 8 | 7.6923 | 7.4074 | 8 | 9.8765 | 7.9365 | 10.2564 | 7.4074 | 5.9524 | 6.6667 | 9.6774 | 9.5238 | 9.8765 | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | 2.4691 | 8.642 | 7.4074
|  |  | Q, % | -5.5556 | -9.5238 | 0 | -4.1667 | -9.5238 | -8.3333 | -7.4074 | -8.3333 | -4.1667 | -6.6667 | -7.4074 | -8.3333 | -8.3333 | 3.0303 | -8.3333 | -3.7037 | -3.0303 | 6.6667 | 0 | -9.5238 | -7.4074 | -3.7037 | -8.3333 | 0
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.06
|  |  | Q, МВАр | -0.01 | -0.02 | 0 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3
яч.23 | ТП Теплопункт-I | [26 empty] | tg | 0.38125
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 1.6 | 0.61 | 1.8 | 3008.24 | 3008.27 | 3008.307 | 3008.344 | 3008.381 | 3008.418 | 3008.456 | 3008.506 | 3008.557 | 3008.557 | 3008.648 | 3008.651 | 3008.683 | 3008.722 | 3008.764 | 3008.792 | 3008.826 | 3008.87 | 3008.9 | 3008.931 | 3008.972 | 3009.009 | 3009.046 | 3009.082 | 3009.12
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 1665.172 | 1665.186 | 1665.2 | 1665.214 | 1665.228 | 1665.243 | 1665.256 | 1665.274 | 1665.292 | 1665.299 | 1665.318 | 1665.322 | 1665.338 | 1665.352 | 1665.368 | 1665.378 | 1665.39 | 1665.407 | 1665.418 | 1665.431 | 1665.444 | 1665.458 | 1665.471 | 1665.485 | 1665.499
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.28571 | 0.33333 | 0.33333 | #DIV/0! | 0.1875 | 1 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.4 | 0.33333 | 0.375 | 0.4 | 0.33333 | 0.28571 | 0.42857 | 0.28571 | 0.5 | 0.42857
яч.28 | ТП Теплопункт2 | [26 empty] | tg | 0.58556
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 20 | 18 | 30 | 9 | 12 | 13 | 32 | 14 | 16 | 21 | 14 | 23 | 9 | 18 | 15 | 17 | 19
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.06 | 0.19 | 0.27 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.23 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 3.74 | 2.19 | 1.8 | 4094.349 | 4094.42 | 4094.492 | 4094.586 | 4094.681 | 4094.775 | 4094.87 | 4095.001 | 4095.033 | 4095.14 | 4095.29 | 4095.326 | 4095.382 | 4095.425 | 4095.582 | 4095.653 | 4095.738 | 4095.845 | 4095.917 | 4096.047 | 4096.082 | 4096.174 | 4096.248 | 4096.331 | 4096.429
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |  |  |  | 2258.134 | 2258.176 | 2258.217 | 2258.271 | 2258.326 | 2258.381 | 2258.436 | 2258.451 | 2258.567 | 2258.594 | 2258.664 | 2258.702 | 2258.735 | 2258.789 | 2258.85 | 2258.89 | 2258.937 | 2258.996 | 2259.038 | 2259.087 | 2259.133 | 2259.181 | 2259.229 | 2259.281 | 2259.335
|  |  | tgφ | 0.61538 | 0.53846 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.58824 | 0.125 | 3.5 | 0.26316 | 0.48148 | 1.1667 | 0.6 | 1.25 | 0.39286 | 0.53846 | 0.53333 | 0.57895 | 0.61538 | 0.3913 | 1.3333 | 0.52941 | 0.69231 | 0.6 | 0.55556
яч.27 | ТП-63-I-М | [26 empty] | tg | 0.38211
|  | ТИ | I, А | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 13 | 20 | 16 | 10 | 31 | 5 | 14 | 18 | 22 | 12 | 17 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 12 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.1 | 0.32 | 0.02 | 0.12 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.17 | 3.69 | 1.41 | 4.8 | 5576.165 | 5576.187 | 5576.209 | 5576.233 | 5576.258 | 5576.282 | 5576.307 | 5576.344 | 5576.38 | 5576.4 | 5576.467 | 5576.471 | 5576.495 | 5576.533 | 5576.579 | 5576.607 | 5576.643 | 5576.684 | 5576.718 | 5576.753 | 5576.79 | 5576.83 | 5576.867 | 5576.895 | 5576.93
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 2551.513 | 2551.522 | 2551.531 | 2551.543 | 2551.556 | 2551.567 | 2551.58 | 2551.604 | 2551.608 | 2551.617 | 2551.636 | 2551.646 | 2551.656 | 2551.67 | 2551.687 | 2551.698 | 2551.711 | 2551.726 | 2551.738 | 2551.75 | 2551.762 | 2551.775 | 2551.788 | 2551.799 | 2551.81
|  |  | tgφ | 0.36364 | 0.36364 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.5 | 0.66667 | 0.11765 | 0.4 | 0.28125 | 2.5 | 0.41667 | 0.38889 | 0.36364 | 0.38462 | 0.35294 | 0.35 | 0.375 | 0.35294 | 0.33333 | 0.31579 | 0.33333 | 0.38462 | 0.29412 | [28 empty] | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627 | 9.627
яч.32 | ТП-63-II-М | [26 empty] | tg | 0.078125
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.64 | 0.05 | 4.8 | 757.521 | 757.526 | 757.531 | 757.536 | 757.542 | 757.547 | 757.553 | 757.563 | 757.572 | 757.576 | 757.588 | 757.593 | 757.597 | 757.603 | 757.608 | 757.61 | 757.613 | 757.619 | 757.623 | 757.63 | 757.638 | 757.644 | 757.65 | 757.655 | 757.659
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 267.581 | 267.582 | 267.583 | 267.584 | 267.585 | 267.586 | 267.587 | 267.588 | 267.59 | 267.591 | 267.594 | 267.596 | 267.598 | 267.598 | 267.6 | 267.601 | 267.601 | 267.602 | 267.603 | 267.604 | 267.604 | 267.605 | 267.606 | 267.606 | 267.607
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534 | 39.534
яч.29 | ТП-30-I-М | [26 empty] | tg | 0.26027
|  | ТИ | I, А | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 19 | 4 | 7 | 10 | 12 | 6 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0.19 | 0.04 | 0.07 | 0.1 | 0.12 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 2.19 | 0.57 | 4.8 | 3399.117 | 3399.129 | 3399.141 | 3399.154 | 3399.168 | 3399.181 | 3399.195 | 3399.218 | 3399.241 | 3399.254 | 3399.293 | 3399.301 | 3399.316 | 3399.336 | 3399.36 | 3399.375 | 3399.393 | 3399.419 | 3399.439 | 3399.459 | 3399.482 | 3399.506 | 3399.53 | 3399.546 | 3399.567
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 1151.383 | 1151.387 | 1151.391 | 1151.396 | 1151.401 | 1151.407 | 1151.412 | 1151.412 | 1151.421 | 1151.426 | 1151.437 | 1151.441 | 1151.445 | 1151.451 | 1151.458 | 1151.463 | 1151.468 | 1151.475 | 1151.48 | 1151.485 | 1151.489 | 1151.495 | 1151.5 | 1151.505 | 1151.511
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.5 | 0.28571 | 0 | 0.36364 | 0.33333 | 0.26316 | 0.5 | 0.28571 | 0.3 | 0.25 | 0.28571 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.2 | 0.18182 | 0.25 | 0.16667 | 0.25 | 0.3 | [28 empty] | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662 | 17.662
яч.24 | ТП-30-II-М | [26 empty] | tg | 0.53878
|  | ТИ | I, А | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 53 | 16 | 47 | 14 | 21 | 29 | 25 | 16 | 20 | 26 | 17 | 21 | 21 | 19 | 19 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.56 | 0.16 | 0.47 | 0.14 | 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.17 | 0.2 | 0.26 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 4.9 | 2.64 | 4.8 | 5755.363 | 5755.387 | 5755.412 | 5755.442 | 5755.471 | 5755.502 | 5755.534 | 5755.551 | 5755.668 | 5755.701 | 5755.799 | 5755.828 | 5755.868 | 5755.928 | 5755.98 | 5756.015 | 5756.057 | 5756.112 | 5756.148 | 5756.192 | 5756.236 | 5756.276 | 5756.315 | 5756.351 | 5756.386
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |  |  |  | 2638.323 | 2638.34 | 2638.357 | 2638.38 | 2638.403 | 2638.425 | 2638.448 | 2638.478 | 2638.509 | 2638.524 | 2638.56 | 2638.58 | 2638.598 | 2638.625 | 2638.652 | 2638.67 | 2638.692 | 2638.721 | 2638.741 | 2638.762 | 2638.784 | 2638.804 | 2638.825 | 2638.847 | 2638.867
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.66667 | 0.78571 | 0.78571 | 0.73333 | 0.73333 | 1.75 | 0.26786 | 0.4375 | 0.3617 | 0.71429 | 0.47368 | 0.44828 | 0.52 | 0.52941 | 0.55 | 0.53846 | 0.58824 | 0.47619 | 0.52381 | 0.52632 | 0.52632 | 0.64706 | 0.58824 | [28 empty] | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187
яч.25 | ТП-58-I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463 | 2457.463
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541 | 938.541
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 101.847 | 101.849 | 101.851 | 101.853 | 101.855 | 101.858 | 101.86 | 101.862 | 101.865 | 101.867 | 101.87 | 101.871 | 101.873 | 101.875 | 101.877 | 101.879 | 101.881 | 101.884 | 101.885 | 101.887 | 101.889 | 101.891 | 101.893 | 101.895 | 101.898
яч.26 | ТП-58-II | [26 empty] | tg | 0.26531
|  | ТИ | I, А | 23 | 23 | 28 | 29 | 28 | 28 | 14 | 57 | 15 | 59 | 8 | 20 | 34 | 37 | 21 | 28 | 36 | 24 | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28
|  | счётчик | P, МВт | 0.23 | 0.23 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | 0.61 | 0.16 | 0.59 | 0.06 | 0.2 | 0.34 | 0.37 | 0.24 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 6.86 | 1.82 | 4.8 | 4376.54 | 4376.588 | 4376.636 | 4376.699 | 4376.763 | 4376.826 | 4376.888 | 4376.914 | 4377.041 | 4377.075 | 4377.198 | 4377.21 | 4377.252 | 4377.322 | 4377.4 | 4377.449 | 4377.508 | 4377.584 | 4377.634 | 4377.691 | 4377.749 | 4377.804 | 4377.858 | 4377.914 | 4377.972
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 1365.355 | 1365.367 | 1365.377 | 1365.391 | 1365.405 | 1365.419 | 1365.434 | 1365.452 | 1365.471 | 1365.481 | 1365.506 | 1365.52 | 1365.532 | 1365.551 | 1365.575 | 1365.59 | 1365.606 | 1365.627 | 1365.641 | 1365.656 | 1365.672 | 1365.689 | 1365.699 | 1365.713 | 1365.727
|  |  | tgφ | 0.26087 | 0.21739 | 0.23333 | 0.22581 | 0.23333 | 0.23333 | 0.75 | 0.14754 | 0.3125 | 0.20339 | 1.1667 | 0.3 | 0.26471 | 0.32432 | 0.29167 | 0.28571 | 0.27778 | 0.29167 | 0.25926 | 0.28571 | 0.30769 | 0.19231 | 0.25926 | 0.25 | [28 empty] | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402 | 14.402
яч.3 | ТП Теплопункт Катаева-I |  |  | 1: отключен
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.4
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | ТП Тепопункт-Катаева-2 |  |  | 1: отключен | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | РП О/С пос. Воргашор 1 | [26 empty] | tg | 0.83948
|  | ТИ | I, А | 19 | 20 | 26 | 26 | 25 | 26 | 29 | 28 | 15 | 29 | 25 | 17 | 25 | 30 | 17 | 22 | 28 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.12 | 0.19 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.24 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 4.61 | 3.87 | 4.8 | 2691.771 | 2691.804 | 2691.837 | 2691.88 | 2691.923 | 2691.965 | 2692.008 | 2692.054 | 2692.105 | 2692.131 | 2692.17 | 2692.221 | 2692.248 | 2692.291 | 2692.34 | 2692.372 | 2692.409 | 2692.457 | 2692.491 | 2692.528 | 2692.565 | 2692.605 | 2692.645 | 2692.688 | 2692.73
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |  |  |  | 2321.451 | 2321.479 | 2321.508 | 2321.545 | 2321.582 | 2321.619 | 2321.657 | 2321.702 | 2321.74 | 2321.763 | 2321.815 | 2321.841 | 2321.864 | 2321.9 | 2321.942 | 2321.968 | 2321.998 | 2322.038 | 2322.067 | 2322.094 | 2322.128 | 2322.16 | 2322.193 | 2322.229 | 2322.263
|  |  | tgφ | 0.8125 | 0.875 | 0.85714 | 0.85714 | 0.9 | 0.85714 | 1 | 0.75 | 0.91667 | 1.3158 | 0.5 | 0.84615 | 0.80952 | 0.83333 | 0.8 | 0.77778 | 0.82609 | 0.875 | 0.72222 | 0.88889 | 0.78947 | 0.84211 | 0.80952 | 0.8 | [28 empty] | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233 | 17.233
яч.30 | РП О/С пос. Воргашор 2 | [26 empty] | tg | 1.2875
|  | ТИ | I, А | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.8 | 1.03 | 4.8 | 1597.127 | 1597.133 | 1597.14 | 1597.149 | 1597.158 | 1597.166 | 1597.175 | 1597.185 | 1597.195 | 1597.202 | 1597.215 | 1597.22 | 1597.224 | 1597.23 | 1597.236 | 1597.244 | 1597.25 | 1597.261 | 1597.267 | 1597.272 | 1597.277 | 1597.281 | 1597.285 | 1597.292 | 1597.299
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 1627.888 | 1627.895 | 1627.903 | 1627.914 | 1627.923 | 1627.934 | 1627.945 | 1627.958 | 1627.971 | 1627.977 | 1627.993 | 1627.999 | 1628.005 | 1628.013 | 1628.024 | 1628.032 | 1628.04 | 1628.052 | 1628.061 | 1628.067 | 1628.074 | 1628.079 | 1628.088 | 1628.098 | 1628.107
|  |  | tgφ | 1 | 1.3333 | 1.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.3333 | 1.5 | 1.5 | 1.3333 | 1.6667 | 1 | 1.3333 | 1.2 | 1.3333 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.6667 | 1.3333 | [28 empty] | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889 | 17.889
яч.31 | ТП-59-I-М | [26 empty] | tg | 0.45677
|  | ТИ | I, А | 17 | 19 | 24 | 24 | 24 | 25 | 37 | 37 | 17 | 50 | 25 | 29 | 38 | 42 | 26 | 32 | 39 | 25 | 30 | 32 | 35 | 26 | 26 | 26
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.38 | 0.37 | 0.14 | 0.49 | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 6.94 | 3.17 | 4.8 | 8779.832 | 8779.869 | 8779.906 | 8779.953 | 8780 | 8780.046 | 8780.094 | 8780.174 | 8780.252 | 8780.282 | 8780.384 | 8780.435 | 8780.485 | 8780.565 | 8780.652 | 8780.71 | 8780.776 | 8780.858 | 8780.915 | 8780.977 | 8781.044 | 8781.116 | 8781.171 | 8781.226 | 8781.28
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.21 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  |  | 4185.1 | 4185.119 | 4185.138 | 4185.164 | 4185.189 | 4185.216 | 4185.244 | 4185.272 | 4185.299 | 4185.325 | 4185.368 | 4185.393 | 4185.417 | 4185.454 | 4185.494 | 4185.52 | 4185.55 | 4185.588 | 4185.614 | 4185.639 | 4185.666 | 4185.691 | 4185.716 | 4185.741 | 4185.765
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.52174 | 0.52174 | 0.59091 | 0.56522 | 0.34211 | 0.35135 | 0.85714 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.47368 | 0.45238 | 0.42857 | 0.4375 | 0.46154 | 0.44444 | 0.4 | 0.40625 | 0.34286 | 0.46154 | 0.46154 | 0.46154 | [28 empty] | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2,9122,912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912
яч.22 | ТП-59-II-М | [26 empty] | tg | 0.45802
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 12 | 15 | 7 | 17 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 2.62 | 1.2 | 4.8 | 3210.88 | 3210.896 | 3210.912 | 3210.931 | 3210.95 | 3210.97 | 3210.989 | 3211.015 | 3211.047 | 3211.061 | 3211.097 | 3211.117 | 3211.138 | 3211.162 | 3211.194 | 3211.214 | 3211.238 | 3211.268 | 3211.289 | 3211.312 | 3211.335 | 3211.359 | 3211.382 | 3211.403 | 3211.424
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |  |  |  | 1283.106 | 1283.115 | 1283.123 | 1283.133 | 1283.144 | 1283.154 | 1283.165 | 1283.178 | 1283.192 | 1283.198 | 1283.214 | 1283.223 | 1283.232 | 1283.243 | 1283.256 | 1283.265 | 1283.276 | 1283.291 | 1283.3 | 1283.311 | 1283.322 | 1283.332 | 1283.342 | 1283.352 | 1283.361
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.5 | 0.46667 | 0.42857 | 0.47059 | 0.4 | 0.4 | 0.41667 | 0.4 | 0.4 | 0.41667 | 0.5 | 0.4 | 0.45455 | 0.45455 | 0.41667 | 0.45455 | 0.5 | 0.4 | [28 empty] | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852 | 3.852
яч.17 | ТП Г/У 3-1 | [26 empty] | tg | 0.67797
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 5 | 13 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 12 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 10
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 1.77 | 1.2 | 2.4 | 1288.24 | 1288.27 | 1288.29 | 1288.32 | 1288.36 | 1288.39 | 1288.42 | 1288.46 | 1288.5 | 1288.52 | 1288.57 | 1288.59 | 1288.61 | 1288.64 | 1288.67 | 1288.7 | 1288.72 | 1288.76 | 1288.79 | 1288.81 | 1288.83 | 1288.86 | 1288.9 | 1288.93 | 1288.97
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 775.01 | 775.02 | 775.04 | 775.06 | 775.08 | 775.1 | 775.13 | 775.16 | 775.19 | 775.2 | 775.23 | 775.25 | 775.26 | 775.28 | 775.31 | 775.32 | 775.34 | 775.37 | 775.39 | 775.41 | 775.43 | 775.45 | 775.47 | 775.49 | 775.51
|  |  | tgφ | 0.28571 | 1 | 0.71429 | 0.5 | 0.71429 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.58333 | 1 | 0.4 | 0.71429 | 1 | 0.28571 | 1 | 0.7 | 0.71429 | 1 | 1 | 0.71429 | 0.5 | 0.71429 | 0.5 | [28 empty] | 5341.5 | 5341.5 | 5341.6 | 5341.6 | 5341.6 | 5341.7 | 5341.7 | 5341.7 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.8 | 5341.9 | 5341.9 | 5341.9 | 5341.9 | 5342 | 5342 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1 | 5342.1
яч.20 | ТП Г/У 3-2 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 2.4 | 2333.71 | 2333.72 | 2333.72 | 2333.73 | 2333.73 | 2333.74 | 2333.74 | 2333.74 | 2333.75 | 2333.76 | 2333.77 | 2333.77 | 2333.78 | 2333.78 | 2333.79 | 2333.79 | 2333.8 | 2333.8 | 2333.81 | 2333.81 | 2333.82 | 2333.82 | 2333.83 | 2333.83 | 2333.83
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 |  |  |  | 1553.72 | 1553.72 | 1553.73 | 1553.73 | 1553.74 | 1553.74 | 1553.75 | 1553.76 | 1553.77 | 1553.77 | 1553.78 | 1553.78 | 1553.78 | 1553.79 | 1553.79 | 1553.8 | 1553.8 | 1553.8 | 1553.81 | 1553.82 | 1553.82 | 1553.83 | 1553.83 | 1553.84 | 1553.84
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Т-180 | [26 empty] | tg | 0.73529
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.25 | 0.6 | 4397.222 | 4397.243 | 4397.263 | 4397.292 | 4397.321 | 4397.349 | 4397.378 | 4397.406 | 4397.434 | 4397.452 | 4397.48 | 4397.498 | 4397.52 | 4397.543 | 4397.568 | 4397.583 | 4397.601 | 4397.623 | 4397.645 | 4397.665 | 4397.685 | 4397.704 | 4397.729 | 4397.754 | 4397.783
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2133.859 | 2133.873 | 2133.888 | 2133.906 | 2133.924 | 2133.942 | 2133.96 | 2133.98 | 2134 | 2134.011 | 2134.039 | 2134.053 | 2134.066 | 2134.084 | 2134.104 | 2134.117 | 2134.133 | 2134.152 | 2134.166 | 2134.18 | 2134.195 | 2134.208 | 2134.222 | 2134.241 | 2134.26
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | [28 empty] | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012 | 11.012
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.27 | 1.25 | 1.56 | 1.6 | 1.56 | 1.57 | 1.76 | 2.59 | 1.13 | 3.13 | 1.01 | 1.33 | 1.91 | 2.29 | 1.45 | 1.69 | 2.16 | 1.53 | 1.74 | 1.66 | 1.79 | 1.7 | 1.56 | 1.7
|  |  | Q, МВАр | 0.63 | 0.68 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 1.09 | 0.56 | 1.33 | 0.7 | 0.65 | 0.97 | 1.09 | 0.69 | 0.8 | 1.06 | 0.77 | 0.77 | 0.8 | 0.81 | 0.77 | 0.84 | 0.8
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.3077 | 0.79365 | 0 | -1.2658 | 1.2658 | 0.63291 | -1.7341 | -2.3715 | -0.89286 | 1.8809 | 2.8846 | 1.4815 | 2.551 | -4.5662 | -3.5714 | 1.1696 | -1.4085 | 5.5556 | 3.3333 | 5.6818 | -2.8736 | 0.5848 | 8.7719 | 0.5848
|  |  | Q, % | 5.9701 | -4.6154 | -1.3061e-14 | -2.5819e-14 | -6.1728 | -3.4884 | -3.1579 | -10.101 | 6.6667 | -2.3077 | -9.375 | -3.1746 | -3.1915 | -2.8302 | 1.4286 | 1.2346 | -0.95238 | -4.0541 | 1.2821 | -6.6667 | -5.1948 | 2.5316 | -3.7037 | 3.6145
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03 | 0.01 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.1 | -0.05 | 0.02 | -0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | -0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.04 | -0.03 | 0 | 0 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.1 | 0.04 | -0.03 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | 0.03
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.05 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | -0.05 | 0 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.02 | 0.03 | 0.22 | 0.07
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | -0.05 | 0 | -0.01 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.12 | 0.03 | -0.05 | -0.08 | -0.04 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | -0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.03
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.53; 10: 2.73; 21: 1.77
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Новая 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 70 | 109 | 41 | 52 | 89.8 | 64 | 66 | 83 | 98.6 | 161 | 101.5 | 120 | 120 | 100 | 80 | 100 | 103.5 | 104.9 | 105.4 | 103 | 92.2 | 97.1 | 82.5 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0.64 | 1.01 | 0.38 | 0.43 | 0.84 | 0.62 | 0.6 | 0.73 | 0.79 | 1.67 | 0.73 | 1.4 | 1.25 | 1 | 0.79 | 1.08 | 0.95 | 1.06 | 1.19 | 0.88 | 1 | 0.84 | 0.78 | 0.66 | 21.312 | 12.492 | 12 | 4671.785 | 4671.838 | 4671.922 | 4671.954 | 4671.99 | 4672.06 | 4672.112 | 4672.162 | 4672.223 | 4672.289 | 4672.428 | 4672.489 | 4672.606 | 4672.71 | 4672.793 | 4672.859 | 4672.949 | 4673.028 | 4673.116 | 4673.215 | 4673.288 | 4673.371 | 4673.441 | 4673.506 | 4673.561
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.47 | 0.7 | 0.26 | 0.41 | 0.62 | 0.37 | 0.42 | 0.42 | 0.66 | 0.7 | 0.65 | 0.58 | 0.74 | 0.54 | 0.43 | 0.59 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.46 | 0.53 | 0.44 | 0.42 | 0.37 |  |  |  | 2066.005 | 2066.044 | 2066.102 | 2066.124 | 2066.158 | 2066.21 | 2066.241 | 2066.276 | 2066.311 | 2066.366 | 2066.424 | 2066.478 | 2066.526 | 2066.588 | 2066.633 | 2066.669 | 2066.718 | 2066.761 | 2066.808 | 2066.861 | 2066.899 | 2066.943 | 2066.98 | 2067.015 | 2067.046
|  |  | tgφ | 0.73437 | 0.69307 | 0.68421 | 0.95349 | 0.7381 | 0.59677 | 0.7 | 0.57534 | 0.83544 | 0.41916 | 0.89041 | 0.41429 | 0.592 | 0.54 | 0.5443 | 0.5463 | 0.54737 | 0.5283 | 0.53782 | 0.52273 | 0.53 | 0.52381 | 0.53846 | 0.56061
яч.12 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 30 | 60 | 20 | 50 | 43.4 | 35 | 54.2 | 50.3 | 59 | 80 | 66.4 | 63.9 | 110 | 64.4 | 71.7 | 70 | 61 | 70 | 80 | 63.4 | 64.4 | 58.6 | 42 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0.36 | 0.59 | 0.2 | 0.49 | 0.4 | 0.3 | 0.47 | 0.4 | 0.6 | 0.83 | 0.46 | 0.53 | 1.22 | 0.58 | 0.48 | 0.68 | 0.59 | 0.67 | 0.77 | 0.55 | 0.66 | 0.49 | 0.34 | 0.56 | 13.212 | 9.048 | 12 | 3648.65 | 3648.68 | 3648.729 | 3648.746 | 3648.787 | 3648.82 | 3648.845 | 3648.884 | 3648.917 | 3648.967 | 3649.036 | 3649.074 | 3649.118 | 3649.22 | 3649.268 | 3649.308 | 3649.365 | 3649.414 | 3649.47 | 3649.534 | 3649.58 | 3649.635 | 3649.676 | 3649.704 | 3649.751
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2 | 0.43 | 0.13 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.55 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.46 | 0.47 | 0.32 | 0.43 | 0.32 | 0.32 | 0.38 |  |  |  | 1614.888 | 1614.905 | 1614.941 | 1614.952 | 1614.979 | 1615.005 | 1615.027 | 1615.048 | 1615.078 | 1615.107 | 1615.145 | 1615.183 | 1615.229 | 1615.267 | 1615.307 | 1615.347 | 1615.384 | 1615.416 | 1615.454 | 1615.493 | 1615.52 | 1615.556 | 1615.583 | 1615.61 | 1615.642
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.72881 | 0.65 | 0.65306 | 0.775 | 0.86667 | 0.53191 | 0.9 | 0.58333 | 0.55422 | 1 | 1.0377 | 0.37705 | 0.82759 | 1 | 0.64706 | 0.64407 | 0.68657 | 0.61039 | 0.58182 | 0.65152 | 0.65306 | 0.94118 | 0.67857
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1 | 1.6 | 0.58 | 0.92 | 1.24 | 0.92 | 1.07 | 1.13 | 1.39 | 2.5 | 1.19 | 1.93 | 2.47 | 1.58 | 1.27 | 1.76 | 1.54 | 1.73 | 1.96 | 1.43 | 1.66 | 1.33 | 1.12 | 1.22
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.67 | 1.13 | 0.39 | 0.73 | 0.93 | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 1.01 | 1.16 | 1.11 | 1.13 | 1.2 | 1.02 | 0.91 | 1.03 | 0.9 | 1.02 | 1.11 | 0.78 | 0.96 | 0.76 | 0.74 | 0.75
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.2037 | 1.9588 | 0.69893 | 1.1744 | 1.55 | 1.115 | 1.2625 | 1.3731 | 1.7182 | 2.756 | 1.6273 | 2.2365 | 2.7461 | 1.8806 | 1.5624 | 2.0392 | 1.7837 | 2.0083 | 2.2525 | 1.6289 | 1.9176 | 1.5318 | 1.3424 | 1.4321
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
яч.5 | Насосная 2-го МП-I | [26 empty] | tg | 0.59985
|  | ТИ | I, А | 19 | 22 | 20 | 15 | 26 | 22 | 19 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.27 | 0.1 | 0.15 | 0.26 | 0.14 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.2 | 0.16 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 4.9122 | 2.9466 | 1.8 | 10943.792 | 10943.88 | 10944.031 | 10944.087 | 10944.17 | 10944.312 | 10944.392 | 10944.494 | 10944.589 | 10944.703 | 10944.878 | 10945.001 | 10945.142 | 10945.304 | 10945.415 | 10945.506 | 10945.634 | 10945.745 | 10945.869 | 10946.004 | 10946.105 | 10946.232 | 10946.331 | 10946.424 | 10946.521
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.2 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |  |  |  | 6522.037 | 6522.09 | 6522.183 | 6522.218 | 6522.288 | 6522.35 | 6522.406 | 6522.463 | 6522.528 | 6522.591 | 6522.7 | 6522.779 | 6522.862 | 6522.945 | 6523.011 | 6523.077 | 6523.151 | 6523.214 | 6523.285 | 6523.364 | 6523.424 | 6523.498 | 6523.555 | 6523.612 | 6523.674
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.62963 | 0.6 | 0.86667 | 0.42308 | 0.71429 | 0.55556 | 0.70588 | 0.52381 | 0.625 | 0.63636 | 0.6 | 0.51724 | 0.6 | 0.75 | 0.56522 | 0.55 | 0.59091 | 0.58333 | 0.61111 | 0.56522 | 0.55556 | 0.58824 | 0.64706
яч.6 | Насосы 2-го ПМ-II | [26 empty] | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 3.6 | 184.083 | 184.084 | 184.084 | 184.084 | 184.084 | 184.084 | 184.084 | 184.084 | 184.085 | 184.085 | 184.085 | 184.085 | 184.085 | 184.085 | 184.086 | 184.086 | 184.086 | 184.087 | 184.087 | 184.087 | 184.087 | 184.087 | 184.088 | 184.088 | 184.088
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205 | 32.205
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | РП ВДС-I | [26 empty] | tg | 1.6635
|  | ТИ | I, А | 25 | 25 | 25 | 10 | 25 | 24 | 25 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 26 | 16 | 25 | 14 | 25 | 26 | 25 | 24 | 15 | 24 | 15 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 3.0168 | 5.0184 | 7.2 | 2022.563 | 2022.577 | 2022.6 | 2022.608 | 2022.621 | 2022.639 | 2022.65 | 2022.663 | 2022.678 | 2022.701 | 2022.724 | 2022.749 | 2022.764 | 2022.788 | 2022.807 | 2022.823 | 2022.843 | 2022.863 | 2022.881 | 2022.904 | 2022.92 | 2022.939 | 2022.954 | 2022.966 | 2022.982
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.29 | 0.1 | 0.14 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 1877.649 | 1877.672 | 1877.712 | 1877.726 | 1877.746 | 1877.783 | 1877.803 | 1877.826 | 1877.852 | 1877.888 | 1877.928 | 1877.968 | 1877.996 | 1878.03 | 1878.06 | 1878.089 | 1878.12 | 1878.149 | 1878.18 | 1878.215 | 1878.24 | 1878.272 | 1878.296 | 1878.321 | 1878.346
|  |  | tgφ | 1.7 | 1.7059 | 1.6667 | 1.5556 | 2.0769 | 1.75 | 1.8889 | 1.7273 | 1.5294 | 1.7059 | 1.6111 | 1.8182 | 1.4118 | 1.5714 | 1.75 | 1.5714 | 1.5 | 1.6923 | 1.4706 | 1.5 | 1.6429 | 1.5455 | 2 | 1.5
яч.20 | РП ВДС-II | [26 empty] | tg | 2.0714
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.3528 | 0.7308 | 3.6 | 3632.574 | 3632.578 | 3632.584 | 3632.586 | 3632.591 | 3632.595 | 3632.597 | 3632.601 | 3632.605 | 3632.612 | 3632.619 | 3632.626 | 3632.635 | 3632.638 | 3632.639 | 3632.641 | 3632.644 | 3632.648 | 3632.652 | 3632.656 | 3632.659 | 3632.663 | 3632.665 | 3632.667 | 3632.672
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 2704.192 | 2704.199 | 2704.211 | 2704.215 | 2704.224 | 2704.23 | 2704.239 | 2704.246 | 2704.253 | 2704.262 | 2704.276 | 2704.291 | 2704.312 | 2704.315 | 2704.317 | 2704.323 | 2704.332 | 2704.34 | 2704.35 | 2704.361 | 2704.367 | 2704.377 | 2704.383 | 2704.389 | 2704.395
|  |  | tgφ | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 2.6667 | 1 | #DIV/0! | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1
яч.15 | ТП Теплопункт-I |  |  | 1: на Х.Х. | tg | 0
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 1.8 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.398 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399 | 66.399
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378 | 8.378
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП Теплопункт-II | [26 empty] | tg | 0.75275
|  | ТИ | I, А | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 1.7982 | 1.3536 | 1.8 | 6329.084 | 6329.12 | 6329.176 | 6329.198 | 6329.234 | 6329.282 | 6329.313 | 6329.347 | 6329.385 | 6329.432 | 6329.491 | 6329.528 | 6329.586 | 6329.643 | 6329.683 | 6329.716 | 6329.763 | 6329.804 | 6329.849 | 6329.899 | 6329.935 | 6329.979 | 6330.015 | 6330.052 | 6330.083
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 4433.942 | 4433.969 | 4434.011 | 4434.027 | 4434.053 | 4434.091 | 4434.115 | 4434.137 | 4434.168 | 4434.199 | 4434.235 | 4434.268 | 4434.317 | 4434.346 | 4434.38 | 4434.414 | 4434.448 | 4434.479 | 4434.513 | 4434.551 | 4434.579 | 4434.612 | 4434.64 | 4434.669 | 4434.694
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.8 | 0.75 | 0.83333 | 0.77778 | 0.66667 | 0.66667 | 0.85714 | 0.75 | 0.54545 | 0.85714 | 0.9 | 0.5 | 0.85714 | 1 | 0.75 | 0.85714 | 0.75 | 0.77778 | 0.83333 | 0.75 | 0.83333 | 0.71429 | 0.83333
яч.9 | ТП ВГСЧ-I | [26 empty] | tg | 0.37713
|  | ТИ | I, А | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 12 | 1.2 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 6 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.01 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 1.4796 | 0.558 | 3.6 | 3426.041 | 3426.053 | 3426.071 | 3426.078 | 3426.089 | 3426.103 | 3426.113 | 3426.124 | 3426.138 | 3426.155 | 3426.188 | 3426.192 | 3426.22 | 3426.244 | 3426.262 | 3426.278 | 3426.299 | 3426.316 | 3426.335 | 3426.358 | 3426.376 | 3426.398 | 3426.416 | 3426.432 | 3426.452
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 1360.203 | 1360.207 | 1360.215 | 1360.217 | 1360.222 | 1360.228 | 1360.232 | 1360.236 | 1360.242 | 1360.25 | 1360.259 | 1360.263 | 1360.275 | 1360.283 | 1360.29 | 1360.296 | 1360.303 | 1360.311 | 1360.318 | 1360.326 | 1360.332 | 1360.339 | 1360.345 | 1360.351 | 1360.358
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.4 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.33333 | 0.375 | 0.33333 | 0.33333 | 0.42857
яч.8 | ТП ВГСЧ-II | [26 empty] | tg | 1.203
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.7272 | 0.8748 | 3.6 | 1097.554 | 1097.559 | 1097.561 | 1097.57 | 1097.575 | 1097.583 | 1097.587 | 1097.593 | 1097.6 | 1097.613 | 1097.626 | 1097.637 | 1097.653 | 1097.671 | 1097.683 | 1097.693 | 1097.703 | 1097.71 | 1097.718 | 1097.727 | 1097.734 | 1097.74 | 1097.745 | 1097.749 | 1097.756
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 763.246 | 763.252 | 763.263 | 763.266 | 763.272 | 763.282 | 763.287 | 763.293 | 763.302 | 763.314 | 763.326 | 763.336 | 763.346 | 763.376 | 763.391 | 763.415 | 763.427 | 763.436 | 763.445 | 763.455 | 763.462 | 763.47 | 763.476 | 763.481 | 763.489
|  |  | tgφ | 1 | 4 | 0.33333 | 1 | 1.3333 | 2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.66667 | 1.8333 | 1.25 | 2.25 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1
яч.17 | ТП-240-I | [26 empty] | tg | 0.46855
|  | ТИ | I, А | 30 | 27 | 26 | 20 | 28 | 32 | 34 | 37 | 39 | 40 | 40 | 41 | 44 | 38 | 42 | 41 | 42 | 43 | 46 | 39 | 41 | 35 | 32 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.33 | 0.12 | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.25 | 0.75 | 0.14 | 0.61 | 0.55 | 0.37 | 0.31 | 0.45 | 0.4 | 0.45 | 0.49 | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 8.298 | 3.888 | 3.6 | 13747.384 | 13747.445 | 13747.536 | 13747.569 | 13747.627 | 13747.705 | 13747.762 | 13747.829 | 13747.916 | 13747.986 | 13748.194 | 13748.233 | 13748.403 | 13748.555 | 13748.658 | 13748.745 | 13748.869 | 13748.98 | 13749.105 | 13749.241 | 13749.335 | 13749.449 | 13749.537 | 13749.618 | 13749.689
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.2 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |  |  |  | 5683.598 | 5683.635 | 5683.691 | 5683.712 | 5683.748 | 5683.796 | 5683.823 | 5683.858 | 5683.897 | 5683.954 | 5684.01 | 5684.066 | 5684.125 | 5684.184 | 5684.233 | 5684.282 | 5684.338 | 5684.389 | 5684.443 | 5684.501 | 5684.541 | 5684.589 | 5684.626 | 5684.659 | 5684.678
|  |  | tgφ | 0.59091 | 0.60606 | 0.66667 | 0.61905 | 0.60714 | 0.47619 | 0.54167 | 0.45161 | 0.84 | 0.26667 | 1.4286 | 0.34426 | 0.38182 | 0.48649 | 0.58065 | 0.44444 | 0.45 | 0.42222 | 0.42857 | 0.41176 | 0.41463 | 0.40625 | 0.41379 | 0.26923
яч.16 | ТП-240-II | [26 empty] | tg | 0.4937
|  | ТИ | I, А | 13 | 22 | 8 | 16 | 17 | 12 | 20 | 18 | 26 | 35 | 28 | 26 | 33 | 26 | 19 | 28 | 24 | 28 | 31 | 23 | 30 | 25 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.13 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.3 | 0.23 | 0.19 | 0.22 | 5.4252 | 2.6784 | 3.6 | 8720.095 | 8720.132 | 8720.193 | 8720.214 | 8720.258 | 8720.306 | 8720.339 | 8720.386 | 8720.431 | 8720.502 | 8720.6 | 8720.671 | 8720.741 | 8720.833 | 8720.898 | 8720.952 | 8721.031 | 8721.099 | 8721.18 | 8721.273 | 8721.34 | 8721.424 | 8721.487 | 8721.541 | 8721.602
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.12 |  |  |  | 3693.142 | 3693.163 | 3693.199 | 3693.213 | 3693.241 | 3693.269 | 3693.287 | 3693.313 | 3693.336 | 3693.368 | 3693.41 | 3693.45 | 3693.489 | 3693.534 | 3693.562 | 3693.59 | 3693.626 | 3693.658 | 3693.694 | 3693.735 | 3693.764 | 3693.801 | 3693.829 | 3693.854 | 3693.886
|  |  | tgφ | 0.61538 | 0.59091 | 0.625 | 0.625 | 0.58824 | 0.5 | 0.52941 | 0.5 | 0.46154 | 0.42857 | 0.53846 | 0.56 | 0.48485 | 0.43478 | 0.52632 | 0.46429 | 0.5 | 0.44828 | 0.45455 | 0.41667 | 0.43333 | 0.43478 | 0.47368 | 0.54545
яч.19 | ТП-234-I | [26 empty] | tg | 0.46633
|  | ТИ | I, А | 8 | 12 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 12 | 21 | 13 | 14 | 18 | 12 | 10 | 16 | 14 | 16 | 20 | 15 | 17 | 13 | 11 | 7
|  | счетчик | P, МВт | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.22 | 0.11 | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 2.8872 | 1.3464 | 3.6 | 5265.475 | 5265.496 | 5265.529 | 5265.541 | 5265.563 | 5265.585 | 5265.603 | 5265.627 | 5265.653 | 5265.681 | 5265.741 | 5265.772 | 5265.809 | 5265.86 | 5265.894 | 5265.923 | 5265.966 | 5266.005 | 5266.052 | 5266.107 | 5266.146 | 5266.191 | 5266.227 | 5266.258 | 5266.277
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 2147.402 | 2147.413 | 2147.432 | 2147.438 | 2147.451 | 2147.468 | 2147.478 | 2147.487 | 2147.503 | 2147.521 | 2147.542 | 2147.561 | 2147.58 | 2147.602 | 2147.617 | 2147.633 | 2147.651 | 2147.668 | 2147.686 | 2147.708 | 2147.723 | 2147.741 | 2147.754 | 2147.765 | 2147.776
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.58333 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.66667 | 0.33333 | 0.66667 | 0.6 | 0.36364 | 0.63636 | 0.53846 | 0.44444 | 0.41667 | 0.6 | 0.4 | 0.42857 | 0.35294 | 0.4 | 0.35714 | 0.375 | 0.38462 | 0.36364 | 0.57143
яч.18 | ТП-234-II | [26 empty] | tg | 0.73379
|  | ТИ | I, А | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 | 28 | 26 | 25 | 27 | 23 | 23 | 22 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.2 | 0.07 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.14 | 0.15 | 0.45 | 0.2 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 4.7196 | 3.4632 | 3.6 | 7780.012 | 7780.046 | 7780.101 | 7780.12 | 7780.168 | 7780.204 | 7780.233 | 7780.271 | 7780.312 | 7780.381 | 7780.469 | 7780.507 | 7780.548 | 7780.672 | 7780.728 | 7780.775 | 7780.842 | 7780.905 | 7780.976 | 7781.054 | 7781.112 | 7781.177 | 7781.225 | 7781.271 | 7781.323
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 3466.685 | 3466.714 | 3466.762 | 3466.779 | 3466.811 | 3466.854 | 3466.878 | 3466.907 | 3466.94 | 3466.987 | 3467.032 | 3467.073 | 3467.108 | 3467.174 | 3467.243 | 3467.276 | 3467.322 | 3467.364 | 3467.41 | 3467.46 | 3467.496 | 3467.537 | 3467.569 | 3467.608 | 3467.647
|  |  | tgφ | 0.83333 | 0.85 | 0.85714 | 0.70588 | 1.1538 | 0.9 | 0.71429 | 0.8 | 0.68 | 0.5 | 1.0714 | 0.86667 | 0.53333 | 1.25 | 0.70588 | 0.70833 | 0.65217 | 0.65385 | 0.64286 | 0.61905 | 0.65217 | 0.70588 | 0.82353 | 0.73684
яч.21 | ООО "Знергия-S" | [26 empty] | tg | 0.6875
|  | ТИ | I, А | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 3.6 | 1465.428 | 1465.431 | 1465.437 | 1465.439 | 1465.442 | 1465.447 | 1465.452 | 1465.456 | 1465.459 | 1465.464 | 1465.468 | 1465.475 | 1465.476 | 1465.479 | 1465.482 | 1465.485 | 1465.489 | 1465.491 | 1465.494 | 1465.499 | 1465.503 | 1465.508 | 1465.512 | 1465.516 | 1465.522
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 315.369 | 315.37 | 315.373 | 315.374 | 315.377 | 315.379 | 315.38 | 315.382 | 315.384 | 315.387 | 315.391 | 315.395 | 315.398 | 315.402 | 315.405 | 315.408 | 315.411 | 315.413 | 315.416 | 315.418 | 315.42 | 315.423 | 315.425 | 315.428 | 315.434
|  |  | tgφ | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.33333 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1
| ТСН-1 |  | P, кВт | 28 | 44 | 16 | 24 | 36 | 32 | 32 | 32 | 20 | 12 | 4 | 12 | 16 | 20 | 32 | 44 | 16 | 24 | 36 | 32 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 40 | 697.8 | 698.5 | 699.6 | 700 | 700.6 | 701.5 | 702.3 | 703.1 | 703.9 | 704.4 | 704.7 | 704.8 | 705.1 | 705.5 | 706 | 706.8 | 707.2 | 707.3 | 707.5 | 707.7 | 707.8 | 707.9 | 707.9 | 708 | 708
| ТСН-2 |  | P, кВт | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 40 | 5010.3 | 5010.4 | 5010.6 | 5010.7 | 5010.9 | 5011.1 | 5011.2 | 5011.4 | 5011.5 | 5011.7 | 5011.9 | 5012.1 | 5012.3 | 5012.5 | 5012.7 | 5012.8 | 5012.9 | 5013 | 5013.1 | 5013.1 | 5013.1 | 5013.2 | 5013.2 | 5013.3 | 5013.3
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.95 | 1.52 | 0.59 | 1.01 | 1.25 | 0.85 | 1.05 | 1.16 | 1.48 | 2.45 | 1.23 | 1.79 | 2.24 | 1.44 | 1.23 | 1.71 | 1.53 | 1.72 | 1.94 | 1.4 | 1.68 | 1.3 | 1.18 | 1.23
|  |  | Q, МВАр | 0.73 | 1.23 | 0.43 | 0.8 | 1.02 | 0.63 | 0.73 | 0.86 | 1.1 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.29 | 1.08 | 0.99 | 1.08 | 0.99 | 1.07 | 1.2 | 0.84 | 1.04 | 0.79 | 0.79 | 0.81
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 5 | 5 | -1.7241 | -9.7826 | -0.80645 | 7.6087 | 1.8692 | -2.6549 | -6.4748 | 2 | -3.3613 | 7.2539 | 9.3117 | 8.8608 | 3.1496 | 2.8409 | 0.64935 | 0.57803 | 1.0204 | 2.0979 | -1.2048 | 2.2556 | -5.3571 | -0.81967
|  |  | Q, % | -8.9552 | -8.8496 | -10.2564 | -9.589 | -9.6774 | 0 | -8.9552 | -10.2564 | -8.9109 | -9.4828 | -4.5045 | -2.6549 | -7.5 | -5.8824 | -8.7912 | -4.8544 | -10 | -4.902 | -8.1081 | -7.6923 | -8.3333 | -3.9474 | -6.7568 | -8
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.05 | 0.08 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | -0.06 | -0.1 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | 0 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | -0.05 | -0.06
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.05 | 0.08 | -0.01 | -0.09 | -0.01 | 0.07 | 0.02 | -0.03 | -0.09 | 0.05 | -0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.03 | -0.06 | -0.01
|  |  | Q, МВАр | -0.06 | -0.1 | -0.04 | -0.07 | -0.09 | 0 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.11 | -0.05 | -0.03 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | -0.09 | -0.06 | -0.08 | -0.03 | -0.05 | -0.06
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.69; 10: 1.82; 21: 1.22
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юр-шор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.11 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 15 | 8 | 9 | 13 | 20 | 19 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.01 | 2.88 | 1.752 | 12 | 3895.516 | 3895.526 | 3895.535 | 3895.545 | 3895.555 | 3895.565 | 3895.575 | 3895.588 | 3895.593 | 3895.6 | 3895.61 | 3895.627 | 3895.642 | 3895.654 | 3895.664 | 3895.674 | 3895.684 | 3895.694 | 3895.705 | 3895.715 | 3895.725 | 3895.735 | 3895.745 | 3895.755 | 3895.756
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |  |  |  | 2004.609 | 2004.615 | 2004.619 | 2004.624 | 2004.629 | 2004.634 | 2004.638 | 2004.641 | 2004.646 | 2004.651 | 2004.657 | 2004.664 | 2004.672 | 2004.677 | 2004.683 | 2004.69 | 2004.696 | 2004.702 | 2004.708 | 2004.713 | 2004.719 | 2004.728 | 2004.736 | 2004.745 | 2004.755
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.45455 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.41667 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0.58333 | 0.4 | 0.55556 | 0.42857 | 0.58333 | 0.66667 | 0.58333 | 0.58333 | 0.53846 | 0.5 | 0.58333 | 0.91667 | 0.83333 | 0.91667 | 12 | [28 empty] | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326 | 12.326
яч.6 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 34 | 30 | 26 | 26 | 29 | 27 | 27 | 47 | 42 | 37 | 32 | 33 | 31 | 45 | 43 | 40 | 38 | 38 | 37 | 39 | 37 | 38 | 47 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.31 | 0.3 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.48 | 0.42 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.47 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 8.676 | 3.432 | 12 | 5929.597 | 5929.623 | 5929.648 | 5929.67 | 5929.692 | 5929.717 | 5929.739 | 5929.76 | 5929.8 | 5929.835 | 5929.865 | 5929.89 | 5929.915 | 5929.941 | 5929.98 | 5930.015 | 5930.048 | 5930.08 | 5930.112 | 5930.144 | 5930.176 | 5930.208 | 5930.24 | 5930.28 | 5930.32
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.19 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 2239.1 | 2239.116 | 2239.125 | 2239.133 | 2239.142 | 2239.15 | 2239.16 | 2239.172 | 2239.185 | 2239.198 | 2239.211 | 2239.224 | 2239.24 | 2239.251 | 2239.262 | 2239.277 | 2239.29 | 2239.302 | 2239.315 | 2239.326 | 2239.34 | 2239.349 | 2239.362 | 2239.374 | 2239.386
|  |  | tgφ | 0.6129 | 0.36667 | 0.38462 | 0.42308 | 0.33333 | 0.46154 | 0.56 | 0.33333 | 0.38095 | 0.44444 | 0.53333 | 0.63333 | 0.41935 | 0.2766 | 0.42857 | 0.4 | 0.36842 | 0.42105 | 0.34211 | 0.44737 | 0.28947 | 0.42105 | 0.29167 | 0.29167 | [28 empty] | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814 | 8.814
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.43 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.5 | 0.48 | 0.45 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.49
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.26 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.19 | 0.2 | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.26
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.50249 | 0.44011 | 0.41231 | 0.41629 | 0.44944 | 0.41629 | 0.44777 | 0.5831 | 0.54626 | 0.53226 | 0.55462 | 0.5608 | 0.48847 | 0.62298 | 0.59933 | 0.56859 | 0.54231 | 0.55946 | 0.53488 | 0.55462 | 0.54626 | 0.56356 | 0.65 | 0.55471
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.5 | ТП-84-I | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 | 0 | 1.8 | 6686.33 | 6686.331 | 6686.331 | 6686.332 | 6686.332 | 6686.332 | 6686.333 | 6686.333 | 6686.334 | 6686.334 | 6686.335 | 6686.335 | 6686.335 | 6686.335 | 6686.336 | 6686.336 | 6686.336 | 6686.337 | 6686.337 | 6686.337 | 6686.338 | 6686.338 | 6686.338 | 6686.339 | 6686.339
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259 | 3737.259
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 190.682 | 190.689 | 190.693 | 190.697 | 190.702 | 190.707 | 190.712 | 190.717 | 190.722 | 190.727 | 190.732 | 190.737 | 190.742 | 190.747 | 190.751 | 190.757 | 190.761 | 190.767 | 190.772 | 190.778 | 190.783 | 190.787 | 190.792 | 190.798 | 190.804
яч.18 | ТП-84-II
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0198 | 0 | 1.8 | 10622.773 | 10622.773 | 10622.774 | 10622.774 | 10622.775 | 10622.775 | 10622.776 | 10622.776 | 10622.777 | 10622.777 | 10622.778 | 10622.778 | 10622.778 | 10622.778 | 10622.779 | 10622.779 | 10622.78 | 10622.78 | 10622.781 | 10622.781 | 10622.782 | 10622.782 | 10622.783 | 10622.783 | 10622.784
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349 | 5779.349
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 130.632 | 130.637 | 130.64 | 130.643 | 130.646 | 130.65 | 130.653 | 130.657 | 130.661 | 130.665 | 130.669 | 130.673 | 130.677 | 130.68 | 130.683 | 130.688 | 130.691 | 130.695 | 130.698 | 130.701 | 130.704 | 130.71 | 130.715 | 130.719 | 130.725
яч.17 | РП-УС2-I | bar: 1
|  | расчет | I, А | 10 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 17 | 14
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 2.8908 | 1.1124 | 3.6 | 8212.882 | 8212.911 | 8212.93 | 8212.947 | 8212.968 | 8212.99 | 8213.011 | 8213.032 | 8213.069 | 8213.112 | 8213.145 | 8213.185 | 8213.222 | 8213.249 | 8213.29 | 8213.326 | 8213.365 | 8213.404 | 8213.444 | 8213.484 | 8213.524 | 8213.564 | 8213.599 | 8213.645 | 8213.685
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 3984.69 | 3984.704 | 3984.713 | 3984.722 | 3984.731 | 3984.74 | 3984.749 | 3984.759 | 3984.771 | 3984.786 | 3984.8 | 3984.815 | 3984.834 | 3984.844 | 3984.858 | 3984.875 | 3984.888 | 3984.903 | 3984.915 | 3984.931 | 3984.948 | 3984.955 | 3984.973 | 3984.986 | 3984.999
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.30769 | 0.33333 | 0.41667 | 0.35714 | 0.53846 | 0.4 | 0.33333 | 0.46154 | 0.35714 | 0.35714 | 0.28571 | 0.42857 | 0.42857 | 0.21429 | 0.46154 | 0.29412 | 0.35714 | [28 empty] | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233 | 52.233
яч.14 | РП-УС2-II
|  | расчет | I, А | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 31 | 28 | 30 | 29 | 29 | 28 | 34 | 34 | 30 | 28 | 31 | 29 | 30 | 29 | 31 | 32 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 6.6924 | 3.2184 | 3.6 | 5798.9 | 5798.97 | 5799.045 | 5799.117 | 5799.188 | 5799.259 | 5799.33 | 5799.402 | 5799.485 | 5799.557 | 5799.635 | 5799.71 | 5799.781 | 5799.855 | 5799.95 | 5800.04 | 5800.121 | 5800.2 | 5800.28 | 5800.36 | 5800.44 | 5800.519 | 5800.599 | 5800.685 | 5800.759
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |  |  |  | 2018.01 | 2018.052 | 2018.077 | 2018.106 | 2018.136 | 2018.165 | 2018.194 | 2018.223 | 2018.261 | 2018.304 | 2018.346 | 2018.389 | 2018.438 | 2018.473 | 2018.508 | 2018.554 | 2018.589 | 2018.623 | 2018.67 | 2018.699 | 2018.741 | 2018.78 | 2018.824 | 2018.866 | 2018.904
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.33333 | 0.38462 | 0.42308 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.46667 | 0.57692 | 0.53571 | 0.55556 | 0.69231 | 0.48148 | 0.38235 | 0.53125 | 0.44828 | 0.42857 | 0.58621 | 0.34483 | 0.51724 | 0.5 | 0.55172 | 0.48387 | 0.51852 | [28 empty] | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031 | 32.031
яч.31 | пос.Юр-шор-I
|  | расчет | I, А | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.7776 | 0.768 | 2.4 | 3155.023 | 3155.043 | 3155.056 | 3155.066 | 3155.079 | 3155.092 | 3155.105 | 3155.117 | 3155.135 | 3155.147 | 3155.16 | 3155.173 | 3155.185 | 3155.196 | 3155.21 | 3155.224 | 3155.238 | 3155.252 | 3155.266 | 3155.28 | 3155.29 | 3155.303 | 3155.316 | 3155.331 | 3155.347
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |  |  |  | 2024.045 | 2024.063 | 2024.075 | 2024.086 | 2024.098 | 2024.11 | 2024.123 | 2024.136 | 2024.149 | 2024.163 | 2024.177 | 2024.191 | 2024.208 | 2024.218 | 2024.23 | 2024.244 | 2024.256 | 2024.268 | 2024.282 | 2024.295 | 2024.308 | 2024.322 | 2024.336 | 2024.35 | 2024.365
|  |  | tgφ | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | [28 empty] | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054 | 48.054
яч.4 | Т-100
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0.0504 | 2.4 | 1310.448 | 1310.449 | 1310.449 | 1310.449 | 1310.449 | 1310.45 | 1310.45 | 1310.45 | 1310.451 | 1310.451 | 1310.451 | 1310.451 | 1310.451 | 1310.452 | 1310.452 | 1310.452 | 1310.452 | 1310.452 | 1310.453 | 1310.453 | 1310.453 | 1310.453 | 1310.454 | 1310.454 | 1310.454
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 552.23 | 552.231 | 552.232 | 552.233 | 552.234 | 552.235 | 552.236 | 552.237 | 552.238 | 552.239 | 552.24 | 552.241 | 552.242 | 552.243 | 552.243 | 552.245 | 552.245 | 552.246 | 552.247 | 552.247 | 552.248 | 552.25 | 552.25 | 552.251 | 552.251
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [28 empty] | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828 | 17.828
яч.14а | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16а | СП-87
|  | расчет | I, А | 2.637 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 2.0847 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 1.3185 | 2.0847 | 2.0847
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.3492 | 0.3024 | 3.6 | 303.18 | 303.186 | 303.19 | 303.193 | 303.196 | 303.2 | 303.203 | 303.207 | 303.212 | 303.216 | 303.22 | 303.224 | 303.228 | 303.232 | 303.236 | 303.24 | 303.244 | 303.248 | 303.252 | 303.256 | 303.26 | 303.264 | 303.268 | 303.273 | 303.277
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |  |  |  | 268.19 | 268.195 | 268.198 | 268.201 | 268.204 | 268.207 | 268.21 | 268.213 | 268.217 | 268.22 | 268.224 | 268.228 | 268.232 | 268.236 | 268.239 | 268.242 | 268.245 | 268.249 | 268.252 | 268.256 | 268.259 | 268.262 | 268.265 | 268.269 | 268.274
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | [28 empty] | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349 | 7.349
| ТСН |  | P, кВт | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 |  | 20 | 3063.7 | 3063.8 | 3063.8 | 3063.9 | 3063.9 | 3064 | 3064 | 3064.1 | 3064.2 | 3064.3 | 3064.3 | 3064.4 | 3064.4 | 3064.5 | 3064.5 | 3064.6 | 3064.6 | 3064.7 | 3064.7 | 3064.8 | 3064.8 | 3064.9 | 3064.9 | 3065 | 3065
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.54 | 0.46
|  |  | Q, МВАр | 0.26 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.25
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.3256 | 7.3171 | 7.8947 | 0 | 9.5238 | 0 | 7.3171 | 9.2593 | 10 | 8.3333 | 10 | 10.4167 | 8.8889 | 10.1695 | 9.2593 | 9.6154 | 8 | 7.8431 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6.1224
|  |  | Q, % | 0 | 0 | -6.25 | -5.8824 | -6.25 | -1.6327e-14 | 0 | -1.2616e-14 | -9.0909 | -4.3478 | -1.1565e-14 | -3.4483 | -5.2632 | -10 | -3.8462 | 4.3478 | 1.3217e-14 | -8.6957 | -5.2632 | -4.1667 | 4.5455 | 0 | 4 | 3.8462
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ш.Северная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
яч.1 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 430 | 477 | 630 | 590 | 430 | 538 | 400 | 520 | 320 | 290 | 260 | 240 | 190 | 280 | 560 | 550 | 504 | 611 | 550 | 500 | 560 | 555 | 628 | 580
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.32 | 3.33 | 4.52 | 4.24 | 3.03 | 3.69 | 3.38 | 3.52 | 2.07 | 1.85 | 1.62 | 1.57 | 1.22 | 1.95 | 4.17 | 3.73 | 3.3 | 4.52 | 4.08 | 3.81 | 3.99 | 3.98 | 4.1 | 4.21 | 79.2048 | 100.9872 | 24 | 776.3635 | 776.502 | 776.6409 | 776.8292 | 777.0058 | 777.1319 | 777.2857 | 777.4266 | 777.5734 | 777.6597 | 777.7369 | 777.8044 | 777.87 | 777.9208 | 778.0019 | 778.1756 | 778.331 | 778.4685 | 778.657 | 778.8268 | 778.9857 | 779.1518 | 779.3175 | 779.4883 | 779.6637
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 4.43 | 4.31 | 5.4 | 5.31 | 3.87 | 4.88 | 4.37 | 4.9 | 3.12 | 2.89 | 2.54 | 2.33 | 1.88 | 2.66 | 4.96 | 4.86 | 3.99 | 5.36 | 4.85 | 4.36 | 5.09 | 4.83 | 4.67 | 5.11 |  |  |  | 749.5796 | 749.7643 | 749.944 | 750.1692 | 750.3905 | 750.5516 | 750.7549 | 750.937 | 751.1411 | 751.2712 | 751.3918 | 751.4976 | 751.5945 | 751.673 | 751.7838 | 751.9906 | 752.1931 | 752.3593 | 752.5828 | 752.7848 | 752.9664 | 753.1783 | 753.3796 | 753.5743 | 753.7874
|  |  | tgφ | 1.3343 | 1.2943 | 1.1947 | 1.2524 | 1.2772 | 1.3225 | 1.2929 | 1.392 | 1.5072 | 1.5622 | 1.5679 | 1.4841 | 1.541 | 1.3641 | 1.1894 | 1.3029 | 1.2091 | 1.1858 | 1.1887 | 1.1444 | 1.2757 | 1.2136 | 1.139 | 1.2138
яч.2 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 453 | 417 | 454 | 450 | 400 | 420 | 450 | 530 | 418 | 378 | 376 | 336 | 352 | 282 | 452 | 550 | 364 | 466 | 378 | 405 | 430 | 386 | 470 | 460
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.19 | 4.29 | 4.15 | 4.06 | 3.83 | 3.87 | 4.05 | 4.85 | 3.93 | 3.95 | 3.74 | 3.62 | 3.34 | 2.74 | 3.96 | 4.67 | 3.8 | 4.14 | 3.91 | 3.56 | 4.15 | 3.84 | 4.16 | 4.09 | 94.8864 | 71.5056 | 24 | 553.2565 | 553.4311 | 553.6098 | 553.7826 | 553.9517 | 554.1114 | 554.2728 | 554.4414 | 554.6434 | 554.8071 | 554.9716 | 555.1274 | 555.2781 | 555.4172 | 555.5315 | 555.6965 | 555.8912 | 556.0495 | 556.2221 | 556.3851 | 556.5333 | 556.7064 | 556.8664 | 557.0396 | 557.2101
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.16 | 3.14 | 3.36 | 3.29 | 2.58 | 3.13 | 3.02 | 3.67 | 2.71 | 2.86 | 2.6 | 2.38 | 1.98 | 1.77 | 3.14 | 3.57 | 2.67 | 3.43 | 3.11 | 2.57 | 3.5 | 3.05 | 3.43 | 3.37 |  |  |  | 422.7734 | 422.9051 | 423.0361 | 423.1762 | 423.3133 | 423.4209 | 423.5512 | 423.677 | 423.8301 | 423.9429 | 424.0621 | 424.1705 | 424.2697 | 424.3524 | 424.4263 | 424.5571 | 424.7058 | 424.817 | 424.9598 | 425.0893 | 425.1964 | 425.3421 | 425.4693 | 425.6123 | 425.7528
|  |  | tgφ | 0.75418 | 0.73193 | 0.80964 | 0.81034 | 0.67363 | 0.80879 | 0.74568 | 0.7567 | 0.68957 | 0.72405 | 0.69519 | 0.65746 | 0.59281 | 0.64599 | 0.79293 | 0.76445 | 0.70263 | 0.8285 | 0.7954 | 0.72191 | 0.84337 | 0.79427 | 0.82452 | 0.82396
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.51 | 7.62 | 8.67 | 8.3 | 6.86 | 7.56 | 7.43 | 8.37 | 6 | 5.8 | 5.36 | 5.19 | 4.56 | 4.69 | 8.13 | 8.4 | 7.1 | 8.66 | 7.99 | 7.37 | 8.14 | 7.82 | 8.26 | 8.3
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 7.59 | 7.45 | 8.76 | 8.6 | 6.45 | 8.01 | 7.39 | 8.57 | 5.83 | 5.75 | 5.14 | 4.71 | 3.86 | 4.43 | 8.1 | 8.43 | 6.66 | 8.79 | 7.96 | 6.93 | 8.59 | 7.88 | 8.1 | 8.48
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 10.6775 | 10.6568 | 12.325 | 11.952 | 9.4161 | 11.0142 | 10.4794 | 11.9792 | 8.3659 | 8.1672 | 7.4263 | 7.0086 | 5.9744 | 6.4514 | 11.4764 | 11.9006 | 9.7348 | 12.3394 | 11.2784 | 10.1164 | 11.8342 | 11.1017 | 11.5688 | 11.8659
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7
яч.3 | Подзем.№3
|  | ТИ | I, А | 29 | 33 | 32 | 29 | 26 | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 25 | 22 | 13 | 12 | 30 | 33 | 19 | 30 | 21 | 22 | 30 | 32 | 21 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.18 | 0.07 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 3.0254 | 6.2626 | 4.8 | 740.0576 | 740.0811 | 740.1126 | 740.1457 | 740.1784 | 740.201 | 740.2329 | 740.2621 | 740.2914 | 740.3116 | 740.3366 | 740.3556 | 740.376 | 740.3831 | 740.3907 | 740.4311 | 740.468 | 740.4836 | 740.5219 | 740.543 | 740.5648 | 740.6049 | 740.6353 | 740.6583 | 740.6879
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.3 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.3 | 0.21 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.29 | 0.28 | 0.21 | 0.28 |  |  |  | 1449.6976 | 1449.7608 | 1449.8211 | 1449.8827 | 1449.9428 | 1450.0007 | 1450.0613 | 1450.119 | 1450.1792 | 1450.2377 | 1450.2956 | 1450.3513 | 1450.3999 | 1450.4309 | 1450.4605 | 1450.5192 | 1450.5811 | 1450.6253 | 1450.6864 | 1450.7326 | 1450.7798 | 1450.8409 | 1450.8999 | 1450.943 | 1451.0023
|  |  | tgφ | 2.7273 | 1.9333 | 1.875 | 1.8125 | 2.5455 | 1.9333 | 2 | 2.0714 | 2.8 | 2.3333 | 3 | 2.3 | 5 | 3.5 | 1.4737 | 1.6667 | 3 | 1.6111 | 2.2 | 2.3 | 1.5263 | 1.8667 | 1.9091 | 2
яч.4 | ГПТЭС-2-2
|  | амперметр | I, А | 1: ОТКЛЮЧЕНА
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632 | 2964.9632
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415 | 2024.0415
tgφ
яч.5 | Т-1-1000
|  | ТИ | I, А | 28 | 26 | 27 | 28 | 27 | 26 | 25 | 28 | 35 | 29 | 38 | 33 | 26 | 28 | 29 | 32 | 31 | 27 | 27 | 27 | 31 | 28 | 29 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.19 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 5.9196 | 5.7132 | 12 | 912.5429 | 912.5632 | 912.5828 | 912.6035 | 912.6239 | 912.6437 | 912.6633 | 912.6812 | 912.7012 | 912.7228 | 912.7453 | 912.7674 | 912.7888 | 912.8047 | 912.8223 | 912.8448 | 912.8677 | 912.8897 | 912.9108 | 912.9315 | 912.9494 | 912.9692 | 912.9911 | 913.0138 | 913.0362
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |  |  |  | 917.1995 | 917.2187 | 917.2373 | 917.2563 | 917.2754 | 917.2938 | 917.3124 | 917.3308 | 917.3498 | 917.3728 | 917.3956 | 917.4193 | 917.4427 | 917.4618 | 917.4796 | 917.4997 | 917.5208 | 917.5415 | 917.5609 | 917.5807 | 917.5998 | 917.6191 | 917.6378 | 917.6568 | 917.6756
|  |  | tgφ | 0.95833 | 0.91667 | 0.92 | 0.95833 | 0.91667 | 0.91667 | 1.0476 | 0.95833 | 1.0769 | 1 | 1.037 | 1.0769 | 1.2105 | 1 | 0.88889 | 0.92593 | 0.96154 | 0.92 | 0.96 | 1.0952 | 0.95833 | 0.84615 | 0.85185 | 0.85185
яч.6 | Рез. Угольный подъем |  | I, А
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00216 | 7.2 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1762 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763 | 714.1763
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.3268 | 39.3268 | 39.3269 | 39.3269 | 39.3269 | 39.3269 | 39.3269 | 39.3269 | 39.3269 | 39.3269 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.3271 | 39.3271 | 39.3271 | 39.3271
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | КТП-630
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356 | 3991.7356
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022 | 2673.6022
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Подзем.№4
|  | ТИ | I, А | 8 | 11 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 13 | 13 | 8 | 12 | 11.7502 | 8.2624 | 10 | 8 | 11 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 1.237 | 2.3198 | 4.8 | 540.0912 | 540.102 | 540.1158 | 540.1284 | 540.1387 | 540.1521 | 540.1613 | 540.1711 | 540.1758 | 540.1804 | 540.1849 | 540.1916 | 540.2019 | 540.2123 | 540.2307 | 540.2451 | 540.2599 | 540.2702 | 540.283 | 540.2964 | 540.3067 | 540.3165 | 540.3263 | 540.3391 | 540.3489
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |  |  |  | 1051.0189 | 1051.0375 | 1051.0621 | 1051.0861 | 1051.1047 | 1051.1274 | 1051.1441 | 1051.1624 | 1051.1773 | 1051.1878 | 1051.201 | 1051.2167 | 1051.2362 | 1051.2558 | 1051.2857 | 1051.3138 | 1051.3381 | 1051.3537 | 1051.3786 | 1051.4041 | 1051.4207 | 1051.4402 | 1051.4576 | 1051.4831 | 1051.5022
|  |  | tgφ | 1.8 | 1.7143 | 2 | 1.8 | 1.8333 | 2 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 3 | 2.6667 | 1.8 | 1.8 | 1.5556 | 1.8571 | 1.7143 | 1.4 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8
яч.9 | ГПТЭС-2-1 |  |  | 1: на хх.
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166 | 2.5166
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488 | 0.2488
tgφ
яч.10 | Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 28 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 27 | 25 | 24 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 5.5598 | 4.5658 | 4.8 | 2194.8872 | 2194.941 | 2194.9941 | 2195.0478 | 2195.0999 | 2195.1505 | 2195.2008 | 2195.251 | 2195.2977 | 2195.3481 | 2195.3958 | 2195.4413 | 2195.4881 | 2195.5366 | 2195.5836 | 2195.6299 | 2195.6762 | 2195.7218 | 2195.7673 | 2195.8141 | 2195.8591 | 2195.9087 | 2195.9554 | 2196.0001 | 2196.0455
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |  |  |  | 2067.1435 | 2067.1842 | 2067.2235 | 2067.2648 | 2067.3056 | 2067.3439 | 2067.3821 | 2067.4187 | 2067.4596 | 2067.5023 | 2067.543 | 2067.5841 | 2067.6275 | 2067.6724 | 2067.7138 | 2067.753 | 2067.7909 | 2067.8264 | 2067.865 | 2067.9026 | 2067.9386 | 2067.9801 | 2068.0198 | 2068.0562 | 2068.0947
|  |  | tgφ | 0.76923 | 0.76 | 0.76923 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.90909 | 0.83333 | 0.86957 | 0.90909 | 0.95455 | 0.95652 | 0.86957 | 0.86364 | 0.81818 | 0.77273 | 0.86364 | 0.81818 | 0.77273 | 0.83333 | 0.86364 | 0.80952 | 0.81818
яч.11 | Подзем.№1
|  | расчет | I, А | 102 | 109 | 178 | 158 | 109 | 128 | 119 | 86 | 87 | 86 | 90 | 51 | 50 | 127 | 157 | 87 | 101 | 160 | 153 | 169 | 159 | 161 | 164 | 154
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.62 | 0.72 | 1.41 | 1.22 | 0.72 | 0.87 | 0.8 | 0.52 | 0.49 | 0.47 | 0.5 | 0.35 | 0.31 | 0.92 | 1.3 | 0.56 | 0.7 | 1.33 | 1.21 | 1.4 | 1.3 | 1.33 | 1.36 | 1.23 | 21.6407 | 25.3807 | 3.6 | 8028.0806 | 8028.2541 | 8028.4552 | 8028.8457 | 8029.1841 | 8029.3841 | 8029.6264 | 8029.8479 | 8029.9931 | 8030.1304 | 8030.262 | 8030.4007 | 8030.4979 | 8030.585 | 8030.84 | 8031.2009 | 8031.3574 | 8031.5505 | 8031.9191 | 8032.2539 | 8032.6422 | 8033.0038 | 8033.373 | 8033.7506 | 8034.0919
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.33 | 1.01 | 1.17 | 1.05 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.9 | 0.47 | 0.49 | 1.12 | 1.24 | 0.78 | 0.92 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 1.26 |  |  |  | 8515.8766 | 8516.1561 | 8516.4378 | 8516.8201 | 8517.1903 | 8517.4712 | 8517.7974 | 8518.0886 | 8518.3198 | 8518.5607 | 8518.8059 | 8519.055 | 8519.1854 | 8519.3226 | 8519.6341 | 8519.9799 | 8520.1964 | 8520.451 | 8520.8001 | 8521.1505 | 8521.5161 | 8521.867 | 8522.2184 | 8522.5776 | 8522.9268
|  |  | tgφ | 1.629 | 1.4028 | 0.97872 | 1.0902 | 1.4028 | 1.3448 | 1.3125 | 1.5962 | 1.7755 | 1.8723 | 1.8 | 1.3429 | 1.5806 | 1.2174 | 0.95385 | 1.3929 | 1.3143 | 0.94737 | 1.0413 | 0.94286 | 0.96923 | 0.95489 | 0.94853 | 1.0244
яч.12 | Подземный №2
|  | расчет | I, А | 97 | 117 | 61 | 59 | 96 | 57 | 93 | 135 | 135 | 140 | 140 | 104 | 102 | 47 | 62 | 114 | 82 | 52 | 64 | 70 | 68 | 65 | 61 | 58
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67 | 0.92 | 0.27 | 0.23 | 0.71 | 0.2 | 0.63 | 1.14 | 1.1 | 1.15 | 1.12 | 0.94 | 0.89 | 0.23 | 0.33 | 0.91 | 0.51 | 0.21 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 13.8874 | 19.0868 | 3.6 | 4478.9638 | 4479.1488 | 4479.4053 | 4479.4797 | 4479.5446 | 4479.7428 | 4479.7986 | 4479.9729 | 4480.2907 | 4480.5952 | 4480.9139 | 4481.2243 | 4481.4858 | 4481.7341 | 4481.7981 | 4481.8898 | 4482.1423 | 4482.2852 | 4482.3448 | 4482.4187 | 4482.5114 | 4482.6025 | 4482.6878 | 4482.7595 | 4482.8214
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.91 | 0.97 | 0.64 | 0.64 | 0.84 | 0.63 | 0.85 | 1.07 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 0.78 | 0.78 | 0.5 | 0.63 | 0.93 | 0.8 | 0.57 | 0.69 | 0.74 | 0.7 | 0.69 | 0.64 | 0.64 |  |  |  | 4673.8675 | 4674.1195 | 4674.3881 | 4674.5658 | 4674.7426 | 4674.9768 | 4675.1509 | 4675.3872 | 4675.6855 | 4675.9955 | 4676.3163 | 4676.6412 | 4676.8592 | 4677.0754 | 4677.2147 | 4677.3896 | 4677.6484 | 4677.8702 | 4678.0297 | 4678.2223 | 4678.4289 | 4678.6226 | 4678.8148 | 4678.9923 | 4679.1694
|  |  | tgφ | 1.3582 | 1.0543 | 2.3704 | 2.7826 | 1.1831 | 3.15 | 1.3492 | 0.9386 | 1.0182 | 1 | 1.0446 | 0.82979 | 0.8764 | 2.1739 | 1.9091 | 1.022 | 1.5686 | 2.7143 | 2.5556 | 2.2424 | 2.1212 | 2.2258 | 2.4615 | 2.9091
яч.15 | Вентилятор №1
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15336 | 0.50076 | 3.6 | 5832.4246 | 5832.4263 | 5832.4279 | 5832.4294 | 5832.4309 | 5832.4325 | 5832.4341 | 5832.4357 | 5832.4373 | 5832.4393 | 5832.4412 | 5832.4432 | 5832.4451 | 5832.4471 | 5832.4491 | 5832.4509 | 5832.4527 | 5832.4545 | 5832.4563 | 5832.4581 | 5832.46 | 5832.4618 | 5832.4636 | 5832.4654 | 5832.4672
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 91.616 | 91.6219 | 91.6276 | 91.6331 | 91.6386 | 91.6443 | 91.6499 | 91.6555 | 91.6612 | 91.6672 | 91.6735 | 91.6799 | 91.6864 | 91.693 | 91.6993 | 91.7048 | 91.7103 | 91.7159 | 91.7215 | 91.7271 | 91.7328 | 91.7384 | 91.7439 | 91.7495 | 91.7551
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.16 | Вентилятор №2
|  | расчет | I, А | 109 | 110 | 110 | 109 | 110 | 109 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 107 | 110 | 110 | 110 | 111 | 110 | 109 | 110 | 110 | 111 | 110 | 111 | 110
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 30.3138 | 0 | 3.6 | 6028.6824 | 6029.0319 | 6029.3813 | 6029.7306 | 6030.0799 | 6030.4294 | 6030.7789 | 6031.1284 | 6031.4781 | 6031.8284 | 6032.1789 | 6032.5302 | 6032.8813 | 6033.2328 | 6033.5843 | 6033.9351 | 6034.2866 | 6034.6382 | 6034.9895 | 6035.3409 | 6035.693 | 6036.0452 | 6036.3977 | 6036.7505 | 6037.1029
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846 | 97.4846
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Вспом.подъем-I
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0.30312 | 0.74772 | 3.6 | 161.586 | 161.586 | 161.586 | 161.5861 | 161.5861 | 161.5861 | 161.5941 | 161.5942 | 161.5943 | 161.5943 | 161.5987 | 161.5987 | 161.6039 | 161.6039 | 161.6112 | 161.6229 | 161.6298 | 161.6298 | 161.6299 | 161.6299 | 161.6299 | 161.6433 | 161.6702 | 161.6702 | 161.6702
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.07 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.23 | 0 | 0 |  |  |  | 381.5049 | 381.5049 | 381.5049 | 381.5049 | 381.5049 | 381.5049 | 381.525 | 381.5252 | 381.5252 | 381.5252 | 381.5369 | 381.5369 | 381.5473 | 381.5473 | 381.566 | 381.5949 | 381.6168 | 381.6168 | 381.6168 | 381.6168 | 381.6168 | 381.6497 | 381.7126 | 381.7126 | 381.7126
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2.3333 | 2.5 | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.4 | 2.3 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | КБ-2, Вспомогательный ПМ-II
|  | расчет | I, А | 10 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 10 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.63864 | 1.4231 | 3.6 | 310.3917 | 310.4037 | 310.4143 | 310.423 | 310.4293 | 310.4382 | 310.4433 | 310.447 | 310.4558 | 310.4622 | 310.4706 | 310.4772 | 310.4898 | 310.4988 | 310.5027 | 310.5076 | 310.5117 | 310.5154 | 310.5234 | 310.53 | 310.5393 | 310.546 | 310.5507 | 310.5567 | 310.5691
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.1 |  |  |  | 657.9752 | 658.0053 | 658.0257 | 658.0395 | 658.0484 | 658.0643 | 658.0743 | 658.0834 | 658.1057 | 658.1232 | 658.1395 | 658.1495 | 658.1774 | 658.2008 | 658.211 | 658.2226 | 658.232 | 658.2416 | 658.265 | 658.2814 | 658.3043 | 658.3184 | 658.3284 | 658.3438 | 658.3705
|  |  | tgφ | 2.75 | 1.75 | 1.6667 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 2.6667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2.6667 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2.6667 | 3 | 2.6667 | 2.5 | 2 | 3 | 2.5
яч.19 | Угольный подъем-I
|  | расчет | I, А | 59 | 60 | 136 | 121 | 11 | 98 | 63 | 120 | 6 | 63 | 37 | 52 | 23 | 23 | 113 | 139 | 31 | 145 | 86 | 31 | 141 | 70 | 64 | 117
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.28 | 0.64 | 0.59 | 0.04 | 0.47 | 0.29 | 0.52 | 0.01 | 0.28 | 0.15 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.56 | 0.68 | 0.14 | 0.73 | 0.42 | 0.08 | 0.65 | 0.32 | 0.29 | 0.55 | 8.2584 | 18.7949 | 4.8 | 2696.353 | 2696.4104 | 2696.469 | 2696.6029 | 2696.726 | 2696.735 | 2696.8333 | 2696.8932 | 2697.0023 | 2697.0049 | 2697.063 | 2697.0943 | 2697.135 | 2697.1455 | 2697.1551 | 2697.2713 | 2697.4132 | 2697.4416 | 2697.5928 | 2697.6802 | 2697.6966 | 2697.8324 | 2697.8992 | 2697.9595 | 2698.0735
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.62 | 0.62 | 1.36 | 1.25 | 0.12 | 1.02 | 0.63 | 1.27 | 0.07 | 0.68 | 0.39 | 0.57 | 0.26 | 0.26 | 1.16 | 1.38 | 0.33 | 1.48 | 0.89 | 0.35 | 1.47 | 0.73 | 0.67 | 1.22 |  |  |  | 5435.9956 | 5436.1244 | 5436.2541 | 5436.5364 | 5436.7966 | 5436.8218 | 5437.0336 | 5437.1651 | 5437.4293 | 5437.4449 | 5437.5856 | 5437.6663 | 5437.7854 | 5437.8403 | 5437.8946 | 5438.1364 | 5438.4243 | 5438.4924 | 5438.8011 | 5438.9869 | 5439.0591 | 5439.366 | 5439.5172 | 5439.6563 | 5439.9112
|  |  | tgφ | 2.2143 | 2.2143 | 2.125 | 2.1186 | 3 | 2.1702 | 2.1724 | 2.4423 | 7 | 2.4286 | 2.6 | 2.85 | 5.2 | 5.2 | 2.0714 | 2.0294 | 2.3571 | 2.0274 | 2.119 | 4.375 | 2.2615 | 2.2812 | 2.3103 | 2.2182
яч.20 | Угольный подъем-II
|  | расчет | I, А | 41 | 46 | 97 | 95 | 6 | 82 | 53 | 87 | 1 | 45 | 23 | 39 | 11 | 12 | 85 | 100 | 17 | 108 | 61 | 8 | 113 | 64 | 107 | 96
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.28 | 0.58 | 0.57 | 0.04 | 0.49 | 0.32 | 0.52 | 0.01 | 0.27 | 0.14 | 0.2 | 0.03 | 0.05 | 0.51 | 0.6 | 0.11 | 0.66 | 0.37 | 0.04 | 0.68 | 0.38 | 0.65 | 0.57 | 8.316 | 13.7554 | 4.8 | 1724.5483 | 1724.5977 | 1724.6553 | 1724.7768 | 1724.896 | 1724.9045 | 1725.0067 | 1725.0742 | 1725.1825 | 1725.1836 | 1725.2408 | 1725.2708 | 1725.3134 | 1725.3192 | 1725.3286 | 1725.4349 | 1725.56 | 1725.582 | 1725.7201 | 1725.7962 | 1725.8047 | 1725.9471 | 1726.0265 | 1726.1612 | 1726.2808
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41 | 0.45 | 0.95 | 0.94 | 0.05 | 0.81 | 0.51 | 0.86 | 0 | 0.45 | 0.23 | 0.41 | 0.12 | 0.13 | 0.82 | 0.97 | 0.16 | 1.07 | 0.6 | 0.08 | 1.1 | 0.64 | 1.04 | 0.95 |  |  |  | 884.9936 | 885.0782 | 885.1719 | 885.3695 | 885.5645 | 885.5739 | 885.7426 | 885.8496 | 886.0292 | 886.0294 | 886.1233 | 886.1722 | 886.2567 | 886.2817 | 886.3087 | 886.4799 | 886.6828 | 886.7161 | 886.9396 | 887.0654 | 887.0824 | 887.3124 | 887.4454 | 887.6616 | 887.8593
tgφ
яч.22 | Породный подъем-II | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00024 | 0 | 2.4 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1541 | 5.1542 | 5.1542 | 5.1542 | 5.1542 | 5.1542 | 5.1542 | 5.1542
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023 | 1.5023
tgφ
яч.23 | Вакуумнасосная-I
|  | расчет | I, А | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 3.9626 | 5.19 | 2.4 | 3134.3952 | 3134.4632 | 3134.5322 | 3134.5988 | 3134.666 | 3134.7343 | 3134.8021 | 3134.8689 | 3134.9367 | 3135.0049 | 3135.0743 | 3135.1434 | 3135.2121 | 3135.2813 | 3135.3516 | 3135.4205 | 3135.4909 | 3135.5614 | 3135.6314 | 3135.7007 | 3135.7705 | 3135.8394 | 3135.9076 | 3135.9769 | 3136.0463
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 3338.8259 | 3338.917 | 3339.0073 | 3339.0937 | 3339.1805 | 3339.2709 | 3339.3592 | 3339.448 | 3339.5362 | 3339.6288 | 3339.7233 | 3339.8185 | 3339.914 | 3340.0108 | 3340.1052 | 3340.1923 | 3340.2799 | 3340.3698 | 3340.4573 | 3340.5463 | 3340.6363 | 3340.7241 | 3340.8115 | 3340.9003 | 3340.9884
|  |  | tgφ | 1.375 | 1.2941 | 1.3125 | 1.3125 | 1.375 | 1.3125 | 1.3125 | 1.3125 | 1.375 | 1.3529 | 1.3529 | 1.4375 | 1.3529 | 1.3529 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2941 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2941 | 1.2353 | 1.3125 | 1.2353 | 1.2353
яч.25 | АГВ-I, Теплопункт-I
|  | расчет | I, А | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8024 | 3.8309 | 4.8 | 1536.2047 | 1536.2457 | 1536.287 | 1536.329 | 1536.3705 | 1536.4123 | 1536.4537 | 1536.495 | 1536.5367 | 1536.579 | 1536.6211 | 1536.6631 | 1536.7051 | 1536.7471 | 1536.7892 | 1536.8314 | 1536.8731 | 1536.9148 | 1536.9567 | 1536.9987 | 1537.0407 | 1537.0825 | 1537.1232 | 1537.1641 | 1537.2052
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 1360.5207 | 1360.5541 | 1360.5873 | 1360.6197 | 1360.6519 | 1360.6854 | 1360.718 | 1360.751 | 1360.7836 | 1360.818 | 1360.8527 | 1360.8877 | 1360.923 | 1360.9587 | 1360.9935 | 1361.0259 | 1361.0581 | 1361.0911 | 1361.1233 | 1361.1561 | 1361.1893 | 1361.2217 | 1361.2539 | 1361.2865 | 1361.3188
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.75 | 0.8 | 0.8
яч.26 | АГВ-II, Теплопункт-II
|  | расчет | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3.1963 | 2.089 | 4.8 | 865.2796 | 865.3071 | 865.3347 | 865.3626 | 865.3904 | 865.4182 | 865.4459 | 865.4734 | 865.5012 | 865.5293 | 865.5573 | 865.5851 | 865.6131 | 865.641 | 865.6689 | 865.6969 | 865.7245 | 865.7521 | 865.7797 | 865.8073 | 865.8349 | 865.8627 | 865.8902 | 865.9179 | 865.9455
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 871.4529 | 871.4713 | 871.4895 | 871.5076 | 871.5257 | 871.544 | 871.5622 | 871.5803 | 871.5982 | 871.6166 | 871.635 | 871.6533 | 871.672 | 871.6905 | 871.709 | 871.7269 | 871.7446 | 871.7625 | 871.7804 | 871.7984 | 871.8165 | 871.8344 | 871.8522 | 871.8702 | 871.8881
|  |  | tgφ | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.61538 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231 | 0.69231
яч.27 | БОШВ-I
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 8 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 1.7014 | 0.5607 | 1.8 | 1438.2323 | 1438.272 | 1438.3127 | 1438.3299 | 1438.3497 | 1438.3872 | 1438.4144 | 1438.4549 | 1438.5069 | 1438.5723 | 1438.6442 | 1438.7188 | 1438.7977 | 1438.8745 | 1438.9188 | 1438.9413 | 1438.9868 | 1439.0242 | 1439.0437 | 1439.0642 | 1439.0803 | 1439.1062 | 1439.127 | 1439.1544 | 1439.1775
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 1224.9287 | 1224.9387 | 1224.9489 | 1224.9539 | 1224.9585 | 1224.9638 | 1224.9686 | 1224.976 | 1224.9839 | 1225.0032 | 1225.0326 | 1225.0648 | 1225.1026 | 1225.1369 | 1225.1581 | 1225.1658 | 1225.1778 | 1225.1879 | 1225.1959 | 1225.2027 | 1225.2041 | 1225.2132 | 1225.2193 | 1225.2337 | 1225.2402
|  |  | tgφ | 0.28571 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.14286 | 0.2 | 0.14286 | 0.11111 | 0.25 | 0.38462 | 0.46154 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.4 | 0.25 | 0.6 | 0.25
яч.28 | БОШВ-II
|  | расчет | I, А | 9 | 8 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 1.3333 | 2.2982 | 1.8 | 1142.3471 | 1142.3693 | 1142.3887 | 1142.4376 | 1142.4839 | 1142.5063 | 1142.5474 | 1142.5799 | 1142.6003 | 1142.6065 | 1142.6158 | 1142.6231 | 1142.6305 | 1142.6368 | 1142.6613 | 1142.7109 | 1142.7393 | 1142.7753 | 1142.8282 | 1142.8748 | 1142.9214 | 1142.9596 | 1143.004 | 1143.0427 | 1143.0878
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.1 |  |  |  | 1122.4861 | 1122.5414 | 1122.5938 | 1122.6569 | 1122.7217 | 1122.7734 | 1122.8309 | 1122.884 | 1122.936 | 1122.9788 | 1123.0176 | 1123.0566 | 1123.0995 | 1123.1392 | 1123.191 | 1123.2522 | 1123.3079 | 1123.3628 | 1123.4259 | 1123.4846 | 1123.5396 | 1123.5957 | 1123.6549 | 1123.7062 | 1123.7629
|  |  | tgφ | 2.5 | 3 | 1.2222 | 1.5 | 2.25 | 1.4286 | 1.6667 | 2.25 | 8 | 3.5 | 7 | 8 | 7 | 2.25 | 1.2222 | 2 | 1.6667 | 1.1 | 1.375 | 1.25 | 1.4286 | 1.375 | 1.2857 | 1.25
яч.29 | ОФ-I
|  | расчет | I, А | 194 | 182 | 204 | 205 | 197 | 183 | 191 | 204 | 103 | 13 | 11 | 12 | 13 | 18 | 166 | 189 | 200 | 191 | 201 | 195 | 142 | 172 | 198 | 195
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.48 | 1.34 | 1.52 | 1.54 | 1.44 | 1.36 | 1.34 | 1.51 | 0.6 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 1.25 | 1.39 | 1.52 | 1.47 | 1.53 | 1.48 | 1.03 | 1.26 | 1.51 | 1.5 | 26.4408 | 30.9192 | 4.8 | 7447.1524 | 7447.4599 | 7447.74 | 7448.0558 | 7448.3756 | 7448.6758 | 7448.9588 | 7449.2386 | 7449.5541 | 7449.6794 | 7449.6948 | 7449.7071 | 7449.722 | 7449.7371 | 7449.7563 | 7450.0166 | 7450.3071 | 7450.6242 | 7450.9299 | 7451.2493 | 7451.5581 | 7451.7722 | 7452.0344 | 7452.349 | 7452.6609
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.69 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 1.73 | 1.59 | 1.63 | 1.78 | 1.01 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 1.42 | 1.56 | 1.7 | 1.61 | 1.71 | 1.67 | 1.25 | 1.5 | 1.69 | 1.65 |  |  |  | 8465.5662 | 8465.9191 | 8466.2502 | 8466.598 | 8466.9661 | 8467.3259 | 8467.6564 | 8467.9964 | 8468.3667 | 8468.5779 | 8468.6053 | 8468.6288 | 8468.6543 | 8468.6813 | 8468.7216 | 8469.0177 | 8469.3427 | 8469.6968 | 8470.0326 | 8470.3882 | 8470.7371 | 8470.9977 | 8471.3112 | 8471.6632 | 8472.0077
|  |  | tgφ | 1.1419 | 1.1866 | 1.0987 | 1.1494 | 1.2014 | 1.1691 | 1.2164 | 1.1788 | 1.6833 | 1.8571 | 1.8333 | 1.7143 | 1.8571 | 2.1111 | 1.136 | 1.1223 | 1.1184 | 1.0952 | 1.1176 | 1.1284 | 1.2136 | 1.1905 | 1.1192 | 1.1
яч.30 | Вакуумнасосная-II, компрессорная-I
|  | расчет | I, А | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 7.4381 | 7.4669 | 2.4 | 3920.519 | 3920.6472 | 3920.7754 | 3920.9036 | 3921.0316 | 3921.1597 | 3921.2895 | 3921.4179 | 3921.546 | 3921.6747 | 3921.8032 | 3921.936 | 3922.0656 | 3922.1952 | 3922.3244 | 3922.4532 | 3922.5822 | 3922.7116 | 3922.8408 | 3922.97 | 3923.0998 | 3923.2292 | 3923.3588 | 3923.4886 | 3923.6182
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 3998.2696 | 3998.4003 | 3998.5295 | 3998.6579 | 3998.786 | 3998.9159 | 3999.045 | 3999.174 | 3999.3015 | 3999.432 | 3999.5629 | 3999.6951 | 3999.8276 | 3999.9612 | 4000.0944 | 4000.2225 | 4000.3492 | 4000.4786 | 4000.6065 | 4000.736 | 4000.8668 | 4000.9949 | 4001.1235 | 4001.2522 | 4001.3808
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0323 | 1.0323 | 1.0323 | 1 | 0.96774 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.31 | Шламонакопитель эл. цех
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 15 | 12 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 1.3229 | 2.3254 | 2.4 | 449.3031 | 449.3301 | 449.3567 | 449.3825 | 449.3997 | 449.4075 | 449.434 | 449.4607 | 449.485 | 449.5046 | 449.5245 | 449.5349 | 449.5493 | 449.5616 | 449.5913 | 449.6183 | 449.6445 | 449.6715 | 449.6976 | 449.7243 | 449.7511 | 449.7696 | 449.8056 | 449.8342 | 449.8543
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.09 |  |  |  | 791.6053 | 791.6525 | 791.6989 | 791.7441 | 791.7747 | 791.7892 | 791.8355 | 791.8822 | 791.9248 | 791.9594 | 791.9945 | 792.0134 | 792.0394 | 792.0616 | 792.1136 | 792.1608 | 792.2067 | 792.2538 | 792.2996 | 792.3463 | 792.3932 | 792.426 | 792.4886 | 792.5386 | 792.5742
|  |  | tgφ | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.75 | 1.5 | 1.8333 | 1.8333 | 1.6667 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2 | 1.6667 | 1.7143 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 2 | 1.6667 | 1.7143 | 1.8
яч.32 | ОФ-II
|  | расчет | I, А | 140 | 124 | 131 | 127 | 121 | 129 | 128 | 133 | 109 | 68 | 59 | 52 | 44 | 50 | 121 | 130 | 136 | 131 | 138 | 131 | 122 | 128 | 137 | 132
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.28 | 1.09 | 1.24 | 1.2 | 1.03 | 1.2 | 1.14 | 1.25 | 0.9 | 0.59 | 0.51 | 0.48 | 0.41 | 0.46 | 1.1 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.27 | 1.17 | 1.11 | 1.13 | 1.24 | 1.25 | 24.7306 | 19.2504 | 4.8 | 8244.2783 | 8244.545 | 8244.7721 | 8245.0304 | 8245.2804 | 8245.495 | 8245.745 | 8245.9825 | 8246.2429 | 8246.4304 | 8246.5533 | 8246.6596 | 8246.7596 | 8246.845 | 8246.9408 | 8247.17 | 8247.4221 | 8247.6784 | 8247.9367 | 8248.2013 | 8248.4451 | 8248.6764 | 8248.9118 | 8249.1701 | 8249.4305
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.99 | 0.9 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.9 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.53 | 0.46 | 0.37 | 0.3 | 0.35 | 0.83 | 0.86 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.97 | 0.84 | 0.96 | 0.95 | 0.89 |  |  |  | 8280.1288 | 8280.3351 | 8280.5226 | 8280.6976 | 8280.8747 | 8281.0664 | 8281.2539 | 8281.4435 | 8281.631 | 8281.8164 | 8281.9268 | 8282.0226 | 8282.0997 | 8282.1622 | 8282.2351 | 8282.408 | 8282.5872 | 8282.7935 | 8282.9768 | 8283.1789 | 8283.381 | 8283.556 | 8283.756 | 8283.9539 | 8284.1393
|  |  | tgφ | 0.77344 | 0.82569 | 0.67742 | 0.70833 | 0.8932 | 0.75 | 0.79825 | 0.72 | 0.98889 | 0.89831 | 0.90196 | 0.77083 | 0.73171 | 0.76087 | 0.75455 | 0.71074 | 0.80488 | 0.70968 | 0.76378 | 0.82906 | 0.75676 | 0.84956 | 0.76613 | 0.712
яч.34 | КТП-630-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | ДГР-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.51 | 7.62 | 8.67 | 8.3 | 6.86 | 7.56 | 7.43 | 8.37 | 6 | 5.8 | 5.36 | 5.19 | 4.56 | 4.69 | 8.13 | 8.4 | 7.1 | 8.66 | 7.99 | 7.37 | 8.14 | 7.82 | 8.26 | 8.3
|  |  | Q, МВАр | 7.59 | 7.45 | 8.76 | 8.6 | 6.45 | 8.01 | 7.39 | 8.57 | 5.83 | 5.75 | 5.14 | 4.71 | 3.86 | 4.43 | 8.1 | 8.43 | 6.66 | 8.79 | 7.96 | 6.93 | 8.59 | 7.88 | 8.1 | 8.48
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -2.3653e-14 | -1.1656e-14 | 0 | 2.1402e-14 | -2.5894e-14 | -1.1748e-14 | 1.1954e-14 | 0 | 1.4803e-14 | 1.5313e-14 | 1.657e-14 | 3.4227e-14 | 0 | 1.8938e-14 | 0 | 2.1147e-14 | 1.251e-14 | 0 | -1.1116e-14 | 0 | 0 | 1.1358e-14 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | -2.0278e-14 | 2.0655e-14 | 1.377e-14 | 0 | 2.4037e-14 | 0 | -1.5235e-14 | -1.5447e-14 | 0 | -1.8857e-14 | 1.1505e-14 | 0 | 0 | 0 | 1.3336e-14 | 2.0209e-14 | 0 | 0 | 2.0679e-14 | 1.1271e-14 | -2.193e-14 | 2.0948e-14
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, кВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 6.36; 10: 3.85; 21: 6.18
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Вентствол №3 ш.Комсомольская 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 143 | 143 | 97 | 96 | 146 | 155 | 176 | 166 | 94 | 80 | 75 | 82 | 94 | 101 | 111 | 122 | 108 | 109 | 174 | 180 | 136 | 147 | 174 | 97
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.85 | 0.81 | 0.55 | 0.46 | 0.84 | 0.9 | 1.07 | 1.01 | 0.51 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.65 | 0.56 | 0.56 | 1.02 | 1.1 | 0.86 | 0.8 | 1.14 | 0.52 | 16.9344 | 30.2472 | 12 | 14431.0664 | 14431.1372 | 14431.2044 | 14431.2505 | 14431.2887 | 14431.3583 | 14431.4337 | 14431.5227 | 14431.6066 | 14431.6495 | 14431.6793 | 14431.7097 | 14431.7384 | 14431.7812 | 14431.8262 | 14431.878 | 14431.9318 | 14431.9787 | 14432.025 | 14432.1098 | 14432.2011 | 14432.2729 | 14432.3395 | 14432.4346 | 14432.4776
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.55 | 1.45 | 1.06 | 0.98 | 1.44 | 1.49 | 1.66 | 1.6 | 0.98 | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 1.03 | 1 | 1.1 | 1.14 | 1.1 | 1.11 | 1.67 | 1.73 | 1.53 | 1.44 | 1.63 | 0.98 |  |  |  | 6280.4613 | 6280.5901 | 6280.7106 | 6280.7992 | 6280.8807 | 6281.0008 | 6281.1248 | 6281.2631 | 6281.3968 | 6281.4781 | 6281.5489 | 6281.6227 | 6281.6952 | 6281.7809 | 6281.8642 | 6281.9556 | 6282.0504 | 6282.1419 | 6282.234 | 6282.3728 | 6282.5169 | 6282.6444 | 6282.7645 | 6282.9004 | 6282.9819
|  |  | tgφ | 1.8235 | 1.7901 | 1.9273 | 2.1304 | 1.7143 | 1.6556 | 1.5514 | 1.5842 | 1.9216 | 2.3611 | 2.4722 | 2.5588 | 2.0196 | 1.8519 | 1.7742 | 1.7538 | 1.9643 | 1.9821 | 1.6373 | 1.5727 | 1.7791 | 1.8 | 1.4298 | 1.8846
яч.12 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 333 | 388 | 423 | 420 | 321 | 285 | 284 | 369 | 267 | 249 | 256 | 303 | 337 | 346 | 379 | 453 | 415 | 360 | 492 | 410 | 405 | 433 | 492 | 453
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.86 | 4.18 | 4.92 | 4.41 | 3.58 | 3.3 | 3.32 | 3.66 | 3.45 | 3.08 | 3.11 | 3.49 | 3.85 | 4.15 | 4.13 | 4.93 | 4.52 | 4.12 | 5.4 | 4.46 | 4.73 | 4.93 | 5.34 | 4.93 | 99.846 | 27.0024 | 12 | 14933.537 | 14933.8586 | 14934.207 | 14934.6173 | 14934.9849 | 14935.2833 | 14935.5584 | 14935.8349 | 14936.1397 | 14936.4274 | 14936.6839 | 14936.9428 | 14937.2337 | 14937.5543 | 14937.8998 | 14938.2436 | 14938.6544 | 14939.0309 | 14939.3739 | 14939.824 | 14940.1959 | 14940.5902 | 14941.0013 | 14941.4463 | 14941.8575
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.21 | 1.28 | 1.61 | 1.46 | 0.8 | 0.5 | 0.48 | 0.9 | 0.73 | 0.18 | 0.24 | 0.73 | 0.93 | 1.04 | 1.3 | 1.29 | 1.41 | 1.38 | 1.86 | 1.41 | 1.44 | 1.49 | 1.76 | 1.57 |  |  |  | 7039.1227 | 7039.2232 | 7039.3302 | 7039.4641 | 7039.586 | 7039.653 | 7039.6949 | 7039.7351 | 7039.8104 | 7039.8713 | 7039.886 | 7039.9064 | 7039.9669 | 7040.0441 | 7040.1308 | 7040.2392 | 7040.3469 | 7040.4644 | 7040.5797 | 7040.735 | 7040.8521 | 7040.972 | 7041.0958 | 7041.2421 | 7041.3729
|  |  | tgφ | 0.31347 | 0.30622 | 0.32724 | 0.33107 | 0.22346 | 0.15152 | 0.14458 | 0.2459 | 0.21159 | 0.058442 | 0.07717 | 0.20917 | 0.24156 | 0.2506 | 0.31477 | 0.26166 | 0.31195 | 0.33495 | 0.34444 | 0.31614 | 0.30444 | 0.30223 | 0.32959 | 0.31846
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.71 | 4.99 | 5.47 | 4.87 | 4.42 | 4.2 | 4.39 | 4.67 | 3.96 | 3.44 | 3.47 | 3.83 | 4.36 | 4.69 | 4.75 | 5.58 | 5.08 | 4.68 | 6.42 | 5.56 | 5.59 | 5.73 | 6.48 | 5.45
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.76 | 2.73 | 2.67 | 2.44 | 2.24 | 1.99 | 2.14 | 2.5 | 1.71 | 1.03 | 1.13 | 1.6 | 1.96 | 2.04 | 2.4 | 2.43 | 2.51 | 2.49 | 3.53 | 3.14 | 2.97 | 2.93 | 3.39 | 2.55
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 5.4591 | 5.688 | 6.0869 | 5.4471 | 4.9552 | 4.6476 | 4.8838 | 5.2971 | 4.3134 | 3.5909 | 3.6494 | 4.1508 | 4.7803 | 5.1145 | 5.3219 | 6.0862 | 5.6663 | 5.3012 | 7.3265 | 6.3854 | 6.33 | 6.4357 | 7.3132 | 6.0171
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.6
яч.4 | Вентилятор-II
|  | ТИ | I, А | 243 | 234 | 244 | 242 | 224 | 229 | 227 | 231 | 235 | 223 | 217 | 229 | 231 | 236 | 234 | 236 | 234 | 237 | 246 | 229 | 243 | 242 | 239 | 238
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 63.9014 | 8.5961 | 7.2 | 6115.7943 | 6116.1645 | 6116.5344 | 6116.904 | 6117.2735 | 6117.6435 | 6118.0137 | 6118.384 | 6118.7541 | 6119.1234 | 6119.4926 | 6119.8625 | 6120.232 | 6120.6016 | 6120.9712 | 6121.34 | 6121.7093 | 6122.0788 | 6122.4481 | 6122.8176 | 6123.1876 | 6123.5577 | 6123.9282 | 6124.299 | 6124.6695
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32 | 0.33 | 0.4 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0.32 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.39 |  |  |  | 56.0601 | 56.1051 | 56.1506 | 56.206 | 56.251 | 56.306 | 56.356 | 56.401 | 56.4501 | 56.5016 | 56.5501 | 56.606 | 56.651 | 56.702 | 56.751 | 56.806 | 56.852 | 56.902 | 56.953 | 57.0001 | 57.051 | 57.1 | 57.1521 | 57.2 | 57.254
|  |  | tgφ | 0.11985 | 0.12406 | 0.15038 | 0.1203 | 0.15038 | 0.13483 | 0.11985 | 0.13158 | 0.1391 | 0.13158 | 0.15038 | 0.1203 | 0.1391 | 0.13158 | 0.15038 | 0.12406 | 0.13534 | 0.1391 | 0.12782 | 0.1391 | 0.13158 | 0.14232 | 0.12734 | 0.14607
яч.9 | Вентилятор-I
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.20088 | 0.39744 | 7.2 | 7224.7611 | 7224.7624 | 7224.7637 | 7224.765 | 7224.7663 | 7224.7676 | 7224.7688 | 7224.7701 | 7224.7712 | 7224.7722 | 7224.7731 | 7224.7743 | 7224.7754 | 7224.7765 | 7224.7776 | 7224.7787 | 7224.7798 | 7224.7808 | 7224.7819 | 7224.7831 | 7224.7842 | 7224.7856 | 7224.7867 | 7224.7878 | 7224.789
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 50.8269 | 50.8288 | 50.8307 | 50.8326 | 50.8345 | 50.8364 | 50.8382 | 50.84 | 50.8419 | 50.8439 | 50.8461 | 50.8489 | 50.8519 | 50.8547 | 50.8575 | 50.8601 | 50.8626 | 50.8651 | 50.8676 | 50.87 | 50.8724 | 50.8748 | 50.8772 | 50.8796 | 50.8821
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | ПС ш.25-I
|  | расчет | I, А | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.71136 | 1.9145 | 7.2 | 1161.1256 | 1161.1297 | 1161.1337 | 1161.1379 | 1161.142 | 1161.146 | 1161.15 | 1161.1542 | 1161.1583 | 1161.1625 | 1161.1669 | 1161.1712 | 1161.1756 | 1161.1799 | 1161.1841 | 1161.1882 | 1161.1923 | 1161.1963 | 1161.2004 | 1161.2043 | 1161.2083 | 1161.2123 | 1161.2164 | 1161.2203 | 1161.2244
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |  |  |  | 1377.3608 | 1377.3717 | 1377.3825 | 1377.3937 | 1377.4047 | 1377.4152 | 1377.4258 | 1377.4368 | 1377.4476 | 1377.4595 | 1377.4722 | 1377.4848 | 1377.4977 | 1377.5101 | 1377.5222 | 1377.5332 | 1377.5439 | 1377.5545 | 1377.5651 | 1377.5752 | 1377.5853 | 1377.5958 | 1377.6059 | 1377.6159 | 1377.6267
|  |  | tgφ | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | 2.3333 | 2.3333 | 2.6667 | 2.3333 | 2.3333 | 2.6667
яч.13 | Вакуумнасосная-I
|  | ТИ | I, А | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 3.9319 | 4.8956 | 3.6 | 2016.3081 | 2016.3533 | 2016.3987 | 2016.4442 | 2016.4896 | 2016.5349 | 2016.5803 | 2016.6256 | 2016.6706 | 2016.7159 | 2016.7613 | 2016.8068 | 2016.8523 | 2016.8982 | 2016.9441 | 2016.9896 | 2017.0352 | 2017.0809 | 2017.1264 | 2017.1719 | 2017.2173 | 2017.2629 | 2017.3088 | 2017.3546 | 2017.4003
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2152.4288 | 2152.4854 | 2152.5416 | 2152.5986 | 2152.6553 | 2152.7106 | 2152.7665 | 2152.8218 | 2152.8776 | 2152.9361 | 2152.9963 | 2153.0563 | 2153.1168 | 2153.1764 | 2153.2352 | 2153.2918 | 2153.3476 | 2153.4032 | 2153.4589 | 2153.5134 | 2153.5679 | 2153.6233 | 2153.678 | 2153.7324 | 2153.7887
|  |  | tgφ | 1.25 | 1.25 | 1.3125 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.3125 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.2353 | 1.2353 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.1765 | 1.25 | 1.25
яч.16 | ПС ш.25-II
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18522 | 0.86832 | 1.8 | 7056.987 | 7056.9913 | 7056.9955 | 7056.9996 | 7057.0038 | 7057.008 | 7057.0123 | 7057.0167 | 7057.021 | 7057.0253 | 7057.0299 | 7057.0345 | 7057.039 | 7057.0434 | 7057.0477 | 7057.0519 | 7057.0559 | 7057.06 | 7057.0641 | 7057.0681 | 7057.0722 | 7057.0762 | 7057.0807 | 7057.0853 | 7057.0899
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 7043.3437 | 7043.3644 | 7043.3844 | 7043.4033 | 7043.4224 | 7043.4426 | 7043.4638 | 7043.4851 | 7043.5061 | 7043.5277 | 7043.5519 | 7043.5758 | 7043.599 | 7043.6212 | 7043.6423 | 7043.6619 | 7043.6803 | 7043.6988 | 7043.7175 | 7043.7353 | 7043.7538 | 7043.7722 | 7043.7901 | 7043.8078 | 7043.8261
|  |  | tgφ | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.18 | Подъем-II | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01368 | 0.02736 | 3.6 | 11.6199 | 11.6199 | 11.6199 | 11.6199 | 11.6199 | 11.6199 | 11.6199 | 11.6199 | 11.62 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6219 | 11.6235 | 11.6237 | 11.6237 | 11.6237 | 11.6237 | 11.6237
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 15.8995 | 15.8995 | 15.8995 | 15.8995 | 15.8995 | 15.8995 | 15.8995 | 15.8995 | 15.8999 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9035 | 15.9067 | 15.9071 | 15.9071 | 15.9071 | 15.9071 | 15.9071
tgφ
яч.20 | Вентствол-1-II
|  | расчет | I, А | 109 | 121 | 168 | 144 | 90 | 78 | 78 | 97 | 81 | 33 | 33 | 65 | 101 | 117 | 119 | 167 | 146 | 122 | 202 | 160 | 156 | 165 | 207 | 173
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.88344 | 1.123 | 1.6753 | 1.2989 | 0.67842 | 0.46332 | 0.47502 | 0.73044 | 0.57852 | 0.30168 | 0.3186 | 0.60066 | 0.87804 | 1.0874 | 1.0856 | 1.694 | 1.3774 | 1.0818 | 2.032 | 1.3336 | 1.5318 | 1.6862 | 1.9897 | 1.6888 | 26.5936 | 19.5618 | 3.6 | 0.2454 | 0.31195 | 0.46535 | 0.3608 | 0.18845 | 0.1287 | 0.13195 | 0.2029 | 0.1607 | 0.0838 | 0.0885 | 0.16685 | 0.2439 | 0.30205 | 0.30155 | 0.47055 | 0.3826 | 0.3005 | 0.56445 | 0.37045 | 0.4255 | 0.4684 | 0.5527 | 0.4691
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.90032 | 0.80586 | 0.93382 | 0.95814 | 0.792 | 0.78228 | 0.7722 | 0.83142 | 0.75028 | 0.2394 | 0.22572 | 0.452 | 0.783 | 0.80849 | 0.7866 | 0.87246 | 0.93222 | 0.87966 | 1.0255 | 1.2476 | 0.84613 | 0.78091 | 1.1352 | 1.0206 |  |  |  | 0.25009 | 0.22385 | 0.25939 | 0.26615 | 0.22 | 0.2173 | 0.2145 | 0.23095 | 0.20841 | 0.0665 | 0.0627 | 0.12555 | 0.2175 | 0.22458 | 0.2185 | 0.24235 | 0.25895 | 0.24435 | 0.28487 | 0.34655 | 0.23503 | 0.21692 | 0.31534 | 0.2835
|  |  | tgφ | 1.0191 | 0.71758 | 0.55742 | 0.73767 | 1.1674 | 1.6884 | 1.6256 | 1.1382 | 1.2969 | 0.79356 | 0.70847 | 0.7525 | 0.89176 | 0.74352 | 0.72459 | 0.51504 | 0.67682 | 0.81314 | 0.50469 | 0.93548 | 0.55237 | 0.46311 | 0.57054 | 0.60435
яч.21 | Вентствол-1-I
|  | расчет | I, А | 131 | 120 | 109 | 97 | 114 | 110 | 126 | 133 | 49 | 22 | 22 | 33 | 56 | 59 | 80 | 88 | 88 | 99 | 215 | 172 | 155 | 160 | 170 | 87
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.9819 | 0.90216 | 0.5328 | 0.38808 | 0.96228 | 1.0669 | 1.2956 | 1.2159 | 0.46746 | 0.23904 | 0.24822 | 0.21888 | 0.46998 | 0.51138 | 0.63648 | 0.67338 | 0.54702 | 0.53442 | 1.24 | 1.3414 | 0.97236 | 0.91062 | 1.3968 | 0.47628 | 18.2293 | 21.0335 | 3.6 | 0.27275 | 0.2506 | 0.148 | 0.1078 | 0.2673 | 0.29635 | 0.3599 | 0.33775 | 0.12985 | 0.0664 | 0.06895 | 0.0608 | 0.13055 | 0.14205 | 0.1768 | 0.18705 | 0.15195 | 0.14845 | 0.34445 | 0.3726 | 0.2701 | 0.25295 | 0.388 | 0.1323
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.1531 | 1.0525 | 1.1417 | 1.0152 | 0.87044 | 0.62224 | 0.56304 | 0.91579 | 0.3276 | 0.07956 | 0.083358 | 0.3141 | 0.46516 | 0.46152 | 0.65891 | 0.73224 | 0.83954 | 0.99 | 2.0779 | 1.4344 | 1.4722 | 1.5458 | 1.3515 | 0.86562 |  |  |  | 0.3203 | 0.29235 | 0.31715 | 0.282 | 0.24179 | 0.17284 | 0.1564 | 0.25438 | 0.091 | 0.0221 | 0.023155 | 0.08725 | 0.12921 | 0.1282 | 0.18303 | 0.2034 | 0.2332 | 0.275 | 0.5772 | 0.39845 | 0.40895 | 0.4294 | 0.37541 | 0.24045
|  |  | tgφ | 1.1743 | 1.1666 | 2.1429 | 2.616 | 0.90456 | 0.58325 | 0.43457 | 0.75318 | 0.70081 | 0.33283 | 0.33582 | 1.435 | 0.98974 | 0.9025 | 1.0352 | 1.0874 | 1.5347 | 1.8525 | 1.6757 | 1.0694 | 1.5141 | 1.6976 | 0.96755 | 1.8175
яч.22 | Вакуумнасосная-II
|  | ТИ | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1431 | 0.4266 | 1.8 | 4224.5317 | 4224.535 | 4224.5383 | 4224.5415 | 4224.5448 | 4224.5481 | 4224.5515 | 4224.5549 | 4224.5582 | 4224.5616 | 4224.5652 | 4224.5688 | 4224.5723 | 4224.5758 | 4224.5792 | 4224.5825 | 4224.5857 | 4224.5889 | 4224.5921 | 4224.5953 | 4224.5985 | 4224.6017 | 4224.6049 | 4224.608 | 4224.6112
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 4474.347 | 4474.3571 | 4474.3668 | 4474.3762 | 4474.3856 | 4474.3955 | 4474.4057 | 4474.4161 | 4474.4263 | 4474.4368 | 4474.4482 | 4474.4596 | 4474.4707 | 4474.4815 | 4474.4919 | 4474.5016 | 4474.5109 | 4474.5201 | 4474.5295 | 4474.5385 | 4474.5477 | 4474.5569 | 4474.5659 | 4474.5749 | 4474.584
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ТСН |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 4.7553 | 4.9052 | 5.0881 | 4.567 | 4.5207 | 4.4202 | 4.6607 | 4.8263 | 3.936 | 3.4207 | 3.4468 | 3.6995 | 4.238 | 4.4888 | 4.6021 | 5.2474 | 4.8044 | 4.4962 | 6.162 | 5.555 | 5.3842 | 5.4969 | 6.2765 | 5.055
|  |  | Q, МВАр | 2.7234 | 2.5383 | 2.8256 | 2.6333 | 2.4124 | 2.1145 | 2.0052 | 2.4472 | 1.8279 | 1.059 | 1.0991 | 1.4761 | 1.9982 | 2 | 2.2055 | 2.2847 | 2.4818 | 2.5897 | 3.7935 | 3.392 | 3.0183 | 3.0468 | 3.1667 | 2.6262
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.96263 | 1.6998 | 6.9824 | 6.2226 | -2.2783 | -5.2424 | -6.1654 | -3.3478 | 0.60657 | 0.56047 | 0.66801 | 3.4063 | 2.7977 | 4.2908 | 3.1145 | 5.9613 | 5.4256 | 3.9269 | 4.0181 | 0.090288 | 3.6823 | 4.0688 | 3.1401 | 7.247
|  |  | Q, % | 1.3259 | 7.0212 | -5.8263 | -7.9238 | -7.6983 | -6.2574 | 6.2972 | 2.1118 | -6.8933 | -2.8117 | 2.7365 | 7.7439 | -1.9467 | 1.9604 | 8.1038 | 5.9794 | 1.1252 | -4.0024 | -7.4632 | -8.0255 | -1.6278 | -3.9847 | 6.587 | -2.989
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.04534 | 0.08482 | 0.38194 | 0.30304 | -0.1007 | -0.22018 | -0.27066 | -0.15634 | 0.02402 | 0.01928 | 0.02318 | 0.13046 | 0.12198 | 0.20124 | 0.14794 | 0.33264 | 0.27562 | 0.18378 | 0.25796 | 0.00502 | 0.20584 | 0.23314 | 0.20348 | 0.39496
|  |  | Q, МВАр | 0.036596 | 0.19168 | -0.15556 | -0.19334 | -0.17244 | -0.12452 | 0.13476 | 0.052794 | -0.11788 | -0.02896 | 0.030922 | 0.1239 | -0.038156 | 0.039992 | 0.19449 | 0.1453 | 0.028242 | -0.09966 | -0.26345 | -0.252 | -0.048346 | -0.11675 | 0.2233 | -0.07622
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.04534 | 0.08482 | 0.38194 | 0.30304 | -0.1007 | -0.22018 | -0.27066 | -0.15634 | 0.02402 | 0.01928 | 0.02318 | 0.13046 | 0.12198 | 0.20124 | 0.14794 | 0.33264 | 0.27562 | 0.18378 | 0.25796 | 0.00502 | 0.20584 | 0.23314 | 0.20348 | 0.39496
|  |  | Q, МВАр | 0.036596 | 0.19168 | -0.15556 | -0.19334 | -0.17244 | -0.12452 | 0.13476 | 0.052794 | -0.11788 | -0.02896 | 0.030922 | 0.1239 | -0.038156 | 0.039992 | 0.19449 | 0.1453 | 0.028242 | -0.09966 | -0.26345 | -0.252 | -0.048346 | -0.11675 | 0.2233 | -0.07622
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.727; 10: 0.58072; 21: 2.5442
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС ВЦЗ 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
яч.19 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 174 | 166 | 164 | 170 | 161 | 167 | 156 | 160 | 161 | 354 | 210 | 242 | 277 | 267 | 260 | 271 | 195 | 153 | 153 | 141 | 157 | 234 | 258 | 195
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.62 | 1.6554 | 1.6032 | 1.5924 | 1.5594 | 1.5624 | 1.5426 | 1.557 | 1.4892 | 3.86 | 2.15 | 2.685 | 2.5974 | 2.7726 | 2.6616 | 2.6958 | 1.8324 | 1.3302 | 1.413 | 1.2522 | 1.45 | 2.41 | 2.5536 | 1.8672 | 47.7126 | 25.0122 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.867 | 0.8982 | 0.9 | 0.8748 | 0.8706 | 0.8394 | 0.8682 | 0.7836 | 1.032 | 1.2516 | 1.2144 | 1.2996 | 1.1484 | 1.413 | 1.3416 | 1.326 | 1.0854 | 0.9966 | 1.1388 | 0.927 | 0.936 | 0.9588 | 1.0164 | 1.0248
|  |  | tgφ | 0.53519 | 0.54259 | 0.56138 | 0.54936 | 0.55829 | 0.53725 | 0.56282 | 0.50328 | 0.69299 | 0.32425 | 0.56484 | 0.48402 | 0.44213 | 0.50963 | 0.50406 | 0.49188 | 0.59234 | 0.74921 | 0.80594 | 0.7403 | 0.64552 | 0.39784 | 0.39803 | 0.54884
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 160 | 157 | 140 | 136 | 140 | 142 | 136 | 61 | 45 | 53 | 56 | 42 | 25 | 50 | 50 | 40 | 58 | 71 | 45 | 29 | 34 | 41 | 45 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.7646 | 1.7094 | 1.6668 | 1.5702 | 1.5846 | 1.5798 | 1.5966 | 0.6552 | 0.3324 | 0.3782 | 0.3098 | 0.2484 | 0.1632 | 0.2478 | 0.3462 | 0.2172 | 0.3384 | 0.486 | 0.3432 | 0.2232 | 0.273 | 0.3306 | 0.348 | 0.3738 | 17.0866 | 6.7644 | 12
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1776 | 0.1218 | 0.1128 | 0.0636 | 0.081 | 0.06 | 0.0726 | 0.1164 | 0.366 | 0.3792 | 0.4962 | 0.3828 | 0.2568 | 0.4008 | 0.4134 | 0.2982 | 0.5376 | 0.5976 | 0.3558 | 0.2226 | 0.2478 | 0.2976 | 0.3432 | 0.363
|  |  | tgφ | 0.10065 | 0.071253 | 0.067675 | 0.040504 | 0.051117 | 0.037979 | 0.045472 | 0.17766 | 1.1011 | 1.0026 | 1.6017 | 1.5411 | 1.5735 | 1.6174 | 1.1941 | 1.3729 | 1.5887 | 1.2296 | 1.0367 | 0.99731 | 0.90769 | 0.90018 | 0.98621 | 0.97111
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 3.3846 | 3.3648 | 3.27 | 3.1626 | 3.144 | 3.1422 | 3.1392 | 2.2122 | 1.8216 | 4.2382 | 2.4598 | 2.9334 | 2.7606 | 3.0204 | 3.0078 | 2.913 | 2.1708 | 1.8162 | 1.7562 | 1.4754 | 1.723 | 2.7406 | 2.9016 | 2.241
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.0446 | 1.02 | 1.0128 | 0.9384 | 0.9516 | 0.8994 | 0.9408 | 0.9 | 1.398 | 1.6308 | 1.7106 | 1.6824 | 1.4052 | 1.8138 | 1.755 | 1.6242 | 1.623 | 1.5942 | 1.4946 | 1.1496 | 1.1838 | 1.2564 | 1.3596 | 1.3878
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.5421 | 3.516 | 3.4233 | 3.2989 | 3.2849 | 3.2684 | 3.2771 | 2.3883 | 2.2962 | 4.5411 | 2.9961 | 3.3816 | 3.0977 | 3.5232 | 3.4824 | 3.3352 | 2.7104 | 2.4166 | 2.3061 | 1.8704 | 2.0905 | 3.0149 | 3.2043 | 2.6359
| ТСН |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.7 | Вторич.дробление | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.9 | Новый помол-1 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.20 | Новый помол-2
|  | ТИ | I, А | 127 | 127 | 131 | 131 | 125 | 126 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1.25 | 1.25 | 1.3 | 1.3 | 1.25 | 1.25 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.736 | 0 | 4.8 | 9925.3 | 9925.56 | 9925.82 | 9926.09 | 9926.36 | 9926.62 | 9926.88 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.12 | 9927.3
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.11 | ПС ЖБИ-1 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ПС ЖБИ-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 134 | 115 | 108 | 115 | 127 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 122 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 0.43 | 1.12 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 1.19 | 0 | 10.548 | 0 | 3.6 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.1 | 4283.69 | 4283.81 | 4284.12 | 4284.41 | 4284.72 | 4285.06 | 4285.39 | 4285.39 | 4285.39 | 4285.39 | 4285.39 | 4285.39 | 4285.7 | 4286.03 | 4286.03 | 109.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.18 | Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | [24 empty] | 0 | 0 | 3.6
Q, МВАр
tgφ
яч.27 | Сырьевое отделение-3 |  |  | 1: отключена
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.25 | ПС Сырьевое отделение-1
|  | ТИ | I, А | 42 | 34 | 33 | 36 | 27 | 37 | 20 | 33 | 46 | 75 | 48 | 40 | 58 | 69 | 59 | 60 | 40 | 48 | 45 | 34 | 49 | 45 | 58 | 48
|  | счетчик | P, МВт | 0.41 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 0.2 | 0.32 | 0.45 | 0.92 | 0.29 | 0.4 | 0.58 | 0.67 | 0.58 | 0.58 | 0.4 | 0.47 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.47 | 10.638 | 0 | 1.8 | 1469.1 | 1469.33 | 1469.52 | 1469.7 | 1469.9 | 1470.04 | 1470.24 | 1470.35 | 1470.53 | 1470.78 | 1471.29 | 1471.45 | 1471.67 | 1471.99 | 1472.36 | 1472.68 | 1473 | 1473.22 | 1473.48 | 1473.73 | 1473.92 | 1474.19 | 1474.44 | 1474.75 | 1475.01 | 1473.9
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.12 | ПС Сырьевое отделение-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.17 | пос.ВЦЗ-1
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.10467 | 0.09828 | 0.09747 | 0.09855 | 0.09891 | 0.10188 | 0.1125 | 0.10971 | 0.11169 | 0.11376 | 0.1116 | 0.11547 | 0.11304 | 0.1071 | 0.11007 | 0.10764 | 0.10953 | 0.11133 | 0.11115 | 0.1125 | 0.11052 | 0.10773 | 0.10647 | 0.10251 | 2.5841 | 0.62469 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02709 | 0.0243 | 0.02457 | 0.02448 | 0.02421 | 0.02511 | 0.0261 | 0.02574 | 0.02727 | 0.02826 | 0.02835 | 0.02844 | 0.0279 | 0.02565 | 0.02475 | 0.02394 | 0.02538 | 0.02664 | 0.02664 | 0.02754 | 0.02619 | 0.02583 | 0.02583 | 0.02448
|  |  | tgφ | 0.25881 | 0.24725 | 0.25208 | 0.2484 | 0.24477 | 0.24647 | 0.232 | 0.23462 | 0.24416 | 0.24842 | 0.25403 | 0.2463 | 0.24682 | 0.2395 | 0.22486 | 0.22241 | 0.23172 | 0.23929 | 0.23968 | 0.2448 | 0.23697 | 0.23977 | 0.2426 | 0.23881
яч.22 | пос.ВЦЗ-2
|  | ТИ | I, А | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11115 | 0.10188 | 0.09945 | 0.10359 | 0.1089 | 0.11547 | 0.13086 | 0.13158 | 0.13986 | 0.11907 | 0.12366 | 0.1134 | 0.1098 | 0.11124 | 0.11385 | 0.12366 | 0.11835 | 0.12276 | 0.14886 | 0.14814 | 0.13941 | 0.11115 | 0.10305 | 0.09297 | 2.8421 | 2.4611 | 1.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.10035 | 0.09522 | 0.0936 | 0.09783 | 0.09396 | 0.0945 | 0.10476 | 0.10404 | 0.1026 | 0.10971 | 0.11322 | 0.11007 | 0.11196 | 0.10917 | 0.10404 | 0.10314 | 0.10089 | 0.10278 | 0.10692 | 0.10746 | 0.10242 | 0.09837 | 0.09549 | 0.09864
|  |  | tgφ | 0.90283 | 0.93463 | 0.94118 | 0.9444 | 0.86281 | 0.81839 | 0.80055 | 0.7907 | 0.73359 | 0.92139 | 0.91557 | 0.97063 | 1.0197 | 0.98139 | 0.91383 | 0.83406 | 0.85247 | 0.83724 | 0.71826 | 0.72539 | 0.73467 | 0.88502 | 0.92664 | 1.061
яч.23 | Компрессор-1
|  | ТИ | I, А | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.44 | 0 | 4.8 | 536.5 | 536.52 | 536.54 | 536.56 | 536.57 | 536.59 | 536.6 | 536.62 | 536.63 | 536.64 | 536.66 | 536.67 | 536.68 | 536.69 | 536.7 | 536.71 | 536.72 | 536.73 | 536.74 | 536.75 | 536.76 | 536.77 | 536.78 | 536.79 | 536.8 | 537.3
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.14 | Компрессор-2 | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.26 | Карьер
|  | ТИ | I, А | 48 | 56 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 37 | 43 | 38 | 16 | 15 | 55 | 27 | 63 | 61 | 103 | 18 | 18 | 57 | 18 | 66 | 59
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.39 | 0.48 | 0.26 | 0.52 | 0.74 | 0.21 | 0.1284 | 0.13308 | 0.13 | 0.01 | 0.07932 | 0.19428 | 0.07128 | 0.63 | 0.13 | 0.07 | 0.06876 | 0.13032 | 0.21504 | 0.18 | 0.67 | 7.0205 | 3.7393 | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.16764 | 0.14568 | 0.10416 | 0.048 | 0.0486 | 0.04812 | 0.04788 | 0.04776 | 0.2112 | 0.2058 | 0.23472 | 0.15504 | 0.0852 | 0.15336 | 0.21684 | 0.13008 | 0.32844 | 0.45144 | 0.15168 | 0.0834 | 0.12036 | 0.17424 | 0.17628 | 0.2034
tgφ
яч.15 | Печной цех-1
|  | ТИ | I, А | 84 | 90 | 88 | 89 | 89 | 87 | 88 | 86 | 86 | 89 | 87 | 88 | 86 | 91 | 87 | 88 | 88 | 88 | 91 | 89 | 93 | 83 | 84 | 86
|  | счетчик | P, МВт | 0.79 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.94 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 20.592 | 0 | 7.2 | 8412.6 | 8412.71 | 8412.83 | 8412.95 | 8413.07 | 8413.19 | 8413.31 | 8413.43 | 8413.55 | 8413.67 | 8413.79 | 8413.91 | 8414.03 | 8414.15 | 8414.27 | 8414.39 | 8414.51 | 8414.63 | 8414.75 | 8414.87 | 8414.99 | 8415.12 | 8415.23 | 8415.34 | 8415.46 | 8414.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.10 | Печной цех-2
|  | ТИ | I, А | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 13 | 27 | 14 | 0 | 22 | 8 | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.07 | 0 | 0 | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 0 | 0.22 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 1.656 | 0 | 7.2 | 6192.1 | 6192.11 | 6192.12 | 6192.12 | 6192.12 | 6192.12 | 6192.14 | 6192.15 | 6192.15 | 6192.15 | 6192.17 | 6192.21 | 6192.23 | 6192.23 | 6192.26 | 6192.27 | 6192.28 | 6192.28 | 6192.29 | 6192.3 | 6192.3 | 6192.3 | 6192.3 | 6192.33 | 6192.33 | 6192.2
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.29 | Шламовый бассейн-1 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.28 | Шламовый бассейн-2 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 1: 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 3.3858 | 3.3602 | 3.2669 | 3.1621 | 3.1478 | 3.1374 | 3.1434 | 2.2113 | 1.8216 | 4.5012 | 2.2883 | 2.9289 | 2.7628 | 3.2177 | 3.1982 | 3.0526 | 2.1679 | 1.8141 | 1.76 | 1.5794 | 1.8602 | 2.8439 | 3.1995 | 2.2455
|  |  | Q, МВАр | 0.29508 | 0.2652 | 0.22233 | 0.17031 | 0.16677 | 0.16773 | 0.17874 | 0.17754 | 0.34107 | 0.34377 | 0.37629 | 0.29355 | 0.22506 | 0.28818 | 0.34563 | 0.25716 | 0.45471 | 0.58086 | 0.28524 | 0.2184 | 0.24897 | 0.29844 | 0.2976 | 0.32652
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q |  |  | P, % | -0.036046 | 0.1379 | 0.09419 | 0.014545 | -0.12118 | 0.15435 | -0.13252 | 0.041136 | 0.0027448 | -6.2062 | 6.9705 | 0.15443 | -0.081142 | -6.5309 | -6.3302 | -4.7916 | 0.13451 | 0.11618 | -0.21695 | -7.0489 | -7.9658 | -3.77 | -10.2674 | -0.19991
|  |  | Q, % | 71.7519 | 74 | 78.048 | 81.851 | 82.4748 | 81.3509 | 81.0013 | 80.2733 | 75.603 | 78.9202 | 78.0025 | 82.5517 | 83.9838 | 84.1118 | 80.306 | 84.167 | 71.9834 | 63.5642 | 80.9153 | 81.0021 | 78.9686 | 76.2464 | 78.1112 | 76.4721
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.00122 | 0.00464 | 0.00308 | 0.00046 | -0.00381 | 0.00485 | -0.00416 | 0.00091 | 5e-05 | -0.26303 | 0.17146 | 0.00453 | -0.00224 | -0.19726 | -0.1904 | -0.13958 | 0.00292 | 0.00211 | -0.00381 | -0.104 | -0.13725 | -0.10332 | -0.29792 | -0.00448
|  |  | Q, МВАр | 0.74952 | 0.7548 | 0.79047 | 0.76809 | 0.78483 | 0.73167 | 0.76206 | 0.72246 | 1.0569 | 1.287 | 1.3343 | 1.3889 | 1.1801 | 1.5256 | 1.4094 | 1.367 | 1.1683 | 1.0133 | 1.2094 | 0.9312 | 0.93483 | 0.95796 | 1.062 | 1.0613
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.00122 | 0.00464 | 0.00308 | 0.00046 | -0.00381 | 0.00485 | -0.00416 | 0.00091 | 5e-05 | -0.26303 | 0.17146 | 0.00453 | -0.00224 | -0.19726 | -0.1904 | -0.13958 | 0.00292 | 0.00211 | -0.00381 | -0.104 | -0.13725 | -0.10332 | -0.29792 | -0.00448
|  |  | Q, МВАр | 0.74952 | 0.7548 | 0.79047 | 0.76809 | 0.78483 | 0.73167 | 0.76206 | 0.72246 | 1.0569 | 1.287 | 1.3343 | 1.3889 | 1.1801 | 1.5256 | 1.4094 | 1.367 | 1.1683 | 1.0133 | 1.2094 | 0.9312 | 0.93483 | 0.95796 | 1.062 | 1.0613
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.3021; 10: 3.5012; 21: 0.92025
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заполярная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 360 | 310 | 260 | 290 | 326 | 345 | 360 | 280 | 150 | 122 | 160 | 170 | 170 | 160 | 220 | 264 | 360 | 306 | 350 | 320 | 240 | 278 | 368 | 308
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.26 | 2.77 | 2.36 | 2.64 | 3.22 | 2.91 | 3.16 | 2.57 | 1.61 | 1.43 | 1.58 | 1.43 | 1.7 | 1.39 | 2.19 | 2.76 | 3.22 | 2.65 | 3.11 | 2.82 | 2.31 | 2.23 | 3.21 | 2.61 | 59.1552 | 37.809 | 18 | 18183.309 | 18183.4901 | 18183.6441 | 18183.7753 | 18183.9222 | 18184.1012 | 18184.2627 | 18184.4382 | 18184.5807 | 18184.67 | 18184.7492 | 18184.8372 | 18184.9166 | 18185.0111 | 18185.0881 | 18185.21 | 18185.3636 | 18185.5427 | 18185.69 | 18185.8627 | 18186.0196 | 18186.1479 | 18186.2719 | 18186.4503 | 18186.5954
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.34 | 2.13 | 1.62 | 1.86 | 2.22 | 2.1 | 2.32 | 1.98 | 0.83 | 0.17 | 0.9 | 1.35 | 0.98 | 1.12 | 1.14 | 1.69 | 2.38 | 2.11 | 2.27 | 2.1 | 1.45 | 1.74 | 2.41 | 2.03 |  |  |  | 11478.386 | 11478.5158 | 11478.6339 | 11478.7238 | 11478.8274 | 11478.9507 | 11479.0674 | 11479.1961 | 11479.3059 | 11479.3519 | 11479.3615 | 11479.3759 | 11479.3793 | 11479.4018 | 11479.4136 | 11479.4767 | 11479.5708 | 11479.7032 | 11479.8202 | 11479.9461 | 11480.0625 | 11480.1428 | 11480.2397 | 11480.3736 | 11480.4865
|  |  | tgφ | 0.71779 | 0.76895 | 0.68644 | 0.70455 | 0.68944 | 0.72165 | 0.73418 | 0.77043 | 0.51553 | 0.11888 | 0.56962 | 0.94406 | 0.57647 | 0.80576 | 0.52055 | 0.61232 | 0.73913 | 0.79623 | 0.7299 | 0.74468 | 0.62771 | 0.78027 | 0.75078 | 0.77778
яч.6 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 437 | 390 | 335 | 355 | 375 | 372 | 298 | 291 | 329 | 358 | 270 | 353 | 333 | 341 | 336 | 462 | 430 | 334 | 403 | 384 | 391 | 408 | 406 | 357
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.45 | 4.68 | 4.07 | 4.24 | 3.95 | 4.15 | 3.91 | 3.65 | 4.05 | 3.5 | 3.52 | 3.43 | 3.87 | 3.92 | 3.85 | 4.98 | 4.86 | 4.16 | 4.37 | 4.63 | 4.43 | 4 | 4.5 | 4.22 | 99.3984 | 23.9244 | 12 | 20976.0254 | 20976.3961 | 20976.7863 | 20977.1256 | 20977.4793 | 20977.8082 | 20978.1542 | 20978.4801 | 20978.7843 | 20979.1221 | 20979.4141 | 20979.7074 | 20979.9933 | 20980.3156 | 20980.6421 | 20980.963 | 20981.3777 | 20981.7823 | 20982.129 | 20982.4935 | 20982.8793 | 20983.2483 | 20983.5819 | 20983.9571 | 20984.3086
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.31 | 1.21 | 1.11 | 1.29 | 1.1 | 1.2 | 0.95 | 0.54 | 0.53 | 0.96 | 0.51 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 0.56 | 1.5 | 1.58 | 1.23 | 1.34 | 1.38 | 1.11 | 0.95 | 1.29 | 1.32 |  |  |  | 11949.7371 | 11949.8459 | 11949.9465 | 11950.0388 | 11950.146 | 11950.2376 | 11950.338 | 11950.417 | 11950.4619 | 11950.5062 | 11950.5371 | 11950.5795 | 11950.6178 | 11950.6656 | 11950.7094 | 11950.7562 | 11950.881 | 11951.0128 | 11951.1151 | 11951.2266 | 11951.3414 | 11951.4337 | 11951.5131 | 11951.6206 | 11951.7308
|  |  | tgφ | 0.29438 | 0.25855 | 0.27273 | 0.30425 | 0.27848 | 0.28916 | 0.24297 | 0.14795 | 0.13086 | 0.27429 | 0.14489 | 0.13411 | 0.14729 | 0.1352 | 0.14545 | 0.3012 | 0.3251 | 0.29567 | 0.30664 | 0.29806 | 0.25056 | 0.2375 | 0.28667 | 0.3128
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 7.71 | 7.45 | 6.43 | 6.88 | 7.17 | 7.06 | 7.07 | 6.22 | 5.66 | 4.93 | 5.1 | 4.86 | 5.57 | 5.31 | 6.04 | 7.74 | 8.08 | 6.81 | 7.48 | 7.45 | 6.74 | 6.23 | 7.71 | 6.83
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.65 | 3.34 | 2.73 | 3.15 | 3.32 | 3.3 | 3.27 | 2.52 | 1.36 | 1.13 | 1.41 | 1.81 | 1.55 | 1.65 | 1.7 | 3.19 | 3.96 | 3.34 | 3.61 | 3.48 | 2.56 | 2.69 | 3.7 | 3.35
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.5303 | 8.1644 | 6.9855 | 7.5668 | 7.9013 | 7.7932 | 7.7896 | 6.7111 | 5.8211 | 5.0578 | 5.2913 | 5.1861 | 5.7816 | 5.5604 | 6.2747 | 8.3716 | 8.9982 | 7.585 | 8.3056 | 8.2227 | 7.2098 | 6.7859 | 8.5518 | 7.6073
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
яч.3 | ПС-Ш-27-I
|  | расчет | I, А | 88 | 80 | 73 | 98 | 112 | 99 | 116 | 72 | 63 | 63 | 89 | 66 | 73 | 59 | 81 | 87 | 92 | 82 | 85 | 86 | 66 | 73 | 95 | 79
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.97 | 0.88 | 0.8 | 1.06 | 1.19 | 1.02 | 1.24 | 0.8 | 0.71 | 0.71 | 1.01 | 0.75 | 0.8 | 0.65 | 0.89 | 0.94 | 1.02 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.72 | 0.76 | 1.01 | 0.82 | 21.5002 | 3.1915 | 4.8 | 17547.4625 | 17547.665 | 17547.8486 | 17548.015 | 17548.2367 | 17548.4854 | 17548.6981 | 17548.957 | 17549.1237 | 17549.271 | 17549.4193 | 17549.6298 | 17549.7869 | 17549.9527 | 17550.089 | 17550.2746 | 17550.4702 | 17550.6828 | 17550.8684 | 17551.0592 | 17551.2528 | 17551.4032 | 17551.5617 | 17551.7711 | 17551.9417
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.25 | 0.23 |  |  |  | 13572.9374 | 13572.9642 | 13572.9986 | 13573.0213 | 13573.0521 | 13573.0824 | 13573.1123 | 13573.1423 | 13573.1644 | 13573.1817 | 13573.2088 | 13573.2348 | 13573.2542 | 13573.2865 | 13573.3163 | 13573.3342 | 13573.355 | 13573.3713 | 13573.4071 | 13573.4371 | 13573.4513 | 13573.4724 | 13573.502 | 13573.5541 | 13573.6023
|  |  | tgφ | 0.13402 | 0.19318 | 0.1375 | 0.14151 | 0.12605 | 0.13725 | 0.1129 | 0.1375 | 0.11268 | 0.1831 | 0.11881 | 0.12 | 0.2 | 0.21538 | 0.10112 | 0.10638 | 0.078431 | 0.19101 | 0.15217 | 0.075269 | 0.13889 | 0.18421 | 0.24752 | 0.28049
яч.4 | Вентствол-2-II ш.27
|  | ТИ | I, А | 93 | 95 | 92 | 95 | 95 | 94 | 94 | 90 | 91 | 93 | 91 | 94 | 91 | 91 | 98 | 95 | 94 | 95 | 97 | 97 | 95 | 103 | 98 | 98
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.04 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.03 | 1.09 | 1.06 | 1.06 | 25.3274 | 2.6068 | 3.6 | 10830.1178 | 10830.4103 | 10830.7026 | 10830.9968 | 10831.2848 | 10831.5789 | 10831.8708 | 10832.1626 | 10832.4547 | 10832.7475 | 10833.0408 | 10833.3345 | 10833.6279 | 10833.9215 | 10834.2149 | 10834.5078 | 10834.801 | 10835.0942 | 10835.3874 | 10835.6807 | 10835.9762 | 10836.2612 | 10836.5629 | 10836.8582 | 10837.1532
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |  |  |  | 2172.103 | 2172.1302 | 2172.1615 | 2172.1945 | 2172.2296 | 2172.2609 | 2172.2893 | 2172.3145 | 2172.3356 | 2172.3556 | 2172.3703 | 2172.3845 | 2172.3993 | 2172.4151 | 2172.4352 | 2172.4626 | 2172.5066 | 2172.5499 | 2172.5881 | 2172.6296 | 2172.6707 | 2172.7089 | 2172.748 | 2172.7888 | 2172.8271
|  |  |  | 0.095238 | 0.10476 | 0.11321 | 0.125 | 0.10377 | 0.095238 | 0.085714 | 0.07619 | 0.066667 | 0.04717 | 0.04717 | 0.04717 | 0.056604 | 0.066038 | 0.095238 | 0.15094 | 0.15094 | 0.13208 | 0.14151 | 0.14151 | 0.13592 | 0.12844 | 0.14151 | 0.13208
яч.9 | ТП о/с пос.Заполярный-I
|  | расчет | I, А | 13 | 13 | 14 | 11 | 15 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.3186 | 1.68 | 2.4 | 1722.0936 | 1722.1463 | 1722.199 | 1722.2566 | 1722.3002 | 1722.3586 | 1722.4112 | 1722.456 | 1722.4935 | 1722.527 | 1722.5602 | 1722.5945 | 1722.6288 | 1722.6633 | 1722.6999 | 1722.736 | 1722.7726 | 1722.8048 | 1722.8421 | 1722.878 | 1722.9145 | 1722.9493 | 1722.9867 | 1723.0228 | 1723.0597
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |  |  |  | 613.6398 | 613.668 | 613.6963 | 613.7257 | 613.7543 | 613.7816 | 613.8094 | 613.8365 | 613.8646 | 613.8962 | 613.9294 | 613.9625 | 613.9972 | 614.0298 | 614.0636 | 614.0945 | 614.1252 | 614.1522 | 614.1791 | 614.2052 | 614.2315 | 614.2595 | 614.2865 | 614.3124 | 614.3398
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.53846 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.53846 | 0.63636 | 0.77778 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.88889 | 0.77778 | 0.77778 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.875 | 0.66667 | 0.66667 | 0.77778
яч.10 | ПС-Ш-27-II
|  | расчет | I, А | 98 | 117 | 102 | 106 | 85 | 81 | 63 | 74 | 112 | 91 | 71 | 63 | 105 | 116 | 88 | 155 | 155 | 123 | 123 | 137 | 152 | 92 | 117 | 89
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.08 | 1.27 | 1.11 | 1.14 | 0.92 | 0.88 | 0.69 | 0.81 | 1.24 | 1 | 0.79 | 0.69 | 1.16 | 1.28 | 0.95 | 1.66 | 1.66 | 1.34 | 1.31 | 1.49 | 1.63 | 0.98 | 1.25 | 0.97 | 27.2885 | 7.0786 | 4.8 | 18356.9028 | 18357.1285 | 18357.3936 | 18357.6249 | 18357.8614 | 18358.054 | 18358.2374 | 18358.3812 | 18358.5497 | 18358.8073 | 18359.0161 | 18359.1798 | 18359.3239 | 18359.5648 | 18359.8318 | 18360.0297 | 18360.3748 | 18360.7208 | 18360.999 | 18361.2709 | 18361.5806 | 18361.9208 | 18362.1258 | 18362.3857 | 18362.5879
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.1 |  |  |  | 10826.7089 | 10826.7269 | 10826.748 | 10826.7681 | 10826.7823 | 10826.806 | 10826.8211 | 10826.8423 | 10826.8642 | 10826.8806 | 10826.9016 | 10826.9201 | 10826.9416 | 10827.9632 | 10827.9841 | 10828.0091 | 10828.0251 | 10828.0494 | 10828.0601 | 10828.0822 | 10828.1031 | 10828.124 | 10828.1459 | 10828.1638 | 10828.1836
|  |  | tgφ | 0.083333 | 0.07874 | 0.09009 | 0.061404 | 0.11957 | 0.079545 | 0.14493 | 0.1358 | 0.064516 | 0.1 | 0.11392 | 0.14493 | 0.10345 | 0.078125 | 0.12632 | 0.048193 | 0.072289 | 0.037313 | 0.083969 | 0.067114 | 0.06135 | 0.11224 | 0.072 | 0.10309
яч.12 | Вентствол-4-II
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00528 | 0.13056 | 4.8 | 2724.0793 | 2724.0794 | 2724.0794 | 2724.0795 | 2724.0795 | 2724.0795 | 2724.0796 | 2724.0796 | 2724.0797 | 2724.0797 | 2724.0798 | 2724.0798 | 2724.0798 | 2724.0799 | 2724.0799 | 2724.08 | 2724.08 | 2724.0801 | 2724.0801 | 2724.0802 | 2724.0802 | 2724.0802 | 2724.0803 | 2724.0803 | 2724.0804
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 3048.2436 | 3048.2447 | 3048.2459 | 3048.247 | 3048.2481 | 3048.2492 | 3048.2504 | 3048.2515 | 3048.2527 | 3048.2538 | 3048.255 | 3048.2562 | 3048.2574 | 3048.2586 | 3048.2597 | 3048.2609 | 3048.262 | 3048.2631 | 3048.2642 | 3048.2653 | 3048.2664 | 3048.2675 | 3048.2686 | 3048.2697 | 3048.2708
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 95 | 78 | 41 | 62 | 67 | 75 | 72 | 57 | 21 | 22 | 18 | 27 | 49 | 28 | 69 | 100 | 121 | 119 | 132 | 80 | 68 | 64 | 82 | 59
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.87 | 0.73 | 0.43 | 0.53 | 0.62 | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.29 | 0.53 | 0.3 | 0.76 | 1.09 | 0.99 | 0.62 | 0.94 | 0.6 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.6 | 14.3712 | 9.1433 | 3.6 | 7411.0913 | 7411.334 | 7411.5381 | 7411.6575 | 7411.8058 | 7411.9772 | 7412.1695 | 7412.3571 | 7412.5064 | 7412.5708 | 7412.6339 | 7412.6856 | 7412.7661 | 7412.9121 | 7412.9967 | 7413.207 | 7413.5104 | 7413.7867 | 7413.9598 | 7414.2199 | 7414.3862 | 7414.5596 | 7414.7348 | 7414.9179 | 7415.0833
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.48 | 0.13 | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.9 | 1.16 | 1.09 | 0.64 | 0.42 | 0.24 | 0.6 | 0.19 |  |  |  | 9143.8566 | 9144.0218 | 9144.1548 | 9144.1914 | 9144.3085 | 9144.4125 | 9144.5125 | 9144.615 | 9144.7113 | 9144.7313 | 9144.7622 | 9144.785 | 9144.8125 | 9144.8512 | 9144.8825 | 9144.9125 | 9144.9412 | 9145.1912 | 9145.5125 | 9145.8145 | 9145.9925 | 9146.1104 | 9146.1764 | 9146.3429 | 9146.3964
|  |  | tgφ | 0.67816 | 0.65753 | 0.30233 | 0.79245 | 0.59677 | 0.52174 | 0.54412 | 0.64815 | 0.30435 | 0.47826 | 0.42105 | 0.34483 | 0.26415 | 0.36667 | 0.14474 | 0.091743 | 0.90909 | 1.871 | 1.1596 | 1.0667 | 0.67742 | 0.38095 | 0.90909 | 0.31667
яч.16 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 187 | 148 | 177 | 187 | 170 | 187 | 172 | 107 | 49 | 47 | 51 | 67 | 55 | 51 | 80 | 184 | 165 | 107 | 136 | 149 | 138 | 147 | 153 | 182
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.19 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 0.67 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.53 | 0.5 | 0.46 | 0.71 | 1.15 | 1 | 0.67 | 0.8 | 0.74 | 1 | 0.79 | 0.91 | 1.17 | 19.7665 | 30.6954 | 3.6 | 8549.6911 | 8550.0226 | 8550.2622 | 8550.5245 | 8550.8085 | 8551.098 | 8551.3966 | 8551.6903 | 8551.8777 | 8552.003 | 8552.1413 | 8552.2844 | 8552.4308 | 8552.5684 | 8552.6955 | 8552.8924 | 8553.2123 | 8553.4907 | 8553.6768 | 8553.8996 | 8554.104 | 8554.3822 | 8554.6026 | 8554.8567 | 8555.1818
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.69 | 1.37 | 1.68 | 1.73 | 1.54 | 1.73 | 1.58 | 0.98 | 0.31 | 0.15 | 0.23 | 0.52 | 0.34 | 0.32 | 0.5 | 1.6 | 1.46 | 0.96 | 1.22 | 1.45 | 1.09 | 1.36 | 1.37 | 1.6 |  |  |  | 11404.5071 | 11404.9775 | 11405.3575 | 11405.8229 | 11406.3028 | 11406.7298 | 11407.2095 | 11407.6477 | 11407.9212 | 11408.1378 | 11408.3767 | 11408.6571 | 11408.9376 | 11409.1639 | 11409.3688 | 11409.669 | 11410.1123 | 11410.5189 | 11410.7855 | 11411.1252 | 11411.5281 | 11411.8309 | 11412.2091 | 11412.5901 | 11413.0336
|  |  | tgφ | 1.4202 | 1.593 | 1.7872 | 1.6961 | 1.4808 | 1.6168 | 1.4906 | 1.4627 | 0.68889 | 0.3 | 0.44231 | 0.98113 | 0.68 | 0.69565 | 0.70423 | 1.3913 | 1.46 | 1.4328 | 1.525 | 1.9595 | 1.09 | 1.7215 | 1.5055 | 1.3675
яч.17 | Теплица-I
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06504 | 0.13872 | 2.4 | 97.0985 | 97.1008 | 97.1021 | 97.1031 | 97.1039 | 97.1051 | 97.106 | 97.1068 | 97.1076 | 97.1086 | 97.1095 | 97.1109 | 97.1122 | 97.1132 | 97.1146 | 97.1164 | 97.1173 | 97.1181 | 97.119 | 97.1198 | 97.1213 | 97.1222 | 97.123 | 97.1242 | 97.1256
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |  |  |  | 96.8582 | 96.8602 | 96.8625 | 96.8649 | 96.8672 | 96.8694 | 96.8716 | 96.8738 | 96.876 | 96.8787 | 96.8815 | 96.8843 | 96.8872 | 96.8899 | 96.8929 | 96.8958 | 96.8981 | 96.9002 | 96.9024 | 96.9045 | 96.9072 | 96.9096 | 96.9118 | 96.9138 | 96.916
|  |  | tgφ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Вентствол-2-I ш.27
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.4736 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.5364 | 0.70272 | 3.6 | 10048.7492 | 10048.7557 | 10048.7623 | 10048.7689 | 10048.7755 | 10048.7819 | 10048.7884 | 10048.7947 | 10048.8011 | 10048.8079 | 10048.8144 | 10048.821 | 10048.8274 | 10048.8333 | 10048.8386 | 10048.8436 | 10048.8484 | 10048.8532 | 10048.858 | 10048.863 | 10048.8716 | 10048.8774 | 10048.8857 | 10048.8919 | 10048.8982
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 2434.8792 | 2434.8869 | 2434.8945 | 2434.9027 | 2434.9105 | 2434.9177 | 2434.9253 | 2434.9325 | 2434.9406 | 2434.9507 | 2434.9601 | 2434.9692 | 2434.9788 | 2434.9876 | 2434.9962 | 2435.0036 | 2435.0104 | 2435.0171 | 2435.0241 | 2435.0311 | 2435.0408 | 2435.0525 | 2435.06 | 2435.0668 | 2435.0744
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5
яч.20 | ТП о/с пос.Заполярный-II
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.33576 | 0.41184 | 2.4 | 3273.7251 | 3273.7305 | 3273.7363 | 3273.7418 | 3273.7474 | 3273.7529 | 3273.7587 | 3273.7649 | 3273.7708 | 3273.777 | 3273.7832 | 3273.7892 | 3273.7952 | 3273.8011 | 3273.8074 | 3273.8136 | 3273.8191 | 3273.8249 | 3273.8306 | 3273.8361 | 3273.8418 | 3273.8474 | 3273.853 | 3273.8593 | 3273.865
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 2347.7316 | 2347.7383 | 2347.7453 | 2347.7517 | 2347.7585 | 2347.765 | 2347.7721 | 2347.7797 | 2347.7875 | 2347.7955 | 2347.8045 | 2347.813 | 2347.8215 | 2347.8297 | 2347.8384 | 2347.8464 | 2347.8525 | 2347.8587 | 2347.8654 | 2347.8714 | 2347.8778 | 2347.8844 | 2347.8906 | 2347.8971 | 2347.9032
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
яч.21 | Вентствол-4-I
|  | ТИ | I, А | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3.0091 | 2.5694 | 4.8 | 3501.67 | 3501.6934 | 3501.7165 | 3501.7401 | 3501.7645 | 3501.7875 | 3501.811 | 3501.8342 | 3501.8577 | 3501.8811 | 3501.9111 | 3501.9382 | 3501.9668 | 3501.9956 | 3502.0231 | 3502.0504 | 3502.0779 | 3502.1052 | 3502.1326 | 3502.1599 | 3502.187 | 3502.2169 | 3502.2432 | 3502.2695 | 3502.2969
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |  |  |  | 3926.7974 | 3926.8173 | 3926.8373 | 3926.858 | 3926.8782 | 3926.8974 | 3926.9172 | 3926.9366 | 3926.9565 | 3926.9788 | 3927.0035 | 3927.0299 | 3927.0569 | 3927.0829 | 3927.1087 | 3927.1322 | 3927.1547 | 3927.1766 | 3927.1989 | 3927.2208 | 3927.2428 | 3927.266 | 3927.2884 | 3927.31 | 3927.3327
|  |  | tgφ | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.83333 | 0.81818 | 0.90909 | 0.81818 | 0.90909 | 1 | 0.85714 | 1 | 0.92857 | 0.85714 | 0.92308 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.78571 | 0.84615 | 0.76923 | 0.84615
яч.25 | Компрессорная-I
|  | расчет | I, А | 98 | 88 | 92 | 98 | 90 | 95 | 98 | 79 | 52 | 34 | 44 | 53 | 35 | 34 | 42 | 55 | 87 | 95 | 93 | 87 | 91 | 95 | 95 | 90
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.99 | 0.92 | 0.96 | 1 | 0.91 | 0.92 | 0.98 | 0.83 | 0.47 | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.48 | 0.89 | 0.93 | 0.98 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.9 | 17.105 | 9.0808 | 7.2 | 9924.9128 | 9925.05 | 9925.1775 | 9925.3106 | 9925.4495 | 9925.5753 | 9925.7034 | 9925.8389 | 9925.9536 | 9926.0195 | 9926.0648 | 9926.09 | 9926.108 | 9926.1247 | 9926.1484 | 9926.1893 | 9926.2566 | 9926.3809 | 9926.5103 | 9926.6465 | 9926.7701 | 9926.8998 | 9927.0309 | 9927.1631 | 9927.2885
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.44 | 0.36 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.2 | 0.47 | 0.59 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.36 |  |  |  | 6917.5482 | 6917.6088 | 6917.6592 | 6917.7062 | 6917.7562 | 6917.8006 | 6917.8506 | 6917.9051 | 6917.9512 | 6918.0019 | 6918.0542 | 6918.1194 | 6918.2019 | 6918.2542 | 6918.3012 | 6918.3514 | 6918.4012 | 6918.4531 | 6918.5194 | 6918.5542 | 6918.6012 | 6918.6542 | 6918.702 | 6918.7594 | 6918.8094
|  |  | tgφ | 0.44444 | 0.3913 | 0.35417 | 0.36 | 0.35165 | 0.3913 | 0.39796 | 0.39759 | 0.78723 | 0.60606 | 2.6111 | 4.5385 | 3.1667 | 2 | 1.2414 | 0.75 | 0.41573 | 0.51613 | 0.2551 | 0.38202 | 0.4086 | 0.3617 | 0.43158 | 0.4
яч.28 | Компрессорная-II
|  | расчет | I, А | 100 | 101 | 100 | 105 | 100 | 101 | 99 | 95 | 103 | 103 | 99 | 101 | 102 | 100 | 104 | 105 | 104 | 103 | 104 | 102 | 106 | 105 | 106 | 103
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.03 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 26.0237 | 5.9882 | 7.2 | 9710.8905 | 9711.0399 | 9711.1887 | 9711.3365 | 9711.4873 | 9711.6351 | 9711.7839 | 9711.9319 | 9712.075 | 9712.2302 | 9712.3868 | 9712.5413 | 9712.696 | 9712.8515 | 9713.0016 | 9713.154 | 9713.3023 | 9713.4516 | 9713.6011 | 9713.7501 | 9713.8991 | 9714.0519 | 9714.2034 | 9714.3548 | 9714.5049
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 |  |  |  | 5501.198 | 5501.2304 | 5501.2673 | 5501.3054 | 5501.345 | 5501.3816 | 5501.4159 | 5501.4477 | 5501.4758 | 5501.5032 | 5501.5214 | 5501.5382 | 5501.5557 | 5501.5772 | 5501.6073 | 5501.642 | 5501.6887 | 5501.7335 | 5501.7744 | 5501.8182 | 5501.8613 | 5501.9026 | 5501.9447 | 5501.9883 | 5502.0297
|  |  | tgφ | 0.21296 | 0.25234 | 0.25472 | 0.26606 | 0.24528 | 0.23364 | 0.21495 | 0.19417 | 0.17857 | 0.11504 | 0.10811 | 0.11712 | 0.13393 | 0.2037 | 0.22727 | 0.31776 | 0.29907 | 0.26852 | 0.29907 | 0.28972 | 0.27273 | 0.27523 | 0.2844 | 0.27778
яч.29 | Резерв |  |  | 1: резерв
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.51 | 7.05 | 6.64 | 7.13 | 7.08 | 6.97 | 7.02 | 5.96 | 5.49 | 5.21 | 5.1 | 4.81 | 5.54 | 5.26 | 6 | 7.7 | 7.93 | 6.84 | 7.33 | 7.04 | 7.28 | 6.54 | 7.19 | 6.85
|  |  | Q, МВАр | 3.5 | 3.1 | 2.99 | 3.39 | 3.09 | 3.25 | 3.13 | 2.4 | 1.45 | 1.14 | 1.44 | 1.86 | 1.62 | 1.57 | 1.78 | 2.97 | 3.63 | 3.49 | 3.51 | 3.3 | 2.79 | 2.86 | 3.39 | 3.16
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.594 | 5.3691 | -3.2659 | -3.6337 | 1.2552 | 1.2748 | 0.70721 | 4.1801 | 3.0035 | -5.6795 | 0 | 1.0288 | 0.5386 | 0.94162 | 0.66225 | 0.5168 | 1.8564 | -0.44053 | 2.0053 | 5.5034 | -8.0119 | -4.9759 | 6.7445 | -0.29283
|  |  | Q, % | 4.1096 | 7.1856 | -9.5238 | -7.619 | 6.9277 | 1.5152 | 4.2813 | 4.7619 | -6.6176 | -0.88496 | -2.1277 | -2.7624 | -4.5161 | 4.8485 | -4.7059 | 6.8966 | 8.3333 | -4.491 | 2.7701 | 5.1724 | -8.9844 | -6.3197 | 8.3784 | 5.6716
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.2 | 0.4 | -0.21 | -0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | -0.28 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | -0.03 | 0.15 | 0.41 | -0.54 | -0.31 | 0.52 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | 0.15 | 0.24 | -0.26 | -0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.08 | -0.08 | 0.22 | 0.33 | -0.15 | 0.1 | 0.18 | -0.23 | -0.17 | 0.31 | 0.19
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.2 | 0.4 | -0.21 | -0.25 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.26 | 0.17 | -0.28 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | -0.03 | 0.15 | 0.41 | -0.54 | -0.31 | 0.52 | -0.02
|  |  | Q, МВАр | 0.15 | 0.24 | -0.26 | -0.24 | 0.23 | 0.05 | 0.14 | 0.12 | -0.09 | -0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | 0.08 | -0.08 | 0.22 | 0.33 | -0.15 | 0.1 | 0.18 | -0.23 | -0.17 | 0.31 | 0.19
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.96; 10: 4.04; 21: 6.14
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Коммунальная 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.13 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 44.6 | 42.6 | 40.2 | 39.8 | 45.2 | 49.4 | 57.2 | 64.2 | 64.8 | 67.8 | 65 | 66.4 | 58 | 70 | 67.8 | 71.2 | 71 | 77.2 | 84.8 | 84.2 | 78 | 73.6 | 64 | 50.8
|  | счетчик | P, МВт | 0.6 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.2 | 1.12 | 1.2 | 1.16 | 1.24 | 1.4 | 1.32 | 1.36 | 1.28 | 1.24 | 0.88 | 24.96 |  | 20 | 5463.65 | 5463.68 | 5463.716 | 5463.75 | 5463.782 | 5463.82 | 5463.86 | 5463.9 | 5463.95 | 5464 | 5464.06 | 5464.12 | 5464.18 | 5464.228 | 5464.288 | 5464.344 | 5464.404 | 5464.462 | 5464.524 | 5464.594 | 5464.66 | 5464.728 | 5464.792 | 5464.854 | 5464.898
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.32 |  | 9.04 | 20 | 1978.54 | 1978.56 | 1978.576 | 1978.592 | 1978.61 | 1978.625 | 1978.64 | 1978.658 | 1978.675 | 1978.692 | 1978.71 | 1978.73 | 1978.75 | 1978.769 | 1978.79 | 1978.812 | 1978.834 | 1978.854 | 1978.876 | 1978.898 | 1978.918 | 1978.938 | 1978.958 | 1978.976 | 1978.992
|  |  | tgφ | 0.66667 | 0.44444 | 0.47059 | 0.5625 | 0.39474 | 0.375 | 0.45 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.33333 | 0.33333 | 0.39583 | 0.35 | 0.39286 | 0.36667 | 0.34483 | 0.35484 | 0.31429 | 0.30303 | 0.29412 | 0.3125 | 0.29032 | 0.36364
яч.12 | ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 11.6 | 10.6 | 11 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | 23 | 25 | 12 | 15 | 23 | 17 | 17 | 15 | 19 | 18 | 19.8 | 18.6 | 15.4 | 13
|  | счетчик | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.2 | 0.26 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.26 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.26 | 0.2 | 6.16 |  | 20 | 4601.9 | 4601.91 | 4601.92 | 4601.93 | 4601.94 | 4601.945 | 4601.95 | 4601.96 | 4601.97 | 4601.98 | 4601.99 | 4602.01 | 4602.032 | 4602.042 | 4602.055 | 4602.075 | 4602.09 | 4602.105 | 4602.118 | 4602.135 | 4602.152 | 4602.168 | 4602.185 | 4602.198 | 4602.208
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |  | 1.58 | 20 | 1693.456 | 1693.46 | 1693.464 | 1693.466 | 1693.468 | 1693.47 | 1693.472 | 1693.476 | 1693.48 | 1693.482 | 1693.486 | 1693.49 | 1693.495 | 1693.498 | 1693.502 | 1693.506 | 1693.509 | 1693.512 | 1693.515 | 1693.52 | 1693.524 | 1693.528 | 1693.53 | 1693.531 | 1693.535
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.22727 | 0.3 | 0.30769 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23077 | 0.29412 | 0.23529 | 0.25 | 0.11765 | 0.076923 | 0.4
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.8 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.86 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.64 | 1.16 | 1.46 | 1.52 | 1.5 | 1.46 | 1.5 | 1.74 | 1.66 | 1.68 | 1.62 | 1.5 | 1.08
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.48 | 0.4 | 0.36 | 0.4 | 0.34 | 0.34 | 0.44 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.4
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.93295 | 1.0032 | 0.95079 | 0.93038 | 0.92477 | 0.96208 | 1.0925 | 1.2714 | 1.2587 | 1.4675 | 1.6704 | 1.7145 | 1.2406 | 1.5432 | 1.6065 | 1.5811 | 1.5308 | 1.5811 | 1.8219 | 1.728 | 1.7472 | 1.6787 | 1.5474 | 1.1517
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 2625.82 | 2625.84 | 2625.86 | 2625.88 | 2625.9 | 2625.91 | 2625.92 | 2625.94 | 2625.96 | 2625.97 | 2625.99 | 2626.02 | 2626.04 | 2626.06 | 2626.07 | 2626.09 | 2626.11 | 2626.13 | 2626.14 | 2626.16 | 2626.18 | 2626.2 | 2626.21 | 2626.23 | 2626.25
| ТСН-2 35 кВ |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04 | 7778.26 | 7778.33 | 7778.4 | 7778.43 | 7778.45 | 7778.47 | 7778.5 | 7778.56 | 7778.63 | 7778.68 | 7778.75 | 7778.82 | 7778.9 | 7778.95 | 7779.01 | 7779.08 | 7779.14 | 7779.2 | 7779.26 | 7779.32 | 7779.38 | 7779.44 | 7779.5 | 7779.56 | 7779.62
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3
яч.7 | ТП-598-I
|  | ТИ | I, А | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 21 | 20 | 26 | 25 | 22 | 23 | 25 | 26 | 24 | 26 | 28 | 30 | 29 | 26 | 23 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.27 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.33 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.45 | 0.4 | 0.32 | 8.7 |  | 3 | 9278.98 | 9279.07 | 9279.14 | 9279.21 | 9279.29 | 9279.37 | 9279.45 | 9279.56 | 9279.68 | 9279.8 | 9279.91 | 9280.06 | 9280.198 | 9280.318 | 9280.445 | 9280.58 | 9280.724 | 9280.858 | 9281 | 9281.155 | 9281.325 | 9281.49 | 9281.64 | 9281.772 | 9281.878
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |  | 2.98 | 3 | 2899.83 | 2899.86 | 2899.9 | 2899.94 | 2899.98 | 2900.01 | 2900.04 | 2900.07 | 2900.11 | 2900.15 | 2900.19 | 2900.23 | 2900.285 | 2900.332 | 2900.378 | 2900.422 | 2900.48 | 2900.525 | 2900.572 | 2900.62 | 2900.662 | 2900.708 | 2900.746 | 2900.775 | 2900.824
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.27273 | 0.33333 | 0.33333 | 0.36364 | 0.26667 | 0.39024 | 0.38889 | 0.36842 | 0.31707 | 0.39535 | 0.35 | 0.32558 | 0.29787 | 0.2549 | 0.28571 | 0.24444 | 0.225 | 0.46875
яч.6 | ТП-598-II
|  | ТИ | I, А | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7.9 | 11 | 5 | 7.9 | 8.6 | 10 | 8.2 | 9.1 | 8.7 | 8 | 8.1 | 8 | 6.9 | 5.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 2.83 |  | 3 | 12907.11 | 12907.13 | 12907.16 | 12907.19 | 12907.22 | 12907.24 | 12907.26 | 12907.29 | 12907.33 | 12907.36 | 12907.4 | 12907.45 | 12907.514 | 12907.545 | 12907.588 | 12907.638 | 12907.69 | 12907.738 | 12907.788 | 12907.838 | 12907.884 | 12907.932 | 12907.98 | 12908.022 | 12908.056
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0.16 | 3 | 3952.14 | 3952.141 | 3952.142 | 3952.143 | 3952.144 | 3952.145 | 3952.146 | 3952.147 | 3952.148 | 3952.149 | 3952.15 | 3952.152 | 3952.155 | 3952.162 | 3952.165 | 3952.17 | 3952.178 | 3952.182 | 3952.186 | 3952.188 | 3952.19 | 3952.196 | 3952.198 | 3952.199 | 3952.2
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066667 | 0.052632 | 0.22222 | 0.076923 | 0.13333 | 0.125 | 0.071429 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071429 | 0.14286 | 0.071429 | 0 | 0
яч.9 | ВЛ-33
|  | ТИ | I, А | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4 | 2 | 4 | 4.4 | 5.4 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 4 | 5 | 3.7 | 4 | 4.9 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.2 | 4.9 | 5 | 3.3
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 1.77 |  | 3 | 1953.98 | 1954 | 1954.02 | 1954.04 | 1954.06 | 1954.07 | 1954.09 | 1954.11 | 1954.14 | 1954.17 | 1954.2 | 1954.23 | 1954.26 | 1954.28 | 1954.31 | 1954.33 | 1954.35 | 1954.38 | 1954.4 | 1954.43 | 1954.46 | 1954.49 | 1954.52 | 1954.55 | 1954.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |  | 0.42 | 3 | 856.64 | 856.65 | 856.65 | 856.65 | 856.66 | 856.66 | 856.67 | 856.68 | 856.69 | 856.69 | 856.7 | 856.7 | 856.71 | 856.72 | 856.72 | 856.73 | 856.74 | 856.74 | 856.75 | 856.76 | 856.76 | 856.77 | 856.78 | 856.78 | 856.78
|  |  | tgφ | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0
яч.8 | ВЛ-34
|  | ТИ | I, А | 2.9 | 5 | 2 | 3.1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 4.2 | 5 | 4.2 | 5 | 4.2 | 5 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.64 |  | 4 | 2922.87 | 2922.88 | 2922.9 | 2922.91 | 2922.92 | 2922.93 | 2922.95 | 2922.96 | 2922.98 | 2923 | 2923.02 | 2923.04 | 2923.06 | 2923.08 | 2923.1 | 2923.12 | 2923.14 | 2923.15 | 2923.17 | 2923.19 | 2923.21 | 2923.23 | 2923.25 | 2923.27 | 2923.28
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 |  | 0.52 | 4 | 1810.86 | 1810.87 | 1810.87 | 1810.87 | 1810.88 | 1810.88 | 1810.89 | 1810.89 | 1810.9 | 1810.9 | 1810.91 | 1810.92 | 1810.93 | 1810.93 | 1810.94 | 1810.95 | 1810.95 | 1810.96 | 1810.96 | 1810.97 | 1810.97 | 1810.98 | 1810.98 | 1810.99 | 1810.99
|  |  | tgφ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0
яч.11 | ТП-552-I
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.6 | 5 | 5 | 4.6 | 5 | 4.9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.4 | 5.6 | 6 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 5.3 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 2.08 |  | 4 | 1001.295 | 1001.309 | 1001.323 | 1001.337 | 1001.345 | 1001.361 | 1001.382 | 1001.401 | 1001.42 | 1001.44 | 1001.46 | 1001.484 | 1001.507 | 1001.526 | 1001.55 | 1001.573 | 1001.597 | 1001.618 | 1001.645 | 1001.672 | 1001.703 | 1001.735 | 1001.765 | 1001.791 | 1001.811
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  | 0.84 | 4 | 500.586 | 500.592 | 500.599 | 500.608 | 500.614 | 500.621 | 500.628 | 500.635 | 500.644 | 500.653 | 500.662 | 500.673 | 500.683 | 500.691 | 500.701 | 500.71 | 500.72 | 500.728 | 500.738 | 500.748 | 500.759 | 500.769 | 500.779 | 500.787 | 500.795
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.44444 | 0.375 | 0.4 | 0.44444 | 0.4 | 0.375 | 0.36364 | 0.36364 | 0.33333 | 0.30769 | 0.33333 | 0.3 | 0.375
яч.10 | ТП-552-II
|  | ТИ | I, А | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.6 | 2.5344 | 3 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4 | 2.4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4.2 | 5 | 4 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 1.27 |  | 4 | 2590.84 | 2590.85 | 2590.86 | 2590.87 | 2590.88 | 2590.9 | 2590.906 | 2590.91 | 2590.92 | 2590.93 | 2590.94 | 2590.96 | 2590.974 | 2590.982 | 2591 | 2591.02 | 2591.028 | 2591.042 | 2591.055 | 2591.075 | 2591.09 | 2591.11 | 2591.13 | 2591.145 | 2591.158
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |  | 0.83 | 4 | 1003.94 | 1003.95 | 1003.96 | 1003.97 | 1003.98 | 1003.985 | 1003.99 | 1004 | 1004.01 | 1004.016 | 1004.02 | 1004.03 | 1004.042 | 1004.05 | 1004.058 | 1004.068 | 1004.078 | 1004.085 | 1004.094 | 1004.104 | 1004.114 | 1004.122 | 1004.128 | 1004.136 | 1004.148
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.83333 | 1 | 0.42857 | 0.5 | 1.3333 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.66667 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 1
яч.15 | ТП-591-I
|  | ТИ | I, А | 20.6 | 20.1 | 18.4 | 19.3 | 18.9 | 19 | 26.6 | 27.5 | 32.8 | 32.9 | 33.8 | 33.9 | 30 | 35.1 | 33.9 | 35.8 | 35.2 | 37.4 | 39.2 | 29 | 45 | 36.7 | 30.1 | 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.64 | 0.52 | 0.48 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.55 | 0.58 | 0.6 | 0.46 | 0.76 | 0.62 | 0.54 | 0.45 | 11.76 |  | 4 | 6015.44 | 6015.52 | 6015.6 | 6015.68 | 6015.76 | 6015.84 | 6015.92 | 6016.03 | 6016.15 | 6016.28 | 6016.4 | 6016.56 | 6016.69 | 6016.81 | 6016.95 | 6017.09 | 6017.24 | 6017.378 | 6017.522 | 6017.672 | 6017.788 | 6017.978 | 6018.132 | 6018.266 | 6018.378
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.18 |  | 4.68 | 4 | 2293.41 | 2293.46 | 2293.5 | 2293.54 | 2293.58 | 2293.62 | 2293.65 | 2293.7 | 2293.74 | 2293.79 | 2293.84 | 2293.9 | 2293.956 | 2294.01 | 2294.068 | 2294.125 | 2294.182 | 2294.232 | 2294.285 | 2294.335 | 2294.392 | 2294.44 | 2294.49 | 2294.534 | 2294.578
|  |  | tgφ | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.45455 | 0.33333 | 0.38462 | 0.41667 | 0.375 | 0.42308 | 0.45833 | 0.41071 | 0.41071 | 0.38333 | 0.36364 | 0.36207 | 0.33333 | 0.5 | 0.25 | 0.32258 | 0.33333 | 0.4
яч.14 | ТП-591-II |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204 | 10792.204
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112 | 4472.112
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ТП-593-II
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.38 |  | 4 | 556.65 | 556.652 | 556.654 | 556.656 | 556.658 | 556.66 | 556.662 | 556.666 | 556.67 | 556.676 | 556.68 | 556.682 | 556.684 | 556.688 | 556.692 | 556.694 | 556.7 | 556.704 | 556.716 | 556.717 | 556.718 | 556.724 | 556.73 | 556.734 | 556.738
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |  | 0.16 | 4 | 253.04 | 253.042 | 253.044 | 253.046 | 253.048 | 253.05 | 253.052 | 253.054 | 253.056 | 253.058 | 253.06 | 253.061 | 253.062 | 253.063 | 253.064 | 253.065 | 253.068 | 253.069 | 253.07 | 253.07 | 253.072 | 253.074 | 253.074 | 253.078 | 253.08
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5
яч.27 | ТП-593-I
|  | ТИ | I, А | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 0.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.71 |  | 4 | 957.98 | 957.984 | 957.99 | 957.994 | 957.998 | 958 | 958.006 | 958.01 | 958.02 | 958.03 | 958.036 | 958.04 | 958.048 | 958.054 | 958.064 | 958.072 | 958.081 | 958.085 | 958.096 | 958.105 | 958.115 | 958.13 | 958.14 | 958.145 | 958.154
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.32 | 4 | 351 | 351.006 | 351.01 | 351.014 | 351.018 | 351.02 | 351.024 | 351.026 | 351.028 | 351.03 | 351.032 | 351.034 | 351.035 | 351.038 | 351.042 | 351.044 | 351.046 | 351.05 | 351.052 | 351.056 | 351.058 | 351.062 | 351.065 | 351.067 | 351.07
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.5 | 0.25
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.19 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 1.1 | 1.31 | 1.32 | 1.26 | 1.62 | 1.48 | 1.22 | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 1.4 | 1.55 | 1.62 | 1.5 | 1.85 | 1.64 | 1.44 | 1.16
|  |  | Q, МВАр | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.4 | 0.47 | 0.5 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.47 | 0.48 | 0.52 | 0.47 | 0.52 | 0.42 | 0.4 | 0.43
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | -10 | 3.2609 | 3.4091 | -1.1905 | 1.1628 | 1.1111 | -10 | -9.1667 | -10 | 10 | -1.25 | 9.7561 | -5.1724 | -0.68493 | 3.2895 | -1.3333 | 4.1096 | -3.3333 | 6.8966 | 9.6386 | -10.119 | -1.2346 | 4 | -7.4074
|  |  | Q, % | 6.25 | 5 | -8.3333 | -10 | 5.8824 | -5.8824 | 6.8182 | -7.1429 | -5.2632 | -6.8182 | -4.1667 | -10 | -9.0909 | -2 | -3.8462 | -10 | -2.1739 | 4 | 3.7037 | 2.0833 | -8.3333 | 4.5455 | -5.2632 | -7.5
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | -0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.1 | -0.11 | -0.12 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.06 | -0.05 | 0.12 | 0.16 | -0.17 | -0.02 | 0.06 | -0.08
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.03
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.1 | -0.11 | -0.12 | 0.14 | -0.02 | 0.16 | -0.06 | -0.01 | 0.05 | -0.02 | 0.06 | -0.05 | 0.12 | 0.16 | -0.17 | -0.02 | 0.06 | -0.08
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.05 | -0.04 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.02 | -0.03
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.85; 10: 1.26; 21: 1.85
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Районная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 123.6 | 115.4 | 140 | 114.6 | 121.3 | 142.1 | 157.3 | 172.9 | 233 | 165 | 219.2 | 244.9 | 226.7 | 220.9 | 223.1 | 183 | 247 | 213.7 | 206.8 | 204.2 | 213.2 | 196.3 | 168.2 | 119
|  | счетчик | P, МВт | 1.03 | 1.15 | 1.3 | 0.94 | 1.13 | 1.34 | 1.49 | 1.54 | 2.42 | 1.66 | 2.35 | 2.36 | 2.06 | 2.33 | 2.47 | 1.84 | 2.51 | 2.11 | 2.17 | 2.08 | 2.16 | 2.14 | 1.9 | 1.1 | 43.58 |  | 12 | 15187.492 | 15187.578 | 15187.674 | 15187.782 | 15187.86 | 15187.954 | 15188.066 | 15188.19 | 15188.318 | 15188.52 | 15188.658 | 15188.854 | 15189.051 | 15189.223 | 15189.417 | 15189.623 | 15189.776 | 15189.985 | 15190.161 | 15190.342 | 15190.515 | 15190.695 | 15190.873 | 15191.031 | 15191.123
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.67 | 0.7 | 0.89 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.7 | 0.72 | 1.01 | 0.84 | 1.08 | 1.07 | 0.96 | 1.14 | 1.09 | 0.84 | 1.08 | 0.88 | 0.94 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.76 |  | 20.78 | 12 | 6892.62 | 6892.676 | 6892.734 | 6892.808 | 6892.86 | 6892.92 | 6892.984 | 6893.042 | 6893.102 | 6893.186 | 6893.256 | 6893.346 | 6893.435 | 6893.515 | 6893.61 | 6893.701 | 6893.771 | 6893.861 | 6893.934 | 6894.012 | 6894.072 | 6894.142 | 6894.215 | 6894.287 | 6894.35
|  |  | tgφ | 0.65049 | 0.6087 | 0.68462 | 0.65957 | 0.63717 | 0.57463 | 0.4698 | 0.46753 | 0.41736 | 0.50602 | 0.45957 | 0.45339 | 0.46602 | 0.48927 | 0.4413 | 0.45652 | 0.43028 | 0.41706 | 0.43318 | 0.34615 | 0.38889 | 0.41121 | 0.45263 | 0.69091
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 79 | 94 | 97.2 | 70 | 98.4 | 100 | 128.8 | 111 | 153.7 | 128 | 159.8 | 156.7 | 124 | 158.8 | 159.4 | 152.6 | 131 | 163.2 | 171.1 | 168.7 | 167 | 152.2 | 135.2 | 105
|  | счетчик | P, МВт | 0.89 | 0.96 | 1.13 | 0.79 | 1.03 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.44 | 1.75 | 1.64 | 1.39 | 1.61 | 1.69 | 1.52 | 1.45 | 1.74 | 1.75 | 1.75 | 1.73 | 1.63 | 1.51 | 1.18 | 33.96 |  | 12 | 14128.71 | 14128.784 | 14128.864 | 14128.958 | 14129.024 | 14129.11 | 14129.204 | 14129.308 | 14129.412 | 14129.558 | 14129.678 | 14129.824 | 14129.961 | 14130.077 | 14130.211 | 14130.352 | 14130.479 | 14130.6 | 14130.745 | 14130.891 | 14131.037 | 14131.181 | 14131.317 | 14131.443 | 14131.541
|  | счетчик стоит | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276 | 3535.276
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.92 | 2.11 | 2.43 | 1.73 | 2.16 | 2.47 | 2.74 | 2.79 | 4.17 | 3.1 | 4.1 | 4 | 3.45 | 3.94 | 4.16 | 3.36 | 3.96 | 3.85 | 3.92 | 3.83 | 3.89 | 3.77 | 3.41 | 2.28
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.67 | 0.7 | 0.89 | 0.62 | 0.72 | 0.77 | 0.7 | 0.72 | 1.01 | 0.84 | 1.08 | 1.07 | 0.96 | 1.14 | 1.09 | 0.84 | 1.08 | 0.88 | 0.94 | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.76
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 2.0335 | 2.2231 | 2.5879 | 1.8377 | 2.2768 | 2.5872 | 2.828 | 2.8814 | 4.2906 | 3.2118 | 4.2399 | 4.1406 | 3.5811 | 4.1016 | 4.3004 | 3.4634 | 4.1046 | 3.9493 | 4.0311 | 3.8971 | 3.9797 | 3.8713 | 3.5168 | 2.4033
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
яч.11 | ТП-514-I
|  | ТИ | I, А | 17 | 20 | 25 | 14 | 21.7 | 25.5 | 27.8 | 28 | 40.3 | 33 | 44.8 | 46.4 | 42.4 | 41.5 | 43.6 | 45.8 | 46.1 | 43.7 | 43.6 | 38.3 | 37.5 | 36.9 | 28.1 | 25.7
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.22 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.36 | 0.54 | 0.43 | 0.4 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.25 | 8.53 |  | 3.6 | 7027.47 | 7027.52 | 7027.57 | 7027.64 | 7027.68 | 7027.74 | 7027.81 | 7027.89 | 7027.97 | 7028.09 | 7028.19 | 7028.34 | 7028.46 | 7028.57 | 7028.7 | 7028.83 | 7028.95 | 7029.09 | 7029.21 | 7029.34 | 7029.46 | 7029.57 | 7029.68 | 7029.77 | 7029.84
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 |  | 3.15 | 3.6 | 2681.02 | 2681.04 | 2681.07 | 2681.11 | 2681.13 | 2681.16 | 2681.19 | 2681.22 | 2681.25 | 2681.3 | 2681.33 | 2681.38 | 2681.42 | 2681.46 | 2681.51 | 2681.56 | 2681.6 | 2681.64 | 2681.68 | 2681.73 | 2681.77 | 2681.8 | 2681.84 | 2681.87 | 2681.9
|  |  | tgφ | 0.38889 | 0.61111 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.44 | 0.37931 | 0.37931 | 0.4186 | 0.30556 | 0.33333 | 0.32558 | 0.35 | 0.38298 | 0.38298 | 0.32558 | 0.28 | 0.32558 | 0.38298 | 0.32558 | 0.275 | 0.35 | 0.34375 | 0.44
яч.20 | ТП-514-II
|  | ТИ | I, А | 21 | 18.3 | 21 | 19.8 | 20.3 | 25.3 | 27.2 | 28.5 | 35 | 28 | 32.6 | 42 | 25 | 34.6 | 34.2 | 33.1 | 33.5 | 35.9 | 37.5 | 38.3 | 34.4 | 33 | 32 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.26 | 0.33 | 0.37 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.19 | 7.22 |  | 4.8 | 7782.822 | 7782.86 | 7782.902 | 7782.946 | 7782.98 | 7783.024 | 7783.08 | 7783.136 | 7783.192 | 7783.27 | 7783.33 | 7783.412 | 7783.501 | 7783.555 | 7783.624 | 7783.701 | 7783.765 | 7783.833 | 7783.904 | 7783.985 | 7784.065 | 7784.145 | 7784.219 | 7784.288 | 7784.328
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.05 |  | 2.95 | 4.8 | 3386.96 | 3386.98 | 3387.004 | 3387.026 | 3387.048 | 3387.068 | 3387.09 | 3387.112 | 3387.134 | 3387.164 | 3387.19 | 3387.222 | 3387.263 | 3387.287 | 3387.318 | 3387.351 | 3387.372 | 3387.404 | 3387.425 | 3387.454 | 3387.482 | 3387.505 | 3387.533 | 3387.561 | 3387.572
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.6 | 0.52381 | 0.6875 | 0.47619 | 0.40741 | 0.40741 | 0.40741 | 0.37838 | 0.41379 | 0.38462 | 0.46512 | 0.46154 | 0.45455 | 0.43243 | 0.32258 | 0.45455 | 0.29412 | 0.35897 | 0.34211 | 0.28947 | 0.36111 | 0.39394 | 0.26316
яч.15 | ТП-517-I
|  | ТИ | I, А | 18 | 20.2 | 24 | 20.5 | 19.9 | 20.7 | 25.9 | 28.3 | 32.2 | 33.1 | 34.6 | 35 | 32.8 | 30 | 40 | 37.1 | 35 | 37.1 | 39.5 | 41.9 | 41.2 | 42 | 34 | 24.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | 0.4 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.24 | 7.67 |  | 3.6 | 13587 | 13587.05 | 13587.11 | 13587.174 | 13587.224 | 13587.28 | 13587.342 | 13587.416 | 13587.49 | 13587.59 | 13587.674 | 13587.782 | 13587.89 | 13587.99 | 13588.071 | 13588.182 | 13588.281 | 13588.383 | 13588.481 | 13588.604 | 13588.722 | 13588.841 | 13588.964 | 13589.063 | 13589.131
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.1 |  | 3.1 | 3.6 | 5673.272 | 5673.3 | 5673.332 | 5673.368 | 5673.396 | 5673.424 | 5673.456 | 5673.486 | 5673.518 | 5673.556 | 5673.59 | 5673.636 | 5673.679 | 5673.71 | 5673.752 | 5673.801 | 5673.836 | 5673.869 | 5673.91 | 5673.945 | 5673.991 | 5674.021 | 5674.062 | 5674.095 | 5674.124
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.54545 | 0.56522 | 0.55556 | 0.5 | 0.54545 | 0.40741 | 0.44444 | 0.38889 | 0.4 | 0.4359 | 0.38462 | 0.30556 | 0.51724 | 0.45 | 0.36111 | 0.32432 | 0.42857 | 0.29545 | 0.40476 | 0.25581 | 0.34091 | 0.33333 | 0.41667
яч.12 | ТП-517-II
|  | ТИ | I, А | 29 | 31.8 | 34 | 26 | 31.8 | 31 | 42.8 | 40 | 51.6 | 43 | 51.6 | 56.9 | 45 | 56 | 59 | 51.9 | 56 | 56 | 64.1 | 65.2 | 68.8 | 63.8 | 54.8 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 0.29 | 0.3 | 0.33 | 0.25 | 0.36 | 0.29 | 0.39 | 0.41 | 0.55 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.47 | 0.54 | 0.59 | 0.49 | 0.57 | 0.54 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.29 | 11.72 |  | 4.8 | 7045.132 | 7045.192 | 7045.254 | 7045.322 | 7045.374 | 7045.448 | 7045.508 | 7045.59 | 7045.676 | 7045.79 | 7045.884 | 7046.002 | 7046.142 | 7046.239 | 7046.351 | 7046.473 | 7046.575 | 7046.694 | 7046.807 | 7046.942 | 7047.082 | 7047.225 | 7047.369 | 7047.509 | 7047.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.17 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.25 | 0.29 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.2 | 0.22 | 0.11 | 0.32 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.13 |  | 4.74 | 4.8 | 4876.344 | 4876.374 | 4876.41 | 4876.452 | 4876.484 | 4876.52 | 4876.558 | 4876.594 | 4876.629 | 4876.678 | 4876.718 | 4876.77 | 4876.831 | 4876.869 | 4876.915 | 4876.965 | 4877.007 | 4877.052 | 4877.075 | 4877.142 | 4877.185 | 4877.224 | 4877.268 | 4877.307 | 4877.335
|  |  | tgφ | 0.48276 | 0.56667 | 0.60606 | 0.6 | 0.47222 | 0.62069 | 0.4359 | 0.41463 | 0.43636 | 0.42222 | 0.4386 | 0.43284 | 0.38298 | 0.40741 | 0.40678 | 0.40816 | 0.38596 | 0.2037 | 0.49231 | 0.31343 | 0.27536 | 0.30435 | 0.28358 | 0.44828
яч.19 | ТП-511
|  | ТИ | I, А | 41.1 | 40.1 | 48 | 40.7 | 41.4 | 46.1 | 48.2 | 52.1 | 63.2 | 57 | 70.8 | 77 | 63 | 73.6 | 78.1 | 76.5 | 76.4 | 72.1 | 63.8 | 64.4 | 63.6 | 61.2 | 52.4 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.7 | 0.55 | 0.78 | 0.8 | 0.61 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 0.6 | 0.55 | 0.38 | 13.84 |  | 2.4 | 17657.88 | 17658.016 | 17658.17 | 17658.346 | 17658.486 | 17658.64 | 17658.82 | 17659.008 | 17659.208 | 17659.5 | 17659.73 | 17660.056 | 17660.391 | 17660.647 | 17660.962 | 17661.304 | 17661.601 | 17661.912 | 17662.194 | 17662.483 | 17662.755 | 17663.015 | 17663.264 | 17663.495 | 17663.654
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.42 | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.26 |  | 8.34 | 2.4 | 10575.568 | 10575.67 | 10575.794 | 10575.94 | 10576.05 | 10576.172 | 10576.294 | 10576.416 | 10576.542 | 10576.716 | 10576.848 | 10577.034 | 10577.225 | 10577.375 | 10577.555 | 10577.741 | 10577.903 | 10578.076 | 10578.24 | 10578.393 | 10578.531 | 10578.667 | 10578.798 | 10578.937 | 10579.044
|  |  | tgφ | 0.72727 | 0.81081 | 0.83333 | 0.76471 | 0.78378 | 0.67442 | 0.64444 | 0.625 | 0.6 | 0.58182 | 0.57692 | 0.575 | 0.59016 | 0.56579 | 0.54878 | 0.5493 | 0.56 | 0.57353 | 0.53623 | 0.50769 | 0.53226 | 0.51667 | 0.6 | 0.68421
яч.24 | ТП-511, 507
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084 | 6730.084
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.8 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734 | 3012.734
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТП-515-I
|  | ТИ | I, А | 18 | 21.5 | 21.4 | 18 | 22.5 | 22 | 26 | 30 | 37.4 | 28 | 35.8 | 39.3 | 26 | 32.8 | 32.4 | 33.2 | 35.1 | 35.5 | 39.6 | 36.6 | 39.6 | 36 | 32.8 | 27.6
|  | счетчик | P, МВт | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.25 | 0.3 | 0.39 | 0.28 | 0.39 | 0.33 | 0.23 | 0.38 | 0.34 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.35 | 0.23 | 6.86 |  | 2.4 | 17152.494 | 17152.56 | 17152.632 | 17152.712 | 17152.774 | 17152.842 | 17152.922 | 17153.028 | 17153.154 | 17153.316 | 17153.434 | 17153.596 | 17153.735 | 17153.832 | 17153.989 | 17154.129 | 17154.241 | 17154.374 | 17154.513 | 17154.661 | 17154.812 | 17154.961 | 17155.115 | 17155.261 | 17155.355
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.15 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |  | 4.08 | 2.4 | 9212.742 | 9212.796 | 9212.862 | 9212.938 | 9212.994 | 9213.058 | 9213.124 | 9213.186 | 9213.252 | 9213.338 | 9213.402 | 9213.492 | 9213.571 | 9213.644 | 9213.712 | 9213.791 | 9213.859 | 9213.932 | 9214 | 9214.075 | 9214.142 | 9214.212 | 9214.281 | 9214.351 | 9214.439
|  |  | tgφ | 0.8125 | 0.94118 | 0.94737 | 0.86667 | 0.9375 | 0.84211 | 0.6 | 0.53333 | 0.53846 | 0.53571 | 0.5641 | 0.57576 | 0.78261 | 0.42105 | 0.55882 | 0.59259 | 0.5625 | 0.48485 | 0.5 | 0.44444 | 0.47222 | 0.45946 | 0.48571 | 0.91304
яч.22 | ТП-515, 541
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 14 | 10 | 13 | 10 | 16 | 9 | 19 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.2 | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 2.21 |  | 4.8 | 5635.658 | 5635.67 | 5635.68 | 5635.694 | 5635.704 | 5635.714 | 5635.728 | 5635.744 | 5635.76 | 5635.784 | 5635.802 | 5635.824 | 5635.835 | 5635.87 | 5635.875 | 5635.916 | 5635.939 | 5635.965 | 5635.982 | 5636.008 | 5636.03 | 5636.052 | 5636.075 | 5636.093 | 5636.111
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  | 1.93 | 4.8 | 3795.16 | 3795.172 | 3795.188 | 3795.206 | 3795.22 | 3795.234 | 3795.25 | 3795.262 | 3795.28 | 3795.3 | 3795.314 | 3795.334 | 3795.354 | 3795.368 | 3795.389 | 3795.401 | 3795.424 | 3795.435 | 3795.455 | 3795.47 | 3795.484 | 3795.502 | 3795.519 | 3795.535 | 3795.551
|  |  | tgφ | 1 | 1.6 | 1.2857 | 1.4 | 1.4 | 1.1429 | 0.75 | 1.125 | 0.83333 | 0.77778 | 0.90909 | 2 | 0.41176 | 5 | 0.3 | 1 | 0.41667 | 1.25 | 0.58333 | 0.63636 | 0.81818 | 0.72727 | 0.88889 | 0.88889
яч.23 | ВЛ-67 | [26 empty] | tg | 0.97143
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | 12 | 17 | 16 | 6 | 11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 16 | 10 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | 2.1 |  | 3.6 | 4732.34 | 4732.35 | 4732.36 | 4732.37 | 4732.38 | 4732.39 | 4732.41 | 4732.42 | 4732.44 | 4732.46 | 4732.48 | 4732.51 | 4732.56 | 4732.6 | 4732.65 | 4732.7 | 4732.72 | 4732.75 | 4732.77 | 4732.78 | 4732.8 | 4732.82 | 4732.87 | 4732.9 | 4732.92
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.04 | 3.6 | 1259.92 | 1259.92 | 1259.92 | 1259.92 | 1259.92 | 1259.92 | 1259.93 | 1259.93 | 1259.93 | 1259.93 | 1259.93 | 1259.94 | 1259.94 | 1259.94 | 1259.95 | 1259.95 | 1259.95 | 1259.96 | 1259.96 | 1259.96 | 1259.96 | 1259.96 | 1259.96 | 1259.96 | 1259.96
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36364 | 0 | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 0.36364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | ВЛ-68
|  | расчет | I, А | 17 | 17 | 27 | 17 | 22 | 22 | 18 | 22 | 27 | 17 | 26 | 26 | 12 | 17 | 22 | 23 | 22 | 22 | 28 | 23 | 22 | 17 | 22 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.24 | 0.14 | 5.46 |  | 4.8 | 4164.02 | 4164.06 | 4164.1 | 4164.16 | 4164.2 | 4164.25 | 4164.3 | 4164.34 | 4164.39 | 4164.45 | 4164.49 | 4164.55 | 4164.61 | 4164.64 | 4164.68 | 4164.73 | 4164.78 | 4164.83 | 4164.88 | 4164.94 | 4164.99 | 4165.04 | 4165.08 | 4165.13 | 4165.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |  | 1.1 | 4.8 | 1590.44 | 1590.45 | 1590.46 | 1590.48 | 1590.48 | 1590.49 | 1590.5 | 1590.51 | 1590.52 | 1590.54 | 1590.55 | 1590.56 | 1590.57 | 1590.57 | 1590.57 | 1590.57 | 1590.59 | 1590.6 | 1590.61 | 1590.63 | 1590.65 | 1590.66 | 1590.66 | 1590.66 | 1590.66
|  |  | tgφ | 0.26316 | 0.26316 | 0.34483 | 0 | 0.20833 | 0.20833 | 0.26316 | 0.20833 | 0.34483 | 0.26316 | 0.17241 | 0.17241 | 0 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.20833 | 0.20833 | 0.34483 | 0.41667 | 0.20833 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ТП-545-I | [26 empty] | tg | 0.50638
|  | ТИ | I, А | 10 | 13.3 | 11 | 22 | 9 | 17 | 21.9 | 21.5 | 25.2 | 25 | 26.4 | 27.4 | 20 | 23.1 | 22.7 | 21 | 21.2 | 22.1 | 19 | 21.3 | 20.6 | 18.4 | 18 | 16.2
|  | счетчик | P, МВт | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.24 | 0.03 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.29 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 0.23 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 4.7 |  | 2.4 | 9541.614 | 9541.654 | 9541.702 | 9541.736 | 9541.838 | 9541.85 | 9541.918 | 9542 | 9542.08 | 9542.2 | 9542.3 | 9542.426 | 9542.533 | 9542.625 | 9542.725 | 9542.834 | 9542.917 | 9543.012 | 9543.098 | 9543.181 | 9543.265 | 9543.353 | 9543.435 | 9543.51 | 9543.568
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.1 |  | 2.38 | 2.4 | 3538.23 | 3538.256 | 3538.292 | 3538.334 | 3538.36 | 3538.402 | 3538.43 | 3538.472 | 3538.51 | 3538.564 | 3538.608 | 3538.668 | 3538.725 | 3538.745 | 3538.798 | 3538.848 | 3538.888 | 3538.932 | 3538.972 | 3539.011 | 3539.055 | 3539.091 | 3539.122 | 3539.17 | 3539.21
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.75 | 1.25 | 0.25 | 3.3333 | 0.4375 | 0.5 | 0.47368 | 0.44828 | 0.45833 | 0.46667 | 0.53846 | 0.22727 | 0.54167 | 0.46154 | 0.5 | 0.47826 | 0.47619 | 0.45 | 0.55 | 0.42857 | 0.35 | 0.66667 | 0.71429
яч.14 | ТП-545-II
|  | ТИ | I, А | 18 | 25 | 25 | 21 | 23.1 | 25.6 | 25.3 | 32 | 42 | 38.2 | 37.5 | 47 | 30 | 38.5 | 36.6 | 36 | 38 | 33.2 | 35 | 27.3 | 27.4 | 26.8 | 30 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.4 | 0.33 | 0.39 | 0.46 | 0.29 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 6.87 |  | 4.8 | 5798.138 | 5798.17 | 5798.208 | 5798.252 | 5798.284 | 5798.322 | 5798.37 | 5798.424 | 5798.48 | 5798.564 | 5798.632 | 5798.714 | 5798.81 | 5798.87 | 5798.951 | 5799.032 | 5799.102 | 5799.176 | 5799.234 | 5799.309 | 5799.37 | 5799.43 | 5799.484 | 5799.541 | 5799.571
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.18 | 0.25 | 0.27 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.14 |  | 4.47 | 4.8 | 3133.154 | 3133.184 | 3133.218 | 3133.258 | 3133.288 | 3133.32 | 3133.356 | 3133.39 | 3133.426 | 3133.478 | 3133.516 | 3133.568 | 3133.625 | 3133.663 | 3133.712 | 3133.763 | 3133.801 | 3133.846 | 3133.887 | 3133.921 | 3133.955 | 3133.991 | 3134.024 | 3134.063 | 3134.092
|  |  | tgφ | 0.93333 | 0.88889 | 0.90476 | 0.93333 | 0.83333 | 0.73913 | 0.61538 | 0.62963 | 0.625 | 0.54545 | 0.64103 | 0.58696 | 0.62069 | 0.61538 | 0.61538 | 0.52941 | 0.61111 | 0.71429 | 0.44444 | 0.55172 | 0.58621 | 0.61538 | 0.7037 | 1
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.21 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0.004 | 0.0048 | 0.008 | 0.006 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0076 | 0.006 | 0.0036 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0038 | 0.0016 | 0.0034 | 0.0032 | 0.0036 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0896 |  | 0.02 | 8634.44 | 8634.64 | 8634.88 | 8635.28 | 8635.58 | 8635.72 | 8635.86 | 8635.98 | 8636.12 | 8636.5 | 8636.8 | 8636.98 | 8637.11 | 8637.25 | 8637.42 | 8637.58 | 8637.74 | 8637.87 | 8638.06 | 8638.14 | 8638.31 | 8638.47 | 8638.65 | 8638.76 | 8638.92
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.86 | 2.02 | 2.32 | 1.89 | 2.06 | 2.42 | 2.69 | 2.87 | 3.97 | 3.15 | 4.26 | 4.29 | 3.29 | 3.79 | 4.26 | 3.53 | 3.9 | 3.55 | 4.01 | 3.82 | 3.8 | 3.8 | 3.47 | 2.16
|  |  | Q, МВАр | 1.09 | 1.36 | 1.59 | 1.09 | 1.29 | 1.38 | 1.31 | 1.37 | 1.91 | 1.42 | 2 | 1.99 | 1.39 | 1.8 | 1.82 | 1.61 | 1.7 | 1.5 | 1.74 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 1.44 | 1.18
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q ВТ-2-6 |  |  | P, % | 3.125 | 4.2654 | 4.5267 | -9.2486 | 4.6296 | 2.0243 | 1.8248 | -2.8674 | 4.7962 | -1.6129 | -3.9024 | -7.25 | 4.6377 | 3.8071 | -2.4038 | -5.0595 | 1.5152 | 7.7922 | -2.2959 | 0.2611 | 2.3136 | -0.79576 | -1.7595 | 5.2632
|  |  | Q, % | -62.6866 | -94.2857 | -78.6517 | -75.8065 | -79.1667 | -79.2208 | -87.1429 | -90.2778 | -89.1089 | -69.0476 | -85.1852 | -85.9813 | -44.7917 | -57.8947 | -66.9725 | -91.6667 | -57.4074 | -70.4545 | -85.1064 | -119.4444 | -69.0476 | -61.3636 | -67.4419 | -55.2632
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.06 | 0.09 | 0.11 | -0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.2 | -0.05 | -0.16 | -0.29 | 0.16 | 0.15 | -0.1 | -0.17 | 0.06 | 0.3 | -0.09 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.06 | 0.12
|  |  | Q, МВАр | -0.42 | -0.66 | -0.7 | -0.47 | -0.57 | -0.61 | -0.61 | -0.65 | -0.9 | -0.58 | -0.92 | -0.92 | -0.43 | -0.66 | -0.73 | -0.77 | -0.62 | -0.62 | -0.8 | -0.86 | -0.58 | -0.54 | -0.58 | -0.42
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.06 | 0.09 | 0.11 | -0.16 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | -0.08 | 0.2 | -0.05 | -0.16 | -0.29 | 0.16 | 0.15 | -0.1 | -0.17 | 0.06 | 0.3 | -0.09 | 0.01 | 0.09 | -0.03 | -0.06 | 0.12
|  |  | Q, МВАр | -0.42 | -0.66 | -0.7 | -0.47 | -0.57 | -0.61 | -0.61 | -0.65 | -0.9 | -0.58 | -0.92 | -0.92 | -0.43 | -0.66 | -0.73 | -0.77 | -0.62 | -0.62 | -0.8 | -0.86 | -0.58 | -0.54 | -0.58 | -0.42
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.07; 10: 1.95; 21: 2.52
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Интинская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  | авт. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам | [26 empty] | tg | 0.95913
|  | расчет | I, А | 80 | 64 | 83 | 82 | 80 | 86 | 90 | 57 | 39 | 33 | 42 | 46 | 50 | 67 | 82 | 90 | 81 | 95 | 90 | 90 | 92 | 95 | 98 | 77 | 84.808
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.581 | 2.851 | 3.732 | 3.558 | 3.6 | 3.885 | 4.177 | 2.692 | 2.013 | 1.6 | 2.237 | 2.47 | 2.486 | 3.134 | 3.874 | 4.299 | 3.69 | 4.644 | 4.367 | 4.337 | 4.533 | 4.65 | 4.738 | 3.66 |  | 81.342 | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.871 | 3.058 | 3.993 | 4.021 | 3.864 | 4.095 | 4.165 | 2.592 | 1.614 | 1.432 | 1.655 | 1.795 | 2.143 | 3.091 | 3.73 | 4.026 | 3.823 | 4.207 | 4.006 | 3.993 | 4.048 | 4.217 | 4.396 | 3.507 |  |  | 42
|  |  | tgφ | 1.081 | 1.0726 | 1.0699 | 1.1301 | 1.0733 | 1.0541 | 0.99713 | 0.96285 | 0.80179 | 0.895 | 0.73983 | 0.72672 | 0.86203 | 0.98628 | 0.96283 | 0.9365 | 1.036 | 0.9059 | 0.91733 | 0.92068 | 0.89301 | 0.90688 | 0.92782 | 0.9582
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр | [26 empty] | 42
ВЛ 71 | ВЛ-71 к шинам
|  | расчет | I, А | 55 | 54 | 58 | 51 | 57 | 62 | 63 | 54 | 52 | 41 | 40 | 42 | 40 | 43 | 48 | 55 | 38 | 54 | 51 | 52 | 50 | 52 | 51 | 39 | tg | 0.66129
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.987 | 2.919 | 3.16 | 2.788 | 3.114 | 3.443 | 3.518 | 2.962 | 2.781 | 2.116 | 2.049 | 2.254 | 2.116 | 2.365 | 2.595 | 3.028 | 2.145 | 3.036 | 2.867 | 2.926 | 2.84 | 2.929 | 2.88 | 2.155 | 65.973 |  | 42
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.028 | 2.03 | 2.141 | 1.908 | 2.065 | 2.232 | 2.225 | 2.006 | 2.029 | 1.634 | 1.686 | 1.629 | 1.54 | 1.533 | 1.737 | 1.966 | 1.252 | 1.885 | 1.798 | 1.733 | 1.665 | 1.791 | 1.701 | 1.413 |  | 43.627 | 42
|  |  | tgφ | 0.67894 | 0.69544 | 0.67753 | 0.68436 | 0.66313 | 0.64827 | 0.63246 | 0.67725 | 0.72959 | 0.77221 | 0.82284 | 0.72272 | 0.72779 | 0.6482 | 0.66936 | 0.64927 | 0.58368 | 0.62088 | 0.62714 | 0.59228 | 0.58627 | 0.61147 | 0.59063 | 0.65568
| ВЛ-71 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42
|  | нет счетчика | Q, МВАр
яч.13 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 455 | 427 | 436 | 499 | 462 | 448 | 498 | 329 | 220 | 180 | 240 | 281 | 287 | 430 | 480 | 530 | 460 | 564 | 510 | 581 | 603 | 484 | 558 | 500
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.573 | 2.842 | 3.725 | 3.549 | 3.593 | 3.878 | 4.173 | 2.683 | 2.006 | 1.589 | 2.231 | 2.465 | 2.48 | 3.129 | 3.871 | 4.295 | 3.685 | 4.641 | 4.365 | 4.334 | 4.532 | 4.647 | 4.736 | 4.654 | 85.676 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 3.662 | 2.898 | 3.774 | 3.809 | 3.655 | 3.864 | 3.921 | 2.445 | 1.506 | 1.33 | 1.541 | 1.674 | 2.016 | 2.925 | 3.517 | 3.78 | 3.61 | 3.937 | 3.757 | 3.746 | 3.79 | 3.947 | 4.115 | 3.304 |  | 76.523 | 24
|  |  | tgφ | 1.0249 | 1.0197 | 1.0132 | 1.0733 | 1.0173 | 0.99639 | 0.93961 | 0.91129 | 0.75075 | 0.837 | 0.69072 | 0.67911 | 0.8129 | 0.9348 | 0.90855 | 0.88009 | 0.97965 | 0.84831 | 0.86071 | 0.86433 | 0.83628 | 0.84937 | 0.86888 | 0.70993
яч.18 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 333 | 316 | 300 | 304 | 353 | 360 | 374 | 316 | 290 | 212 | 220 | 248 | 225 | 250 | 270 | 310 | 210 | 334 | 290 | 303 | 328 | 300 | 277 | 253
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.964 | 2.896 | 3.135 | 2.767 | 3.092 | 3.418 | 3.497 | 2.936 | 2.754 | 2.093 | 2.026 | 2.232 | 2.093 | 2.344 | 2.576 | 3.004 | 2.124 | 3.015 | 2.841 | 2.908 | 2.82 | 2.904 | 2.859 | 2.132 | 65.43 |  | 24
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.872 | 1.876 | 1.977 | 1.762 | 1.907 | 2.056 | 2.049 | 1.85 | 1.877 | 1.504 | 1.558 | 1.495 | 1.411 | 1.402 | 1.602 | 1.812 | 1.13 | 1.736 | 1.651 | 1.59 | 1.524 | 1.645 | 1.558 | 1.29 |  | 40.134 | 24
|  |  | tgφ | 0.63158 | 0.64779 | 0.63062 | 0.63679 | 0.61675 | 0.60152 | 0.58593 | 0.63011 | 0.68155 | 0.71859 | 0.769 | 0.6698 | 0.67415 | 0.59812 | 0.62189 | 0.6032 | 0.53202 | 0.57579 | 0.58113 | 0.54677 | 0.54043 | 0.56646 | 0.54495 | 0.60507
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.537 | 5.738 | 6.86 | 6.316 | 6.685 | 7.296 | 7.67 | 5.619 | 4.76 | 3.682 | 4.257 | 4.697 | 4.573 | 5.473 | 6.447 | 7.299 | 5.809 | 7.656 | 7.206 | 7.242 | 7.352 | 7.551 | 7.595 | 6.786
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.534 | 4.774 | 5.751 | 5.571 | 5.562 | 5.92 | 5.97 | 4.295 | 3.383 | 2.834 | 3.099 | 3.169 | 3.427 | 4.327 | 5.119 | 5.592 | 4.74 | 5.673 | 5.408 | 5.336 | 5.314 | 5.592 | 5.673 | 4.594
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 8.5649 | 7.4643 | 8.9517 | 8.4219 | 8.6963 | 9.3956 | 9.7196 | 7.0725 | 5.8397 | 4.6464 | 5.2655 | 5.6661 | 5.7146 | 6.9769 | 8.2321 | 9.1949 | 7.4975 | 9.5288 | 9.0096 | 8.9955 | 9.0714 | 9.3962 | 9.4798 | 8.1948
| ТСН-1 35 кВ | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 |  | 0.04
| ТСН-2 35 кВ | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.024 |  | 0.04
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.3 | Вспом.подъем №1 |  | хх | [24 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 5e-05 | 7e-05 | 0.0005 | 0.0005 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 7e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 7e-05 | 5e-06 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 7e-05 | 0.002135 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | Вспомогательный подъем | [26 empty] | tg | 1.0827
|  | расчет | I, А | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003 | 0.006 | 0.027 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 0.044 | 0.007 | 0.094 | 0.018 | 0.01 | 0.013 | 0.021 | 0.008 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 0.007 | 0.008 | 0.015 | 0.002 | 0.008 | 0.346 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.004 | 0.007 | 0.03 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.018 | 0.015 | 0.046 | 0.008 | 0.094 | 0.021 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.01 | 0.003 | 0.012 | 0.005 | 0.008 | 0.0006 | 0.017 | 0.003 | 0.01 |  | 0.3746 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.1667 | 1.1111 | 1.5 | 1 | 1.2857 | 1.2 | 1.25 | 1.0455 | 1.1429 | 1 | 1.1667 | 1.1 | 1.1538 | 1.0476 | 1.25 | 1.5 | 1.2 | 1.25 | 1.1429 | 0.075 | 1.1333 | 1.5 | 1.25
яч.17 | Блок №4 Ввод-1 | [26 empty] | tg | 1.6138
|  | расчет | I, А | 63 | 28 | 83 | 86 | 77 | 76 | 83 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2.3945 | 3 | 55 | 73 | 57 | 74 | 70 | 65 | 75 | 83 | 79 | 85 | 48
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.379 | 0.143 | 0.476 | 0.529 | 0.423 | 0.432 | 0.522 | 0.056 | 0.016 | 0.014 | 0.022 | 0.014 | 0.018 | 0.255 | 0.425 | 0.275 | 0.42 | 0.41 | 0.385 | 0.464 | 0.515 | 0.49 | 0.531 | 0.3 | 7.514 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.601 | 0.274 | 0.786 | 0.786 | 0.741 | 0.723 | 0.755 | 0.156 | 0.032 | 0.028 | 0.086 | 0.023 | 0.025 | 0.537 | 0.669 | 0.574 | 0.709 | 0.642 | 0.622 | 0.676 | 0.747 | 0.726 | 0.753 | 0.455 |  | 12.126 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.5858 | 1.9161 | 1.6513 | 1.4858 | 1.7518 | 1.6736 | 1.4464 | 2.7857 | 2 | 2 | 3.9091 | 1.6429 | 1.3889 | 2.1059 | 1.5741 | 2.0873 | 1.6881 | 1.5659 | 1.6156 | 1.4569 | 1.4505 | 1.4816 | 1.4181 | 1.5167
яч.19 | ТП БЛОКА главн. ствола №1 | [26 empty] | tg | 0.45178
|  | расчет | I, А | 19 | 20 | 21 | 20 | 13 | 10 | 20 | 25 | 29 | 17 | 22 | 24 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 20 | 13 | 17 | 16 | 12 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.194 | 0.199 | 0.219 | 0.208 | 0.12 | 0.076 | 0.21 | 0.261 | 0.298 | 0.155 | 0.215 | 0.248 | 0.268 | 0.253 | 0.25 | 0.254 | 0.247 | 0.24 | 0.215 | 0.122 | 0.164 | 0.157 | 0.108 | 0.244 | 4.925 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.082 | 0.092 | 0.076 | 0.073 | 0.081 | 0.079 | 0.079 | 0.103 | 0.122 | 0.12 | 0.111 | 0.119 | 0.127 | 0.108 | 0.095 | 0.097 | 0.098 | 0.088 | 0.08 | 0.073 | 0.08 | 0.073 | 0.075 | 0.094 |  | 2.225 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.42268 | 0.46231 | 0.34703 | 0.35096 | 0.675 | 1.0395 | 0.37619 | 0.39464 | 0.4094 | 0.77419 | 0.51628 | 0.47984 | 0.47388 | 0.42688 | 0.38 | 0.38189 | 0.39676 | 0.36667 | 0.37209 | 0.59836 | 0.4878 | 0.46497 | 0.69444 | 0.38525
яч.30 | ТП БЛОКА главн. ствола №2 | [26 empty] | tg | 0.82834
|  | расчет | I, А | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.087 | 0.089 | 0.088 | 0.086 | 0.088 | 0.099 | 0.108 | 0.109 | 0.124 | 0.13 | 0.13 | 0.133 | 0.127 | 0.119 | 0.108 | 0.102 | 0.092 | 0.089 | 0.087 | 0.104 | 0.105 | 0.107 | 0.104 | 0.09 | 2.505 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.093 | 0.096 | 0.102 | 0.103 | 0.105 | 0.11 | 0.099 | 0.092 | 0.083 | 0.077 | 0.075 | 0.074 | 0.075 | 0.088 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.079 |  | 2.075 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.87356 | 0.86517 | 0.875 | 0.87209 | 0.85227 | 0.84848 | 0.86111 | 0.88073 | 0.82258 | 0.79231 | 0.80769 | 0.82707 | 0.77953 | 0.77311 | 0.76852 | 0.7549 | 0.81522 | 0.83146 | 0.86207 | 0.84615 | 0.81905 | 0.81308 | 0.83654 | 0.87778
яч.31 | ЦПП-1 | [26 empty] | tg | 1.0588
|  | расчет | I, А | 73 | 68 | 66 | 61 | 47 | 75 | 63 | 56 | 85 | 50 | 47 | 69 | 24 | 33 | 14 | 58 | 37 | 48 | 36 | 69 | 32 | 42 | 54 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.629 | 0.615 | 0.558 | 0.501 | 0.395 | 0.648 | 0.515 | 0.51 | 0.816 | 0.451 | 0.359 | 0.575 | 0.185 | 0.216 | 0.037 | 0.417 | 0.114 | 0.261 | 0.205 | 0.448 | 0.136 | 0.207 | 0.269 | 0.203 | 9.27 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.519 | 0.436 | 0.475 | 0.447 | 0.34 | 0.513 | 0.468 | 0.354 | 0.491 | 0.327 | 0.394 | 0.519 | 0.184 | 0.29 | 0.153 | 0.493 | 0.395 | 0.456 | 0.345 | 0.61 | 0.316 | 0.411 | 0.528 | 0.351 |  | 9.815 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.82512 | 0.70894 | 0.85125 | 0.89222 | 0.86076 | 0.79167 | 0.90874 | 0.69412 | 0.60172 | 0.72506 | 1.0975 | 0.90261 | 0.99459 | 1.3426 | 4.1351 | 1.1823 | 3.4649 | 1.7471 | 1.6829 | 1.3616 | 2.3235 | 1.9855 | 1.9628 | 1.7291
яч.40 | ЦПП-2 | [26 empty] | tg | 0.46683
|  | расчет | I, А | 90 | 44 | 71 | 85 | 59 | 79 | 77 | 46 | 76 | 53 | 73 | 101 | 95 | 111 | 99 | 115 | 87 | 111 | 93 | 109 | 95 | 105 | 105 | 91
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.882 | 0.408 | 0.702 | 0.84 | 0.571 | 0.773 | 0.759 | 0.425 | 0.689 | 0.493 | 0.724 | 1.002 | 0.916 | 1.093 | 0.999 | 1.16 | 0.926 | 1.122 | 0.966 | 1.138 | 0.976 | 1.089 | 1.111 | 0.933 | 20.697 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.472 | 0.256 | 0.352 | 0.43 | 0.316 | 0.417 | 0.356 | 0.286 | 0.503 | 0.326 | 0.367 | 0.538 | 0.547 | 0.556 | 0.454 | 0.53 | 0.273 | 0.439 | 0.364 | 0.412 | 0.346 | 0.398 | 0.358 | 0.366 |  | 9.662 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.53515 | 0.62745 | 0.50142 | 0.5119 | 0.55342 | 0.53946 | 0.46904 | 0.67294 | 0.73004 | 0.66126 | 0.50691 | 0.53693 | 0.59716 | 0.50869 | 0.45445 | 0.4569 | 0.29482 | 0.39127 | 0.37681 | 0.36204 | 0.35451 | 0.36547 | 0.32223 | 0.39228
яч.33 | Породный подъем | [26 empty] | tg | 1.164
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 2e-05 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00189 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |  | 0.0022 | 3.6
tgφ
яч.39 | РПП Запад-1 | [26 empty] | tg | 1.2911
|  | расчет | I, А | 107 | 83 | 103 | 107 | 105 | 101 | 105 | 70 | 25 | 14 | 13 | 21 | 68 | 89 | 98 | 96 | 95 | 105 | 99 | 97 | 108 | 105 | 108 | 91
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.8 | 0.415 | 0.721 | 0.782 | 0.746 | 0.708 | 0.763 | 0.371 | 0.106 | 0.048 | 0.043 | 0.081 | 0.32 | 0.539 | 0.658 | 0.624 | 0.637 | 0.765 | 0.717 | 0.665 | 0.81 | 0.787 | 0.795 | 0.64 | 13.541 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.901 | 0.815 | 0.883 | 0.888 | 0.887 | 0.862 | 0.876 | 0.681 | 0.256 | 0.153 | 0.137 | 0.217 | 0.679 | 0.805 | 0.837 | 0.856 | 0.841 | 0.855 | 0.853 | 0.827 | 0.854 | 0.857 | 0.861 | 0.802 |  | 17.483 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.1262 | 1.9639 | 1.2247 | 1.1355 | 1.189 | 1.2175 | 1.1481 | 1.8356 | 2.4151 | 3.1875 | 3.186 | 2.679 | 2.1219 | 1.4935 | 1.272 | 1.3718 | 1.3203 | 1.1176 | 1.1897 | 1.2436 | 1.0543 | 1.0889 | 1.083 | 1.2531
яч.16 | РПП Запад-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 27 | 30 | 32 | 31 | 28 | 26 | 27 | 29 | 27 | 26 | 28 | 31 | 26 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 28 | 33 | 30 | 27 | 30 | 27
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.155 | 0.165 | 0.172 | 0.173 | 0.16 | 0.155 | 0.154 | 0.163 | 0.144 | 0.134 | 0.149 | 0.164 | 0.135 | 0.117 | 0.115 | 0.127 | 0.121 | 0.122 | 0.158 | 0.171 | 0.168 | 0.16 | 0.181 | 0.156 |  |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.254 | 0.29 | 0.304 | 0.301 | 0.262 | 0.248 | 0.247 | 0.272 | 0.269 | 0.265 | 0.278 | 0.311 | 0.259 | 0.231 | 0.218 | 0.215 | 0.227 | 0.211 | 0.271 | 0.318 | 0.286 | 0.254 | 0.276 | 0.257 |  | 6.324 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.6387 | 1.7576 | 1.7674 | 1.7399 | 1.6375 | 1.6 | 1.6039 | 1.6687 | 1.8681 | 1.9776 | 1.8658 | 1.8963 | 1.9185 | 1.9744 | 1.8957 | 1.6929 | 1.876 | 1.7295 | 1.7152 | 1.8596 | 1.7024 | 1.5875 | 1.5249 | 1.6474
яч.41 | РПП Восток-1 | [26 empty] | tg | 3.8182
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 11 | 10 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.059 | 0.049 | 0.042 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.407 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.056 | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.054 | 0.055 | 0.062 | 0.072 | 0.134 | 0.117 | 0.107 | 0.063 | 0.062 | 0.075 | 0.053 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.051 | 0.051 | 0.056 |  | 1.554 | 4.8
|  |  | tgφ | 5.6 | 5.3636 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5 | 4.4286 | 3.4286 | 2.2712 | 2.3878 | 2.5476 | 3.9375 | 3.875 | 2.6786 | 5.3 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.6
яч.6 | ВЛ-52 | [26 empty] | tg | 0.45391
|  | расчет | I, А | 26 | 23 | 22 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 38 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 36 | 32 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.248 | 0.219 | 0.204 | 0.204 | 0.228 | 0.254 | 0.287 | 0.318 | 0.336 | 0.367 | 0.384 | 0.369 | 0.363 | 0.365 | 0.353 | 0.355 | 0.354 | 0.354 | 0.387 | 0.389 | 0.393 | 0.373 | 0.328 | 0.2193 | 7.6513 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.138 | 0.133 | 0.126 | 0.127 | 0.128 | 0.126 | 0.129 | 0.135 | 0.14 | 0.154 | 0.158 | 0.163 | 0.164 | 0.159 | 0.152 | 0.155 | 0.162 | 0.147 | 0.152 | 0.152 | 0.15 | 0.144 | 0.139 | 0.14 |  | 3.473 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.55645 | 0.60731 | 0.61765 | 0.62255 | 0.5614 | 0.49606 | 0.44948 | 0.42453 | 0.41667 | 0.41962 | 0.41146 | 0.44173 | 0.45179 | 0.43562 | 0.43059 | 0.43662 | 0.45763 | 0.41525 | 0.39276 | 0.39075 | 0.38168 | 0.38606 | 0.42378 | 0.63839
яч.34 | Угольный подъем | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0048 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0048 | 3.6
tgφ | bar: 1 to 24
яч.5 | Пожарные насосы |  | отключена
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [26 empty] | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | [26 empty] | 3.6
tgφ
яч.7 | РПП 4-1 | [26 empty] | tg | 1.2214
|  | расчет | I, А | 72 | 61 | 61 | 71 | 68 | 70 | 70 | 55 | 22 | 14 | 13 | 18 | 46 | 47 | 69 | 68 | 59 | 70 | 68 | 60 | 68 | 70 | 71 | 71
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.527 | 0.408 | 0.43 | 0.51 | 0.494 | 0.502 | 0.51 | 0.371 | 0.115 | 0.039 | 0.036 | 0.068 | 0.3 | 0.317 | 0.497 | 0.484 | 0.417 | 0.507 | 0.503 | 0.423 | 0.502 | 0.514 | 0.52 | 0.522 | 9.516 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.61 | 0.545 | 0.525 | 0.598 | 0.57 | 0.593 | 0.59 | 0.482 | 0.213 | 0.151 | 0.142 | 0.188 | 0.414 | 0.403 | 0.566 | 0.576 | 0.505 | 0.574 | 0.58 | 0.497 | 0.544 | 0.574 | 0.579 | 0.604 |  | 11.623 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.1575 | 1.3358 | 1.2209 | 1.1725 | 1.1538 | 1.1813 | 1.1569 | 1.2992 | 1.8522 | 3.8718 | 3.9444 | 2.7647 | 1.38 | 1.2713 | 1.1388 | 1.1901 | 1.211 | 1.1321 | 1.1531 | 1.1749 | 1.0837 | 1.1167 | 1.1135 | 1.1571
яч.4 | РПП 4-2 | [26 empty] | tg | 1.8843
|  | расчет | I, А | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 22 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.025 | 0.04 | 0.057 | 0.036 | 0.024 | 0.24 | 0.024 | 0.023 | 0.03 | 0.037 | 0.035 | 0.024 | 0.0265 | 0.0246 | 0.0244 | 0.0246 | 0.0229 | 0.0232 | 0.023 | 0.022 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.027 | 0.8852 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.073 | 0.073 | 0.083 | 0.072 | 0.056 | 0.055 | 0.054 | 0.056 | 0.094 | 0.143 | 0.137 | 0.062 | 0.07 | 0.061 | 0.058 | 0.056 | 0.057 | 0.053 | 0.055 | 0.053 | 0.057 | 0.055 | 0.053 | 0.082 |  | 1.668 | 3.6
|  |  | tgφ | 2.92 | 1.825 | 1.4561 | 2 | 2.3333 | 0.22917 | 2.25 | 2.4348 | 3.1333 | 3.8649 | 3.9143 | 2.5833 | 2.6415 | 2.4797 | 2.377 | 2.2764 | 2.4891 | 2.2845 | 2.3913 | 2.4091 | 2.28 | 2.2917 | 2.3043 | 3.037
яч.9 | РУ 6 КНС Ввод 1 | [26 empty] | tg | 1.2241
|  | расчет | I, А | 40 | 27 | 24 | 38 | 38 | 37 | 38 | 22 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 21 | 21 | 24 | 36 | 36 | 28 | 34 | 38 | 38 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.285 | 0.157 | 0.113 | 0.243 | 0.283 | 0.237 | 0.256 | 0.139 | 0.012 | 0.012 | 0.009 | 0.023 | 0.023 | 0.014 | 0.229 | 0.233 | 0.156 | 0.228 | 0.232 | 0.178 | 0.241 | 0.26 | 0.256 | 0.268 | 4.087 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.347 | 0.254 | 0.239 | 0.338 | 0.315 | 0.336 | 0.336 | 0.197 | 0.023 | 0.026 | 0.016 | 0.049 | 0.043 | 0.025 | 0.032 | 0.0331 | 0.213 | 0.323 | 0.328 | 0.249 | 0.275 | 0.33 | 0.329 | 0.347 |  | 5.0031 | 3.6
|  |  | tgφ | 1.2175 | 1.6178 | 2.115 | 1.3909 | 1.1131 | 1.4177 | 1.3125 | 1.4173 | 1.9167 | 2.1667 | 1.7778 | 2.1304 | 1.8696 | 1.7857 | 0.13974 | 0.14206 | 1.3654 | 1.4167 | 1.4138 | 1.3989 | 1.1411 | 1.2692 | 1.2852 | 1.2948
яч.28 | РУ-6 КНС Ввод 2 | [26 empty] | tg | 1.0234
|  | расчет | I, А | 12 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.094 | 0.056 | 0.048 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.087 | 0.047 | 0.003 | 7e-05 | 7e-05 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.084 | 0.084 | 0.055 | 0.082 | 0.083 | 0.056 | 0.077 | 0.089 | 0.089 | 0.092 | 1.4061 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.098 | 0.057 | 0.047 | 0.088 | 0.091 | 0.086 | 0.088 | 0.047 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.009 | 0.005 | 0.085 | 0.085 | 0.056 | 0.082 | 0.082 | 0.057 | 0.081 | 0.091 | 0.091 | 0.095 |  | 1.439 | 7.2
|  |  | tgφ | 1.0426 | 1.0179 | 0.97917 | 1.0233 | 1.0581 | 1.0238 | 1.0115 | 1 | 1.3333 | 14.2857 | 14.2857 | 1.0909 | 1 | 1.25 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0182 | 1 | 0.98795 | 1.0179 | 1.0519 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0326
яч.15 | РП Южная-I | [26 empty] | tg | 0.37295
|  | расчет | I, А | 27 | 65 | 66 | 21 | 62 | 75 | 79 | 72 | 44 | 39 | 45 | 39 | 37 | 37 | 50 | 76 | 36 | 84 | 81 | 59 | 76 | 78 | 78 | 29
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.274 | 0.687 | 0.692 | 0.196 | 0.658 | 0.789 | 0.829 | 0.754 | 0.446 | 0.39 | 0.452 | 0.396 | 0.363 | 0.357 | 0.515 | 0.793 | 0.363 | 0.86 | 0.856 | 0.627 | 0.794 | 0.817 | 0.808 | 0.31 | 14.026 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.133 | 0.231 | 0.24 | 0.12 | 0.213 | 0.262 | 0.274 | 0.252 | 0.204 | 0.209 | 0.231 | 0.177 | 0.199 | 0.194 | 0.187 | 0.283 | 0.158 | 0.313 | 0.308 | 0.142 | 0.25 | 0.268 | 0.271 | 0.112 |  | 5.231 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.4854 | 0.33624 | 0.34682 | 0.61224 | 0.32371 | 0.33207 | 0.33052 | 0.33422 | 0.4574 | 0.5359 | 0.51106 | 0.44697 | 0.54821 | 0.54342 | 0.36311 | 0.35687 | 0.43526 | 0.36395 | 0.35981 | 0.22648 | 0.31486 | 0.32803 | 0.3354 | 0.36129
яч.12 | РП Южная-II | [26 empty] | tg | 0.4703
|  | расчет | I, А | 46 | 98 | 90 | 35 | 93 | 103 | 108 | 88 | 43 | 41 | 42 | 44 | 41 | 52 | 73 | 104 | 44 | 113 | 103 | 91 | 94 | 92 | 89 | 85
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.463 | 0.973 | 0.906 | 0.36 | 0.924 | 1.035 | 1.062 | 0.882 | 0.435 | 0.401 | 0.414 | 0.437 | 0.42 | 0.522 | 0.721 | 1.013 | 0.441 | 1.092 | 1.009 | 0.911 | 0.933 | 0.907 | 0.883 | 0.934 | 18.078 |  | 9.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.222 | 0.473 | 0.423 | 0.138 | 0.455 | 0.484 | 0.505 | 0.422 | 0.213 | 0.225 | 0.215 | 0.228 | 0.177 | 0.232 | 0.357 | 0.537 | 0.204 | 0.568 | 0.522 | 0.421 | 0.427 | 0.46 | 0.441 | 0.153 |  | 8.502 | 9.6
|  |  | tgφ | 0.47948 | 0.48613 | 0.46689 | 0.38333 | 0.49242 | 0.46763 | 0.47552 | 0.47846 | 0.48966 | 0.5611 | 0.51932 | 0.52174 | 0.42143 | 0.44444 | 0.49515 | 0.53011 | 0.46259 | 0.52015 | 0.51734 | 0.46213 | 0.45766 | 0.50717 | 0.49943 | 0.16381
яч.21 | Вентилятор №1 | [26 empty] | tg | 0.19926
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 79 | 77 | 79 | 79 | 78 | 79 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.232 | 0.85 | 0.849 | 0.848 | 0.847 | 0.845 | 0.847 | 0.848 | 0.847 | 0.847 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 0.848 | 12.13 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.162 | 0.171 | 0.173 | 0.166 | 0.163 | 0.168 | 0.175 | 0.167 | 0.17 | 0.171 | 0.17 | 0.168 | 0.169 | 0.182 |  | 2.417 | 3.6
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18103 | 0.19059 | 0.20141 | 0.20401 | 0.19599 | 0.1929 | 0.19835 | 0.20637 | 0.19717 | 0.20071 | 0.20165 | 0.20047 | 0.19811 | 0.19929 | 0.21462
яч.32 | Вентилятор №2 | [26 empty] | tg | 0.46608
|  | расчет | I, А | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 86 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.872 | 0.871 | 0.871 | 0.872 | 0.873 | 0.873 | 0.872 | 0.874 | 0.874 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.314 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.408 | 0.409 | 0.404 | 0.407 | 0.405 | 0.403 | 0.401 | 0.408 | 0.409 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.875 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.46789 | 0.46958 | 0.46383 | 0.46674 | 0.46392 | 0.46163 | 0.45986 | 0.46682 | 0.46796 | 0.47835 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | Блок 3 ввод № 1 | [26 empty] | tg | 0.93794
|  | расчет | I, А | 47 | 18 | 56 | 62 | 51 | 51 | 59 | 13 | 4 | 8 | 8 | 5 | 4 | 33 | 55 | 33 | 52 | 55 | 48 | 57 | 65 | 63 | 66 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.378 | 0.112 | 0.425 | 0.509 | 0.387 | 0.398 | 0.478 | 0.069 | 0.03 | 0.052 | 0.056 | 0.035 | 0.026 | 0.245 | 0.441 | 0.249 | 0.413 | 0.446 | 0.403 | 0.479 | 0.559 | 0.549 | 0.562 | 0.288 | 7.589 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.362 | 0.16 | 0.447 | 0.455 | 0.412 | 0.399 | 0.441 | 0.122 | 0.038 | 0.068 | 0.073 | 0.05 | 0.037 | 0.261 | 0.4 | 0.261 | 0.407 | 0.407 | 0.359 | 0.396 | 0.439 | 0.432 | 0.442 | 0.25 |  | 7.118 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.95767 | 1.4286 | 1.0518 | 0.89391 | 1.0646 | 1.0025 | 0.92259 | 1.7681 | 1.2667 | 1.3077 | 1.3036 | 1.4286 | 1.4231 | 1.0653 | 0.90703 | 1.0482 | 0.98547 | 0.91256 | 0.89082 | 0.82672 | 0.78533 | 0.78689 | 0.78648 | 0.86806
яч.29 | БСК 1-3 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ТП ВЦ-11 М №1 | [26 empty] | tg | 0.77048
|  | расчет | I, А | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.09 | 0.087 | 0.076 | 0.065 | 0.07 | 0.075 | 0.073 | 0.13 | 0.134 | 0.133 | 0.141 | 0.128 | 0.124 | 0.094 | 0.093 | 0.107 | 0.086 | 0.07 | 0.079 | 0.073 | 0.08 | 0.064 | 0.062 | 0.088 | 2.222 |  | 4.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.059 | 0.055 | 0.055 | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.056 | 0.067 | 0.086 | 0.109 | 0.107 | 0.084 | 0.107 | 0.087 | 0.077 | 0.093 | 0.069 | 0.066 | 0.063 | 0.062 | 0.066 | 0.061 | 0.06 | 0.067 |  | 1.712 | 4.8
|  |  | tgφ | 0.65556 | 0.63218 | 0.72368 | 0.8 | 0.72857 | 0.70667 | 0.76712 | 0.51538 | 0.64179 | 0.81955 | 0.75887 | 0.65625 | 0.8629 | 0.92553 | 0.82796 | 0.86916 | 0.80233 | 0.94286 | 0.79747 | 0.84932 | 0.825 | 0.95312 | 0.96774 | 0.76136
яч.42 | БСК 2-2 |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [24 empty] | 0 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | 3.6
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | БСК 2-4 |  | отключена
|  | расчет | I, А | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | [26 empty] | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | [26 empty] | 3.6
tgφ
яч.26 | ТП ВЦ-11 М №2 | [26 empty] | tg | 0.35029
|  | расчет | I, А | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.045 | 0.029 | 0.039 | 0.042 | 0.036 | 0.048 | 0.047 | 0.048 | 0.053 | 0.065 | 0.085 | 0.072 | 0.083 | 0.082 | 0.081 | 0.064 | 0.066 | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.062 | 0.059 | 0.06 | 0.055 | 1.396 |  | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.009 | 0.03 | 0.033 | 0.06 | 0.05 | 0.021 | 0.063 | 0.043 | 0.03 | 0.025 | 0.018 | 0.025 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.001 | 0 |  | 0.489 | 3.6
|  |  | tgφ | 0.088889 | 0.2069 | 0.12821 | 0.14286 | 0.16667 | 0.25 | 0.19149 | 0.625 | 0.62264 | 0.92308 | 0.58824 | 0.29167 | 0.75904 | 0.52439 | 0.37037 | 0.39062 | 0.27273 | 0.42373 | 0.16949 | 0.21053 | 0.19355 | 0.13559 | 0.016667 | 0
яч.23 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.25 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.24 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.22 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.4432 | 5.6933 | 6.8377 | 6.2577 | 6.5823 | 7.4463 | 7.5853 | 5.5803 | 4.7313 | 3.6813 | 4.2473 | 4.6894 | 4.5808 | 5.4929 | 6.5247 | 7.231 | 5.7913 | 7.5977 | 7.2285 | 7.1924 | 7.4065 | 7.5264 | 7.5505 | 6.2358
|  |  | Q, МВАр | 5.4192 | 4.7022 | 5.6322 | 5.4592 | 5.4622 | 5.7982 | 5.8302 | 4.2432 | 3.3502 | 2.8732 | 2.9814 | 3.1703 | 3.4504 | 4.3323 | 4.7133 | 5.1775 | 4.7004 | 5.5534 | 5.2963 | 5.2763 | 5.239 | 5.4654 | 5.5673 | 4.5024
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.4341 | 0.77954 | 0.32464 | 0.92305 | 1.537 | -2.0593 | 1.105 | 0.68891 | 0.60357 | 0.018468 | 0.22739 | 0.16287 | -0.17166 | -0.36452 | -1.2047 | 0.93205 | 0.30461 | 0.76215 | -0.31155 | 0.68558 | -0.74061 | 0.32645 | 0.58657 | 8.1083
|  |  | Q, % | 2.0744 | 1.504 | 2.0657 | 2.0068 | 1.7943 | 2.0574 | 2.3417 | 1.2061 | 0.96955 | -1.3832 | 3.7948 | -0.041022 | -0.68281 | -0.12249 | 7.9254 | 7.4124 | 0.83544 | 2.1082 | 2.0655 | 1.1188 | 1.4114 | 2.2639 | 1.8632 | 1.9939
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.09375 | 0.04473 | 0.02227 | 0.0583 | 0.10275 | -0.15025 | 0.08475 | 0.03871 | 0.02873 | 0.00068 | 0.00968 | 0.00765 | -0.00785 | -0.01995 | -0.07767 | 0.06803 | 0.017695 | 0.05835 | -0.02245 | 0.04965 | -0.05445 | 0.02465 | 0.04455 | 0.55023
|  |  | Q, МВАр | 0.1148 | 0.0718 | 0.1188 | 0.1118 | 0.0998 | 0.1218 | 0.1398 | 0.0518 | 0.0328 | -0.0392 | 0.1176 | -0.0013 | -0.0234 | -0.0053 | 0.4057 | 0.4145 | 0.0396 | 0.1196 | 0.1117 | 0.0597 | 0.075 | 0.1266 | 0.1057 | 0.0916
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.09375 | 0.04473 | 0.02227 | 0.0583 | 0.10275 | -0.15025 | 0.08475 | 0.03871 | 0.02873 | 0.00068 | 0.00968 | 0.00765 | -0.00785 | -0.01995 | -0.07767 | 0.06803 | 0.017695 | 0.05835 | -0.02245 | 0.04965 | -0.05445 | 0.02465 | 0.04455 | 0.55023
|  |  | Q, МВАр | 0.1148 | 0.0718 | 0.1188 | 0.1118 | 0.0998 | 0.1218 | 0.1398 | 0.0518 | 0.0328 | -0.0392 | 0.1176 | -0.0013 | -0.0234 | -0.0053 | 0.4057 | 0.4145 | 0.0396 | 0.1196 | 0.1117 | 0.0597 | 0.075 | 0.1266 | 0.1057 | 0.0916
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.3357; 10: 1.8582; 21: 3.2854
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Капитальная 35/6кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.23 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.52 | 0.7 | 24 | 139.399 | 139.4 | 139.401 | 139.402 | 139.403 | 139.404 | 139.405 | 139.406 | 139.407 | 139.408 | 139.409 | 139.41 | 139.411 | 139.4122 | 139.4134 | 139.4146 | 139.4158 | 139.4167 | 139.4179 | 139.4191 | 139.4199 | 139.4208 | 139.4217 | 139.4221 | 139.4226
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |  |  | 24 | 56.002 | 56.003 | 56.004 | 56.005 | 56.006 | 56.007 | 56.008 | 56.01 | 56.0115 | 56.013 | 56.014 | 56.016 | 56.0176 | 56.019 | 56.021 | 56.022 | 56.024 | 56.025 | 56.026 | 56.027 | 56.028 | 56.029 | 56.03 | 56.032 | 56.033
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 1.6667 | 0.66667 | 1.6667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2
яч.24 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.39 | 0.49 | 24 | 1010.977 | 1010.9775 | 1010.978 | 1010.9783 | 1010.9789 | 1010.9795 | 1010.98 | 1010.9799 | 1010.9803 | 1010.9808 | 1010.982 | 1010.9834 | 1010.9845 | 1010.9852 | 1010.9864 | 1010.9872 | 1010.988 | 1010.989 | 1010.99 | 1010.9903 | 1010.9907 | 1010.991 | 1010.992 | 1010.993 | 1010.9938
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  | 24 | 326.072 | 326.0725 | 326.073 | 326.0735 | 326.0745 | 326.0752 | 326.0762 | 326.0768 | 326.077 | 326.079 | 326.082 | 326.083 | 326.085 | 326.086 | 326.087 | 326.088 | 326.089 | 326.09 | 326.091 | 326.0914 | 326.0916 | 326.092 | 326.093 | 326.094 | 326.095
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.55556 | 0.52941 | 0.55556 | 0.5 | 0.52941 | 0.55556 | 0.47368 | 0.55556 | 0.6 | 0.61111 | 0.57895 | 0.66667 | 0.61111 | 0.55556 | 0.61111 | 0.52632 | 0.47368 | 0.61111 | 0.42857 | 0.35 | 0.7619 | 0.7619 | 0.89474
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.042426 | 0.042426 | 0.042426 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.063246 | 0.05 | 0.094868 | 0.10296 | 0.086023 | 0.10296 | 0.070711 | 0.092195 | 0.064031 | 0.086023 | 0.056569 | 0.064031 | 0.05 | 0.036056 | 0.042426 | 0.056569 | 0.076158 | 0.05
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.9 | Ангар | [26 empty] | tg | 0.9
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.3 |  | 0.9 | 1682.089 | 1682.096 | 1682.104 | 1682.112 | 1682.12 | 1682.129 | 1682.138 | 1682.149 | 1682.16 | 1682.172 | 1682.192 | 1682.212 | 1682.231 | 1682.253 | 1682.272 | 1682.292 | 1682.311 | 1682.324 | 1682.337 | 1682.346 | 1682.35 | 1682.36 | 1682.374 | 1682.385 | 1682.394
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.27 |  | 0.9 | 792.157 | 792.166 | 792.178 | 792.189 | 792.2 | 792.212 | 792.226 | 792.237 | 792.249 | 792.26 | 792.272 | 792.286 | 792.3 | 792.314 | 792.328 | 792.346 | 792.366 | 792.385 | 792.398 | 792.41 | 792.421 | 792.433 | 792.445 | 792.456 | 792.467
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1
яч.13 | Т-1-1000 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.21 |  | 1.2 | 4744.29 | 4744.296 | 4744.303 | 4744.309 | 4744.314 | 4744.319 | 4744.324 | 4744.328 | 4744.332 | 4744.336 | 4744.341 | 4744.347 | 4744.352 | 4744.358 | 4744.363 | 4744.37 | 4744.376 | 4744.382 | 4744.39 | 4744.395 | 4744.4 | 4744.405 | 4744.41 | 4744.415 | 4744.42
|  | нет учета | Q, МВАр
tgφ
яч.4 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 1.325
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.4 |  | 3.6 | 2650.46 | 2650.463 | 2650.467 | 2650.47 | 2650.473 | 2650.477 | 2650.481 | 2650.485 | 2650.49 | 2650.495 | 2650.5 | 2650.505 | 2650.51 | 2650.515 | 2650.524 | 2650.53 | 2650.536 | 2650.541 | 2650.549 | 2650.555 | 2650.56 | 2650.563 | 2650.568 | 2650.571 | 2650.573
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.53 |  | 3.6 | 951.72 | 951.725 | 951.73 | 951.735 | 951.74 | 951.745 | 951.75 | 951.755 | 951.76 | 951.765 | 951.769 | 951.778 | 951.788 | 951.8 | 951.81 | 951.815 | 951.825 | 951.83 | 951.835 | 951.84 | 951.84 | 951.844 | 951.85 | 951.86 | 951.86
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.3333 | 1 | 2 | 1 | 0.66667 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0052 |  | 0.04 | 7681.2 | 7681.2 | 7681.21 | 7681.21 | 7681.22 | 7681.22 | 7681.23 | 7681.23 | 7681.24 | 7681.24 | 7681.25 | 7681.26 | 7681.27 | 7681.28 | 7681.28 | 7681.29 | 7681.29 | 7681.3 | 7681.3 | 7681.31 | 7681.31 | 7681.32 | 7681.32 | 7681.33 | 7681.33
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.04
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.01
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q яч.13 |  |  | P, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 66.6667 | 77.7778 | 42.8571 | 44.4444 | 0 | 28.5714 | 0 | 14.2857 | 0 | 25 | 0 | 50 | 33.3333 | 25 | 28.5714 | 75
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юго-Западная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.8 | 38 | 38 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37.5
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37 | 37 | 37 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 37
ВЛ 70 | ВЛ-70 к шинам
|  | ТИ | I, А | 13 | 8 | 8 | 4 | 7 | 12 | 10 | 26 | 44 | 40 | 36 | 36 | 36 | 26 | 14 | 14 | 12 | 13 | 27 | 11 | 10 | 16 | 7 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.84 | 0.84 | 0 | 0.42 | 0.84 | 0 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 27.3 |  | 42 | 842.98 | 843 | 843.02 | 843.02 | 843.03 | 843.05 | 843.05 | 843.07 | 843.1 | 843.14 | 843.19 | 843.24 | 843.29 | 843.34 | 843.38 | 843.42 | 843.45 | 843.47 | 843.49 | 843.52 | 843.55 | 843.57 | 843.59 | 843.61 | 843.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 |  | 13.86 | 42 | 1415.99 | 1415.99 | 1416.01 | 1416.01 | 1416.01 | 1416.01 | 1416.02 | 1416.02 | 1416.04 | 1416.07 | 1416.1 | 1416.14 | 1416.17 | 1416.21 | 1416.24 | 1416.26 | 1416.27 | 1416.28 | 1416.28 | 1416.29 | 1416.3 | 1416.31 | 1416.31 | 1416.31 | 1416.32
tgφ
| ВЛ-70 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2 | 308.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86 | 42.86
tgφ
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | ТИ | I, А | 33 | 35 | 35 | 40 | 37 | 38 | 44 | 31 | 18 | 25 | 27 | 27 | 28 | 37 | 49 | 48 | 52 | 53 | 41 | 57 | 56 | 46 | 48 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 2.52 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 2.52 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.52 | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 2.52 | 2.1 | 53.34 |  | 42 | 4347.19 | 4347.25 | 4347.3 | 4347.35 | 4347.39 | 4347.44 | 4347.49 | 4347.55 | 4347.59 | 4347.62 | 4347.64 | 4347.69 | 4347.73 | 4347.77 | 4347.81 | 4347.87 | 4347.92 | 4347.98 | 4348.05 | 4348.13 | 4348.2 | 4348.28 | 4348.35 | 4348.41 | 4348.46
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.26 |  | 26.46 | 42 | 895.62 | 895.66 | 895.69 | 895.72 | 895.76 | 895.79 | 895.82 | 895.85 | 895.87 | 895.88 | 895.88 | 895.89 | 895.9 | 895.91 | 895.93 | 895.96 | 895.98 | 896.01 | 896.05 | 896.09 | 896.12 | 896.15 | 896.19 | 896.22 | 896.25
tgφ
| ВЛ-73 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91 | 14.91
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 42 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05 | 49.05
tgφ
ВЛ 84 | ВЛ-84 от шин | bar: Часы замеров 4
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 6.3 |  | 42 | 1017.59 | 1017.59 | 1017.6 | 1017.6 | 1017.6 | 1017.61 | 1017.62 | 1017.62 | 1017.63 | 1017.63 | 1017.64 | 1017.65 | 1017.65 | 1017.66 | 1017.67 | 1017.68 | 1017.68 | 1017.69 | 1017.7 | 1017.71 | 1017.72 | 1017.72 | 1017.73 | 1017.74 | 1017.74
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 |  | 2.94 | 42 | 411.82 | 411.82 | 411.83 | 411.83 | 411.83 | 411.83 | 411.84 | 411.84 | 411.84 | 411.85 | 411.85 | 411.85 | 411.85 | 411.86 | 411.86 | 411.87 | 411.87 | 411.87 | 411.88 | 411.88 | 411.88 | 411.89 | 411.89 | 411.89 | 411.89
tgφ
ВЛ 83 | ВЛ-83 от шин
|  | ТИ | I, А | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 34 | 38 | 40 | 44 | 47 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 51 | 51 | 49 | 45 | 39 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 2.52 | 2.1 | 2.1 | 3.36 | 2.52 | 3.36 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 60.9 |  | 42 | 3014.11 | 3014.17 | 3014.21 | 3014.25 | 3014.29 | 3014.33 | 3014.38 | 3014.43 | 3014.49 | 3014.54 | 3014.59 | 3014.67 | 3014.73 | 3014.81 | 3014.87 | 3014.94 | 3015.01 | 3015.07 | 3015.14 | 3015.22 | 3015.3 | 3015.38 | 3015.44 | 3015.5 | 3015.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0 | 2.52 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 0.84 | 1.26 | 0.84 |  | 28.56 | 42 | 1401.3 | 1401.33 | 1401.36 | 1401.39 | 1401.41 | 1401.43 | 1401.46 | 1401.48 | 1401.51 | 1401.54 | 1401.54 | 1401.6 | 1401.63 | 1401.66 | 1401.69 | 1401.72 | 1401.75 | 1401.78 | 1401.81 | 1401.84 | 1401.87 | 1401.91 | 1401.93 | 1401.96 | 1401.98
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333
яч.3 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 7.8 | 6.3 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 6.9 | 6.6 | 9.9 | 11.7 | 12.6 | 10.8 | 12 | 12 | 12.9 | 9.9 | 13.5 | 11.1 | 8.4 | 9.3 | 9.6 | 8.4 | 8.7 | 6.9 | 6.9
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 2.14 |  | 18 | 1265.352 | 1265.354 | 1265.356 | 1265.358 | 1265.36 | 1265.364 | 1265.368 | 1265.37 | 1265.374 | 1265.382 | 1265.388 | 1265.394 | 1265.4 | 1265.409 | 1265.416 | 1265.42 | 1265.426 | 1265.432 | 1265.438 | 1265.446 | 1265.45 | 1265.454 | 1265.46 | 1265.466 | 1265.47
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.13 | 0.04 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 |  | 1.55 | 18 | 474.27 | 474.272 | 474.274 | 474.277 | 474.28 | 474.283 | 474.286 | 474.29 | 474.295 | 474.302 | 474.304 | 474.31 | 474.312 | 474.318 | 474.321 | 474.329 | 474.332 | 474.334 | 474.338 | 474.342 | 474.344 | 474.348 | 474.35 | 474.354 | 474.356
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.71429 | 0.71429 | 1.75 | 1.2857 | 0.92857 | 0.36364 | 1 | 0.36364 | 0.6875 | 0.38462 | 2 | 0.45455 | 0.36364 | 0.63636 | 0.5 | 0.57143 | 1 | 0.36364 | 0.63636 | 0.57143
яч.4 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 37 | 35.6 | 36.2 | 36.4 | 37 | 36 | 37.2 | 37 | 38.4 | 40.2 | 39.8 | 38.2 | 38.4 | 37 | 37.4 | 37.4 | 37.2 | 39.4 | 39.2 | 37.6 | 38.2 | 38.4 | 37 | 38.4
|  | счетчик | P, МВт | 0.5 | 0.41 | 0.36 | 0.48 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.29 | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.46 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.58 | 0.36 | 0.41 | 0.41 | 9.77 |  | 12 | 2719.062 | 2719.104 | 2719.138 | 2719.168 | 2719.208 | 2719.234 | 2719.264 | 2719.298 | 2719.33 | 2719.36 | 2719.396 | 2719.42 | 2719.46 | 2719.5 | 2719.528 | 2719.566 | 2719.598 | 2719.63 | 2719.664 | 2719.7 | 2719.73 | 2719.778 | 2719.808 | 2719.842 | 2719.876
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.17 |  | 3.88 | 12 | 982.31 | 982.322 | 982.334 | 982.346 | 982.358 | 982.368 | 982.381 | 982.395 | 982.402 | 982.42 | 982.44 | 982.46 | 982.48 | 982.501 | 982.514 | 982.527 | 982.539 | 982.55 | 982.563 | 982.576 | 982.588 | 982.6 | 982.61 | 982.62 | 982.634
|  |  | tgφ | 0.28 | 0.34146 | 0.38889 | 0.29167 | 0.3871 | 0.44444 | 0.41463 | 0.21053 | 0.61111 | 0.55814 | 0.82759 | 0.5 | 0.52083 | 0.47059 | 0.34783 | 0.36842 | 0.34211 | 0.39024 | 0.37209 | 0.38889 | 0.24138 | 0.33333 | 0.29268 | 0.41463
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.54 | 0.45 | 0.4 | 0.52 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.54 | 0.4 | 0.59 | 0.64 | 0.47 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.57 | 0.43 | 0.65 | 0.47 | 0.52 | 0.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.17 | 0.35 | 0.28 | 0.35 | 0.28 | 0.36 | 0.21 | 0.3 | 0.19 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.21
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.56921 | 0.48466 | 0.44283 | 0.55362 | 0.41629 | 0.47854 | 0.51 | 0.48104 | 0.61033 | 0.60828 | 0.53151 | 0.65307 | 0.7343 | 0.51478 | 0.60902 | 0.52555 | 0.51865 | 0.56859 | 0.61465 | 0.46615 | 0.68308 | 0.49649 | 0.55362 | 0.52393
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0.0052 | 0.0044 | 0.0044 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0044 | 0.0036 | 0.004 | 0.0036 | 0.0044 | 0.004 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0044 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0036 | 0.004 | 0.004 | 0.0976 |  | 0.04 | 4498.95 | 4499.08 | 4499.19 | 4499.3 | 4499.4 | 4499.5 | 4499.6 | 4499.71 | 4499.8 | 4499.9 | 4499.99 | 4500.1 | 4500.2 | 4500.31 | 4500.4 | 4500.51 | 4500.6 | 4500.69 | 4500.8 | 4500.9 | 4501 | 4501.1 | 4501.19 | 4501.29 | 4501.39
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0.008 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0064 | 0.006 | 0.006 | 0.0044 | 0.0084 | 0.0064 | 0.0068 | 0.006 | 0.0068 | 0.006 | 0.006 | 0.0064 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0064 | 0.006 | 0.006 | 0.0064 | 0.1552 |  | 0.04 | 13216.38 | 13216.58 | 13216.77 | 13216.93 | 13217.09 | 13217.25 | 13217.41 | 13217.57 | 13217.72 | 13217.87 | 13217.98 | 13218.19 | 13218.35 | 13218.52 | 13218.67 | 13218.84 | 13218.99 | 13219.14 | 13219.3 | 13219.47 | 13219.64 | 13219.8 | 13219.95 | 13220.1 | 13220.26
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5
яч.11 | ВЛ-50 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 8
|  | счетчик | P, МВт | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 2.27 |  | 2.4 | 5736.36 | 5736.39 | 5736.41 | 5736.44 | 5736.47 | 5736.48 | 5736.51 | 5736.54 | 5736.57 | 5736.62 | 5736.68 | 5736.72 | 5736.768 | 5736.822 | 5736.866 | 5736.916 | 5736.964 | 5737.011 | 5737.058 | 5737.1 | 5737.142 | 5737.18 | 5737.216 | 5737.236 | 5737.272
|  | счетчик стоит | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ВЛ-48 | [26 empty] | tg | 0.4536
|  | расчет | I, А | 39 | 40 | 36 | 41 | 34 | 39 | 40 | 36 | 43 | 43 | 42 | 44 | 48 | 36 | 41 | 37 | 38 | 41 | 41 | 35 | 50 | 37 | 37 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 0.41 | 0.42 | 0.37 | 0.43 | 0.34 | 0.4 | 0.41 | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.36 | 0.53 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 9.59 |  | 3.6 | 10530.665 | 10530.779 | 10530.897 | 10530.999 | 10531.118 | 10531.212 | 10531.324 | 10531.439 | 10531.541 | 10531.641 | 10531.76 | 10531.855 | 10531.969 | 10532.093 | 10532.196 | 10532.316 | 10532.424 | 10532.533 | 10532.652 | 10532.771 | 10532.87 | 10533.018 | 10533.126 | 10533.233 | 10533.328
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |  | 4.35 | 3.6 | 3590.508 | 3590.552 | 3590.594 | 3590.638 | 3590.684 | 3590.73 | 3590.78 | 3590.832 | 3590.876 | 3590.968 | 3591.026 | 3591.116 | 3591.195 | 3591.277 | 3591.321 | 3591.364 | 3591.402 | 3591.444 | 3591.483 | 3591.522 | 3591.565 | 3591.603 | 3591.638 | 3591.673 | 3591.713
|  |  | tgφ | 0.39024 | 0.35714 | 0.43243 | 0.39535 | 0.5 | 0.45 | 0.46341 | 0.43243 | 0.91667 | 0.48837 | 0.94118 | 0.68293 | 0.66667 | 0.43243 | 0.34884 | 0.35897 | 0.38462 | 0.32558 | 0.32558 | 0.41667 | 0.26415 | 0.33333 | 0.33333 | 0.41176
яч.14 | ВЛ-47 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761 | 1109.761
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866 | 333.866
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.16 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.7 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.9 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.48 | 0.47 | 0.44 | 0.5 | 0.36 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.44 | 0.53 | 0.58 | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 0.5 | 0.54 | 0.53 | 0.46 | 0.62 | 0.48 | 0.52 | 0.43
|  |  | Q, МВАр | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.33 | 0.21 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14
Небаланс мощностей 6 кВ нет учета по Q яч.11 |  |  | P, % | 11.1111 | -4.4444 | -10 | 3.8462 | 5.2632 | -9.3023 | -6.6667 | 2.2222 | 4 | -5.5556 | -10 | 10.1695 | 9.375 | -2.1277 | -3.7736 | -4.0816 | -2.0408 | -3.8462 | 7.0175 | -6.9767 | 4.6154 | -2.1277 | 0 | 10.4167
|  |  | Q, % | 11.1111 | 16.6667 | 15.7895 | 10.5263 | -1.6327e-14 | 14.2857 | 20.8333 | 5.8824 | 5.7143 | 25 | 8.5714 | -1.9825e-14 | 16.6667 | 23.8095 | 50 | 26.3158 | 11.7647 | 39.1304 | 39.1304 | 16.6667 | 33.3333 | 18.75 | 31.5789 | 33.3333
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.07
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.06 | -0.02 | -0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.03 | 0.03 | -0.01 | 0 | 0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.07
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.5; 10: 0.57; 21: 0.62
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Заводская 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
ВЛ 73 | ВЛ-73 к шинам
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69 | 39.69
|  |  | tgφ | [24 empty] | tg | 0.48819
| ВЛ-73 от шин | расчет | I, А | 46 | 27 | 38 | 38 | 32 | 41 | 43 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 41 | 35 | 43 | 38 | 70 | 39 | 58 | 38 | 49 | 55 | 38
|  | счетчик | P, МВт | 2.1 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 2.1 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 2.52 | 2.1 | 2.52 | 2.1 | 3.78 | 2.52 | 3.36 | 2.1 | 2.94 | 3.36 | 2.1 | 53.34 |  | 42 | 4109.71 | 4109.76 | 4109.8 | 4109.85 | 4109.9 | 4109.94 | 4109.99 | 4110.05 | 4110.09 | 4110.13 | 4110.17 | 4110.21 | 4110.25 | 4110.28 | 4110.34 | 4110.39 | 4110.45 | 4110.5 | 4110.59 | 4110.65 | 4110.73 | 4110.78 | 4110.85 | 4110.93 | 4110.98
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.1 | 0.42 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 2.52 | 0.42 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 26.04 |  | 42 | 873.08 | 873.13 | 873.14 | 873.17 | 873.2 | 873.23 | 873.27 | 873.3 | 873.32 | 873.33 | 873.34 | 873.35 | 873.36 | 873.37 | 873.39 | 873.41 | 873.44 | 873.47 | 873.53 | 873.54 | 873.58 | 873.61 | 873.64 | 873.67 | 873.7
ВЛ 74 | ВЛ-74 к шинам | [26 empty] | tg | #REF!
|  | расчет | I, А | 35 | 35 | 53 | 41 | 51 | 51 | 57 | 36 | 54 | 40 | 46 | 41 | 41 | 54 | 53 | 55 | 46 | 72 | 57 | 64 | 51 | 57 | 58 | 49
|  | счетчик | P, МВт | 2.1 | 2.1 | 2.73 | 1.89 | 2.94 | 2.73 | 2.73 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.73 | 2.31 | 2.31 | 3.36 | 2.73 | 3.15 | 2.31 | 4.41 | 2.52 | 3.99 | 2.52 | 3.36 | 3.36 | 2.52 | 66.15 |  | 21 | 9140.26 | 9140.36 | 9140.46 | 9140.59 | 9140.68 | 9140.82 | 9140.95 | 9141.08 | 9141.18 | 9141.33 | 9141.43 | 9141.56 | 9141.67 | 9141.78 | 9141.94 | 9142.07 | 9142.22 | 9142.33 | 9142.54 | 9142.66 | 9142.85 | 9142.97 | 9143.13 | 9143.29 | 9143.41
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.84 | 0.84 | 2.1 | 1.89 | 1.47 | 1.89 | 2.52 | 1.05 | 1.47 | 1.47 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.05 | 2.1 | 1.68 | 1.89 | 1.47 | 2.73 | 1.26 | 2.1 | 1.47 | 1.68 | 1.89 | #REF! |  | 21 | 2509.24 | 2509.28 | 2509.38 | 2509.47 | 2509.54 | 2509.63 | 2509.75 | 2509.8 | 2509.87 | 2509.94 | 2510 | 2510.06 | 2510.12 | 2510.17 | 2510.27 | 2510.35 | 2510.44 | 2510.51 | 2510.64 | 2510.7 | 2510.8 | 2510.87 | 2510.95 | 2511.04 | 2511.12
tgφ
| ВЛ-74 от шин |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 16.32
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92 | 14.92
| СВ-35 | амперметр | I, А | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 60 | 30
P, МВт
Q, МВАр
tgφ
яч.3 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 36 | 32 | 46 | 46 | 44 | 53 | 51 | 77 | 91 | 91 | 95 | 82 | 86 | 108 | 74 | 60 | 47 | 47 | 26 | 35 | 33 | 33 | 30 | 30
|  | счетчик | P, МВт | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.65 | 0.72 | 0.86 | 0.58 | 0.5 | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 10.95 |  | 7.2 | 810.06 | 810.1 | 810.14 | 810.2 | 810.26 | 810.32 | 810.39 | 810.46 | 810.55 | 810.65 | 810.75 | 810.86 | 810.95 | 811.05 | 811.17 | 811.25 | 811.32 | 811.36 | 811.4 | 811.425 | 811.46 | 811.49 | 811.52 | 811.55 | 811.58
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.29 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.58 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.86 | 0.58 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.25 |  | 10.31 | 7.2 | 744.97 | 745.01 | 745.04 | 745.08 | 745.12 | 745.155 | 745.2 | 745.24 | 745.32 | 745.42 | 745.52 | 745.62 | 745.71 | 745.8 | 745.92 | 746 | 746.06 | 746.12 | 746.18 | 746.21 | 746.25 | 746.29 | 746.33 | 746.365 | 746.4
|  |  | tgφ | 1 | 0.75862 | 0.67442 | 0.67442 | 0.5814 | 0.64 | 0.58 | 0.89231 | 1 | 1 | 0.91139 | 1 | 0.90278 | 1 | 1 | 0.86 | 1.4828 | 1.4828 | 1.2222 | 1.16 | 1.3182 | 1.3182 | 1.1364 | 1.1364
яч.4 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 6 | 6 | 0 | 9 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.91 |  | 7.2 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | 107.44 | 107.45 | 107.45 | 107.46 | 107.46 | 107.47 | 107.473 | 107.48 | 107.49 | 107.5 | 107.51 | 107.52 | 107.53 | 107.53 | 107.53 | 107.54 | 107.55 | 107.55 | 107.56 | 107.56 | 107.564 | 107.57
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |  | 1.36 | 7.2 | 151.36 | 151.37 | 151.38 | 151.38 | 151.39 | 151.4 | 151.405 | 151.41 | 151.42 | 151.43 | 151.44 | 151.45 | 151.46 | 151.47 | 151.48 | 151.49 | 151.495 | 151.5 | 151.51 | 151.52 | 151.53 | 151.53 | 151.54 | 151.545 | 151.55
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0.57143 | #DIV/0! | 1 | 3.5 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1.3333 | 1
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.5 | 0.43 | 0.57 | 0.5 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.86 | 0.72 | 0.79 | 0.93 | 0.65 | 0.5 | 0.29 | 0.36 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.25 | 0.26
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.33 | 0.65 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.29
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.46228 | 0.41012 | 0.51865 | 0.61612 | 0.536 | 0.67417 | 0.59908 | 0.97 | 1.0825 | 1.1032 | 1.1678 | 1.0182 | 1.0689 | 1.3152 | 0.91924 | 0.68622 | 0.55227 | 0.61612 | 0.38288 | 0.43829 | 0.41012 | 0.4219 | 0.38288 | 0.38949
| ТСН |  | P, кВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.002 | 0.0036 | 0.004 | 0.0032 | 0.0036 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0024 | 0.0036 | 0.002 | 0.0036 | 0.002 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0012 | 0.0624 |  | 0.04 | 4627.89 | 4627.92 | 4627.95 | 4627.98 | 4628.03 | 4628.12 | 4628.22 | 4628.3 | 4628.39 | 4628.44 | 4628.49 | 4628.59 | 4628.66 | 4628.72 | 4628.81 | 4628.87 | 4628.94 | 4629 | 4629.09 | 4629.14 | 4629.23 | 4629.28 | 4629.35 | 4629.42 | 4629.45
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | вольтметр | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.5 | ТП-538 | [26 empty] | tg | 0.8242 | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 16
|  | расчет | I, А | 20 | 17 | 23 | 31 | 28 | 30 | 31 | 29 | 28 | 17 | 30 | 23 | 16 | 25 | 20 | 20 | 19 | 27 | 12 | 17 | 14 | 17 | 13 | 11 | [9 empty] | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 4.38 |  | 2.4 | 3959.91 | 3959.987 | 3960.058 | 3960.156 | 3960.288 | 3960.41 | 3960.548 | 3960.684 | 3960.793 | 3960.892 | 3960.94 | 3961.038 | 3961.11 | 3961.164 | 3961.24 | 3961.3 | 3961.362 | 3961.414 | 3961.49 | 3961.522 | 3961.568 | 3961.618 | 3961.662 | 3961.694 | 3961.73
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.19 | 0.2 | 0.15 | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.24 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.12 | 0.09 |  | 3.61 | 2.4 | 2067.508 | 2067.562 | 2067.598 | 2067.644 | 2067.706 | 2067.75 | 2067.788 | 2067.838 | 2067.916 | 2067.998 | 2068.06 | 2068.16 | 2068.238 | 2068.29 | 2068.38 | 2068.45 | 2068.52 | 2068.59 | 2068.688 | 2068.732 | 2068.8 | 2068.844 | 2068.912 | 2068.964 | 2069
|  |  | tgφ | 0.72222 | 0.52941 | 0.45833 | 0.46875 | 0.37931 | 0.27273 | 0.36364 | 0.73077 | 0.83333 | 1.25 | 1 | 1.1176 | 0.92308 | 1.2222 | 1.2143 | 1.1333 | 1.4167 | 1.3333 | 1.375 | 1.4545 | 0.91667 | 1.4545 | 1.5 | 1
яч.7 | ТП-536-1 |  |  | 1: на ХХ | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03 | 1823.03
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365 | 668.365
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ТП-536-2 | [26 empty] | tg | 1.38
|  | расчет | I, А | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 5 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.01 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1 |  | 3.6 | 3198.312 | 3198.32 | 3198.324 | 3198.328 | 3198.338 | 3198.35 | 3198.357 | 3198.364 | 3198.373 | 3198.388 | 3198.408 | 3198.434 | 3198.438 | 3198.48 | 3198.492 | 3198.504 | 3198.514 | 3198.522 | 3198.536 | 3198.55 | 3198.564 | 3198.578 | 3198.584 | 3198.59 | 3198.596
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |  | 1.38 | 3.6 | 2887.386 | 2887.402 | 2887.416 | 2887.43 | 2887.447 | 2887.46 | 2887.475 | 2887.488 | 2887.502 | 2887.524 | 2887.544 | 2887.564 | 2887.582 | 2887.6 | 2887.622 | 2887.644 | 2887.66 | 2887.676 | 2887.698 | 2887.71 | 2887.724 | 2887.736 | 2887.756 | 2887.762 | 2887.772
|  |  | tgφ | 2 | 5 | 5 | 1.5 | 1.25 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6 | 1 | 0.77778 | 6 | 0.4 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.5 | 1 | 2
яч.9 | РМЗ-1 | [26 empty] | tg | 0.97209
|  | расчет | I, А | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 23 | 20 | 57 | 52 | 68 | 72 | 61 | 64 | 79 | 52 | 36 | 22 | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 17 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.61 | 0.5 | 0.54 | 0.65 | 0.43 | 0.32 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 6.45 |  | 3.6 | 2745.83 | 2745.86 | 2745.9 | 2745.94 | 2745.98 | 2746.01 | 2746.06 | 2746.11 | 2746.25 | 2746.36 | 2746.5 | 2746.67 | 2746.81 | 2746.96 | 2747.14 | 2747.26 | 2747.35 | 2747.38 | 2747.42 | 2747.45 | 2747.48 | 2747.52 | 2747.55 | 2747.59 | 2747.63
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.4 | 0.43 | 0.58 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.61 | 0.4 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |  | 6.27 | 3.6 | 2048.83 | 2048.87 | 2048.9 | 2048.94 | 2048.98 | 2049.02 | 2049.07 | 2049.11 | 2049.22 | 2049.34 | 2049.5 | 2049.65 | 2049.78 | 2049.91 | 2050.08 | 2050.19 | 2050.26 | 2050.32 | 2050.37 | 2050.4 | 2050.44 | 2050.47 | 2050.5 | 2050.535 | 2050.57
|  |  | tgφ | 1.2727 | 0.78571 | 1 | 1 | 1.2727 | 1 | 0.77778 | 0.8 | 1.075 | 1.16 | 0.88525 | 0.94 | 0.87037 | 0.93846 | 0.93023 | 0.78125 | 2 | 1.2857 | 1 | 1.2727 | 0.78571 | 1 | 0.92857 | 0.92857
яч.6 | РМЗ-2 |  |  | 1: на ХХ | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.6 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62 | 413.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.6 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39 | 228.39
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТП-537-1 | [26 empty] | tg | 4.75
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 2.4 | 3168.038 | 3168.038 | 3168.04 | 3168.042 | 3168.044 | 3168.044 | 3168.046 | 3168.048 | 3168.048 | 3168.05 | 3168.052 | 3168.056 | 3168.058 | 3168.06 | 3168.064 | 3168.068 | 3168.07 | 3168.072 | 3168.078 | 3168.08 | 3168.08 | 3168.082 | 3168.084 | 3168.086 | 3168.088
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |  | 0.19 | 2.4 | 1907.974 | 1907.977 | 1907.98 | 1907.984 | 1907.986 | 1907.99 | 1907.994 | 1907.998 | 1907.998 | 1908.002 | 1908.006 | 1908.01 | 1908.014 | 1908.016 | 1908.02 | 1908.024 | 1908.03 | 1908.03 | 1908.038 | 1908.042 | 1908.044 | 1908.048 | 1908.05 | 1908.054 | 1908.058
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП-537-2 |  |  | 1: отключена
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674 | 109.674
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166 | 127.166
tgφ
яч.15 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.13 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.32 | 0.32 | 0.39 | 0.5 | 0.44 | 0.54 | 0.54 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | 0.95 | 0.68 | 0.82 | 0.88 | 0.62 | 0.51 | 0.26 | 0.38 | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25
|  |  | Q, МВАр | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.64 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.73 | 0.65 | 0.92 | 0.66 | 0.49 | 0.45 | 0.52 | 0.27 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.28 | 0.27
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -10.3448 | -10.3448 | 9.3023 | 0 | -2.3256 | 5.2632 | -8 | -9.7222 | 6.7568 | 10.3896 | -10.4651 | 5.5556 | -3.7975 | 5.3763 | 4.6154 | -2 | 10.3448 | -5.5556 | 4 | -8 | -6.8966 | -9.0909 | 4 | 3.8462
|  |  | Q, % | 5.5556 | 10.3448 | -6.8966 | 2.7778 | 3.125 | 8.3333 | 3.0303 | 1.5385 | 8.8608 | -2.5316 | -8.8608 | -1.3889 | 9.7222 | 1.0753 | -1.5385 | -4.2553 | 4.2553 | -4 | 6.8966 | 2.7778 | 6.8966 | 5.5556 | 3.4483 | 6.8966
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | 0.04 | 0 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | 0.05 | 0.08 | -0.09 | 0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01
|  |  | Q, МВАр | 0.02 | 0.03 | -0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | -0.02 | -0.07 | -0.01 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.5; 10: 0.77; 21: 0.29
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид прибора учета | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Шахтная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.45 |  | 7.2 | 781.552 | 781.554 | 781.556 | 781.557 | 781.559 | 781.561 | 781.563 | 781.564 | 781.568 | 781.574 | 781.578 | 781.582 | 781.585 | 781.587 | 781.59 | 781.594 | 781.603 | 781.609 | 781.611 | 781.613 | 781.615 | 781.616 | 781.618 | 781.619 | 781.62
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |  | 0.97 | 7.2 | 673.004 | 673.008 | 673.012 | 673.017 | 673.02 | 673.025 | 673.029 | 673.034 | 673.04 | 673.051 | 673.057 | 673.067 | 673.071 | 673.076 | 673.08 | 673.087 | 673.097 | 673.104 | 673.11 | 673.115 | 673.119 | 673.123 | 673.128 | 673.131 | 673.137
|  |  | tgφ | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1.3333 | 2 | 1.3333 | 2.3333 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.6667 | 1.1667 | 1.25 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4
яч.6 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 |  | 7.2 | 1634.31 | 1634.311 | 1634.313 | 1634.314 | 1634.315 | 1634.317 | 1634.319 | 1634.321 | 1634.323 | 1634.324 | 1634.326 | 1634.328 | 1634.329 | 1634.331 | 1634.332 | 1634.334 | 1634.335 | 1634.337 | 1634.338 | 1634.34 | 1634.341 | 1634.343 | 1634.344 | 1634.345 | 1634.347
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | 0.18 | 7.2 | 172.72 | 172.72 | 172.721 | 172.722 | 172.723 | 172.724 | 172.724 | 172.725 | 172.726 | 172.727 | 172.728 | 172.728 | 172.729 | 172.73 | 172.731 | 172.732 | 172.732 | 172.733 | 172.734 | 172.734 | 172.735 | 172.736 | 172.737 | 172.737 | 172.738
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.036056 | 0.044721 | 0.053852 | 0.036056 | 0.053852 | 0.036056 | 0.053852 | 0.064031 | 0.10296 | 0.064031 | 0.080623 | 0.05 | 0.053852 | 0.05 | 0.072111 | 0.098995 | 0.078102 | 0.053852 | 0.044721 | 0.044721 | 0.044721 | 0.053852 | 0.028284 | 0.053852
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  |  | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
яч.3 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.5 | ТП-ЦТС | [26 empty] | tg | 1
яч.9 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.16 |  | 2.4 | 232.62 | 232.625 | 232.63 | 232.63 | 232.63 | 232.635 | 232.64 | 232.645 | 232.65 | 232.655 | 232.66 | 232.664 | 232.668 | 232.67 | 232.675 | 232.68 | 232.68 | 232.685 | 232.69 | 232.69 | 232.69 | 232.69 | 232.69 | 232.7 | 232.7
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0.16 | 2.4 | 210.66 | 210.66 | 210.66 | 210.67 | 210.67 | 210.67 | 210.68 | 210.68 | 210.68 | 210.69 | 210.69 | 210.7 | 210.7 | 210.7 | 210.71 | 210.71 | 210.72 | 210.72 | 210.72 | 210.73 | 210.73 | 210.73 | 210.74 | 210.74 | 210.74
|  |  | tgφ | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | #DIV/0! | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
яч.7 | Комимарганец | [26 empty] | tg | 2.7391
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.23 |  | 2.4 | 497.9 | 497.902 | 497.904 | 497.908 | 497.91 | 497.914 | 497.917 | 497.919 | 497.92 | 497.93 | 497.94 | 497.95 | 497.96 | 497.965 | 497.97 | 497.98 | 498 | 498 | 498.004 | 498.008 | 498.01 | 498.012 | 498.016 | 498.018 | 498.02
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.63 | 2.4 | 843.08 | 843.09 | 843.1 | 843.11 | 843.12 | 843.13 | 843.14 | 843.15 | 843.16 | 843.18 | 843.2 | 843.22 | 843.23 | 843.24 | 843.25 | 843.27 | 843.29 | 843.31 | 843.32 | 843.33 | 843.34 | 843.35 | 843.35 | 843.36 | 843.37
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | #DIV/0! | 2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.10 | СПР |  | отключена | [24 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38 | 474.38
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2.4 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23 | 606.23
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Водоотлив | [26 empty] | tg | 1.2
|  | расчет | I, А | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.3 |  | 2.4 | 4779.882 | 4779.885 | 4779.891 | 4779.896 | 4779.905 | 4779.907 | 4779.909 | 4779.912 | 4779.924 | 4779.932 | 4779.935 | 4779.939 | 4779.939 | 4779.944 | 4779.949 | 4779.952 | 4779.959 | 4779.975 | 4779.977 | 4779.982 | 4779.989 | 4779.998 | 4780.003 | 4780.005 | 4780.012
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.03 |  | 0.36 | 2.4 | 3628.009 | 3628.012 | 3628.019 | 3628.023 | 3628.027 | 3628.039 | 3628.037 | 3628.049 | 3628.061 | 3628.069 | 3628.071 | 3628.072 | 3628.079 | 3628.091 | 3628.093 | 3628.097 | 3628.097 | 3628.102 | 3628.113 | 3628.113 | 3628.12 | 3628.127 | 3628.139 | 3628.14 | 3628.151
|  |  | tgφ | 1 | 2 | 1 | 0.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 3 | #DIV/0! | 1.5
| ТСН |  | P, МВт | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.108 |  | 0.04 | 6798.1 | 6798.3 | 6798.6 | 6798.8 | 6798.9 | 6799.2 | 6799.5 | 6799.8 | 6799.8 | 6799.9 | 6799.9 | 6800 | 6800.1 | 6800.2 | 6800.2 | 6800.3 | 6800.3 | 6800.4 | 6800.4 | 6800.5 | 6800.5 | 6800.6 | 6800.6 | 6800.7 | 6800.8
Отходящие 6 кВ |  |  | P,МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  |  | Q, МВАр | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.05
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9825e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.542e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P,МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС РВК 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 19 | 21 | 21 | 19 | 16 | 16 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.151 | 0.15 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.15 | 0.149 | 0.154 | 0.151 | 0.162 | 0.143 | 0.177 | 0.166 | 0.197 | 0.219 | 0.227 | 0.203 | 0.162 | 0.162 | 0.164 | 0.185 | 0.17 | 0.17 | 0.171 | 4.027 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0493 | 0.049 | 0.0488 | 0.047 | 0.0478 | 0.0479 | 0.048 | 0.049 | 0.0536 | 0.0576 | 0.035 | 0.0564 | 0.05 | 0.088 | 0.1 | 0.0805 | 0.0784 | 0.0843 | 0.0829 | 0.0858 | 0.1056 | 0.0905 | 0.0916 | 0.0936 |  | 1.6206 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.32649 | 0.32667 | 0.32973 | 0.31757 | 0.32297 | 0.31933 | 0.32215 | 0.31818 | 0.35497 | 0.35556 | 0.24476 | 0.31864 | 0.3012 | 0.4467 | 0.45662 | 0.35463 | 0.38621 | 0.52037 | 0.51173 | 0.52317 | 0.57081 | 0.53235 | 0.53882 | 0.54737
яч.16 | ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.031 | 0.031 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.031 | 0.029 | 0.0298 | 0.0437 | 0.05 | 0.046 | 0.051 | 0.0466 | 0.049 | 0.0498 | 0.05 | 0.051 | 0.042 | 0.0437 | 0.052 | 0.044 | 0.037 | 0.038 | 0.0379 | 0.9715 |  | 7.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.0137 | 0.0129 | 0.0119 | 0.0115 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0129 | 0.0239 | 0.03 | 0.027 | 0.036 | 0.0268 | 0.0288 | 0.03 | 0.0265 | 0.03 | 0.0197 | 0.0203 | 0.0197 | 0.0135 | 0.0125 | 0.0145 | 0.015 |  | 0.4706 | 7.2
|  |  | tgφ | 0.32258 | 0.44194 | 0.43 | 0.425 | 0.38333 | 0.38387 | 0.4 | 0.43289 | 0.54691 | 0.6 | 0.58696 | 0.70588 | 0.57511 | 0.58776 | 0.60241 | 0.53 | 0.58824 | 0.46905 | 0.46453 | 0.37885 | 0.30682 | 0.33784 | 0.38158 | 0.39578
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.182 | 0.181 | 0.178 | 0.176 | 0.178 | 0.181 | 0.178 | 0.1838 | 0.1947 | 0.212 | 0.189 | 0.228 | 0.2126 | 0.246 | 0.2688 | 0.277 | 0.254 | 0.204 | 0.2057 | 0.216 | 0.229 | 0.207 | 0.208 | 0.2089
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.0593 | 0.0627 | 0.0617 | 0.0589 | 0.0593 | 0.0598 | 0.0596 | 0.0619 | 0.0775 | 0.0876 | 0.062 | 0.0924 | 0.0768 | 0.1168 | 0.13 | 0.107 | 0.1084 | 0.104 | 0.1032 | 0.1055 | 0.1191 | 0.103 | 0.1061 | 0.1086
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.19142 | 0.19155 | 0.18839 | 0.18559 | 0.18762 | 0.19062 | 0.18771 | 0.19394 | 0.20956 | 0.22939 | 0.19891 | 0.24601 | 0.22605 | 0.27232 | 0.29859 | 0.29695 | 0.27616 | 0.22898 | 0.23014 | 0.24039 | 0.25812 | 0.23121 | 0.2335 | 0.23544
| ТСН-1 35 кВ |  | P, МВт | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0168 |  | 0.06
| ТСН-2 35 кВ |  | P, МВт | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0288 |  | 0.06
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6
яч.7 | ВЛ-63 | [26 empty] | tg | 0.66875
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.018 | 0.0167 | 0.0168 | 0.0157 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.0164 | 0.0116 | 0.0198 | 0.018 | 0.031 | 0.0208 | 0.02 | 0.0186 | 0.018 | 0.019 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.0248 | 0.0237 | 0.0236 | 0.0228 | 0.4483 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.0125 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.0169 | 0.0117 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.0106 | 0.0089 | 0.0085 | 0.0098 | 0.016 | 0.016 | 0.0159 | 0.016 |  | 0.2998 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.77778 | 0.77844 | 0.77381 | 0.76433 | 0.78125 | 0.75 | 0.76471 | 0.73171 | 0.77586 | 0.60606 | 0.66667 | 0.54516 | 0.5625 | 0.6 | 0.5914 | 0.66667 | 0.55789 | 0.59333 | 0.65385 | 0.6125 | 0.64516 | 0.67511 | 0.67373 | 0.70175
яч.9 | ТП Насосная В-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4e-05 |  | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 2.4e-05 | 1.2
tgφ | bar: 1 to 24
яч.6 | ТП Насосная В-2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4e-05 |  | 1.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 2.4e-05 | 1.2
tgφ | bar: 1 to 24
яч.13 | ТП Котельной 2-2 | [26 empty] | tg | 0.36841
|  | расчет | I, А | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.133 | 0.1334 | 0.1328 | 0.1329 | 0.133 | 0.1337 | 0.133 | 0.1368 | 0.14 | 0.143 | 0.126 | 0.1459 | 0.146 | 0.1776 | 0.201 | 0.2106 | 0.187 | 0.1474 | 0.1469 | 0.149 | 0.1615 | 0.1467 | 0.148 | 0.1489 | 3.5941 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.0358 | 0.036 | 0.0358 | 0.035 | 0.0354 | 0.0359 | 0.036 | 0.037 | 0.0447 | 0.0456 | 0.023 | 0.0395 | 0.0384 | 0.0765 | 0.0899 | 0.0685 | 0.0678 | 0.0754 | 0.0744 | 0.076 | 0.0896 | 0.0745 | 0.0758 | 0.0776 |  | 1.3241 | 2.4
|  |  | tgφ | 0.26917 | 0.26987 | 0.26958 | 0.26336 | 0.26617 | 0.26851 | 0.27068 | 0.27047 | 0.31929 | 0.31888 | 0.18254 | 0.27073 | 0.26301 | 0.43074 | 0.44726 | 0.32526 | 0.36257 | 0.51153 | 0.50647 | 0.51007 | 0.5548 | 0.50784 | 0.51216 | 0.52116
яч.10 | ТП Котельной 2-1 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4e-05 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 2.4e-05 | 2.4
tgφ | bar: 1 to 24
яч.15 | ТП Котельной 1-2 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4e-05 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 2.4e-05 | 2.4
tgφ | bar: 1 to 24
яч.12 | ТП Котельной 1-1 | [26 empty] | tg | 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 2.4e-05 |  | 2.4
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 |  | 2.4e-05 | 2.4
tgφ | bar: 1 to 24
яч.11 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.8 | Резерв
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт
|  | счетчик | Q, МВАр
tgφ
яч.4 | ВЛ-62 | [26 empty] | tg | 0.48436
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.031 | 0.0305 | 0.03 | 0.028 | 0.03 | 0.0308 | 0.029 | 0.0296 | 0.043 | 0.0499 | 0.046 | 0.0509 | 0.049 | 0.0489 | 0.0495 | 0.05 | 0.051 | 0.042 | 0.0437 | 0.052 | 0.044 | 0.037 | 0.038 | 0.0378 | 0.9716 |  | 1.2
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.0137 | 0.0129 | 0.0119 | 0.0115 | 0.0119 | 0.0116 | 0.0129 | 0.0239 | 0.03 | 0.027 | 0.036 | 0.0268 | 0.0288 | 0.03 | 0.0265 | 0.03 | 0.0197 | 0.0203 | 0.0197 | 0.0135 | 0.0125 | 0.0145 | 0.015 |  | 0.4706 | 1.2
|  |  | tgφ | 0.32258 | 0.44918 | 0.43 | 0.425 | 0.38333 | 0.38636 | 0.4 | 0.43581 | 0.55581 | 0.6012 | 0.58696 | 0.70727 | 0.54694 | 0.58896 | 0.60606 | 0.53 | 0.58824 | 0.46905 | 0.46453 | 0.37885 | 0.30682 | 0.33784 | 0.38158 | 0.39683
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.18201 | 0.1806 | 0.17961 | 0.1766 | 0.17901 | 0.1805 | 0.17901 | 0.1828 | 0.19461 | 0.21271 | 0.19 | 0.22781 | 0.21581 | 0.24651 | 0.26911 | 0.2786 | 0.257 | 0.20441 | 0.2036 | 0.217 | 0.2303 | 0.20741 | 0.20961 | 0.20951
|  |  | Q, МВАр | 0.059805 | 0.062705 | 0.061705 | 0.058905 | 0.059405 | 0.059805 | 0.060605 | 0.061905 | 0.077605 | 0.087605 | 0.062005 | 0.092405 | 0.076905 | 0.1173 | 0.1309 | 0.10701 | 0.10841 | 0.104 | 0.1032 | 0.10551 | 0.11911 | 0.103 | 0.10621 | 0.10861
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -0.0027473 | 0.21823 | -0.90169 | -0.34375 | -0.56461 | 0.27348 | -0.56461 | 0.54135 | 0.048793 | -0.33255 | -0.53175 | 0.085526 | -1.5075 | -0.20528 | -0.11347 | -0.57942 | -1.1831 | -0.19853 | 1.0185 | -0.46528 | -0.56987 | -0.19565 | -0.77163 | -0.28961
|  |  | Q, % | -0.8516 | -0.0079745 | -0.0081037 | -0.008489 | -0.17707 | -0.0083612 | -1.6862 | -0.0080775 | -0.13548 | -0.0057078 | -0.0080645 | -0.0054113 | -0.13672 | -0.43236 | -0.69615 | -0.0046729 | -0.0046125 | -0.0048077 | -0.004845 | -0.0047393 | -0.0041982 | -0.0048544 | -0.098963 | -0.0046041
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -5e-06 | 0.000395 | -0.001605 | -0.000605 | -0.001005 | 0.000495 | -0.001005 | 0.000995 | 9.5e-05 | -0.000705 | -0.001005 | 0.000195 | -0.003205 | -0.000505 | -0.000305 | -0.001605 | -0.003005 | -0.000405 | 0.002095 | -0.001005 | -0.001305 | -0.000405 | -0.001605 | -0.000605
|  |  | Q, МВАр | -0.000505 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -0.000105 | -5e-06 | -0.001005 | -5e-06 | -0.000105 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -0.000105 | -0.000505 | -0.000905 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -0.000105 | -5e-06
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -5e-06 | 0.000395 | -0.001605 | -0.000605 | -0.001005 | 0.000495 | -0.001005 | 0.000995 | 9.5e-05 | -0.000705 | -0.001005 | 0.000195 | -0.003205 | -0.000505 | -0.000305 | -0.001605 | -0.003005 | -0.000405 | 0.002095 | -0.001005 | -0.001305 | -0.000405 | -0.001605 | -0.000605
|  |  | Q, МВАр | -0.000505 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -0.000105 | -5e-06 | -0.001005 | -5e-06 | -0.000105 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -0.000105 | -0.000505 | -0.000905 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -5e-06 | -0.000105 | -5e-06
Присоединение | Дисп. Наименование |  | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Восточная 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
1 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.8 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 37.7
2 С-35 |  | вольтметр | U, кВ | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.5 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 37.2 | 37.4 | 37.3 | 37.7
ВЛ 81 | ВЛ-81 к шинам
|  | ТИ | I, А | 60 | 61 | 61 | 63 | 62 | 65 | 70 | 69 | 66 | 73 | 76 | 76 | 76 | 81 | 82 | 79 | 79 | 80 | 72 | 80 | 83 | 75 | 73 | 61
|  | счетчик | P, МВт | 2.94 | 2.52 | 3.78 | 2.94 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | 3.78 | 4.62 | 4.2 | 3.36 | 4.2 | 5.88 | 3.36 | 5.46 | 3.36 | 4.62 | 4.2 | 5.04 | 5.46 | 2.94 | 3.36 | 94.92 |  | 42 | 2084.3 | 2084.37 | 2084.43 | 2084.52 | 2084.59 | 2084.67 | 2084.76 | 2084.84 | 2084.94 | 2085.04 | 2085.13 | 2085.24 | 2085.34 | 2085.42 | 2085.52 | 2085.66 | 2085.74 | 2085.87 | 2085.95 | 2086.06 | 2086.16 | 2086.28 | 2086.41 | 2086.48 | 2086.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.1 | 2.1 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.1 | 3.36 | 2.52 | 2.52 | 5.04 | 0.84 | 2.1 | 3.36 | 3.78 | 2.1 | 3.78 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 3.78 | 2.1 | 2.94 |  |  | 42 | 2713.75 | 2713.8 | 2713.85 | 2713.92 | 2713.98 | 2714.05 | 2714.12 | 2714.17 | 2714.25 | 2714.31 | 2714.37 | 2714.49 | 2714.51 | 2714.56 | 2714.64 | 2714.73 | 2714.78 | 2714.87 | 2714.93 | 2715 | 2715.06 | 2715.13 | 2715.22 | 2715.27 | 2715.34
tgφ
| ВЛ-81 от шин |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09 | 18.09
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47
ВЛ 82 | ВЛ-82 к шинам
|  | ТИ | I, А | 60 | 61 | 60 | 63 | 62 | 66 | 70 | 69 | 66 | 74 | 77 | 77 | 76 | 81 | 82 | 79 | 80 | 80 | 73 | 80 | 81 | 74 | 74 | 61
|  | счетчик | P, МВт | 2.52 | 2.52 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 3.36 | 3.78 | 3.78 | 3.36 | 3.78 | 4.62 | 3.78 | 3.36 | 3.78 | 5.46 | 3.36 | 5.04 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.46 | 2.94 | 2.52 | 88.62 |  | 42 | 1949.05 | 1949.11 | 1949.17 | 1949.25 | 1949.32 | 1949.39 | 1949.47 | 1949.56 | 1949.65 | 1949.73 | 1949.82 | 1949.93 | 1950.02 | 1950.1 | 1950.19 | 1950.32 | 1950.4 | 1950.52 | 1950.6 | 1950.7 | 1950.8 | 1950.9 | 1951.03 | 1951.1 | 1951.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 3.36 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 4.62 | 2.52 | 3.78 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.78 | 2.52 | 1.68 |  |  | 42 | 2745.11 | 2745.16 | 2745.22 | 2745.29 | 2745.36 | 2745.42 | 2745.49 | 2745.56 | 2745.63 | 2745.7 | 2745.76 | 2745.84 | 2745.91 | 2745.97 | 2746.04 | 2746.15 | 2746.21 | 2746.3 | 2746.36 | 2746.43 | 2746.5 | 2746.57 | 2746.66 | 2746.72 | 2746.76
tgφ
| ВЛ-82 от шин |  | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91 | 23.91
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09
ВЛ 79 | ВЛ-79 к шинам
|  | ТИ | I, А | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 65 | 69 | 67 | 64 | 71 | 75 | 74 | 75 | 79 | 81 | 77 | 78 | 78 | 71 | 78 | 78 | 71 | 73 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04 | 33.04
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21
tgφ
| ВЛ-79 от шин | счетчик | P, МВт | 1.26 | 1.26 | 1.68 | 1.47 | 1.68 | 1.68 | 1.47 | 2.1 | 1.68 | 1.89 | 2.1 | 1.89 | 1.68 | 2.1 | 2.73 | 1.47 | 2.52 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.52 | 1.68 | 1.68 | 44.52 |  | 21 | 1804.2 | 1804.26 | 1804.32 | 1804.4 | 1804.47 | 1804.55 | 1804.63 | 1804.7 | 1804.8 | 1804.88 | 1804.97 | 1805.07 | 1805.16 | 1805.24 | 1805.34 | 1805.47 | 1805.54 | 1805.66 | 1805.74 | 1805.84 | 1805.94 | 1806.04 | 1806.16 | 1806.24 | 1806.32
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.05 | 1.05 | 1.47 | 1.26 | 1.26 | 1.47 | 1.05 | 1.47 | 1.26 | 1.26 | 1.47 | 1.47 | 1.05 | 1.47 | 1.89 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.47 | 1.68 | 1.47 | 1.05 | 1.26 |  |  | 21 | 2591.35 | 2591.4 | 2591.45 | 2591.52 | 2591.58 | 2591.64 | 2591.71 | 2591.76 | 2591.83 | 2591.89 | 2591.95 | 2592.02 | 2592.09 | 2592.14 | 2592.21 | 2592.3 | 2592.36 | 2592.44 | 2592.5 | 2592.56 | 2592.63 | 2592.71 | 2592.78 | 2592.83 | 2592.89
ВЛ 80 | ВЛ-80 к шинам
|  | ТИ | I, А | 54 | 54 | 54 | 57 | 56 | 59 | 63 | 62 | 58 | 66 | 69 | 70 | 69 | 74 | 76 | 71 | 73 | 72 | 66 | 73 | 75 | 68 | 66 | 55
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | 62.24
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 42 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11
tgφ
| ВЛ-80 от шин | счетчик | P, МВт | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 2.94 | 4.2 | 3.36 | 1.68 | 5.04 | 4.62 | 3.36 | 4.2 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 3.78 | 5.04 | 2.94 | 3.36 | 80.64 |  | 42 | 1476.91 | 1476.96 | 1477.02 | 1477.09 | 1477.15 | 1477.21 | 1477.28 | 1477.36 | 1477.44 | 1477.52 | 1477.59 | 1477.69 | 1477.77 | 1477.81 | 1477.93 | 1478.04 | 1478.12 | 1478.22 | 1478.3 | 1478.39 | 1478.47 | 1478.56 | 1478.68 | 1478.75 | 1478.83
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 3.78 | 2.52 | 3.36 | 2.1 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 3.36 | 2.52 | 2.94 |  |  | 42 | 2389.22 | 2389.26 | 2389.32 | 2389.38 | 2389.44 | 2389.5 | 2389.56 | 2389.63 | 2389.69 | 2389.75 | 2389.81 | 2389.88 | 2389.94 | 2390 | 2390.07 | 2390.16 | 2390.22 | 2390.3 | 2390.35 | 2390.42 | 2390.48 | 2390.55 | 2390.63 | 2390.69 | 2390.76
яч.5 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 25 | 31 | 29 | 30 | 30 | 30 | 25 | 40 | 30 | 48 | 39 | 36 | 35 | 36 | 48 | 30 | 50 | 29 | 45 | 30 | 45 | 28 | 43 | 33
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.46 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.3 | 0.54 | 0.24 | 0.48 | 0.36 | 0.48 | 0.36 | 0.4 | 0.32 | 8.64 |  | 12 | 2997.81 | 2997.828 | 2997.85 | 2997.87 | 2997.9 | 2997.93 | 2997.96 | 2997.982 | 2998.02 | 2998.05 | 2998.09 | 2998.12 | 2998.145 | 2998.17 | 2998.2 | 2998.24 | 2998.265 | 2998.31 | 2998.33 | 2998.37 | 2998.4 | 2998.44 | 2998.47 | 2998.503 | 2998.53
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | 0.12 |  | 3.96 | 12 | 1469.64 | 1469.65 | 1469.665 | 1469.68 | 1469.69 | 1469.7 | 1469.71 | 1469.726 | 1469.74 | 1469.75 | 1469.77 | 1469.79 | 1469.806 | 1469.82 | 1469.83 | 1469.85 | 1469.86 | 1469.88 | 1469.9 | 1469.91 | 1469.92 | 1469.93 | 1469.946 | 1469.96 | 1469.97
|  |  | tgφ | 0.54545 | 0.69231 | 0.75 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.73077 | 0.36957 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.63333 | 0.56667 | 0.33333 | 0.5 | 0.4 | 0.44444 | 1 | 0.25 | 0.33333 | 0.25 | 0.52778 | 0.425 | 0.375
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 10 | 10 | 22 | 11 | 11 | 23 | 20 | 21 | 23 | 23 | 32 | 21 | 15 | 19 | 33 | 22 | 20 | 22 | 11 | 18 | 36 | 36 | 12 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.11 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.22 | 0.36 | 0.24 | 0.17 | 0.19 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.12 | 0.24 | 5.4 |  | 12 | 2067.39 | 2067.4 | 2067.409 | 2067.43 | 2067.44 | 2067.45 | 2067.47 | 2067.49 | 2067.51 | 2067.532 | 2067.55 | 2067.58 | 2067.6 | 2067.614 | 2067.63 | 2067.66 | 2067.68 | 2067.7 | 2067.72 | 2067.73 | 2067.75 | 2067.78 | 2067.81 | 2067.82 | 2067.84
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0.14 |  | 1.02 | 12 | 455.59 | 455.59 | 455.59 | 455.59 | 455.592 | 455.596 | 455.604 | 455.604 | 455.605 | 455.609 | 455.612 | 455.612 | 455.612 | 455.615 | 455.623 | 455.629 | 455.635 | 455.637 | 455.637 | 455.641 | 455.645 | 455.657 | 455.657 | 455.663 | 455.675
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.41667 | 0.41667 | 0 | 0.041667 | 0.19231 | 0.18182 | 0 | 0 | 0.23529 | 0.52632 | 0.19444 | 0.29167 | 0.083333 | 0 | 0.41667 | 0.20833 | 0.38889 | 0 | 0.58333 | 0.58333
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 0.34 | 0.37 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.62 | 0.7 | 0.72 | 0.54 | 0.47 | 0.55 | 0.84 | 0.54 | 0.78 | 0.48 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.72 | 0.52 | 0.56 | 14.04
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.31 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.26
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.36056 | 0.41146 | 0.52202 | 0.5 | 0.50922 | 0.63906 | 0.53488 | 0.72277 | 0.64288 | 0.75392 | 0.75895 | 0.57245 | 0.51478 | 0.59237 | 0.89538 | 0.57245 | 0.82219 | 0.53666 | 0.62362 | 0.62362 | 0.87932 | 0.74465 | 0.57271 | 0.61741
| ТСН-1 35 кВ |  | P, кВт | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 20 |  | 40 | 2797.46 | 2797.48 | 2797.5 | 2797.52 | 2797.54 | 2797.56 | 2797.58 | 2797.6 | 2797.63 | 2797.65 | 2797.67 | 2797.69 | 2797.72 | 2797.73 | 2797.75 | 2797.78 | 2797.8 | 2797.82 | 2797.84 | 2797.86 | 2797.88 | 2797.91 | 2797.93 | 2797.94 | 2797.96
| ТСН-2 35 кВ |  | P, кВт | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 2 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 4 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2 | 2.4 | 70.8 |  | 40 | 833.71 | 833.77 | 833.84 | 833.91 | 833.98 | 834.05 | 834.12 | 834.19 | 834.27 | 834.35 | 834.42 | 834.5 | 834.59 | 834.64 | 834.72 | 834.81 | 834.87 | 834.97 | 835.03 | 835.1 | 835.19 | 835.28 | 835.37 | 835.42 | 835.48
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4
яч.9 | ВЛ-57 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82 | 2377.82
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266 | 1117.266
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.8
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ВЛ-27 | [26 empty] | tg | 0.9432
|  | расчет | I, А | 16 | 21 | 19 | 18 | 21 | 23 | 23 | 26 | 28 | 30 | 30 | 23 | 23 | 23 | 40 | 21 | 35 | 26 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 28
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.22 | 4.93 |  | 3.6 | 4920.38 | 4920.42 | 4920.46 | 4920.49 | 4920.53 | 4920.57 | 4920.62 | 4920.67 | 4920.73 | 4920.8 | 4920.86 | 4920.93 | 4920.98 | 4921.03 | 4921.08 | 4921.16 | 4921.21 | 4921.29 | 4921.34 | 4921.4 | 4921.47 | 4921.54 | 4921.62 | 4921.69 | 4921.75
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.32 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 |  | 4.65 | 3.6 | 3436.39 | 3436.42 | 3436.47 | 3436.52 | 3436.56 | 3436.61 | 3436.66 | 3436.71 | 3436.76 | 3436.81 | 3436.88 | 3436.94 | 3436.99 | 3437.04 | 3437.09 | 3437.18 | 3437.22 | 3437.29 | 3437.35 | 3437.4 | 3437.45 | 3437.51 | 3437.56 | 3437.62 | 3437.68
|  |  | tgφ | 0.78571 | 1.2857 | 1.6364 | 1 | 1.2857 | 1 | 1 | 0.81818 | 0.72 | 1.1364 | 0.88 | 1 | 1 | 1 | 1.1034 | 0.77778 | 0.86207 | 1.2222 | 0.81818 | 0.72 | 0.88 | 0.62069 | 0.88 | 1
яч.12 | ВЛ-25 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 11 | 17 | 24 | 13 | 20 | 13 | 20 | 16 | 39 | 22 | 13 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.12 | 0.19 | 0.26 | 0.14 | 0.22 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.43 | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 4.63 |  | 12 | 5032.08 | 5032.09 | 5032.1 | 5032.117 | 5032.134 | 5032.15 | 5032.165 | 5032.18 | 5032.2 | 5032.215 | 5032.23 | 5032.245 | 5032.262 | 5032.272 | 5032.288 | 5032.31 | 5032.322 | 5032.34 | 5032.352 | 5032.37 | 5032.384 | 5032.42 | 5032.44 | 5032.452 | 5032.468
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 12 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89 | 2340.89
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | РЕЗЕРВ |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ВЛ-26 | [26 empty] | tg | 0.26966
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.89 |  | 3.6 | 1989.32 | 1989.32 | 1989.32 | 1989.33 | 1989.33 | 1989.33 | 1989.34 | 1989.35 | 1989.36 | 1989.38 | 1989.4 | 1989.41 | 1989.43 | 1989.45 | 1989.47 | 1989.49 | 1989.5 | 1989.52 | 1989.53 | 1989.53 | 1989.54 | 1989.54 | 1989.55 | 1989.55 | 1989.56
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0.24 | 3.6 | 938.32 | 938.32 | 938.32 | 938.32 | 938.32 | 938.32 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.33 | 938.34 | 938.34 | 938.34 | 938.35 | 938.36 | 938.36 | 938.37 | 938.37 | 938.37 | 938.37 | 938.37 | 938.38 | 938.38 | 938.38 | 938.38
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 0.57143 | 0.57143 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.15 | ВЛ-28 | [26 empty] | tg | 0.01084
|  | расчет | I, А | 10 | 13 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 12 | 14 | 20 | 13 | 18 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12 | 15
|  | счетчик | P, МВт | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.14 | 0.2 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 3.69 |  | 1.8 | 5544.42 | 5544.48 | 5544.56 | 5544.66 | 5544.74 | 5544.83 | 5544.92 | 5545 | 5545.1 | 5545.19 | 5545.28 | 5545.38 | 5545.46 | 5545.53 | 5545.62 | 5545.74 | 5545.82 | 5545.93 | 5546.01 | 5546.1 | 5546.19 | 5546.26 | 5546.32 | 5546.39 | 5546.48
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |  | 0.04 | 1.8 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.09 | 1663.1 | 1663.11
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0.125
яч.23 | Резерв |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Резерв |  |  | 1: отключена | tg | #DIV/0!
|  | амперметр | I, А
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7.2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 7.2
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.37 | 0.4 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.59 | 0.5 | 0.6 | 0.84 | 0.5 | 0.78 | 0.5 | 0.6 | 0.62 | 0.81 | 0.68 | 0.52 | 0.61
|  |  | Q, МВАр | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.32 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.18 | 0.24 | 0.24
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.8235 | -8.1081 | -8.1633 | -1.1565e-14 | -2.0833 | 6.6667 | -8 | 2.8571 | -6.4516 | 10 | 9.7222 | -9.2593 | -6.383 | -9.0909 | -1.3217e-14 | 7.4074 | 0 | -4.1667 | 0 | -3.3333 | 3.5714 | 5.5556 | 0 | -8.9286
|  |  | Q, % | 8.3333 | 0 | 0 | -1.9825e-14 | -5.8824 | 0 | 5.2632 | 1.542e-14 | -5.8824 | -3.5714 | 8.3333 | 5.2632 | -4.7619 | 0 | -3.2258 | 5.2632 | 3.8462 | 8.3333 | -5.8824 | -5.8824 | 0 | 5.2632 | 1.1565e-14 | 7.6923
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.07 | 0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | -0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.03 | -0.03 | -0.04 | 0 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | 0.02 | -0.04 | 0.07 | 0.07 | -0.05 | -0.03 | -0.05 | 0 | 0.04 | 0 | -0.02 | 0 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | -0.05
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.34; 10: 0.47; 21: 0.68

## Приложение 1 ПС 110 кВ
Таблица электрических замеров нагрузок в зимний режимный день 19 июня 2013 года | [27 empty] | Суточный расход |  | Коэф.сч.
Показания акт. счет./показания реакт. счетч.
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | Часы замеров | [23 empty] | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 часа
ПС Городская 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
1 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 118 | 117 | 118
2 С-110 |  | ТИ | U, кВ | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 к шинам
|  | ТИ | I, А | 42 | 40 | 41 | 40 | 48 | 46 | 54 | 52 | 61 | 56 | 57 | 57 | 55 | 54 | 58 | 57 | 54 | 53 | 58 | 52 | 49 | 48 | 48 | 51 | tg | 1.2372
|  | ТИ | P, МВт | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 5.8 | 5 | 6.7 | 6.4 | 7.9 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.9 | 6.8 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 156.8 | 194 | 88 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | ТИ | Q, МВАр | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 |  |  |  | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19
|  |  | tgφ | 1.6667 | 1.7073 | 1.5909 | 1.7073 | 1.3793 | 1.6 | 1.3433 | 1.25 | 1.1392 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.0811 | 1.0127 | 0.95238 | 0.98765 | 1.0811 | 1.0526 | 1.1392 | 1.1765 | 1.0606 | 1.3115 | 1.3559 | 1.5254
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 к шинам
|  | ТИ | I, А | 45 | 43 | 43 | 43 | 50 | 48 | 57 | 54 | 63 | 58 | 59 | 59 | 57 | 56 | 61 | 59 | 56 | 55 | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 53 | tg | 1.2343
|  | ТИ | P, МВт | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 5.1 | 6.7 | 6.5 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.1 | 159.6 | 197 | 88 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27
|  | ТИ | Q, МВАр | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |  |  |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
|  |  | tgφ | 1.8605 | 1.6667 | 1.5556 | 1.6667 | 1.3559 | 1.5686 | 1.3433 | 1.2308 | 1.2346 | 1.2162 | 1.1842 | 1.1842 | 1.0667 | 1 | 0.94118 | 0.96386 | 1.0811 | 1.0256 | 1.0976 | 1.1594 | 1.2121 | 1.2903 | 1.3333 | 1.4754
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | ТИ | I, А | 94 | 91 | 90 | 89 | 111 | 104 | 123 | 108 | 129 | 113 | 113 | 110 | 108 | 104 | 113 | 110 | 108 | 108 | 125 | 108 | 102 | 104 | 106 | 118 | tg | 1.7034
|  | ТИ | P, МВт | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 3.9 | 3.2 | 4.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 82.6 | 140.7 | 70 | 2874.8 | 2874.84 | 2874.88 | 2874.92 | 2874.96 | 2875 | 2875.05 | 2875.1 | 2875.16 | 2875.2 | 2875.24 | 2875.32 | 2875.36 | 2875.4 | 2875.48 | 2875.52 | 2875.6 | 2875.64 | 2875.72 | 2875.76 | 2875.8 | 2875.83 | 2875.88 | 2875.93 | 2875.98
|  | ТИ | Q, МВАр | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 |  |  |  | 3145.08 | 3145.16 | 3145.24 | 3145.32 | 3145.4 | 3145.48 | 3145.58 | 3145.69 | 3145.8 | 3145.88 | 3145.96 | 3146.08 | 3146.16 | 3146.24 | 3146.32 | 3146.4 | 3146.48 | 3146.56 | 3146.64 | 3146.72 | 3146.79 | 3146.86 | 3146.94 | 3147.01 | 3147.09
|  |  | tgφ | 3.1579 | 2.1739 | 2.6087 | 3.1579 | 1.6216 | 2.2222 | 1.7949 | 1.875 | 1.6667 | 2.1212 | 1.7143 | 1.8182 | 1.8182 | 1.5385 | 1.4286 | 1.25 | 1.6667 | 1.2821 | 1.4894 | 1.6667 | 1.4286 | 1.875 | 1.8182 | 1.9444
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | ТИ | I, А | 94 | 90 | 90 | 90 | 108 | 103 | 125 | 115 | 136 | 118 | 120 | 117 | 112 | 111 | 123 | 121 | 112 | 110 | 125 | 108 | 104 | 105 | 106 | 116 | tg | 1.6825
|  | ТИ | P, МВт | 1.8 | 1.6 | 2 | 1.8 | 3.4 | 2.7 | 4 | 3.7 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 3.9 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 4 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 88.2 | 148.4 | 70 | 2932.04 | 2932.08 | 2932.08 | 2932.12 | 2932.16 | 2932.2 | 2932.25 | 2932.3 | 2932.36 | 2932.42 | 2932.48 | 2932.52 | 2932.6 | 2932.64 | 2932.68 | 2932.76 | 2932.76 | 2932.92 | 2932.96 | 2933.04 | 2933.1 | 2933.15 | 2933.19 | 2933.24 | 2933.3
|  | ТИ | Q, МВАр | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | 3371.72 | 3371.8 | 3371.88 | 3371.96 | 3372.04 | 3372.12 | 3372.22 | 3372.33 | 3372.44 | 3372.52 | 3372.6 | 3372.72 | 3372.84 | 3372.92 | 3373 | 3373.08 | 3373.16 | 3373.28 | 3373.36 | 337344 | 3373.51 | 3373.59 | 3373.67 | 3373.75 | 3373.84
|  |  | tgφ | 3.3333 | 3.75 | 3 | 3.3333 | 2.0588 | 2.2222 | 2 | 1.8919 | 1.6667 | 1.8421 | 1.6667 | 1.75 | 1.7949 | 1.2766 | 1.3725 | 1.2245 | 1.75 | 1.3333 | 1.4583 | 1.6216 | 1.6216 | 1.8182 | 2.1212 | 2.1875
яч.7 | ВТ-1-6 | расчет | I, А | 219 | 164 | 220 | 162 | 207 | 273 | 275 | 274 | 282 | 337 | 431 | 395 | 411 | 322 | 401 | 403 | 344 | 336 | 297 | 304 | 313 | 321 | 315 | 299 | tg | 0.40515
|  | счетчик | P, МВт | 2.18 | 1.63 | 2.14 | 1.58 | 2.02 | 2.74 | 2.76 | 2.74 | 2.88 | 3.36 | 4.37 | 4.01 | 4.18 | 3.24 | 4.06 | 4.01 | 3.5 | 3.46 | 3.05 | 3.1 | 3.19 | 3.29 | 3.24 | 3.02 | 73.75 | 29.88 | 24 | 11845.769 | 11845.86 | 11845.928 | 11846.017 | 11846.083 | 11846.167 | 11846.281 | 11846.396 | 11846.51 | 11846.63 | 11846.77 | 11846.952 | 11847.119 | 11847.293 | 11847.428 | 11847.597 | 11847.764 | 11847.91 | 11848.054 | 11848.181 | 11848.31 | 11848.443 | 11848.58 | 11848.715 | 11848.841
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.06 | 0.79 | 1.08 | 0.79 | 1.01 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.06 | 1.49 | 1.73 | 1.58 | 1.61 | 1.34 | 1.63 | 1.61 | 1.34 | 1.2 | 1.1 | 1.18 | 1.22 | 1.18 | 1.15 | 1.22 |  |  |  | 4774.134 | 4774.178 | 4774.211 | 4774.256 | 4774.289 | 4774.331 | 4774.379 | 4774.428 | 4774.477 | 4774.521 | 4774.583 | 4774.655 | 4774.721 | 4774.788 | 4774.844 | 4774.912 | 4774.979 | 4775.035 | 4775.085 | 4775.131 | 4775.18 | 4775.231 | 4775.28 | 4775.328 | 4775.379
|  |  | tgφ | 0.48624 | 0.48466 | 0.50467 | 0.5 | 0.5 | 0.41971 | 0.42754 | 0.43066 | 0.36806 | 0.44345 | 0.39588 | 0.39401 | 0.38517 | 0.41358 | 0.40148 | 0.4015 | 0.38286 | 0.34682 | 0.36066 | 0.38065 | 0.38245 | 0.35866 | 0.35494 | 0.40397
яч.14 | ВТ-2-6 | расчет | I, А | 264 | 202 | 270 | 198 | 261 | 277 | 280 | 280 | 219 | 342 | 383 | 355 | 365 | 282 | 346 | 350 | 325 | 325 | 296 | 224 | 230 | 229 | 224 | 239 | tg | 0.44745
|  | счетчик | P, МВт | 2.66 | 2.04 | 2.66 | 1.94 | 2.59 | 2.76 | 2.78 | 2.78 | 2.06 | 3.53 | 3.84 | 3.58 | 3.67 | 2.83 | 3.48 | 3.53 | 3.29 | 3.29 | 3.02 | 2.14 | 2.21 | 2.18 | 2.11 | 2.3 | 67.27 | 30.1 | 24 | 7471.725 | 7471.836 | 7471.921 | 7472.032 | 7472.113 | 7472.221 | 7472.336 | 7472.452 | 7472.568 | 7472.654 | 7472.801 | 7472.961 | 7473.11 | 7473.263 | 7473.381 | 7473.526 | 7473.673 | 7473.81 | 7473.947 | 7474.073 | 7474.162 | 7474.254 | 7474.345 | 7474.433 | 7474.529
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.2 | 0.91 | 1.25 | 0.94 | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.2 | 1.63 | 1.46 | 1.54 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | 1.3 | 1.32 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  | 2410.486 | 2410.536 | 2410.574 | 2410.626 | 2410.665 | 2410.714 | 2410.765 | 2410.817 | 2410.869 | 2410.919 | 2410.969 | 2411.037 | 2411.098 | 2411.162 | 2411.212 | 2411.272 | 2411.332 | 2411.386 | 2411.441 | 2411.489 | 2411.538 | 2411.587 | 2411.638 | 2411.689 | 2411.74
|  |  | tgφ | 0.45113 | 0.44608 | 0.46992 | 0.48454 | 0.4556 | 0.44203 | 0.44964 | 0.44964 | 0.58252 | 0.33994 | 0.42448 | 0.40782 | 0.41962 | 0.42403 | 0.41379 | 0.40793 | 0.39514 | 0.40122 | 0.38079 | 0.5514 | 0.53394 | 0.55963 | 0.5782 | 0.53043
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 8.54 | 7.57 | 9.1 | 7.22 | 11.71 | 10.9 | 13.44 | 12.42 | 13.94 | 13.99 | 15.91 | 14.89 | 15.05 | 14.67 | 16.84 | 16.44 | 14.39 | 15.15 | 15.57 | 12.54 | 12.6 | 11.97 | 11.95 | 12.12
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 14.26 | 12.7 | 14.33 | 13.73 | 15.19 | 14.37 | 17.43 | 15.43 | 17.26 | 16.69 | 16.36 | 16.04 | 16.15 | 14.54 | 16.07 | 14.05 | 15.64 | 13.52 | 16.25 | 14.36 | 13.4 | 14.4 | 15.37 | 16.44
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 16.6216 | 14.785 | 16.9752 | 15.5126 | 19.1797 | 18.0363 | 22.01 | 19.8076 | 22.1863 | 21.7779 | 22.8206 | 21.8859 | 22.0754 | 20.6548 | 23.2773 | 21.6258 | 21.2528 | 20.3055 | 22.5053 | 19.0647 | 18.3935 | 18.7254 | 19.4689 | 20.4247
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.1 | 38 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 38 | 37.9 | 37.8 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 37.6
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.4 | 38.2 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38 | 38 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 37.8
| ВЛ-30-2 к шинам | ТИ | I, А | 65 | 61 | 58 | 60 | 60 | 66 | 80 | 67 | 75 | 63 | 61 | 63 | 62 | 45 | 52 | 53 | 54 | 53 | 72 | 54 | 56 | 55 | 64 | 76 | tg | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1.68 | 0.84 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 13.44 | 0 | 42 | 2089.18 | 2089.22 | 2089.24 | 2089.28 | 2089.3 | 2089.32 | 2089.33 | 2089.34 | 2089.36 | 2089.37 | 2089.38 | 2089.42 | 2089.44 | 2089.46 | 2089.48 | 2089.48 | 2089.48 | 2089.48 | 2089.48 | 2089.48 | 2089.48 | 2089.49 | 2089.49 | 2089.5 | 2089.5
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13 | 11.13
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | tg | 43.4
| ВЛ-30-2 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 91.14 | 42 | 972.56 | 972.56 | 972.56 | 972.56 | 972.56 | 972.57 | 972.57 | 972.57 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.58 | 972.59 | 972.59 | 972.6 | 972.61 | 972.61 | 972.61 | 972.61 | 972.61
|  | счетчик | Q, МВАр | 3.36 | 3.36 | 4.2 | 2.52 | 4.2 | 4.62 | 4.62 | 5.04 | 5.04 | 2.52 | 4.2 | 4.2 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | 2.94 | 4.2 | 3.78 | 3.78 |  |  |  | 2483.36 | 2483.44 | 2483.52 | 2483.62 | 2483.68 | 2483.78 | 2483.89 | 2484 | 2484.12 | 2484.24 | 2484.3 | 2484.4 | 2484.5 | 2484.58 | 2484.66 | 2484.74 | 2484.82 | 2484.9 | 2484.98 | 2485.08 | 2485.18 | 2485.25 | 2485.35 | 2485.44 | 2485.53
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8 | #DIV/0! | 10 | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ-30-1 к шинам
|  | ТИ | I, А | 56 | 53 | 50 | 51 | 52 | 58 | 68 | 58 | 64 | 52 | 53 | 55 | 52 | 36 | 44 | 46 | 46 | 45 | 61 | 46 | 48 | 48 | 55 | 67 | tg | 0
|  | счетчик | P, МВт | 1.68 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 13.44 | 0 | 42 | 1779.18 | 1779.22 | 1779.24 | 1779.26 | 1779.28 | 1779.3 | 1779.31 | 1779.32 | 1779.34 | 1779.36 | 1779.38 | 1779.4 | 1779.42 | 1779.44 | 1779.46 | 1779.46 | 1779.46 | 1779.48 | 1779.48 | 1779.48 | 1779.48 | 1779.49 | 1779.49 | 1779.5 | 1779.5
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 23.35
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | tg | 60.6667
| ВЛ-30-1 от шин | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 1.26 | 76.44 | 42 | 851.39 | 851.39 | 851.39 | 851.39 | 851.4 | 851.4 | 851.4 | 851.4 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.41 | 851.42
|  | счетчик | Q, МВАр | 3.36 | 2.52 | 3.36 | 2.52 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.94 | 2.94 | 4.2 | 3.36 | 3.36 | 1.68 | 3.36 | 2.52 | 3.36 | 2.52 | 3.36 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 3.78 |  |  |  | 2136.12 | 2136.2 | 2136.26 | 2136.34 | 2136.4 | 2136.48 | 2136.58 | 2136.68 | 2136.78 | 2136.85 | 2136.92 | 2137.02 | 2137.1 | 2137.18 | 2137.22 | 2137.3 | 2137.36 | 2137.44 | 2137.5 | 2137.58 | 2137.64 | 2137.71 | 2137.78 | 2137.85 | 2137.94
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 9
| ВЛ-ВМЗ-1 | [26 empty] | tg | 0.50155
|  | ТИ | I, А | 19 | 17 | 19 | 20 | 21 | 19 | 29 | 22 | 32 | 33 | 28 | 33 | 31 | 32 | 35 | 31 | 26 | 25 | 24 | 24 | 27 | 21 | 24 | 23
|  | счетчик | P, МВт | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.01 | 1.26 | 1.13 | 1.74 | 1.27 | 1.9 | 2.27 | 1.6 | 1.79 | 2.04 | 1.54 | 2.16 | 1.79 | 1.6 | 1.68 | 1.53 | 1.54 | 1.65 | 1.23 | 1.46 | 1.34 | 36.176 | 18.144 | 28 | 5420.322 | 5420.358 | 5420.395 | 5420.429 | 5420.459 | 5420.504 | 5420.552 | 5420.614 | 5420.661 | 5420.729 | 5420.81 | 5420.867 | 5420.931 | 5421.004 | 5421.059 | 5421.136 | 5421.191 | 5421.248 | 5421.308 | 5421.356 | 5421.411 | 5421.47 | 5421.514 | 5421.566 | 5421.614
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.64 | 0.63 | 0.73 | 0.98 | 0.67 | 0.63 | 0.76 | 0.67 | 0.98 | 0.97 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.87 | 0.9 | 0.7 | 0.73 | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.83 |  |  |  | 2904.502 | 2904.525 | 2904.545 | 2904.571 | 2904.59 | 2904.614 | 2904.64 | 2904.667 | 2904.694 | 2904.723 | 2904.749 | 2904.784 | 2904.818 | 2904.852 | 2904.878 | 2904.909 | 2904.941 | 2904.966 | 2904.992 | 2905.014 | 2905.043 | 2905.07 | 2905.097 | 2905.126 | 2905.15 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044 | 9.044
|  |  | tgφ | 0.63366 | 0.60577 | 0.68868 | 0.9703 | 0.53175 | 0.55752 | 0.43678 | 0.52756 | 0.51579 | 0.42731 | 0.48125 | 0.53073 | 0.46569 | 0.61039 | 0.40278 | 0.50279 | 0.4375 | 0.43452 | 0.54248 | 0.52597 | 0.46061 | 0.61789 | 0.55479 | 0.6194
| ВЛ-ВМЗ-2 | [26 empty] | tg | 0.39985
|  | ТИ | I, А | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 20 | 20 | 31 | 38 | 33 | 34 | 30 | 36 | 36 | 33 | 28 | 26 | 25 | 24 | 29 | 17 | 22 | 24
|  | счетчик | P, МВт | 0.98 | 0.81 | 1.06 | 0.78 | 1.04 | 0.9 | 1.37 | 1.37 | 1.48 | 2.38 | 1.82 | 2.04 | 1.98 | 1.97 | 2.1 | 2.21 | 1.74 | 1.62 | 1.51 | 1.48 | 1.85 | 1.06 | 1.48 | 1.51 | 36.904 | 14.756 | 28 | 3785.578 | 3785.613 | 3785.642 | 3785.68 | 3785.708 | 3785.745 | 3785.793 | 3785.842 | 3785.891 | 3785.944 | 3786.029 | 3786.094 | 3786.167 | 3786.24 | 3786.304 | 3786.379 | 3786.458 | 3786.52 | 3786.578 | 3786.632 | 3786.685 | 3786.751 | 3786.789 | 3786.842 | 3786.896
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.42 | 0.42 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 0.95 | 0.87 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.62 | 0.5 | 0.74 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.73 |  |  |  | 1970.015 | 1970.027 | 1970.037 | 1970.05 | 1970.06 | 1970.072 | 1970.087 | 1970.102 | 1970.117 | 1970.152 | 1970.183 | 1970.231 | 1970.265 | 1970.296 | 1970.33 | 1970.367 | 1970.405 | 1970.427 | 1970.445 | 1970.461 | 1970.477 | 1970.494 | 1970.511 | 1970.527 | 1970.542 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672 | 5.672
|  |  | tgφ | 0.34694 | 0.34568 | 0.33962 | 0.5 | 0.32692 | 0.36667 | 0.30657 | 0.30657 | 0.72297 | 0.43277 | 0.59341 | 0.46569 | 0.43939 | 0.53299 | 0.49524 | 0.47964 | 0.35632 | 0.30864 | 0.49007 | 0.30405 | 0.25946 | 0.45283 | 0.30405 | 0.48344
| ВЛ-39 |  | I, А | [24 empty] | tg | 0.625
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.344 | 0.84 | 42 | 264.407 | 264.408 | 264.409 | 264.41 | 264.411 | 264.413 | 264.415 | 264.416 | 264.418 | 264.42 | 264.421 | 264.423 | 264.425 | 264.426 | 264.428 | 264.429 | 264.431 | 264.433 | 264.434 | 264.435 | 264.435 | 264.436 | 264.437 | 264.438 | 264.439
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 177.541 | 177.541 | 177.542 | 177.543 | 177.544 | 177.544 | 177.545 | 177.546 | 177.547 | 177.548 | 177.548 | 177.55 | 177.55 | 177.551 | 177.552 | 177.553 | 177.554 | 177.555 | 177.556 | 177.556 | 177.557 | 177.558 | 177.559 | 177.56 | 177.561 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687 | 6.687
|  |  | tgφ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1
| ВЛ-37 | [26 empty] | tg | 0.064619
|  | ТИ | I, А | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 20 | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 18 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 1.04 | 0.92 | 1.26 | 0.76 | 1.23 | 0.9 | 1.23 | 1.26 | 1.1 | 1.04 | 1.23 | 1.15 | 1.2 | 1.1 | 1.15 | 1.2 | 1.06 | 1.12 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 1.01 | 1.06 | 1.01 | 26.432 | 1.708 | 28 | 4233.539 | 4233.576 | 4233.609 | 4233.654 | 4233.687 | 4233.731 | 4233.775 | 4233.819 | 4233.864 | 4233.896 | 4233.933 | 4233.977 | 4234.018 | 4234.061 | 4234.094 | 4234.135 | 4234.178 | 4234.216 | 4234.256 | 4234.292 | 4234.33 | 4234.369 | 4234.407 | 4234.445 | 4234.483
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0.42 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |  |  |  | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.944 | 1630.97 | 1630.976 | 1630.976 | 1630.976 | 1630.976 | 1630.976 | 1630.985 | 1630.987 | 1631.002 | 1631.002 | 1631.002 | 1631.003 | 1631.003 | 1631.003 | 1631.005 | 1631.005 | 18.329 | 18.336 | 18.39 | 18.343 | 18.346 | 18.347 | 18.353 | 18.36 | 18.368 | 18.37 | 18.372 | 18.383 | 18.387 | 18.393 | 18.398 | 18.399 | 18.407 | 18.407 | 18.415 | 18.42 | 18.426 | 18.431 | 18.437 | 18.443 | 18.449
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66364 | 0.16346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21739 | 0.05 | 0.39623 | 0 | 0 | 0.028302 | 0 | 0 | 0.056604 | 0
| ВЛ-38 | [26 empty] | tg | 0.65248
|  | ТИ | I, А | 34 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 39 | 36 | 38 | 47 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 35 | 32 | 34 | 31
|  | счетчик | P, МВт | 1.68 | 1.43 | 1.5 | 1.23 | 1.85 | 1.83 | 2.16 | 2.18 | 2.02 | 1.76 | 2.35 | 2.18 | 1.97 | 1.89 | 2.24 | 2.27 | 1.96 | 2.07 | 1.88 | 1.9 | 1.9 | 1.79 | 2.02 | 1.78 | 47.376 | 30.912 | 28 | 4539.143 | 4539.203 | 4539.254 | 4539.321 | 4539.371 | 4539.437 | 4539.514 | 4539.591 | 4539.669 | 4539.741 | 4539.804 | 4539.888 | 4539.966 | 4540.048 | 4540.112 | 4540.192 | 4540.273 | 4540.343 | 4540.417 | 4540.484 | 4540.552 | 4540.62 | 4540.691 | 4540.763 | 4540.835
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.23 | 1.25 | 1.34 | 1.8 | 1.32 | 1.21 | 1.43 | 1.46 | 1.46 | 2.55 | 1.47 | 1.43 | 1.54 | 1.53 | 1.46 | 1.48 | 1.29 | 1.34 | 1.33 | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.11 |  |  |  | 2159.797 | 2159.841 | 2159.878 | 2159.926 | 2159.962 | 2160.009 | 2160.06 | 2160.111 | 2160.163 | 2160.163 | 2160.254 | 2160.312 | 2160.363 | 2160.418 | 2160.461 | 2160.513 | 2160.566 | 2160.612 | 2160.66 | 2160.702 | 2160.741 | 2160.783 | 2160.823 | 2160.862 | 2160.901 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114 | 4.114
|  |  | tgφ | 0.73214 | 0.87413 | 0.89333 | 1.4634 | 0.71351 | 0.6612 | 0.66204 | 0.66972 | 0.72277 | 1.4489 | 0.62553 | 0.65596 | 0.78173 | 0.80952 | 0.65179 | 0.65198 | 0.65816 | 0.64734 | 0.70745 | 0.57368 | 0.62105 | 0.6257 | 0.5396 | 0.6236
| ВЛ-31 | [26 empty] | tg | 1.2695
|  | ТИ | I, А | 30 | 29 | 32 | 29 | 29 | 29 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 1.18 | 1.01 | 1.34 | 0.9 | 1.32 | 1.01 | 1.34 | 1.34 | 1.15 | 1.01 | 1.37 | 1.26 | 1.2 | 1.29 | 1.26 | 1.34 | 1.18 | 1.2 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 0.98 | 1.09 | 0.98 | 28.672 | 36.4 | 28 | 2951.518 | 2951.56 | 2951.596 | 2951.644 | 2951.68 | 2951.727 | 2951.775 | 2951.823 | 2951.871 | 2951.912 | 2951.948 | 2951.997 | 2952.042 | 2952.09 | 2952.127 | 2952.172 | 2952.22 | 2952.262 | 2952.305 | 2952.346 | 2952.385 | 2952.424 | 2952.464 | 2952.503 | 2952.542
|  | счетчик | Q, МВАр | 1.54 | 1.29 | 1.74 | 1.74 | 1.62 | 1.37 | 1.71 | 1.71 | 1.37 | 1.75 | 1.63 | 1.62 | 1.74 | 1.63 | 1.6 | 1.62 | 1.46 | 1.54 | 1.52 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.43 | 1.53 |  |  |  | 2718.085 | 2718.14 | 2718.186 | 2718.248 | 2718.295 | 2718.353 | 2718.414 | 2718.475 | 2718.536 | 2718.585 | 2718.634 | 2718.698 | 2718.756 | 2718.818 | 2718.864 | 2718.921 | 2718.979 | 2719.031 | 2719.086 | 2719.136 | 2719.185 | 2719.234 | 2719.283 | 2719.334 | 2719.385 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049 | 3.049
|  |  | tgφ | 1.3051 | 1.2772 | 1.2985 | 1.9333 | 1.2273 | 1.3564 | 1.2761 | 1.2761 | 1.1913 | 1.7327 | 1.1898 | 1.2857 | 1.45 | 1.2636 | 1.2698 | 1.209 | 1.2373 | 1.2833 | 1.3217 | 1.2569 | 1.2569 | 1.398 | 1.3119 | 1.5612
| ВЛ-32 | [26 empty] | tg | 0.63833
|  | ТИ | I, А | 19 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 1.01 | 0.84 | 1.22 | 0.83 | 1.13 | 1.01 | 1.18 | 1.22 | 0.92 | 0.97 | 1.18 | 1.09 | 1.18 | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.01 | 1.09 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 1.01 | 0.96 | 25.2 | 16.086 | 42 | 2086.555 | 2086.579 | 2086.599 | 2086.628 | 2086.649 | 2086.676 | 2086.704 | 2086.732 | 2086.761 | 2086.783 | 2086.806 | 2086.834 | 2086.86 | 2086.888 | 2086.909 | 2086.936 | 2086.963 | 2086.987 | 2087.013 | 2087.036 | 2087.06 | 2087.084 | 2087.107 | 2087.131 | 2087.155
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.67 | 0.59 | 0.76 | 0.77 | 0.71 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 0.67 | 0.8 | 0.71 | 0.76 | 0.59 | 0.71 | 0.71 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.63 | 0.75 |  |  |  | 1505.52 | 1505.536 | 1505.55 | 1505.568 | 1505.582 | 1505.599 | 1505.617 | 1505.636 | 1505.655 | 1505.668 | 1505.684 | 1505.703 | 1505.72 | 1505.738 | 1505.752 | 1505.769 | 1505.786 | 1505.801 | 1505.818 | 1505.833 | 1505.847 | 1505.861 | 1505.875 | 1505.89 | 1505.903 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909 | 7.909
|  |  | tgφ | 0.66337 | 0.70238 | 0.62295 | 0.92771 | 0.62832 | 0.66 | 0.67797 | 0.65574 | 0.59783 | 0.69072 | 0.67797 | 0.65138 | 0.64407 | 0.4958 | 0.62832 | 0.62832 | 0.62376 | 0.65138 | 0.64948 | 0.58416 | 0.58416 | 0.60825 | 0.62376 | 0.78125
| ВЛ-43 |  |  | 1: отключена выключателем | tg | #DIV/0!
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828 | 391.828
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 244.974 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 15.991
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ШСВ 35
|  | ТИ | I, А | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 8 | 11 | 15 | 9 | 11 | 7 | 13 | 15
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 3.58 | 4.41 | 4.96 | 4.29 | 6.65 | 5.98 | 8.22 | 7.84 | 7.39 | 8.21 | 7.11 | 7.87 | 7.93 | 7.38 | 10.08 | 10.02 | 8.21 | 8.82 | 8.51 | 8.5 | 7.79 | 7.08 | 7.32 | 8.04
|  |  | Q, МВАр | 11.14 | 9.96 | 12.53 | 10.76 | 12.22 | 13.16 | 13.98 | 14.34 | 14.22 | 12.68 | 14.23 | 13.22 | 12.62 | 10.82 | 12.69 | 11.75 | 11.88 | 10.74 | 12.61 | 11.1 | 10.3 | 11.5 | 11.23 | 12.55
Небаланс мощностей 35 кВ |  |  | P, % | 3.2432 | -13.0769 | -15.3488 | -15.9459 | 6.338 | -10.7407 | -4.0506 | -13.6232 | 17.8889 | -15.6338 | 7.6623 | -7.8082 | -10.1389 | 14.186 | -8.3871 | -12.5843 | -8.0263 | -5 | 10.4211 | -16.4384 | -8.1944 | -8.9231 | -10.9091 | -18.2353
|  |  | Q, % | 7.1667 | 9.4545 | -4.4167 | 10.3333 | 6 | -9.6667 | 6.8 | -10.3077 | 5.2 | 9.4286 | -9.4615 | -1.6923 | 2.9231 | 9.8333 | 2.3846 | -6.8182 | 8.6154 | 2.3636 | 9.9286 | 7.5 | 6.3636 | 4.1667 | 13.6154 | 10.3571
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 0.12 | -0.51 | -0.66 | -0.59 | 0.45 | -0.58 | -0.32 | -0.94 | 1.61 | -1.11 | 0.59 | -0.57 | -0.73 | 1.22 | -0.78 | -1.12 | -0.61 | -0.42 | 0.99 | -1.2 | -0.59 | -0.58 | -0.72 | -1.24
|  |  | Q, МВАр | 0.86 | 1.04 | -0.53 | 1.24 | 0.78 | -1.16 | 1.02 | -1.34 | 0.78 | 1.32 | -1.23 | -0.22 | 0.38 | 1.18 | 0.31 | -0.75 | 1.12 | 0.26 | 1.39 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.77 | 1.45
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.11 | ПС ДК-I | [26 empty] | tg | 0.48588
|  | амперметр | I, А | 30 | 28 | 25 | 25 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 | 49 | 48 | 44 | 37 | 44 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 35 | 41 | 33 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.4 | 0.34 | 0.38 | 8.7948 | 4.2732 | 3.6 | 8516.308 | 8516.399 | 8516.464 | 8516.536 | 8516.599 | 8516.674 | 8516.767 | 8516.86 | 8516.953 | 8517.044 | 8517.144 | 8517.28 | 8517.401 | 8517.534 | 8517.636 | 8517.764 | 8517.894 | 8518.008 | 8518.123 | 8518.233 | 8518.34 | 8518.439 | 8518.55 | 8518.645 | 8518.751
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.22 |  |  |  | 3422.873 | 3422.921 | 3422.957 | 3423 | 3423.037 | 3423.079 | 3423.125 | 3423.171 | 3423.218 | 3423.26 | 3423.304 | 3423.363 | 3423.418 | 3423.479 | 3423.524 | 3423.582 | 3423.639 | 3423.689 | 3423.74 | 3423.786 | 3423.843 | 3423.901 | 3423.959 | 3423.999 | 3424.06 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 20.49
|  |  | tgφ | 0.51515 | 0.56522 | 0.57692 | 0.56522 | 0.55556 | 0.51515 | 0.51515 | 0.51515 | 0.45455 | 0.44444 | 0.42857 | 0.45455 | 0.45833 | 0.43243 | 0.45652 | 0.44681 | 0.43902 | 0.43902 | 0.425 | 0.53846 | 0.58333 | 0.525 | 0.41176 | 0.57895
яч.13 | ПС кв.29-I | [26 empty] | tg | 0.23671
|  | амперметр | I, А | 22 | 18 | 16 | 16 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 | 31 | 40 | 38 | 40 | 33 | 38 | 38 | 38 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | счетчик | P, МВт | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.32 | 0.43 | 0.4 | 0.43 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 7.8576 | 1.86 | 2.4 | 5639.886 | 5639.993 | 5640.063 | 5640.14 | 5640.206 | 5640.285 | 5640.385 | 5640.485 | 5640.585 | 5640.697 | 5640.831 | 5641.01 | 5641.175 | 5641.356 | 5641.492 | 5641.662 | 5641.834 | 5641.99 | 5642.159 | 5642.313 | 5642.485 | 5642.652 | 5642.823 | 5642.992 | 5643.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |  |  |  | 1553.642 | 1553.678 | 1553.704 | 1553.734 | 1553.758 | 1553.788 | 1553.819 | 1553.851 | 1553.882 | 1553.91 | 1553.942 | 1553.981 | 1554.017 | 1554.056 | 1554.085 | 1554.12 | 1554.157 | 1554.191 | 1554.226 | 1554.259 | 1554.291 | 1554.324 | 1554.353 | 1554.385 | 1554.417 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222 | 8.222
|  |  | tgφ | 0.34615 | 0.35294 | 0.38889 | 0.375 | 0.36842 | 0.29167 | 0.33333 | 0.29167 | 0.25926 | 0.25 | 0.2093 | 0.225 | 0.2093 | 0.21212 | 0.19512 | 0.21951 | 0.21622 | 0.19512 | 0.21622 | 0.19512 | 0.2 | 0.17073 | 0.19512 | 0.2
яч.15 | ТП-ТЗБ-I, ТП 104-I | [26 empty] | tg | 0.42389
|  | амперметр | I, А | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 13 | 26 | 28 | 30 | 26 | 26 | 26 | 30 | 26 | 18 | 14 | 13 | 13 | 10 | 11 | 10 | 12
|  | счетчик | P, МВт | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 4.0992 | 1.7376 | 2.4 | 5476.155 | 5476.203 | 5476.238 | 5476.278 | 5476.314 | 5476.357 | 5476.416 | 5476.476 | 5476.536 | 5476.644 | 5476.759 | 5476.885 | 5476.994 | 5477.098 | 5477.2 | 5477.317 | 5477.422 | 5477.489 | 5477.55 | 5477.609 | 5477.668 | 5477.712 | 5477.765 | 5477.808 | 5477.863
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 3456.059 | 3456.074 | 3456.086 | 3456.1 | 3456.112 | 3456.126 | 3456.146 | 3456.166 | 3456.186 | 3456.237 | 3456.29 | 3456.35 | 3456.398 | 3456.441 | 3456.503 | 3456.577 | 3456.646 | 3456.677 | 3456.694 | 3456.708 | 3456.722 | 3456.736 | 3456.752 | 3456.767 | 3456.783 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354 | 18.354
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.375 | 0.3 | 0.33333 | 0.3 | 0.35714 | 0.35714 | 0.35714 | 0.46154 | 0.46429 | 0.46667 | 0.46154 | 0.4 | 0.625 | 0.64286 | 0.68 | 0.4375 | 0.26667 | 0.21429 | 0.21429 | 0.27273 | 0.30769 | 0.4 | 0.30769
яч.17 | ТП РСУ-I | [26 empty] | tg | 0.7018
|  | амперметр | I, А | 18 | 14 | 15 | 13 | 16 | 20 | 22 | 22 | 30 | 25 | 30 | 35 | 35 | 24 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  | счетчик | P, МВт | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.22 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 5.328 | 3.7392 | 2.4 | 5951.337 | 5951.411 | 5951.466 | 5951.531 | 5951.587 | 5951.653 | 5951.745 | 5951.837 | 5951.93 | 5952.045 | 5952.146 | 5952.271 | 5952.418 | 5952.563 | 5952.654 | 5952.773 | 5952.907 | 5953.014 | 5953.09 | 5953.158 | 5953.23 | 5953.323 | 5953.394 | 5953.475 | 5953.557
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.15 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |  |  |  | 3009.753 | 3009.795 | 3009.826 | 3009.862 | 3009.893 | 3009.929 | 3009.971 | 3010.013 | 3010.056 | 3010.111 | 3010.168 | 3010.245 | 3010.346 | 3010.45 | 3010.512 | 3010.597 | 3010.691 | 3010.77 | 3010.825 | 3010.872 | 3010.96 | 3011.051 | 3011.142 | 3011.23 | 3011.311 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264 | 23.264
|  |  | tgφ | 0.55556 | 0.53846 | 0.5625 | 0.53846 | 0.5625 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.46429 | 0.58333 | 0.6 | 0.68571 | 0.71429 | 0.68182 | 0.68966 | 0.71875 | 0.73077 | 0.72222 | 0.6875 | 1.2353 | 1 | 1.2941 | 1.1053 | 0.95
яч.19 | ТП-97-1 | [26 empty] | tg | 0.29611
|  | амперметр | I, А | 30 | 23 | 20 | 20 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 39 | 41 | 35 | 45 | 40 | 36 | 46 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 45 | 30 | 35
|  | счетчик | P, МВт | 0.31 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.51 | 0.49 | 0.37 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.57 | 0.52 | 0.35 | 0.42 | 9.1548 | 2.7108 | 3.6 | 9359.537 | 9359.623 | 9359.68 | 9359.74 | 9359.801 | 9359.851 | 9359.93 | 9360.01 | 9360.092 | 9360.174 | 9360.287 | 9360.412 | 9360.526 | 9360.667 | 9360.803 | 9360.906 | 9361.039 | 9361.168 | 9361.302 | 9361.433 | 9361.562 | 9361.721 | 9361.866 | 9361.962 | 9362.08
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09 |  |  |  | 3531.75 | 3531.787 | 3531.815 | 3531.847 | 3531.874 | 3531.905 | 3531.938 | 3531.971 | 3532.004 | 3532.033 | 3532.063 | 3532.1 | 3532.133 | 3532.17 | 3532.198 | 3532.23 | 3532.263 | 3532.294 | 3532.327 | 3532.357 | 3532.386 | 3532.417 | 3532.446 | 3532.477 | 3532.503 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332 | 37.332
|  |  | tgφ | 0.41935 | 0.47619 | 0.54545 | 0.45455 | 0.61111 | 0.42857 | 0.41379 | 0.4 | 0.33333 | 0.26829 | 0.28889 | 0.29268 | 0.2549 | 0.20408 | 0.32432 | 0.25 | 0.23913 | 0.25 | 0.23404 | 0.21739 | 0.19298 | 0.19231 | 0.31429 | 0.21429
яч.25 | ТП Швейная фабрика-1 | [26 empty] | tg | 0.36218
|  | амперметр | I, А | 25 | 23 | 22 | 20 | 23 | 29 | 33 | 29 | 40 | 45 | 59 | 50 | 50 | 41 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 40 | 40 | 46 | 40 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 0.28 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.38 | 0.45 | 0.6 | 0.52 | 0.56 | 0.42 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 9.7608 | 3.5352 | 2.4 | 12410.085 | 12410.2 | 12410.284 | 12410.376 | 12410.455 | 12410.547 | 12410.669 | 12410.791 | 12410.913 | 12411.071 | 12411.258 | 12411.506 | 12411.724 | 12411.957 | 12412.134 | 12412.352 | 12412.571 | 12412.77 | 12412.971 | 12413.163 | 12413.36 | 12413.557 | 12413.758 | 12413.953 | 12414.152
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.09 |  |  |  | 4862.849 | 4862.905 | 4862.948 | 4862.998 | 4863.041 | 4863.089 | 4863.144 | 4863.2 | 4863.255 | 4863.315 | 4863.383 | 4863.473 | 4863.549 | 4863.632 | 4863.695 | 4863.77 | 4863.847 | 4863.916 | 4863.983 | 4864.043 | 4864.102 | 4864.161 | 4864.223 | 4864.284 | 4864.322 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377 | 13.377
|  |  | tgφ | 0.46429 | 0.5 | 0.54545 | 0.52632 | 0.54545 | 0.44828 | 0.44828 | 0.44828 | 0.36842 | 0.35556 | 0.36667 | 0.34615 | 0.35714 | 0.35714 | 0.34615 | 0.33962 | 0.35417 | 0.33333 | 0.30435 | 0.29787 | 0.29787 | 0.3125 | 0.31915 | 0.1875
яч.6 | РП РСУ-II | [26 empty] | tg | 0.42529
|  | амперметр | I, А | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 24 | 23 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 12 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.17 | 0.19 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 3.5496 | 1.5096 | 2.4 | 6163.01 | 6163.036 | 6163.055 | 6163.077 | 6163.096 | 6163.118 | 6163.171 | 6163.224 | 6163.278 | 6163.361 | 6163.423 | 6163.51 | 6163.608 | 6163.703 | 6163.772 | 6163.853 | 6163.936 | 6164.004 | 6164.07 | 6164.121 | 6164.19 | 6164.263 | 6164.34 | 6164.417 | 6164.489
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 3140.6 | 3140.611 | 3140.619 | 3140.628 | 3140.636 | 3140.645 | 3140.665 | 3140.685 | 3140.706 | 3140.741 | 3140.766 | 3140.804 | 3140.846 | 3140.887 | 3140.919 | 3140.956 | 3140.995 | 3141.027 | 3141.055 | 3141.081 | 3141.11 | 3141.143 | 3141.172 | 3141.2 | 3141.229 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543 | 15.543
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.41667 | 0.43478 | 0.47059 | 0.47368 | 0.45 | 0.5 | 0.4375 | 0.5 | 0.41176 | 0.44444 | 0.38889 | 0.38889 | 0.41176
яч.8 | ТП ТЗБ-II, ТП 104-II | [26 empty] | tg | 0.61215
|  | амперметр | I, А | 25 | 20 | 22 | 22 | 23 | 27 | 29 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 49 | 36 | 45 | 44 | 30 | 31 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.53 | 0.43 | 0.47 | 0.34 | 0.42 | 0.4 | 0.31 | 0.28 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 7.0296 | 4.3032 | 2.4 | 7799.482 | 7799.574 | 7799.645 | 7799.731 | 7799.802 | 7799.888 | 7799.983 | 7800.078 | 7800.174 | 7800.304 | 7800.461 | 7800.683 | 7800.863 | 7801.06 | 7801.203 | 7801.379 | 7801.547 | 7801.677 | 7801.793 | 7801.889 | 7801.99 | 7802.095 | 7802.199 | 7802.305 | 7802.411
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | 0.25 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 4390.275 | 4390.34 | 4390.39 | 4390.447 | 4390.5 | 4390.56 | 4390.621 | 4390.682 | 4390.744 | 4390.812 | 4390.9 | 4391.02 | 4391.127 | 4391.235 | 4391.316 | 4391.424 | 4391.53 | 4391.617 | 4391.698 | 4391.76 | 4391.82 | 4391.881 | 4391.943 | 4392.005 | 4392.068 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588 | 15.588
|  |  | tgφ | 0.72727 | 0.70588 | 0.66667 | 0.76471 | 0.66667 | 0.65217 | 0.65217 | 0.65217 | 0.51613 | 0.55263 | 0.54717 | 0.60465 | 0.55319 | 0.55882 | 0.61905 | 0.625 | 0.67742 | 0.67857 | 0.65217 | 0.58333 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
яч.10 | ТП-97-II | [26 empty] | tg | 0.40307
|  | амперметр | I, А | 59 | 48 | 45 | 41 | 43 | 59 | 55 | 59 | 75 | 85 | 80 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 85 | 90 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60
|  | счетчик | P, МВт | 0.58 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.68 | 0.97 | 0.73 | 0.89 | 0.97 | 0.75 | 0.91 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.81 | 1.15 | 1.09 | 0.62 | 0.51 | 0.56 | 17.3448 | 6.9912 | 3.6 | 14789.565 | 14789.727 | 14789.845 | 14789.979 | 14790.098 | 14790.211 | 14790.372 | 14790.533 | 14790.694 | 14790.884 | 14791.154 | 14791.358 | 14791.605 | 14791.874 | 14792.083 | 14792.336 | 14792.592 | 14792.83 | 14793.066 | 14793.292 | 14793.611 | 14793.915 | 14794.086 | 14794.228 | 14794.383
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.31 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.3 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.13 | 0.16 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |  |  |  | 5635.279 | 5635.365 | 5635.428 | 5635.501 | 5635.562 | 5635.632 | 5635.709 | 5635.786 | 5635.864 | 5635.944 | 5636.02 | 5636.131 | 5636.226 | 5636.333 | 5636.416 | 5636.51 | 5636.607 | 5636.695 | 5636.784 | 5636.866 | 5636.903 | 5636.947 | 5637.038 | 5637.126 | 5637.221 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142 | 52.142
|  |  | tgφ | 0.53448 | 0.54762 | 0.54167 | 0.51163 | 0.60976 | 0.48276 | 0.48276 | 0.48276 | 0.42647 | 0.27835 | 0.54795 | 0.38202 | 0.40206 | 0.4 | 0.37363 | 0.38043 | 0.37209 | 0.37647 | 0.37037 | 0.11304 | 0.14679 | 0.53226 | 0.62745 | 0.60714
яч.18 | ТП 28 | [26 empty] | tg | 0 | bar: 1
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 1.8 | 316.939 | 316.939 | 316.94 | 316.94 | 316.94 | 316.94 | 316.941 | 316.941 | 316.941 | 316.941 | 316.941 | 316.941 | 316.941 | 316.942 | 316.942 | 316.942 | 316.942 | 316.942 | 316.943 | 316.943 | 316.943 | 316.943 | 316.943 | 316.943 | 316.944
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 145.712 | 157.336 | 157.338 | 157.34 | 157.342 | 157.344 | 157.347 | 157.349 | 157.351 | 157.354 | 157.356 | 157.357 | 157.36 | 157.362 | 157.364 | 157.366 | 157.368 | 157.37 | 157.372 | 157.374 | 157.376 | 157.378 | 157.38 | 157.382 | 157.384 | 157.386
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПС кв.29-II | [26 empty] | tg | 0.30673
|  | амперметр | I, А | 20 | 16 | 19 | 17 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32
|  | счетчик | P, МВт | 0.22 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.35 | 0.27 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 6.7056 | 2.0568 | 2.4 | 11489.292 | 11489.383 | 11489.448 | 11489.523 | 11489.588 | 11489.67 | 11489.777 | 11489.885 | 11489.992 | 11490.099 | 11490.208 | 11490.362 | 11490.495 | 11490.641 | 11490.753 | 11490.893 | 11491.036 | 11491.162 | 11491.293 | 11491.421 | 11491.552 | 11491.685 | 11491.816 | 11491.95 | 11492.086
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |  |  |  | 4528.693 | 4528.728 | 4528.753 | 4528.783 | 4528.809 | 4528.84 | 4528.873 | 4528.907 | 4528.941 | 4528.972 | 4529.004 | 4529.048 | 4529.086 | 4529.128 | 4529.16 | 4529.199 | 4529.238 | 4529.275 | 4529.312 | 4529.348 | 4529.385 | 4529.42 | 4529.461 | 4529.507 | 4529.55 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809 | 40.809
|  |  | tgφ | 0.36364 | 0.375 | 0.38889 | 0.375 | 0.35 | 0.30769 | 0.30769 | 0.30769 | 0.26923 | 0.30769 | 0.2973 | 0.28125 | 0.28571 | 0.2963 | 0.26471 | 0.26471 | 0.3 | 0.29032 | 0.29032 | 0.29032 | 0.25 | 0.32258 | 0.34375 | 0.30303
яч.26 | ПС ДК-II | [26 empty] | tg | 0.40921
|  | амперметр | I, А | 40 | 32 | 32 | 30 | 32 | 40 | 40 | 49 | 50 | 50 | 69 | 60 | 60 | 50 | 59 | 60 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | счетчик | P, МВт | 0.43 | 0.3 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.7 | 0.61 | 0.66 | 0.52 | 0.6 | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 12.0348 | 4.9248 | 3.6 | 10604.241 | 10604.361 | 10604.443 | 10604.535 | 10604.611 | 10604.702 | 10604.823 | 10604.944 | 10605.065 | 10605.195 | 10605.325 | 10605.519 | 10605.689 | 10605.872 | 10606.016 | 10606.182 | 10606.352 | 10606.505 | 10606.675 | 10606.831 | 10606.98 | 10607.133 | 10607.284 | 10607.431 | 10607.584
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.21 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  | 4325.751 | 4325.81 | 4325.853 | 4325.903 | 4325.946 | 4325.995 | 4326.052 | 4326.11 | 4326.168 | 4326.224 | 4326.278 | 4326.357 | 4326.424 | 4326.496 | 4326.552 | 4326.619 | 4326.687 | 4326.747 | 4326.811 | 4326.868 | 4326.918 | 4326.967 | 4327.018 | 4327.069 | 4327.119 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074 | 6.074
|  |  | tgφ | 0.48837 | 0.5 | 0.54545 | 0.55556 | 0.54545 | 0.47727 | 0.47727 | 0.47727 | 0.42553 | 0.40426 | 0.4 | 0.39344 | 0.39394 | 0.38462 | 0.4 | 0.39344 | 0.4 | 0.37705 | 0.375 | 0.33333 | 0.32727 | 0.33333 | 0.33962 | 0.32727
яч.28 | ТП Швейная фабрика-II | [26 empty] | tg | 0.48859
|  | амперметр | I, А | 38 | 30 | 29 | 28 | 28 | 35 | 35 | 38 | 35 | 37 | 38 | 38 | 41 | 30 | 40 | 42 | 36 | 40 | 30 | 30 | 38 | 30 | 38 | 37
|  | счетчик | P, МВт | 0.37 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.3 | 0.38 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.39 | 0.41 | 0.36 | 0.41 | 0.32 | 0.29 | 0.38 | 0.29 | 0.38 | 0.36 | 8.3112 | 4.0608 | 2.4 | 13378.685 | 13378.841 | 13378.959 | 13379.072 | 13379.178 | 13379.303 | 13379.463 | 13379.603 | 13379.753 | 13379.898 | 13380.056 | 13380.201 | 13380.351 | 13380.523 | 13380.658 | 13380.819 | 13380.988 | 13381.139 | 13381.31 | 13381.442 | 13381.562 | 13381.721 | 13381.84 | 13381.999 | 13382.148
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 5891.395 | 5891.473 | 5891.533 | 5891.603 | 5891.665 | 5891.735 | 5891.81 | 5891.885 | 5891.961 | 5892.028 | 5892.087 | 5892.171 | 5892.241 | 5892.321 | 5892.381 | 5892.451 | 5892.525 | 5892.592 | 5892.664 | 5892.731 | 5892.8 | 5892.869 | 5892.943 | 5893.015 | 5893.087 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397 | 3.397
|  |  | tgφ | 0.51351 | 0.5 | 0.62963 | 0.6 | 0.56667 | 0.47368 | 0.52941 | 0.5 | 0.45714 | 0.36842 | 0.57143 | 0.47222 | 0.46341 | 0.4375 | 0.4359 | 0.43902 | 0.44444 | 0.41463 | 0.5 | 0.58621 | 0.44737 | 0.62069 | 0.44737 | 0.47222
яч. 3 | КБ-1 | амперметр | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч. 16 | КБ-2 | амперметр | I, А | отключена выключателем |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | P, МВт | 1: нет счетчика
|  |  | Q, МВАр | 1: нет счетчика
tgφ
яч.5 | РП Пивзавод-I | [26 empty] | tg | 1.1163
|  | амперметр | I, А | 24 | 20 | 35 | 18 | 35 | 65 | 40 | 65 | 30 | 80 | 60 | 40 | 40 | 70 | 45 | 40 | 57 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.13 | 0.31 | 0.02 | 0.32 | 0.67 | 0.38 | 0.58 | 0.01 | 0.84 | 0.4 | 0.22 | 0.19 | 0.68 | 0.25 | 0.17 | 0.5 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 6.3168 | 7.0512 | 4.8 | 12673.822 | 12673.835 | 12673.862 | 12673.926 | 12673.931 | 12673.998 | 12674.1373 | 12674.216 | 12674.337 | 12674.34 | 12674.514 | 12674.598 | 12674.643 | 12674.683 | 12674.824 | 12674.876 | 12674.912 | 12675.016 | 12675.034 | 12675.053 | 12675.072 | 12675.089 | 12675.108 | 12675.123 | 12675.138
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.26 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.35 | 0.38 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.47 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 |  |  |  | 4732.268 | 4732.322 | 4732.364 | 4732.41 | 4732.45 | 4732.498 | 4732.559 | 4732.62 | 4732.682 | 4732.755 | 4732.835 | 4732.937 | 4733.014 | 4733.093 | 4733.169 | 4733.267 | 4733.359 | 4733.438 | 4733.495 | 4733.536 | 4733.576 | 4733.615 | 4733.655 | 4733.698 | 4733.737 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966 | 22.966
|  |  | tgφ | 4.3333 | 1.5385 | 0.70968 | 9.5 | 0.71875 | 0.43284 | 0.76316 | 0.51724 | 35 | 0.45238 | 1.225 | 1.6818 | 2 | 0.52941 | 1.88 | 2.5882 | 0.76 | 3 | 2.2222 | 2.1111 | 2.375 | 2.1111 | 3 | 2.7143
яч.20 | РП Пивзавод-II | [26 empty] | tg | 0.44851
|  | амперметр | I, А | 110 | 84 | 120 | 95 | 120 | 80 | 80 | 80 | 48 | 69 | 60 | 50 | 58 | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 60 | 25 | 25 | 33 | 32 | 40
|  | счетчик | P, МВт | 1.2 | 0.97 | 1.19 | 1.02 | 1.26 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.48 | 0.66 | 0.66 | 0.57 | 0.56 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.69 | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 15.9888 | 7.1712 | 4.8 | 5955.137 | 5955.387 | 5955.59 | 5955.837 | 5956.049 | 5956.312 | 5956.494 | 5956.676 | 5956.859 | 5956.959 | 5957.096 | 5957.234 | 5957.352 | 5957.469 | 5957.555 | 5957.668 | 5957.805 | 5957.958 | 5958.109 | 5958.252 | 5958.276 | 5958.302 | 5958.356 | 5958.403 | 5958.468
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.24 | 0.22 | 0.61 | 0.19 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.21 | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.22 |  |  |  | 458.309 | 458.358 | 458.403 | 458.531 | 458.571 | 458.683 | 458.758 | 458.833 | 458.908 | 458.951 | 459.029 | 459.104 | 459.158 | 459.218 | 459.265 | 459.32 | 459.378 | 459.437 | 459.495 | 459.549 | 459.599 | 459.651 | 459.703 | 459.757 | 459.803 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617 | 195.617
|  |  | tgφ | 0.2 | 0.2268 | 0.51261 | 0.18627 | 0.42857 | 0.41379 | 0.41379 | 0.40909 | 0.4375 | 0.56061 | 0.54545 | 0.45614 | 0.51786 | 0.56098 | 0.48148 | 0.42424 | 0.38356 | 0.38889 | 0.37681 | 2 | 2.0833 | 0.96154 | 1.1304 | 0.70968
яч.23 | ТП СОИМ-1 | [26 empty] | tg | 0.39105
|  | амперметр | I, А | 54 | 45 | 45 | 41 | 43 | 50 | 68 | 45 | 60 | 72 | 100 | 90 | 100 | 75 | 90 | 90 | 80 | 80 | 71 | 65 | 70 | 70 | 70 | 65
|  | счетчик | P, МВт | 0.54 | 0.4 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.7 | 0.41 | 0.59 | 0.74 | 1.03 | 0.94 | 1.04 | 0.77 | 0.96 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.72 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 16.9668 | 6.6348 | 3.6 | 12205.088 | 12205.238 | 12205.349 | 12205.476 | 12205.584 | 12205.714 | 12205.867 | 12206.061 | 12206.174 | 12206.338 | 12206.543 | 12206.829 | 12207.09 | 12207.379 | 12207.593 | 12207.861 | 12208.129 | 12208.37 | 12208.614 | 12208.817 | 12209.009 | 12209.21 | 12209.408 | 12209.613 | 12209.801
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.26 | 0.2 | 0.22 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 0.34 | 0.36 | 0.27 | 0.32 | 0.33 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |  |  |  | 5114.833 | 5114.905 | 5114.96 | 5115.022 | 5115.075 | 5115.137 | 5115.204 | 5115.271 | 5115.338 | 5115.404 | 5115.477 | 5115.585 | 5115.679 | 5115.779 | 5115.854 | 5115.943 | 5116.035 | 5116.118 | 5116.204 | 5116.278 | 5116.359 | 5116.44 | 5116.517 | 5116.595 | 5116.676 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215 | 3.215
|  |  | tgφ | 0.48148 | 0.5 | 0.47826 | 0.48718 | 0.46809 | 0.43636 | 0.34286 | 0.58537 | 0.40678 | 0.35135 | 0.37864 | 0.3617 | 0.34615 | 0.35065 | 0.33333 | 0.34375 | 0.34483 | 0.35227 | 0.36986 | 0.42029 | 0.40278 | 0.39437 | 0.37838 | 0.42647
яч.30 | ТП СОИМ-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 13 | 12 | 14 | 9 | 12 | 13 | 11 | 12 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.07 | 2.0772 | 0 | 3.6 | 3883.822 | 3883.839 | 3883.852 | 3883.866 | 3883.878 | 3883.892 | 3883.909 | 3883.926 | 3883.944 | 3883.969 | 3883.998 | 3884.037 | 3884.074 | 3884.116 | 3884.145 | 3884.181 | 3884.219 | 3884.253 | 3884.288 | 3884.306 | 3884.323 | 3884.334 | 3884.361 | 3884.379 | 3884.399
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 1173.437 | 11.26 | 11.261 | 11.262 | 11.264 | 11.265 | 11.267 | 11.268 | 11.27 | 11.272 | 11.273 | 11.274 | 11.276 | 11.278 | 11.279 | 11.281 | 11.284 | 11.286 | 11.289 | 11.291 | 11.292 | 11.293 | 11.294 | 11.295 | 11.296 | 11.297
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.366 |  | 0.12 | 17363.83 | 17363.96 | 17364.08 | 17364.22 | 17364.33 | 17364.47 | 17364.6 | 17364.74 | 17364.88 | 17364.98 | 17365.08 | 17365.21 | 17365.33 | 17365.45 | 17365.55 | 17365.68 | 17365.79 | 17365.88 | 17366.01 | 17366.16 | 17366.3 | 17366.44 | 17366.59 | 17366.73 | 17366.88
| ТСН-2 | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.1128 |  | 0.12 | 9959.86 | 9959.9 | 9959.93 | 9959.97 | 9960 | 9960.04 | 9960.08 | 9960.12 | 9960.16 | 9960.2 | 9960.24 | 9960.28 | 9960.33 | 9960.37 | 9960.4 | 9960.45 | 9960.49 | 9960.53 | 9960.56 | 9960.59 | 9960.62 | 9960.65 | 9960.69 | 9960.74 | 9960.8
| РПБ-1 | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.264 |  | 0.04 | 41552.17 | 41552.5 | 41552.78 | 41553.12 | 41553.38 | 41553.71 | 41553.8433 | 41553.9766 | 41554.11 | 41554.6 | 41555.2 | 41555.51 | 41555.81 | 41556.11 | 41556.35 | 41556.65 | 41556.94 | 41557.13 | 41557.41 | 41557.88 | 41558.16 | 41558.3 | 41558.46 | 41558.61 | 41558.77
| РПБ-2 | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 0.04 | 1237.66 | 1237.66 | 1237.72 | 1237.79 | 1237.83 | 1237.9 | 1237.97 | 1238.04 | 1238.11 | 1238.18 | 1238.24 | 1238.33 | 1238.41 | 1238.49 | 1238.55 | 1238.64 | 1238.73 | 1238.78 | 1238.84 | 1238.88 | 1238.93 | 1238.98 | 1239.03 | 1239.09 | 1239.14
Отходящие 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 5.25 | 3.97 | 4.7 | 3.84 | 4.75 | 5.7 | 5.53 | 5.48 | 5.29 | 7.04 | 7.72 | 7.12 | 7.63 | 6.42 | 7.1 | 7.29 | 6.92 | 6.58 | 5.96 | 5.73 | 5.89 | 5.49 | 5.17 | 5.4
|  |  | Q, МВАр | 2.4 | 1.83 | 2.47 | 1.79 | 2.39 | 2.48 | 2.49 | 2.49 | 2.47 | 2.74 | 3.58 | 3.12 | 3.32 | 2.63 | 3.21 | 3.25 | 2.84 | 2.64 | 2.34 | 2.27 | 2.34 | 2.52 | 2.48 | 2.42
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.4711 | -8.1744 | 2.0833 | -9.0909 | -3.0369 | -3.6364 | 0.18051 | 0.72464 | -7.085 | -2.1771 | 5.9683 | 6.1924 | 2.8025 | -5.7661 | 5.8355 | 3.3156 | -1.9146 | 2.5185 | 1.8122 | -9.3511 | -9.0741 | -0.36563 | 3.3645 | -1.5038
|  |  | Q, % | -6.1947 | -7.6471 | -6.0086 | -3.4682 | -9.1324 | -4.6414 | -2.4691 | -2.4691 | -9.292 | -1.8587 | -6.5476 | -2.6316 | -5.3968 | -3.5433 | -4.5603 | -6.5574 | -7.5758 | -4.7619 | -4 | 3.8136 | 2.5 | -5 | -4.6414 | 0.81967
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.41 | -0.3 | 0.1 | -0.32 | -0.14 | -0.2 | 0.01 | 0.04 | -0.35 | -0.15 | 0.49 | 0.47 | 0.22 | -0.35 | 0.44 | 0.25 | -0.13 | 0.17 | 0.11 | -0.49 | -0.49 | -0.02 | 0.18 | -0.08
|  |  | Q, МВАр | -0.14 | -0.13 | -0.14 | -0.06 | -0.2 | -0.11 | -0.06 | -0.06 | -0.21 | -0.05 | -0.22 | -0.08 | -0.17 | -0.09 | -0.14 | -0.2 | -0.2 | -0.12 | -0.09 | 0.09 | 0.06 | -0.12 | -0.11 | 0.02
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.29 | -0.81 | -0.56 | -0.91 | 0.31 | -0.78 | -0.31 | -0.9 | 1.26 | -1.26 | 1.08 | -0.1 | -0.51 | 0.87 | -0.34 | -0.87 | -0.74 | -0.25 | 1.1 | -1.69 | -1.08 | -0.6 | -0.54 | -1.32
|  |  | Q, МВАр | 0.72 | 0.91 | -0.67 | 1.18 | 0.58 | -1.27 | 0.96 | -1.4 | 0.57 | 1.27 | -1.45 | -0.3 | 0.21 | 1.09 | 0.17 | -0.95 | 0.92 | 0.14 | 1.3 | 0.99 | 0.76 | 0.38 | 1.66 | 1.47
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.39; 10: 4.71; 21: 4.94
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.26; 10: 0.65; 21: 0.49
| Присоединение | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Юнь-Яга 110/35/6 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-101 | ТИ | I, А | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-102 | ТИ | I, А | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12
|  |  | P, МВт | Часы замеров 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | Часы замеров 1: нет учета
tgφ
Ввод Т-1 35 кВ | ВТ-1-35 | ТИ | I, А | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | 39 | 40
|  | ТИ | P, МВт | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 44 | 26.6 | 21
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3
|  |  | tgφ | 0.61111 | 0.66667 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.55556 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.61111 | 0.55556 | 0.55556 | 0.59091 | 0.59091
Ввод Т-2 35 кВ | ВТ-2-35 | ТИ | I, А | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26
|  | ТИ | P, МВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 35.8 | 26.4 | 21
|  | ТИ | Q, МВАр | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1
|  |  | tgφ | 0.73333 | 0.8 | 0.8 | 0.73333 | 0.73333 | 0.73333 | 0.8 | 0.73333 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.8 | 0.66667 | 0.8 | 0.73333 | 0.78571 | 0.73333 | 0.73333 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.8 | 0.73333 | 0.71429
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 69 | 66 | 84 | 84 | 80 | 65 | 80 | 66 | 66 | 62 | 62 | 60 | 60 | 60 | 59 | 63 | 81 | 62 | 62 | 61 | 77 | 77 | 66 | 74
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6012 | 0.5958 | 0.594 | 0.6876 | 0.693 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6399 | 0.6129 | 0.6732 | 0.5472 | 0.5184 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5085 | 0.5688 | 0.6165 | 0.5265 | 0.5094 | 0.5031 | 0.522 | 0.5994 | 0.6021 | 0.5967 | 13.9914 | 12.3606 | 18 | 0.0334 | 0.0331 | 0.033 | 0.0382 | 0.0385 | 0.03445 | 0.03445 | 0.03555 | 0.03405 | 0.0374 | 0.0304 | 0.0288 | 0.02875 | 0.02875 | 0.02825 | 0.0316 | 0.03425 | 0.02925 | 0.0283 | 0.02795 | 0.029 | 0.0333 | 0.03345 | 0.03315
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.5022 | 0.4959 | 0.4851 | 0.5859 | 0.594 | 0.5139 | 0.5175 | 0.5364 | 0.4977 | 0.6138 | 0.5193 | 0.4941 | 0.4734 | 0.4851 | 0.4689 | 0.5364 | 0.5796 | 0.4662 | 0.4518 | 0.4509 | 0.4878 | 0.5904 | 0.5211 | 0.4932 |  |  |  | 0.0279 | 0.02755 | 0.02695 | 0.03255 | 0.033 | 0.02855 | 0.02875 | 0.0298 | 0.02765 | 0.0341 | 0.02885 | 0.02745 | 0.0263 | 0.02695 | 0.02605 | 0.0298 | 0.0322 | 0.0259 | 0.0251 | 0.02505 | 0.0271 | 0.0328 | 0.02895 | 0.0274
|  |  | tgφ | 0.83533 | 0.83233 | 0.81667 | 0.85209 | 0.85714 | 0.82874 | 0.83454 | 0.83826 | 0.81204 | 0.91176 | 0.94901 | 0.95312 | 0.91478 | 0.93739 | 0.92212 | 0.94304 | 0.94015 | 0.88547 | 0.88693 | 0.89624 | 0.93448 | 0.98498 | 0.86547 | 0.82655
яч.4 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 66 | 63 | 61 | 52 | 57 | 67 | 65 | 57 | 92 | 84 | 77 | 46 | 72 | 64 | 71 | 74 | 74 | 71 | 74 | 62 | 75 | 76 | 72 | 73
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.6282 | 0.5238 | 0.54 | 0.4635 | 0.4968 | 0.5445 | 0.558 | 0.5139 | 0.5796 | 0.6192 | 0.5634 | 0.4896 | 0.4392 | 0.5292 | 0.6408 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6597 | 0.6318 | 0.5913 | 0.6183 | 0.648 | 0.6498 | 0.6318 | 13.8852 | 13.1652 | 18 | 0.0349 | 0.0291 | 0.03 | 0.02575 | 0.0276 | 0.03025 | 0.031 | 0.02855 | 0.0322 | 0.0344 | 0.0313 | 0.0272 | 0.0244 | 0.0294 | 0.0356 | 0.0368 | 0.0368 | 0.03665 | 0.0351 | 0.03285 | 0.03435 | 0.036 | 0.0361 | 0.0351
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.603 | 0.459 | 0.5409 | 0.4275 | 0.5067 | 0.5508 | 0.549 | 0.4788 | 0.5796 | 0.6687 | 0.5841 | 0.4995 | 0.3843 | 0.5832 | 0.5796 | 0.5913 | 0.5895 | 0.5976 | 0.5805 | 0.5085 | 0.5472 | 0.5814 | 0.585 | 0.5895 |  |  |  | 0.0335 | 0.0255 | 0.03005 | 0.02375 | 0.02815 | 0.0306 | 0.0305 | 0.0266 | 0.0322 | 0.03715 | 0.03245 | 0.02775 | 0.02135 | 0.0324 | 0.0322 | 0.03285 | 0.03275 | 0.0332 | 0.03225 | 0.02825 | 0.0304 | 0.0323 | 0.0325 | 0.03275
|  |  | tgφ | 0.95989 | 0.87629 | 1.0017 | 0.92233 | 1.0199 | 1.0116 | 0.98387 | 0.9317 | 1 | 1.0799 | 1.0367 | 1.0202 | 0.875 | 1.102 | 0.90449 | 0.89266 | 0.9 | 0.90587 | 0.9188 | 0.85997 | 0.88501 | 0.89722 | 0.90028 | 0.93305
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 4.5294 | 4.4196 | 4.434 | 4.4511 | 4.4898 | 4.4646 | 4.4781 | 4.4538 | 4.4925 | 4.5924 | 4.4106 | 4.308 | 4.2567 | 4.3467 | 4.4493 | 4.4312 | 4.5789 | 4.4862 | 4.4412 | 4.3944 | 4.4403 | 4.5474 | 4.9519 | 4.8285
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.3052 | 3.3549 | 3.326 | 3.2134 | 3.3007 | 3.2647 | 3.3665 | 3.1152 | 3.0773 | 3.3825 | 3.2034 | 3.2936 | 2.9577 | 3.3683 | 3.2485 | 3.3277 | 3.3691 | 3.2638 | 3.3323 | 3.1594 | 3.035 | 3.3718 | 3.5061 | 3.3827
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 5.6071 | 5.5487 | 5.5428 | 5.4898 | 5.5725 | 5.5309 | 5.6024 | 5.4351 | 5.4454 | 5.7036 | 5.4512 | 5.4228 | 5.1834 | 5.499 | 5.509 | 5.5416 | 5.6848 | 5.5478 | 5.5523 | 5.4123 | 5.3784 | 5.6611 | 6.0675 | 5.8955
РУ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 38.2 | 38 | 38.1 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 38.4 | 38.3 | 38 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38 | 38.2
2 С-35 |  | ТИ | U, кВ | 38.5 | 38.4 | 38.2 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 38.4 | 38.4 | 38.7 | 38.3 | 38.3 | 38.2 | 38 | 38.1 | 38.1 | 38 | 38 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 38.3
| ВЛ-42 | ТИ | I, А | 32 | 32 | 32 | 34 | 32 | 31 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 33 | 31 | 33 | 34 | 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 39 | 41
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
| ВЛ-43 | ТИ | I, А | 27 | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 28 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26
|  |  | P, МВт | 1: нет учета | 0 | 0 | 21
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
tgφ
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.6
|  |  | Q, МВАр | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.3
Баланс мощностей 35 кВ |  |  | P, МВт | 1: нет учета
|  |  | Q, МВАр | 1: нет учета
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Советский-I | [26 empty] | tg | 1.2797
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.474 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.4928
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02256 | 0.01944 | 0.01704 | 0.0168 | 0.01752 | 0.01728 | 0.01872 | 0.02232 | 0.02256 | 0.0252 | 0.0264 | 0.02352 | 0.02664 | 0.02616 | 0.02016 | 0.0192 | 0.01848 | 0.02184 | 0.02592 | 0.02496 | 0.02712 | 0.02592 | 0.02424 | 0.02544 | 0.53544 | 0.6852 | 4.8 | 0.0047 | 0.00405 | 0.00355 | 0.0035 | 0.00365 | 0.0036 | 0.0039 | 0.00465 | 0.0047 | 0.00525 | 0.0055 | 0.0049 | 0.00555 | 0.00545 | 0.0042 | 0.004 | 0.00385 | 0.00455 | 0.0054 | 0.0052 | 0.00565 | 0.0054 | 0.00505 | 0.0053
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02808 | 0.02904 | 0.02736 | 0.0276 | 0.02808 | 0.0276 | 0.02808 | 0.02712 | 0.02856 | 0.03024 | 0.0312 | 0.0312 | 0.03144 | 0.03048 | 0.02832 | 0.02832 | 0.02856 | 0.02784 | 0.0276 | 0.02784 | 0.0276 | 0.02712 | 0.0276 | 0.02832 |  |  |  | 0.00585 | 0.00605 | 0.0057 | 0.00575 | 0.00585 | 0.00575 | 0.00585 | 0.00565 | 0.00595 | 0.0063 | 0.0065 | 0.0065 | 0.00655 | 0.00635 | 0.0059 | 0.0059 | 0.00595 | 0.0058 | 0.00575 | 0.0058 | 0.00575 | 0.00565 | 0.00575 | 0.0059
|  |  | tgφ | 1.2447 | 1.4938 | 1.6056 | 1.6429 | 1.6027 | 1.5972 | 1.5 | 1.2151 | 1.266 | 1.2 | 1.1818 | 1.3265 | 1.1802 | 1.1651 | 1.4048 | 1.475 | 1.5455 | 1.2747 | 1.0648 | 1.1154 | 1.0177 | 1.0463 | 1.1386 | 1.1132
яч.5 | "ВИС" | [26 empty] | tg | 0.77099
|  | ТИ | I, А | 61 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 51 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 60 | 51 | 52 | 52 | 45 | 60 | 60 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 11.79 | 9.09 | 2.4 | 4893.3369 | 4893.5796 | 4893.8015 | 4894.0338 | 4894.2661 | 4894.4781 | 4894.6906 | 4894.9225 | 4895.1348 | 4895.3585 | 4895.5829 | 4895.7686 | 4895.9533 | 4896.1283 | 4896.3119 | 4896.4951 | 4896.6787 | 4896.8763 | 4897.0753 | 4897.2589 | 4897.4325 | 4897.6058 | 4897.8069 | 4898.0305 | 4898.2438
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 5197.3703 | 5197.5412 | 5197.7093 | 5197.8763 | 5198.0419 | 5198.2071 | 5198.3738 | 5198.5402 | 5198.7065 | 5198.8739 | 5199.0382 | 5199.1909 | 5199.3443 | 5199.4974 | 5199.6477 | 5199.7948 | 5199.9403 | 5200.0929 | 5200.2417 | 5200.3889 | 5200.5363 | 5200.6773 | 5200.8244 | 5200.99 | 5201.1552
|  |  | tgφ | 0.7069 | 0.75472 | 0.71429 | 0.71429 | 0.78431 | 0.78431 | 0.71429 | 0.78431 | 0.74074 | 0.72222 | 0.82222 | 0.84091 | 0.88095 | 0.81818 | 0.79545 | 0.79545 | 0.78723 | 0.75 | 0.79545 | 0.84 | 0.80952 | 0.72917 | 0.74074 | 0.78431
яч.11 | КТП Погрузки | [26 empty] | tg | 1.1163
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 4 | 16 | 18 | 7 | 7 | 10 | 3 | 15 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | 16 | 5 | 3 | 3 | 8 | 17 | 5 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 1.29 | 1.44 | 2.4 | 896.0316 | 896.041 | 896.0505 | 896.0619 | 896.1135 | 896.1669 | 896.1896 | 896.212 | 896.2407 | 896.2545 | 896.3 | 896.3228 | 896.3348 | 896.3467 | 896.358 | 896.3688 | 896.4068 | 896.4512 | 896.4658 | 896.4764 | 896.4852 | 896.5106 | 896.5515 | 896.5618 | 896.5696
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.16 | 0.05 | 0.02 |  |  |  | 640.7724 | 640.7804 | 640.7885 | 640.7998 | 640.8557 | 640.9149 | 640.9403 | 640.9666 | 641.0009 | 641.0112 | 641.0622 | 641.0873 | 641.0977 | 641.1065 | 641.117 | 641.1255 | 641.1693 | 641.2247 | 641.238 | 641.2466 | 641.2546 | 641.284 | 641.3505 | 641.3698 | 641.3774
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1.0833 | 1.0769 | 1.2 | 1.2 | 1.1429 | 0.66667 | 1.0909 | 1.2 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 1.2222 | 1.1818 | 0.75 | 0.97 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95
яч.6 | Карьер Юнь-Яга | [26 empty] | tg | 1.3195
|  | расчет | I, А | 31 | 16 | 24 | 12 | 20 | 24 | 24 | 17 | 27 | 35 | 24 | 15 | 4 | 23 | 29 | 31 | 32 | 32 | 29 | 21 | 25 | 31 | 30 | 31
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.23 | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.17 | 0.2 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.2 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.2 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 3.85 | 5.08 | 1.8 | 3731.2624 | 3731.3911 | 3731.4654 | 3731.5523 | 3731.5971 | 3731.6627 | 3731.7422 | 3731.8263 | 3731.8864 | 3731.9786 | 3732.0897 | 3732.1683 | 3732.1997 | 3732.2056 | 3732.2551 | 3732.3686 | 3732.4981 | 3732.6279 | 3732.7579 | 3732.8698 | 3732.9547 | 3733.0508 | 3733.1708 | 3733.289 | 3733.4129
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26 | 0.12 | 0.21 | 0.1 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.23 | 0.15 | 0.04 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 6135.7498 | 6135.8936 | 6135.962 | 6136.0775 | 6136.1308 | 6136.2309 | 6136.3508 | 6136.4715 | 6136.5528 | 6136.6876 | 6136.8692 | 6136.9985 | 6137.0793 | 6137.0995 | 6137.232 | 6137.3656 | 6137.5068 | 6137.6488 | 6137.7911 | 6137.9284 | 6138.0231 | 6138.1417 | 6138.2789 | 6138.4181 | 6138.5597
|  |  | tgφ | 1.1304 | 0.92308 | 1.3125 | 1.25 | 1.5 | 1.5714 | 1.4667 | 1.3636 | 1.4118 | 1.65 | 1.6429 | 2.5 | 4 | 2.6667 | 1.2 | 1.087 | 1.1304 | 1.1304 | 1.25 | 1.68 | 1.2353 | 1.1364 | 1.1905 | 1.1364
яч.10 | Советский-II | [26 empty] | tg | 0.39283
|  | расчет | I, А | 14 | 9 | 13 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14232 | 0.08088 | 0.12624 | 0.12384 | 0.12288 | 0.1476 | 0.15288 | 0.14808 | 0.1572 | 0.1632 | 0.1596 | 0.1644 | 0.16152 | 0.17376 | 0.17424 | 0.1704 | 0.1692 | 0.16488 | 0.16944 | 0.17424 | 0.18024 | 0.1704 | 0.1752 | 0.14808 | 3.7207 | 1.4616 | 4.8 | 0.02965 | 0.01685 | 0.0263 | 0.0258 | 0.0256 | 0.03075 | 0.03185 | 0.03085 | 0.03275 | 0.034 | 0.03325 | 0.03425 | 0.03365 | 0.0362 | 0.0363 | 0.0355 | 0.03525 | 0.03435 | 0.0353 | 0.0363 | 0.03755 | 0.0355 | 0.0365 | 0.03085
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06024 | 0.05736 | 0.05616 | 0.05736 | 0.0552 | 0.0564 | 0.05712 | 0.05808 | 0.06024 | 0.0612 | 0.06456 | 0.06576 | 0.06552 | 0.06432 | 0.06504 | 0.06552 | 0.06216 | 0.06096 | 0.06144 | 0.06336 | 0.06312 | 0.06144 | 0.06168 | 0.05736 |  |  |  | 0.01255 | 0.01195 | 0.0117 | 0.01195 | 0.0115 | 0.01175 | 0.0119 | 0.0121 | 0.01255 | 0.01275 | 0.01345 | 0.0137 | 0.01365 | 0.0134 | 0.01355 | 0.01365 | 0.01295 | 0.0127 | 0.0128 | 0.0132 | 0.01315 | 0.0128 | 0.01285 | 0.01195
|  |  | tgφ | 0.42327 | 0.7092 | 0.44487 | 0.46318 | 0.44922 | 0.38211 | 0.37363 | 0.39222 | 0.38321 | 0.375 | 0.40451 | 0.4 | 0.40565 | 0.37017 | 0.37328 | 0.38451 | 0.36738 | 0.36972 | 0.36261 | 0.36364 | 0.3502 | 0.36056 | 0.35205 | 0.38736
яч.7 | Котельная-I | [26 empty] | tg | 2.4169
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02064 | 0.02016 | 0.01488 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01368 | 0.01392 | 0.0144 | 0.0198 | 0.02412 | 0.01956 | 0.02244 | 0.01728 | 0.02328 | 0.0222 | 0.01668 | 0.01632 | 0.01644 | 0.01644 | 0.01632 | 0.01644 | 0.0162 | 0.01632 | 0.0162 | 0.42108 | 1.0177 | 2.4 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0062 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0058 | 0.006 | 0.00825 | 0.01005 | 0.00815 | 0.00935 | 0.0072 | 0.0097 | 0.00925 | 0.00695 | 0.0068 | 0.00685 | 0.00685 | 0.0068 | 0.00685 | 0.00675 | 0.0068 | 0.00675
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03984 | 0.03876 | 0.02424 | 0.02064 | 0.02052 | 0.02088 | 0.021 | 0.02256 | 0.03828 | 0.06072 | 0.05556 | 0.06504 | 0.04932 | 0.06396 | 0.06288 | 0.04644 | 0.0456 | 0.04596 | 0.04632 | 0.04632 | 0.04596 | 0.04488 | 0.04608 | 0.04596 |  |  |  | 0.0166 | 0.01615 | 0.0101 | 0.0086 | 0.00855 | 0.0087 | 0.00875 | 0.0094 | 0.01595 | 0.0253 | 0.02315 | 0.0271 | 0.02055 | 0.02665 | 0.0262 | 0.01935 | 0.019 | 0.01915 | 0.0193 | 0.0193 | 0.01915 | 0.0187 | 0.0192 | 0.01915
|  |  | tgφ | 1.9302 | 1.9226 | 1.629 | 1.5088 | 1.5 | 1.5263 | 1.5086 | 1.5667 | 1.9333 | 2.5174 | 2.8405 | 2.8984 | 2.8542 | 2.7474 | 2.8324 | 2.7842 | 2.7941 | 2.7956 | 2.8175 | 2.8382 | 2.7956 | 2.7704 | 2.8235 | 2.837
яч.8 | Котельная-II | [26 empty] | tg | 0.86385
|  | расчет | I, А | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.31086 | 0.31014 | 0.30996 | 0.3087 | 0.3087 | 0.30996 | 0.31014 | 0.31104 | 0.315 | 0.31374 | 0.31626 | 0.31734 | 0.31644 | 0.31536 | 0.31356 | 0.31266 | 0.31248 | 0.31536 | 0.31194 | 0.31392 | 0.31464 | 0.3141 | 0.3132 | 0.31374 | 7.5092 | 6.4868 | 3.6 | 0.08635 | 0.08615 | 0.0861 | 0.08575 | 0.08575 | 0.0861 | 0.08615 | 0.0864 | 0.0875 | 0.08715 | 0.08785 | 0.08815 | 0.0879 | 0.0876 | 0.0871 | 0.08685 | 0.0868 | 0.0876 | 0.08665 | 0.0872 | 0.0874 | 0.08725 | 0.087 | 0.08715
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27522 | 0.27198 | 0.27072 | 0.2673 | 0.26586 | 0.27234 | 0.26766 | 0.2682 | 0.27126 | 0.2736 | 0.27972 | 0.28098 | 0.27792 | 0.2745 | 0.26892 | 0.26352 | 0.26424 | 0.27198 | 0.26532 | 0.26856 | 0.26532 | 0.26604 | 0.26532 | 0.27036 |  |  |  | 0.07645 | 0.07555 | 0.0752 | 0.07425 | 0.07385 | 0.07565 | 0.07435 | 0.0745 | 0.07535 | 0.076 | 0.0777 | 0.07805 | 0.0772 | 0.07625 | 0.0747 | 0.0732 | 0.0734 | 0.07555 | 0.0737 | 0.0746 | 0.0737 | 0.0739 | 0.0737 | 0.0751
|  |  | tgφ | 0.88535 | 0.87696 | 0.8734 | 0.86589 | 0.86122 | 0.87863 | 0.71 | 0.86227 | 0.86114 | 0.87206 | 0.88446 | 0.88542 | 0.87827 | 0.87043 | 0.85763 | 0.84283 | 0.84562 | 0.86244 | 0.85055 | 0.8555 | 0.84325 | 0.84699 | 0.84713 | 0.86173
яч.13 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
яч.14 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  |  | P, МВт | 1.3264 | 1.1106 | 1.2181 | 1.223 | 1.2228 | 1.1885 | 1.2557 | 1.1858 | 1.2546 | 1.3763 | 1.1618 | 1.0577 | 0.98188 | 1.0986 | 1.2002 | 1.2789 | 1.3265 | 1.2685 | 1.1937 | 1.1194 | 1.1884 | 1.3266 | 1.299 | 1.2535
|  |  | Q, МВАр | 1.0934 | 0.93714 | 1.0185 | 1.0029 | 1.0897 | 1.0572 | 1.0539 | 1.006 | 1.0583 | 1.2658 | 1.091 | 0.98298 | 0.8542 | 1.0633 | 1.0352 | 1.1138 | 1.1606 | 1.0567 | 1.0207 | 0.94608 | 1.022 | 1.1595 | 1.1007 | 1.072
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -7.8884 | 0.80207 | -7.418 | -6.2479 | -2.7719 | -2.0539 | -6.5835 | -2.7769 | -5.2042 | -6.4887 | -4.6119 | -4.9306 | -2.632 | -4.9546 | -4.4253 | -3.8775 | -3.7204 | -6.9398 | -4.6039 | -2.288 | -4.2217 | -6.3508 | -3.7591 | -2.0317
|  |  | Q, % | 1.0695 | 1.8599 | 0.73294 | 1.0361 | 1.003 | 0.70255 | 1.1852 | 0.91017 | 1.76 | 1.3053 | 1.1202 | 1.0688 | 0.40807 | 0.47178 | 1.2723 | 1.2326 | 0.73048 | 0.66366 | 1.1256 | 1.3884 | 1.256 | 1.0514 | 0.49001 | 0.98827
Баланс мощностей 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.09698 | 0.00898 | -0.08412 | -0.07192 | -0.03298 | -0.02392 | -0.07756 | -0.03204 | -0.06206 | -0.08386 | -0.05122 | -0.0497 | -0.02518 | -0.05186 | -0.05086 | -0.04774 | -0.04758 | -0.08232 | -0.05254 | -0.02504 | -0.04814 | -0.07922 | -0.04706 | -0.02496
|  |  | Q, МВАр | 0.01182 | 0.01776 | 0.00752 | 0.0105 | 0.01104 | 0.00748 | 0.01264 | 0.00924 | 0.01896 | 0.01674 | 0.01236 | 0.01062 | 0.0035 | 0.00504 | 0.01334 | 0.0139 | 0.00854 | 0.00706 | 0.01162 | 0.01332 | 0.013 | 0.01232 | 0.00542 | 0.0107
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | -0.09698 | 0.00898 | -0.08412 | -0.07192 | -0.03298 | -0.02392 | -0.07756 | -0.03204 | -0.06206 | -0.08386 | -0.05122 | -0.0497 | -0.02518 | -0.05186 | -0.05086 | -0.04774 | -0.04758 | -0.08232 | -0.05254 | -0.02504 | -0.04814 | -0.07922 | -0.04706 | -0.02496
|  |  | Q, МВАр | 0.01182 | 0.01776 | 0.00752 | 0.0105 | 0.01104 | 0.00748 | 0.01264 | 0.00924 | 0.01896 | 0.01674 | 0.01236 | 0.01062 | 0.0035 | 0.00504 | 0.01334 | 0.0139 | 0.00854 | 0.00706 | 0.01162 | 0.01332 | 0.013 | 0.01232 | 0.00542 | 0.0107
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | нет учета 4: 0.90064; нет учета 10: 1.0384; нет учета 21: 0.85736
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | нет учета 1: Часы замеров
ПС Шахтерская 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.37 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 56 | 52 | 50 | 50 | 54 | 62 | 62 | 66 | 74 | 72 | 75 | 77 | 77 | 73 | 77 | 75 | 74 | 74 | 77 | 77 | 75 | 68 | 65 | 55
|  | счетчик | P, МВт | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.9 | 1.02 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.2 | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 1.35 | 1.35 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.38 | 1.47 | 1.2 | 1.47 | 0.99 | 1.02 | 27.93 | 8.49 | 30 | 4070.231 | 4070.262 | 4070.291 | 4070.319 | 4070.347 | 4070.377 | 4070.411 | 4070.445 | 4070.482 | 4070.523 | 4070.563 | 4070.605 | 4070.648 | 4070.691 | 4070.736 | 4070.781 | 4070.823 | 4070.867 | 4070.911 | 4070.957 | 4071.006 | 4071.046 | 4071.095 | 4071.128 | 4071.162
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.33 | 0.36 | 0.24 | 0.3 |  |  |  | 785.059 | 785.069 | 785.078 | 785.087 | 785.096 | 785.106 | 785.117 | 785.129 | 785.14 | 785.153 | 785.166 | 785.18 | 785.194 | 785.208 | 785.221 | 785.235 | 785.248 | 785.261 | 785.274 | 785.287 | 785.301 | 785.312 | 785.324 | 785.332 | 785.342 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058 | 144.058
|  |  | tgφ | 0.32258 | 0.31034 | 0.32143 | 0.32143 | 0.33333 | 0.32353 | 0.35294 | 0.2973 | 0.31707 | 0.325 | 0.33333 | 0.32558 | 0.32558 | 0.28889 | 0.31111 | 0.30952 | 0.29545 | 0.29545 | 0.28261 | 0.28571 | 0.275 | 0.2449 | 0.24242 | 0.29412
яч.38 | ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 54 | 51 | 48 | 45 | 49 | 56 | 61 | 67 | 72 | 72 | 74 | 72 | 71 | 73 | 74 | 75 | 83 | 81 | 87 | 87 | 83 | 77 | 67 | 57
|  | счетчик | P, МВт | 0.9 | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.84 | 0.96 | 1.02 | 1.11 | 1.23 | 1.23 | 1.26 | 1.23 | 1.02 | 1.41 | 1.32 | 1.23 | 1.38 | 1.47 | 1.5 | 1.62 | 1.44 | 1.59 | 1.02 | 1.02 | 28.2 | 8.73 | 30 | 3427.686 | 3427.716 | 3427.744 | 3427.771 | 3427.796 | 3427.824 | 3427.856 | 3427.89 | 3427.927 | 3427.968 | 3428.009 | 3428.051 | 3428.092 | 3428.126 | 3428.173 | 3428.217 | 3428.258 | 3428.304 | 3428.353 | 3428.403 | 3428.457 | 3428.505 | 3428.558 | 3428.592 | 3428.626
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.33 | 0.39 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 760.596 | 760.606 | 760.615 | 760.624 | 760.632 | 760.641 | 760.651 | 760.662 | 760.674 | 760.687 | 760.701 | 760.715 | 760.728 | 760.739 | 760.752 | 760.765 | 760.779 | 760.794 | 760.808 | 760.823 | 760.839 | 760.853 | 760.867 | 760.877 | 760.887 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845 | 8.845
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.32143 | 0.33333 | 0.32 | 0.32143 | 0.3125 | 0.32353 | 0.32432 | 0.31707 | 0.34146 | 0.33333 | 0.31707 | 0.32353 | 0.2766 | 0.29545 | 0.34146 | 0.32609 | 0.28571 | 0.3 | 0.2963 | 0.29167 | 0.26415 | 0.29412 | 0.29412
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.83 | 1.71 | 1.65 | 1.59 | 1.74 | 1.98 | 2.04 | 2.22 | 2.46 | 2.43 | 2.52 | 2.52 | 2.31 | 2.76 | 2.67 | 2.49 | 2.7 | 2.79 | 2.88 | 3.09 | 2.64 | 3.06 | 2.01 | 2.04
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.6 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.9 | 0.75 | 0.78 | 0.54 | 0.6
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.9259 | 1.7932 | 1.7361 | 1.6698 | 1.831 | 2.0778 | 2.1535 | 2.3248 | 2.5807 | 2.5614 | 2.6563 | 2.647 | 2.4287 | 2.8681 | 2.7902 | 2.6184 | 2.8276 | 2.9052 | 3 | 3.2184 | 2.7445 | 3.1578 | 2.0813 | 2.1264
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.1 | 10 | 10.1
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
яч.25 | РП Тиман-I
|  | расчет | I, А | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5
|  | счетчик | P, МВт | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 2.07 | 0 | 8 | 2105.564 | 2105.582 | 2105.591 | 2105.595 | 2105.604 | 2105.607 | 2105.611 | 2105.622 | 2105.64 | 2105.645 | 2105.659 | 2105.668 | 2105.679 | 2105.687 | 2105.7 | 2105.711 | 2105.72 | 2105.733 | 2105.746 | 2105.761 | 2105.777 | 2105.791 | 2105.807 | 2105.817 | 2105.827
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 230.592 | 293.827 | 293.833 | 293.84 | 293.842 | 293.849 | 293.857 | 293.864 | 293.878 | 293.901 | 293.908 | 293.914 | 293.922 | 293.941 | 293.948 | 293.958 | 293.967 | 293.976 | 293.986 | 293.996 | 294.005 | 294.014 | 294.022 | 294.033 | 294.041 | 294.05
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.46 | РП Тиман-II
|  | расчет | I, А | 21 | 18 | 18 | 17 | 23 | 22 | 20 | 41 | 18 | 32 | 25 | 31 | 34 | 24 | 30 | 30 | 33 | 32 | 38 | 37 | 30 | 34 | 31 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.68 | 0.31 | 0.57 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.41 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | 0.53 | 0.64 | 0.62 | 0.52 | 0.59 | 0.52 | 0.5 | 11.34 | 3.46 | 8 | 6171.508 | 6171.552 | 6171.591 | 6171.63 | 6171.666 | 6171.716 | 6171.764 | 6171.807 | 6171.892 | 6171.931 | 6172.002 | 6172.056 | 6172.119 | 6172.19 | 6172.241 | 6172.305 | 6172.368 | 6172.438 | 6172.504 | 6172.584 | 6172.662 | 6172.727 | 6172.801 | 6172.866 | 6172.929
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.1 | 0.09 | 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |  |  |  | 1050.407 | 1050.421 | 1050.434 | 1050.447 | 1050.457 | 1050.471 | 1050.484 | 1050.495 | 1050.523 | 1050.536 | 1050.549 | 1050.561 | 1050.588 | 1050.612 | 1050.628 | 1050.648 | 1050.668 | 1050.688 | 1050.709 | 1050.734 | 1050.76 | 1050.779 | 1050.8 | 1050.821 | 1050.841 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691 | 25.691
|  |  | tgφ | 0.31429 | 0.32258 | 0.32258 | 0.27586 | 0.275 | 0.26316 | 0.26471 | 0.32353 | 0.32258 | 0.17544 | 0.23256 | 0.44 | 0.33333 | 0.31707 | 0.31373 | 0.32 | 0.28571 | 0.32075 | 0.3125 | 0.33871 | 0.28846 | 0.28814 | 0.32692 | 0.32
яч.29 | РП Горняцкий-I
|  | расчет | I, А | 18 | 15 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 20 | 38 | 25 | 24 | 30 | 20 | 25 | 27 | 24 | 22 | 22 | 20 | 22 | 21 | 23 | 18 | 18
|  | счетчик | P, МВт | 0.25 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.29 | 0.29 | 0.52 | 0.3 | 0.4 | 0.41 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.38 | 0.28 | 0.3 | 7.89 | 4.45 | 12 | 3562.84 | 3562.861 | 3562.88 | 3562.903 | 3562.921 | 3562.946 | 3562.964 | 3562.989 | 3563.014 | 3563.064 | 3563.088 | 3563.112 | 3563.155 | 3563.18 | 3563.213 | 3563.247 | 3563.277 | 3563.305 | 3563.333 | 3563.36 | 3563.388 | 3563.415 | 3563.447 | 3563.47 | 3563.495
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.2 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |  |  |  | 1258.506 | 1258.522 | 1258.534 | 1258.548 | 1258.559 | 1258.575 | 1258.589 | 1258.606 | 1258.621 | 1258.647 | 1258.675 | 1258.702 | 1258.713 | 1258.73 | 1258.746 | 1258.765 | 1258.782 | 1258.796 | 1258.809 | 1258.821 | 1258.835 | 1258.848 | 1258.859 | 1258.869 | 1258.878 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483 | 12.483
|  |  | tgφ | 0.76 | 0.6087 | 0.60714 | 0.59091 | 0.63333 | 0.77273 | 0.66667 | 0.6 | 0.51667 | 1.1724 | 1.1034 | 0.25 | 0.66667 | 0.475 | 0.56098 | 0.55556 | 0.5 | 0.47059 | 0.4375 | 0.5 | 0.5 | 0.34211 | 0.42857 | 0.36667
яч.30 | РП Горняцкий-II
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.98 | 0.24 | 12 | 1441.266 | 1441.267 | 1441.269 | 1441.274 | 1441.275 | 1441.278 | 1441.28 | 1441.285 | 1441.287 | 1441.292 | 1441.295 | 1441.299 | 1441.302 | 1441.305 | 1441.31 | 1441.314 | 1441.318 | 1441.322 | 1441.325 | 1441.329 | 1441.332 | 1441.335 | 1441.339 | 1441.342 | 1441.345
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 287.496 | 287.497 | 287.498 | 287.499 | 287.5 | 287.501 | 287.502 | 287.503 | 287.504 | 287.505 | 287.506 | 287.507 | 287.508 | 287.509 | 287.51 | 287.511 | 287.512 | 287.513 | 287.514 | 287.515 | 287.516 | 287.517 | 287.518 | 287.519 | 287.52 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.081 | 59.089 | 59.09 | 59.091 | 59.091 | 59.091 | 59.092 | 59.092 | 59.093 | 59.093 | 59.094 | 59.094 | 59.095 | 59.095 | 59.096
|  |  | tgφ | 1 | 0.5 | 0.16667 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0.16667 | 0.5 | 0.16667 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25
яч.43 | РП Шахтерский-I
|  | расчет | I, А | 29 | 28 | 26 | 25 | 25 | 35 | 40 | 22 | 34 | 40 | 41 | 46 | 40 | 42 | 43 | 45 | 45 | 40 | 52 | 52 | 42 | 52 | 35 | 29
|  | счетчик | P, МВт | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.58 | 0.66 | 0.37 | 0.56 | 0.67 | 0.68 | 0.76 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.89 | 0.89 | 0.7 | 0.89 | 0.59 | 0.49 | 15.22 | 4.26 | 12 | 7652.037 | 7652.077 | 7652.115 | 7652.15 | 7652.185 | 7652.219 | 7652.267 | 7652.322 | 7652.353 | 7652.4 | 7652.456 | 7652.513 | 7652.576 | 7652.634 | 7652.692 | 7652.751 | 7652.814 | 7652.877 | 7652.933 | 7653.007 | 7653.081 | 7653.139 | 7653.213 | 7653.262 | 7653.303
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.22 | 0.13 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |  |  |  | 2079.034 | 2079.048 | 2079.061 | 2079.074 | 2079.086 | 2079.098 | 2079.115 | 2079.133 | 2079.144 | 2079.161 | 2079.179 | 2079.198 | 2079.22 | 2079.232 | 2079.248 | 2079.265 | 2079.279 | 2079.293 | 2079.309 | 2079.324 | 2079.34 | 2079.354 | 2079.369 | 2079.379 | 2079.39 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888 | 33.888
|  |  | tgφ | 0.35417 | 0.34783 | 0.38095 | 0.33333 | 0.34146 | 0.34483 | 0.33333 | 0.35135 | 0.35714 | 0.32836 | 0.33824 | 0.34211 | 0.2 | 0.27143 | 0.28169 | 0.22368 | 0.22368 | 0.28358 | 0.20225 | 0.21348 | 0.24286 | 0.20225 | 0.20339 | 0.26531
яч.44 | РП Шахтерский-II
|  | расчет | I, А | 28 | 29 | 26 | 25 | 24 | 35 | 42 | 25 | 35 | 37 | 39 | 44 | 40 | 42 | 46 | 46 | 40 | 46 | 51 | 56 | 38 | 50 | 37 | 32
|  | счетчик | P, МВт | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.6 | 0.7 | 0.41 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.74 | 0.7 | 0.72 | 0.78 | 0.8 | 0.66 | 0.79 | 0.89 | 0.97 | 0.66 | 0.86 | 0.64 | 0.56 | 15.56 | 4.41 | 12 | 6735.539 | 6735.578 | 6735.618 | 6735.654 | 6735.69 | 6735.724 | 6735.774 | 6735.832 | 6735.866 | 6735.914 | 6735.966 | 6736.021 | 6736.083 | 6736.141 | 6736.201 | 6736.266 | 6736.333 | 6736.388 | 6736.454 | 6736.528 | 6736.609 | 6736.664 | 6736.736 | 6736.789 | 6736.836
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 1928.346 | 1928.36 | 1928.373 | 1928.385 | 1928.397 | 1928.409 | 1928.426 | 1928.444 | 1928.457 | 1928.475 | 1928.492 | 1928.51 | 1928.53 | 1928.542 | 1928.559 | 1928.576 | 1928.591 | 1928.611 | 1928.626 | 1928.643 | 1928.66 | 1928.675 | 1928.692 | 1928.704 | 1928.716 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776 | 24.776
|  |  | tgφ | 0.3617 | 0.33333 | 0.32558 | 0.32558 | 0.34146 | 0.33333 | 0.31429 | 0.39024 | 0.37931 | 0.32258 | 0.33333 | 0.32432 | 0.2 | 0.27778 | 0.25641 | 0.225 | 0.36364 | 0.22785 | 0.22472 | 0.20619 | 0.27273 | 0.23256 | 0.21875 | 0.25
яч.45 | РП ЖБИ-I
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6
|  | счетчик | P, МВт | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 2.16 | 0.48 | 8 | 815.264 | 815.275 | 815.286 | 815.297 | 815.308 | 815.319 | 815.33 | 815.341 | 815.354 | 815.367 | 815.38 | 815.393 | 815.406 | 815.42 | 815.434 | 815.445 | 815.455 | 815.468 | 815.479 | 815.488 | 815.498 | 815.506 | 815.516 | 815.524 | 815.537
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |  |  |  | 111.684 | 111.685 | 111.686 | 111.687 | 111.69 | 111.691 | 111.692 | 111.693 | 111.696 | 111.699 | 111.702 | 111.706 | 111.709 | 111.713 | 111.716 | 111.719 | 111.722 | 111.725 | 111.729 | 111.733 | 111.737 | 111.741 | 111.744 | 111.748 | 111.749 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378 | 93.378
|  |  | tgφ | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.22222 | 0.11111 | 0.11111 | 0.11111 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.27273 | 0.18182 | 0.22222 | 0.25 | 0.2 | 0.33333 | 0.42857 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.1
яч.26 | РП ЖБИ-II
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659 | 72.659
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 10.843 | 111.476 | 111.476 | 111.477 | 111.478 | 111.479 | 111.48 | 111.483 | 111.484 | 111.486 | 111.487 | 111.488 | 111.49 | 111.491 | 111.492 | 111.493 | 111.494 | 111.495 | 111.497 | 111.498 | 111.499 | 111.501 | 111.502 | 111.503 | 111.504 | 111.505
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 80 | 5549.6 | 5549.6 | 5549.6 | 5549.6 | 5549.6 | 5549.7 | 5549.7 | 5549.7 | 5549.7 | 5549.7 | 5549.7 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8 | 5549.8
| ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 24 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 136 |  | 80 | 3862.2 | 3862.3 | 3862.3 | 3862.4 | 3862.4 | 3862.5 | 3862.5 | 3862.6 | 3862.7 | 3862.7 | 3862.8 | 3862.8 | 3863.1 | 3863.1 | 3863.2 | 3863.2 | 3863.3 | 3863.4 | 3863.5 | 3863.5 | 3863.6 | 3863.7 | 3863.7 | 3863.8 | 3863.9
Отходящие 10 кВ |  |  | P, МВт | 1.79 | 1.66 | 1.62 | 1.53 | 1.67 | 1.92 | 2.24 | 2.02 | 2.25 | 2.4 | 2.28 | 2.75 | 2.48 | 2.5 | 2.64 | 2.62 | 2.57 | 2.56 | 2.98 | 3.07 | 2.41 | 2.98 | 2.21 | 2.07
|  |  | Q, МВАр | 0.66 | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.6 | 0.69 | 0.75 | 0.72 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.71 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.7 | 0.71 | 0.59 | 0.56
Небаланс мощностей 10 кВ |  |  | P, % | 2.1858 | 2.924 | 1.8182 | 3.7736 | 4.023 | 3.0303 | -9.8039 | 9.009 | 8.5366 | 1.2346 | 9.5238 | -9.127 | -7.3593 | 9.4203 | 1.1236 | -5.2209 | 4.8148 | 8.2437 | -3.4722 | 0.64725 | 8.7121 | 2.6144 | -9.9502 | -1.4706
|  |  | Q, % | -10 | -7.4074 | -9.2593 | -1.9608 | -5.2632 | -9.5238 | -8.6957 | -4.3478 | -10.2564 | -9.8765 | -8.3333 | -8.642 | 5.3333 | 5.1282 | -1.2346 | 8.642 | 8.3333 | 8.642 | 9.5238 | 10 | 6.6667 | 8.9744 | -9.2593 | 6.6667
Баланс мощностей по 10 кВ |  |  | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | -0.23 | -0.17 | 0.26 | 0.03 | -0.13 | 0.13 | 0.23 | -0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.08 | -0.2 | -0.03
|  |  | Q, МВАр | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | -0.05 | 0.04
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | -0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.03 | 0.24 | -0.23 | -0.17 | 0.26 | 0.03 | -0.13 | 0.13 | 0.23 | -0.1 | 0.02 | 0.23 | 0.08 | -0.2 | -0.03
|  |  | Q, МВАр | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.07 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | -0.05 | 0.04
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Южная 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  | авт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 53 | 53 | 49 | 49 | 47 | 46 | 44 | 65 | 57 | 59 | 59 | 58 | 56 | 58 | 57 | 64 | 49 | 66 | 74 | 51 | 72 | 67 | 50 | 64
|  | счетчик | P, МВт | 0.31 | 0.36 | 0.22 | 0.29 | 0.5 | 0.41 | 0.48 | 0.31 | 0.22 | 0.46 | 0.34 | 0.55 | 0.19 | 0.36 | 0.6 | 0.53 | 0.41 | 0.67 | 0.94 | 0.22 | 0.65 | 0.72 | 0.53 | 0.77 | 11.016 | 0.048 | 24 | 3137.599 | 3137.612 | 3137.627 | 3137.636 | 3137.648 | 3137.669 | 3137.686 | 3137.706 | 3137.719 | 3137.728 | 3137.747 | 3137.761 | 3137.784 | 3137.792 | 3137.807 | 3137.832 | 3137.854 | 3137.871 | 3137.899 | 3137.938 | 3137.947 | 3137.974 | 3138.004 | 3138.026 | 3138.058
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 494.458 | 494.458 | 494.458 | 494.458 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.459 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 494.46 | 937.426 | 937.446 | 937.459 | 937.468 | 937.48 | 937.498 | 937.528 | 937.536 | 937.55 | 937.569 | 937.583 | 937.6 | 937.63 | 937.651 | 937.668 | 937.683 | 937.694 | 937.71 | 937.722 | 937.73 | 937.738 | 937.744 | 937.75 | 937.753 | 937.757
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0.068966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 102 | 102 | 100 | 111 | 99 | 102 | 101 | 110 | 102 | 109 | 103 | 114 | 113 | 112 | 106 | 97 | 106 | 102 | 99 | 106 | 102 | 101 | 101 | 104
|  | счетчик | P, МВт | 0.86 | 0.84 | 0.86 | 1.01 | 0.86 | 0.98 | 0.79 | 0.84 | 0.82 | 0.79 | 0.65 | 0.5 | 0.67 | 0.79 | 0.86 | 0.79 | 0.82 | 0.6 | 0.5 | 1.01 | 1.01 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 19.608 | 0.12 | 24 | 3553.162 | 3553.198 | 3553.233 | 3553.269 | 3553.311 | 3553.347 | 3553.388 | 3553.421 | 3553.456 | 3553.49 | 3553.523 | 3553.55 | 3553.571 | 3553.599 | 3553.632 | 3553.668 | 3553.701 | 3553.735 | 3553.76 | 3553.781 | 3553.823 | 3553.865 | 3553.901 | 3553.941 | 3553.979
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 804.055 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.056 | 804.057 | 804.057 | 804.057 | 804.057 | 804.057 | 804.057 | 804.057 | 804.057 | 804.058 | 804.058 | 804.059 | 804.06 | 804.06 | 804.06 | 804.06 | 1873.18 | 1873.214 | 1873.235 | 1873.26 | 1873.297 | 1873.329 | 1873.374 | 1873.402 | 1873.431 | 1873.458 | 1873.506 | 1873.536 | 1873.571 | 1873.627 | 1873.682 | 1873.726 | 1873.757 | 1873.793 | 1873.822 | 1873.854 | 1873.888 | 1873.923 | 1873.959 | 1873.983 | 1874.021
|  |  | tgφ | 0.023256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.019802 | 0.019802 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.17 | 1.2 | 1.08 | 1.3 | 1.36 | 1.39 | 1.27 | 1.15 | 1.04 | 1.25 | 0.99 | 1.05 | 0.86 | 1.15 | 1.46 | 1.32 | 1.23 | 1.27 | 1.44 | 1.23 | 1.66 | 1.58 | 1.49 | 1.68
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.1702 | 1.2 | 1.08 | 1.3002 | 1.36 | 1.39 | 1.27 | 1.15 | 1.04 | 1.2502 | 0.99 | 1.05 | 0.86 | 1.15 | 1.46 | 1.32 | 1.23 | 1.2706 | 1.44 | 1.2302 | 1.6601 | 1.58 | 1.49 | 1.68
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4
яч.13 | ПС Капитальная-I
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0708 | 0.3504 | 1.2 | 1284.048 | 1284.05 | 1284.052 | 1284.055 | 1284.057 | 1284.06 | 1284.063 | 1284.065 | 1284.068 | 1284.071 | 1284.074 | 1284.077 | 1284.079 | 1284.081 | 1284.083 | 1284.086 | 1284.088 | 1284.09 | 1284.093 | 1284.095 | 1284.098 | 1284.1 | 1284.103 | 1284.105 | 1284.107
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 1629.156 | 1629.17 | 1629.189 | 1629.197 | 1629.208 | 1629.219 | 1629.231 | 1629.243 | 1629.254 | 1629.265 | 1629.275 | 1629.286 | 1629.296 | 1629.317 | 1629.33 | 1629.344 | 1629.355 | 1629.368 | 1629.376 | 1629.387 | 1629.399 | 1629.415 | 1629.426 | 1629.437 | 1629.448 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791 | 142.791
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ПС Капитальная-II
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | счетчик | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.4116 | 0.2268 | 1.2 | 1771.898 | 1771.908 | 1771.917 | 1771.928 | 1771.937 | 1771.945 | 1771.957 | 1771.97 | 1771.986 | 1771.998 | 1772.017 | 1772.031 | 1772.048 | 1772.069 | 1772.11 | 1772.136 | 1772.154 | 1772.166 | 1772.176 | 1772.188 | 1772.197 | 1772.212 | 1772.222 | 1772.232 | 1772.241
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  | 1046.607 | 1046.611 | 1046.614 | 1046.618 | 1046.623 | 1046.628 | 1046.634 | 1046.639 | 1046.644 | 1046.647 | 1046.651 | 1046.665 | 1046.679 | 1046.688 | 1046.725 | 1046.748 | 1046.761 | 1046.766 | 1046.77 | 1046.775 | 1046.78 | 1046.784 | 1046.788 | 1046.791 | 1046.796 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265 | 11.265
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
яч.21 | Тундровый-I
|  | ТИ | I, А | 1: отключено, тел. в рем.пол.
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Тундровый-II | [26 empty] | tg | 1.2952
|  | ТИ | I, А | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.378 | 0.4896 | 3.6 | 75.823 | 75.828 | 75.831 | 75.837 | 75.842 | 75.847 | 75.85 | 75.855 | 75.858 | 75.862 | 75.867 | 75.872 | 75.877 | 75.88 | 75.885 | 75.889 | 75.893 | 75.896 | 75.899 | 75.903 | 75.908 | 75.913 | 75.918 | 75.923 | 75.928
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  |  |  | 23.037 | 23.044 | 23.048 | 23.055 | 23.061 | 23.068 | 23.072 | 23.078 | 23.083 | 23.084 | 23.088 | 23.091 | 23.097 | 23.109 | 23.116 | 23.122 | 23.127 | 23.132 | 23.137 | 23.144 | 23.149 | 23.154 | 23.16 | 23.167 | 23.173 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329 | 193.329
|  |  | tgφ | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1
яч.27 | ПС Вентствол №1-1
|  | расчет | I, А | 21 | 31 | 21 | 25 | 30 | 35 | 33 | 30 | 25 | 29 | 13 | 13 | 13 | 14 | 27 | 26 | 29 | 28 | 29 | 26 | 31 | 24 | 38 | 34 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | счетчик | P, МВт | 0.23 | 0.33 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.25 | 0.4 | 0.36 | 6.64 | 0.0432 | 7.2 | 5491.857 | 5491.889 | 5491.935 | 5491.965 | 5492.001 | 5492.046 | 5492.099 | 5492.148 | 5492.192 | 5492.229 | 5492.272 | 5492.292 | 5492.311 | 5492.33 | 5492.351 | 5492.39 | 5492.428 | 5492.471 | 5492.513 | 5492.556 | 5492.593 | 5492.639 | 5492.674 | 5492.729 | 5492.779
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  | 812.613 | 812.614 | 812.614 | 812.614 | 812.614 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.615 | 812.616 | 812.616 | 812.617 | 812.617 | 812.618 | 812.618 | 812.618 | 812.619 | 812.619 | 812.619 | 5432.006 | 5432.077 | 5432.139 | 5432.198 | 5432.238 | 5432.299 | 5432.382 | 5432.418 | 5432.475 | 5432.52 | 5432.571 | 5432.63 | 5432.739 | 5432.877 | 5433.022 | 5433.099 | 5433.159 | 5433.24 | 5433.291 | 5433.34 | 5433.393 | 5433.452 | 5433.502 | 5433.537 | 5433.571
|  |  | tgφ | 0.043478 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035714 | 0 | 0.032258 | 0 | 0.032258 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
яч.26 | ПС Вентствол №1-2
|  | расчет | I, А | 23 | 24 | 26 | 28 | 24 | 22 | 28 | 26 | 21 | 33 | 12 | 12 | 8 | 12 | 19 | 31 | 27 | 29 | 39 | 32 | 29 | 31 | 33 | 30 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | счетчик | P, МВт | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.3 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.13 | 0.21 | 0.34 | 0.3 | 0.32 | 0.42 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.37 | 0.33 | 6.61 | 0.0504 | 7.2 | 6686.267 | 6686.303 | 6686.34 | 6686.379 | 6686.422 | 6686.46 | 6686.494 | 6686.536 | 6686.576 | 6686.608 | 6686.66 | 6686.678 | 6686.697 | 6686.71 | 6686.728 | 6686.757 | 6686.804 | 6686.846 | 6686.89 | 6686.948 | 6686.997 | 6687.041 | 6687.088 | 6687.139 | 6687.185
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.827 | 1811.828 | 1811.828 | 1811.828 | 1811.829 | 1811.829 | 1811.829 | 1811.829 | 1811.829 | 1811.83 | 1811.831 | 1811.833 | 1811.834 | 1811.834 | 1811.834 | 1811.834 | 8605.884 | 8606.058 | 8606.129 | 8606.237 | 8606.359 | 8606.568 | 8606.855 | 8607.007 | 8607.145 | 8607.315 | 8607.427 | 8607.577 | 8607.72 | 8607.88 | 8608.212 | 8608.403 | 8608.543 | 8608.697 | 8608.75 | 8608.878 | 8608.999 | 8609.264 | 8609.421 | 8609.533 | 8609.7
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027027 | 0 | 0 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03125 | 0.02381 | 0.028571 | 0.03125 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Теплопункт-I
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.024 | 2.4 | 988.14 | 988.14 | 988.14 | 988.14 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.15 | 988.16 | 988.16 | 988.16 | 988.16 | 988.16 | 988.16
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 688.48 | 688.48 | 688.48 | 688.48 | 688.48 | 688.48 | 688.48 | 688.48 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 688.49 | 7.13 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Теплопункт-II
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 2.4 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.87 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88 | 1380.88
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 1092.03 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26 | 23.26
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | РП КОС-I
|  | ТИ | I, А | 9 | 8 | 4 | 9 | 4 | 3 | 4 | 9 | 32 | 32 | 27 | 27 | 28 | 33 | 32 | 16 | 16 | 21 | 31 | 27 | 36 | 36 | 22 | 22
|  | счетчик | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.29 | 0.38 | 0.48 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.24 | 4.416 | 3.072 | 4.8 | 4007.51 | 4007.52 | 4007.53 | 4007.53 | 4007.54 | 4007.55 | 4007.56 | 4007.57 | 4007.58 | 4007.6 | 4007.62 | 4007.65 | 4007.71 | 4007.79 | 4007.89 | 4007.95 | 4008 | 4008.05 | 4008.1 | 4008.15 | 4008.2 | 4008.26 | 4008.33 | 4008.38 | 4008.43
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |  |  |  | 2225.74 | 2225.75 | 2225.75 | 2225.76 | 2225.76 | 2225.77 | 2225.78 | 2225.79 | 2225.8 | 2225.82 | 2225.85 | 2225.89 | 2225.93 | 2225.97 | 2226.02 | 2226.06 | 2226.09 | 2226.13 | 2226.17 | 2226.2 | 2226.24 | 2226.27 | 2226.31 | 2226.35 | 2226.38 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  | tgφ | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3571 | 0.65517 | 0.5 | 0.5 | 0.65517 | 0.58333 | 0.79167 | 0.79167 | 0.58333 | 0.79167 | 0.48276 | 0.55882 | 0.79167 | 0.58333
яч.12 | РП КОС-II
|  | ТИ | I, А | 61 | 63 | 51 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 43 | 41 | 45 | 42 | 42 | 42 | 43 | 44 | 43 | 45 | 43 | 46 | 46 | 43 | 44 | 47
|  | счетчик | P, МВт | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.54 | 0.5 | 0.54 | 0.58 | 0.54 | 0.29 | 0.29 | 0.54 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.79 | 0.47 | 0.32 | 0.61 | 12.636 | 6.768 | 3.6 | 5783.85 | 5784.04 | 5784.218 | 5784.396 | 5784.574 | 5784.752 | 5784.93 | 5785.11 | 5785.26 | 5785.4 | 5785.55 | 5785.71 | 5785.86 | 5785.94 | 5786.02 | 5786.17 | 5786.3 | 5786.43 | 5786.56 | 5786.69 | 5786.75 | 5786.97 | 5787.1 | 5787.19 | 5787.36
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.43 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.4 | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |  |  |  | 3287.05 | 3287.17 | 3287.274 | 3287.378 | 3287.482 | 3287.586 | 3287.69 | 3287.8 | 3287.89 | 3287.97 | 3288.09 | 3288.14 | 3288.18 | 3288.22 | 3288.29 | 3288.36 | 3288.43 | 3288.49 | 3288.56 | 3288.62 | 3288.68 | 3288.74 | 3288.81 | 3288.87 | 3288.93 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  | tgφ | 0.63235 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.57812 | 0.61538 | 0.59259 | 0.58 | 0.7963 | 0.31034 | 0.25926 | 0.48276 | 0.86207 | 0.46296 | 0.53191 | 0.46809 | 0.53191 | 0.46809 | 1 | 0.27848 | 0.53191 | 0.6875 | 0.36066
| ТСН-1 |  | P, кВт | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 |  |  | 80 | 281.51 | 281.53 | 281.55 | 281.57 | 281.6 | 281.63 | 281.67 | 281.7 | 281.73 | 281.76 | 281.79 | 281.83 | 281.86 | 281.88 | 281.9 | 281.93 | 281.96 | 281.99 | 282.02 | 282.05 | 282.07 | 282.1 | 282.13 | 282.15 | 282.18
| ТСН-2 |  | P, кВт | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 2.4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 1.6 | 2.4 |  |  | 80 | 2560.2 | 2560.23 | 2560.26 | 2560.29 | 2560.31 | 2560.34 | 2560.36 | 2560.38 | 2560.41 | 2560.43 | 2560.45 | 2560.47 | 2560.5 | 2560.53 | 2560.56 | 2560.59 | 2560.61 | 2560.64 | 2560.74 | 2560.74 | 2560.74 | 2560.74 | 2560.77 | 2560.79 | 2560.82
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.25 | 1.31 | 1.17 | 1.31 | 1.31 | 1.33 | 1.39 | 1.23 | 1.12 | 1.36 | 1.03 | 1.15 | 0.94 | 1.12 | 1.38 | 1.35 | 1.34 | 1.35 | 1.48 | 1.11 | 1.77 | 1.43 | 1.36 | 1.57
|  |  | Q, МВАр | 0.54 | 0.4 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.4 | 0.6 | 0.41 | 0.38 | 0.42 | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.48 | 0.45 | 0.4
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 7,8) на ПС Вентствол №1 |  |  | P, % | -6.8376 | -9.1667 | -8.3333 | -0.76923 | 3.6765 | 4.3165 | -9.4488 | -6.9565 | -7.6923 | -8.8 | -4.0404 | -9.5238 | -9.3023 | 2.6087 | 5.4795 | -2.2727 | -8.9431 | -6.2992 | -2.7778 | 9.7561 | -6.6265 | 9.4937 | 8.7248 | 6.5476
|  |  | Q, % | -2600 | #DIV/0! | #DIV/0! | -1950 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -2900 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -1100 | #DIV/0! | -2200 | -1950 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.08 | -0.11 | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.04 | -0.1 | -0.08 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | -0.11 | -0.08 | -0.04 | 0.12 | -0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.11
|  |  | Q, МВАр | -0.52 | -0.4 | -0.46 | -0.39 | -0.48 | -0.45 | -0.49 | -0.43 | -0.4 | -0.58 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.58 | -0.52 | -0.44 | -0.47 | -0.44 | -0.43 | -0.44 | -0.39 | -0.48 | -0.45 | -0.4
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.08 | -0.11 | -0.09 | -0.01 | 0.05 | 0.06 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.04 | -0.1 | -0.08 | 0.03 | 0.08 | -0.03 | -0.11 | -0.08 | -0.04 | 0.12 | -0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.11
|  |  | Q, МВАр | -0.52 | -0.4 | -0.46 | -0.39 | -0.48 | -0.45 | -0.49 | -0.43 | -0.4 | -0.58 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.58 | -0.52 | -0.44 | -0.47 | -0.44 | -0.43 | -0.44 | -0.39 | -0.48 | -0.45 | -0.4
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 0.6; 10: 0.72; 21: 0.69
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Северная-2 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  | авт. | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10
яч.13 | 1ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 200 | 204 | 197 | 184 | 210 | 202 | 205 | 208 | 212 | 203 | 211 | 199 | 209 | 347 | 206 | 197 | 188 | 200 | 189 | 204 | 194 | 199 | 210 | 212
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.28 | 2.16 | 2 | 1.97 | 1.97 | 2 | 2.09 | 2.13 | 2.26 | 2.13 | 2.09 | 2.22 | 2.38 | 2.39 | 2.18 | 2.09 | 2.01 | 2.09 | 2.17 | 2.11 | 2.02 | 2 | 2.09 | 2.33 | 51.1704 | 18.2178 | 18 | 288.7238 | 288.8503 | 288.9703 | 289.0814 | 289.1911 | 289.3004 | 289.4113 | 289.5275 | 289.6459 | 289.7714 | 289.8897 | 290.0059 | 290.1294 | 290.2617 | 290.3943 | 290.5156 | 290.6317 | 290.7436 | 290.8596 | 290.9799 | 291.0973 | 291.2093 | 291.3206 | 291.4369 | 291.5666
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.9 | 0.76 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.63 | 0.85 | 0.82 | 0.83 | 0.66 | 0.64 | 0.76 | 0.93 | 0.92 | 0.75 | 0.67 | 0.68 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.86 |  |  |  | 124.9497 | 124.9997 | 125.0421 | 125.0815 | 125.1206 | 125.1597 | 125.1946 | 125.2418 | 125.2871 | 125.3331 | 125.3698 | 125.4054 | 125.4477 | 125.4995 | 125.5505 | 125.5924 | 125.6297 | 125.6676 | 125.7104 | 125.7586 | 125.8014 | 125.838 | 125.8748 | 125.9142 | 125.9618
|  |  | tgφ | 0.39474 | 0.35185 | 0.355 | 0.35533 | 0.35533 | 0.315 | 0.4067 | 0.38498 | 0.36726 | 0.30986 | 0.30622 | 0.34234 | 0.39076 | 0.38494 | 0.34404 | 0.32057 | 0.33831 | 0.36842 | 0.40092 | 0.36493 | 0.32673 | 0.33 | 0.33971 | 0.3691
яч.25 | 3ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 231 | 219 | 206 | 194 | 136 | 203 | 214 | 215 | 213 | 170 | 195 | 97 | 225 | 232 | 222 | 206 | 161 | 216 | 180 | 223 | 251 | 348 | 300 | 359
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.27 | 1.32 | 1.29 | 1.09 | 1.09 | 0.87 | 1.18 | 1.34 | 1.33 | 1.19 | 1.41 | 0.73 | 0.9 | 1.46 | 1.38 | 1.29 | 1.27 | 1.31 | 1.19 | 1.42 | 1.62 | 2.19 | 2.04 | 2.11 | 32.2668 | 50.6772 | 18 | 436.9244 | 436.9952 | 437.0684 | 437.1399 | 437.2003 | 437.2608 | 437.3089 | 437.3742 | 437.4488 | 437.5227 | 437.589 | 437.6674 | 437.708 | 437.758 | 437.8389 | 437.9155 | 437.9874 | 438.0577 | 438.1303 | 438.1962 | 438.2749 | 438.3647 | 438.4863 | 438.5998 | 438.717
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.05 | 1.95 | 2.04 | 1.95 | 1.9 | 1.64 | 1.93 | 2.12 | 2.1 | 1.84 | 2.02 | 1.03 | 1.41 | 2.45 | 2.06 | 2.04 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 2.06 | 2.41 | 3.2 | 3.2 | 3.31 |  |  |  | 699.768 | 699.8819 | 699.99 | 700.1035 | 700.2116 | 700.317 | 700.4079 | 700.5154 | 700.633 | 700.7499 | 700.8524 | 700.9644 | 701.0218 | 701.1001 | 701.2363 | 701.3509 | 701.464 | 701.5748 | 701.6847 | 701.7954 | 701.9097 | 702.0436 | 702.2216 | 702.3994 | 702.5834
|  |  | tgφ | 1.6142 | 1.4773 | 1.5814 | 1.789 | 1.7431 | 1.8851 | 1.6356 | 1.5821 | 1.5789 | 1.5462 | 1.4326 | 1.411 | 1.5667 | 1.6781 | 1.4928 | 1.5814 | 1.5669 | 1.5115 | 1.6723 | 1.4507 | 1.4877 | 1.4612 | 1.5686 | 1.5687
яч.10 | 2ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 9 | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 1.719 | 2.1042 | 18 | 388.3144 | 388.3174 | 388.3203 | 388.3232 | 388.3261 | 388.329 | 388.3345 | 388.3374 | 388.3402 | 388.3474 | 388.3554 | 388.3583 | 388.3614 | 388.3657 | 388.3688 | 388.3719 | 388.375 | 388.3809 | 388.3843 | 388.3873 | 388.3904 | 388.397 | 388.4 | 388.4032 | 388.4099
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | 0.13 |  |  |  | 198.3794 | 198.3836 | 198.3872 | 198.3913 | 198.3952 | 198.3993 | 198.4054 | 198.4093 | 198.4132 | 198.421 | 198.4297 | 198.4336 | 198.4379 | 198.4429 | 198.4469 | 198.4512 | 198.4552 | 198.4617 | 198.4659 | 198.4698 | 198.4736 | 198.4807 | 198.4843 | 198.4888 | 198.4963
|  |  | tgφ | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0769 | 1.1429 | 1.4 | 1.3333 | 1.125 | 1.1667 | 1.3333 | 1.1667 | 1.0909 | 1.3333 | 1.4 | 1.1667 | 1.0833 | 1.2 | 1.3333 | 1.0833
яч.30 | 4ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 177 | 245 | 290 | 344 | 129 | 199 | 174 | 176 | 296 | 159 | 144 | 123 | 278 | 332 | 188 | 226 | 309 | 228 | 155 | 318 | 207 | 267 | 215 | 213
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.55 | 1.58 | 2.16 | 1.61 | 1.99 | 1.35 | 1.86 | 1.37 | 1.24 | 1.55 | 0.83 | 0.65 | 0.76 | 2.13 | 1.93 | 1.35 | 1.95 | 2.38 | 1.65 | 1.43 | 1.53 | 2.16 | 1.52 | 1.6 | 38.1042 | 54.9378 | 18 | 264.3645 | 264.4504 | 264.538 | 264.6581 | 264.7477 | 264.858 | 264.9329 | 265.0365 | 265.1127 | 265.1818 | 265.268 | 265.3139 | 265.3502 | 265.3922 | 265.5106 | 265.6177 | 265.6926 | 265.8007 | 265.9327 | 266.0241 | 266.1036 | 266.1884 | 266.3084 | 266.3927 | 266.4814
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.28 | 2.2 | 2.89 | 2.33 | 2.62 | 1.94 | 2.54 | 2.01 | 2.13 | 2.31 | 1.44 | 1.11 | 1.29 | 2.83 | 2.75 | 2.14 | 2.6 | 2.81 | 2.33 | 2.1 | 2.41 | 3 | 2.4 | 2.46 |  |  |  | 469.8989 | 470.0254 | 470.1478 | 470.3085 | 470.4381 | 470.5839 | 470.6919 | 470.8331 | 470.9446 | 471.0627 | 471.1913 | 471.2714 | 471.3329 | 471.4044 | 471.5615 | 471.7143 | 471.8334 | 471.9776 | 472.1336 | 472.2632 | 472.38 | 472.5137 | 472.6806 | 472.8142 | 472.951
|  |  | tgφ | 1.471 | 1.3924 | 1.338 | 1.4472 | 1.3166 | 1.437 | 1.3656 | 1.4672 | 1.7177 | 1.4903 | 1.7349 | 1.7077 | 1.6974 | 1.3286 | 1.4249 | 1.5852 | 1.3333 | 1.1807 | 1.4121 | 1.4685 | 1.5752 | 1.3889 | 1.5789 | 1.5375
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.15 | 5.11 | 5.5 | 4.72 | 5.1 | 4.32 | 5.18 | 4.89 | 4.96 | 5.01 | 4.38 | 3.66 | 4.12 | 6.04 | 5.55 | 4.79 | 5.34 | 5.84 | 5.06 | 5.02 | 5.29 | 6.4 | 5.71 | 6.16
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.31 | 4.97 | 5.71 | 5.05 | 5.29 | 4.32 | 5.39 | 5.02 | 5.2 | 4.97 | 4.17 | 2.98 | 3.72 | 6.27 | 5.64 | 4.92 | 5.39 | 5.64 | 5.26 | 5 | 5.61 | 6.92 | 6.39 | 6.76
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.3972 | 7.1283 | 7.9281 | 6.9124 | 7.3481 | 6.1094 | 7.4756 | 7.008 | 7.1862 | 7.057 | 6.0476 | 4.7197 | 5.5509 | 8.706 | 7.9128 | 6.8666 | 7.5873 | 8.1188 | 7.2987 | 7.0852 | 7.7108 | 9.4258 | 8.5695 | 9.1457
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5
яч.4 | ПС Вентствол № I-II
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.37488 | 0.39504 | 4.8 | 5501.5808 | 5501.5841 | 5501.5873 | 5501.5905 | 5501.5936 | 5501.5968 | 5501.6 | 5501.6032 | 5501.6064 | 5501.6098 | 5501.6131 | 5501.6164 | 5501.6198 | 5501.6231 | 5501.6264 | 5501.6298 | 5501.6331 | 5501.6363 | 5501.6395 | 5501.6427 | 5501.6458 | 5501.6491 | 5501.6522 | 5501.6555 | 5501.6589
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1851.8203 | 1851.8238 | 1851.827 | 1851.8304 | 1851.8336 | 1851.8369 | 1851.8402 | 1851.8434 | 1851.8468 | 1851.8504 | 1851.854 | 1851.8576 | 1851.8613 | 1851.8649 | 1851.8684 | 1851.8721 | 1851.8756 | 1851.879 | 1851.8822 | 1851.8854 | 1851.8887 | 1851.892 | 1851.8951 | 1851.8988 | 1851.9026
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.5 | ГПТЭС-1
|  | расчет | I, А | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 2.1149 | 0.99744 | 0.001 | 110689.92 | 110822.4 | 110937.6 | 111032.64 | 111116.16 | 111200.64 | 111279.36 | 111366.72 | 111454.08 | 111526.08 | 111605.76 | 111681.6 | 111763.2 | 111837.12 | 111917.76 | 111994.56 | 112069.44 | 112149.12 | 112231.68 | 112316.16 | 112396.8 | 112485.12 | 112580.16 | 112680 | 112804.8
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |  |  |  | 300841.92 | 300911.04 | 300968.64 | 301011.84 | 301053.12 | 301095.36 | 301128.96 | 301169.28 | 301211.52 | 301248 | 301285.44 | 301322.88 | 301360.32 | 301392.96 | 301429.44 | 301467.84 | 301504.32 | 301543.68 | 301582.08 | 301620.48 | 301656 | 301693.44 | 301733.76 | 301776.96 | 301839.36
|  |  | tgφ | 0.53846 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.44444 | 0.44444 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.5 | 0.57143 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.44444 | 0.4 | 0.4 | 0.5
яч.7 | Вспомог.ПМ №1
|  | расчет | I, А | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 | 38 | 37 | 9 | 0 | 0 | 15 | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0 | 0 | 0.11 | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0 | 0 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0.15 | 2.0138 | 2.1658 | 3.6 | 432.8262 | 432.8783 | 432.9107 | 432.9107 | 432.9107 | 432.9107 | 432.916 | 432.9489 | 432.9804 | 433.0218 | 433.0218 | 433.0218 | 433.0517 | 433.1305 | 433.2094 | 433.2283 | 433.2283 | 433.2283 | 433.2603 | 433.3083 | 433.341 | 433.3451 | 433.3451 | 433.3451 | 433.3856
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.18 | 0.11 | 0.15 | 0 | 0 | 0.11 | 0.31 | 0.29 | 0.07 | 0 | 0 | 0.11 | 0.21 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 |  |  |  | 462.3457 | 462.4057 | 462.4383 | 462.4383 | 462.4383 | 462.4383 | 462.4436 | 462.4939 | 462.5254 | 462.566 | 462.566 | 462.566 | 462.5961 | 462.6833 | 462.7635 | 462.7822 | 462.7822 | 462.7822 | 462.8138 | 462.872 | 462.9046 | 462.9083 | 462.9083 | 462.9083 | 462.9473
|  |  | tgφ | 1.1579 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1.5 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1.1071 | 1.0357 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.91667 | 1.2353 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.93333
яч. 9 | ВНС 3-1 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ПС Вентствол № I-I
|  | расчет | I, А | 173 | 169 | 89 | 159 | 120 | 153 | 129 | 181 | 136 | 181 | 190 | 185 | 182 | 92 | 171 | 147 | 127 | 121 | 169 | 174 | 96 | 152 | 90 | 92
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.88 | 1.85 | 0.94 | 1.74 | 1.32 | 1.66 | 1.4 | 1.94 | 1.48 | 1.97 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 0.99 | 1.86 | 1.55 | 1.38 | 1.33 | 1.83 | 1.84 | 1.04 | 1.66 | 0.95 | 1 | 37.4462 | 5.9309 | 4.8 | 5298.8588 | 5299.2502 | 5299.6353 | 5299.8302 | 5300.1935 | 5300.4689 | 5300.8148 | 5301.1059 | 5301.5101 | 5301.8183 | 5302.2289 | 5302.6356 | 5303.0432 | 5303.4479 | 5303.6535 | 5304.0406 | 5304.3635 | 5304.6501 | 5304.9275 | 5305.3081 | 5305.6906 | 5305.9072 | 5306.2531 | 5306.4515 | 5306.6601
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.01 | 0.35 | 0.71 | 0.49 | 0.41 | 0.18 | 0.1 | 0.39 | 0.26 | 0.11 | 0.37 | 0.47 | 0.21 | 0.07 | 0.29 | -0.21 |  |  |  | 1051.2505 | 1051.2601 | 1051.3138 | 1051.3713 | 1051.4277 | 1051.4514 | 1051.4779 | 1051.5055 | 1051.6074 | 1051.6086 | 1051.6814 | 1051.8287 | 1051.9317 | 1052.0176 | 1052.0542 | 1052.0757 | 1052.1567 | 1052.2119 | 1052.2358 | 1052.3131 | 1052.4105 | 1052.4545 | 1052.4699 | 1052.5293 | 1052.4861
|  |  | tgφ | 0.026596 | 0.14054 | 0.29787 | 0.15517 | 0.083333 | 0.078313 | 0.092857 | 0.25258 | 0.0067568 | 0.17766 | 0.3641 | 0.25 | 0.21134 | 0.18182 | 0.053763 | 0.25161 | 0.18841 | 0.082707 | 0.20219 | 0.25543 | 0.20192 | 0.042169 | 0.30526 | -0.21
яч.12 | ГПТЭС-2
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14784 | 0.51552 | 0.001 | 244554.24 | 244560.96 | 244566.72 | 244573.44 | 244579.2 | 244584.96 | 244591.68 | 244597.44 | 244604.16 | 244609.92 | 244615.68 | 244622.4 | 244628.16 | 244634.88 | 244640.64 | 244647.36 | 244653.12 | 244658.88 | 244665.6 | 244671.36 | 244677.12 | 244683.84 | 244689.6 | 244696.32 | 244702.08
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 517708.8 | 517731.84 | 517750.08 | 517772.16 | 517793.28 | 517815.36 | 517836.48 | 517856.64 | 517878.72 | 517899.84 | 517920.96 | 517941.12 | 517964.16 | 517985.28 | 518006.4 | 518029.44 | 518050.56 | 518072.64 | 518093.76 | 518114.88 | 518134.08 | 518156.16 | 518175.36 | 518200.32 | 518224.32
|  |  | tgφ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.14 | ВНС 3-2 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вспомог.№2
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.06 | 0.42552 | 0.3708 | 3.6 | 491.2284 | 491.2284 | 491.2284 | 491.2284 | 491.2284 | 491.2284 | 491.241 | 491.2414 | 491.2414 | 491.2629 | 491.2884 | 491.2884 | 491.2884 | 491.2943 | 491.2943 | 491.2943 | 491.2943 | 491.3088 | 491.3105 | 491.3105 | 491.3105 | 491.3287 | 491.3287 | 491.3287 | 491.3466
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.07 | 0.09 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 |  |  |  | 324.283 | 324.283 | 324.283 | 324.283 | 324.283 | 324.283 | 324.2938 | 324.2942 | 324.2942 | 324.3125 | 324.3362 | 324.3362 | 324.3362 | 324.3411 | 324.3411 | 324.3411 | 324.3411 | 324.3538 | 324.3553 | 324.3553 | 324.3553 | 324.3706 | 324.3706 | 324.3706 | 324.386
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.875 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.85714 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1
яч.21 | КБ №1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337 | 32.9337
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997 | 0.3997
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Подзем.№2
|  | расчет | I, А | 51 | 46 | 49 | 49 | 48 | 31 | 49 | 45 | 49 | 48 | 49 | 7 | 15 | 51 | 36 | 52 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 51 | 50 | 49
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.23 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.13 | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.06 | 0.25 | 0.17 | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.27 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 4.8474 | 11.1035 | 3.6 | 5506.2708 | 5506.3258 | 5506.391 | 5506.4572 | 5506.5127 | 5506.5785 | 5506.6151 | 5506.6776 | 5506.7302 | 5506.7884 | 5506.84 | 5506.8992 | 5506.9086 | 5506.9254 | 5506.9962 | 5507.0442 | 5507.1126 | 5507.1707 | 5507.2344 | 5507.2851 | 5507.3589 | 5507.4261 | 5507.4968 | 5507.5615 | 5507.6173
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.54 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.33 | 0.51 | 0.48 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.08 | 0.15 | 0.52 | 0.37 | 0.53 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.52 | 0.51 |  |  |  | 7854.0633 | 7854.2128 | 7854.3422 | 7854.4838 | 7854.6249 | 7854.7668 | 7854.8576 | 7854.9989 | 7855.1323 | 7855.2747 | 7855.4159 | 7855.56 | 7855.5816 | 7855.6245 | 7855.768 | 7855.8713 | 7856.0184 | 7856.1473 | 7856.2786 | 7856.4189 | 7856.5632 | 7856.7154 | 7856.8604 | 7857.0049 | 7857.1476
|  |  | tgφ | 2.7 | 2.0435 | 2.125 | 2.55 | 2.125 | 2.5385 | 2.2174 | 2.5263 | 2.4286 | 2.6842 | 2.4762 | 2.6667 | 2.5 | 2.08 | 2.1765 | 2.12 | 2.1905 | 2.0435 | 2.8333 | 1.9259 | 2.2917 | 2.08 | 2.2609 | 2.55
яч.24 | Подзем.№4
|  | расчет | I, А | 28 | 42 | 47 | 30 | 27 | 23 | 32 | 12 | 17 | 18 | 20 | 24 | 17 | 30 | 25 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.2 | 0.15 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 3.6767 | 5.1379 | 3.6 | 3518.5368 | 3518.5885 | 3518.6669 | 3518.7524 | 3518.8115 | 3518.8666 | 3518.9078 | 3518.9709 | 3518.9948 | 3519.0265 | 3519.0595 | 3519.0945 | 3519.1351 | 3519.163 | 3519.2177 | 3519.2633 | 3519.2969 | 3519.3308 | 3519.3642 | 3519.3918 | 3519.4212 | 3519.4557 | 3519.4897 | 3519.5251 | 3519.5581
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.25 | 0.39 | 0.44 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.29 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.16 | 0.27 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 0.17 |  |  |  | 4269.6164 | 4269.6847 | 4269.7931 | 4269.9146 | 4269.9863 | 4270.0532 | 4270.115 | 4270.1969 | 4270.2284 | 4270.2737 | 4270.3204 | 4270.372 | 4270.4352 | 4270.4796 | 4270.554 | 4270.6204 | 4270.6685 | 4270.7156 | 4270.7623 | 4270.803 | 4270.8455 | 4270.8967 | 4270.9434 | 4270.9956 | 4271.0436
|  |  | tgφ | 1.3158 | 1.3929 | 1.4194 | 1.2381 | 1.2 | 1.4667 | 1.2609 | 1.2222 | 1.4545 | 1.4167 | 1.4615 | 1.5333 | 1.6 | 1.35 | 1.5 | 1.4167 | 1.4167 | 1.4167 | 1.5 | 1.3636 | 1.5 | 1.4167 | 1.4615 | 1.4167
яч.26 | Подзем.№6
|  | расчет | I, А | 247 | 223 | 329 | 260 | 304 | 227 | 290 | 231 | 226 | 265 | 111 | 118 | 152 | 350 | 344 | 229 | 337 | 386 | 280 | 235 | 263 | 388 | 264 | 287
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.71 | 1.57 | 2.4 | 1.77 | 2.27 | 1.57 | 2.09 | 1.61 | 1.36 | 1.83 | 0.7 | 0.68 | 0.88 | 2.5 | 2.34 | 1.45 | 2.41 | 3.01 | 2.01 | 1.57 | 1.7 | 2.65 | 1.69 | 1.88 | 43.6237 | 57.2126 | 3.6 | 2566.6705 | 2567.1446 | 2567.5805 | 2568.2469 | 2568.7387 | 2569.3698 | 2569.8048 | 2570.3848 | 2570.8334 | 2571.2104 | 2571.7182 | 2571.9116 | 2572.0995 | 2572.3427 | 2573.0368 | 2573.6868 | 2574.0886 | 2574.7574 | 2575.5935 | 2576.1518 | 2576.5878 | 2577.059 | 2577.7948 | 2578.2651 | 2578.7882
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 2.19 | 2 | 2.89 | 2.32 | 2.76 | 2.06 | 2.57 | 2.09 | 2.15 | 2.41 | 1.06 | 1.16 | 1.44 | 3.04 | 3.15 | 2.13 | 2.92 | 3.22 | 2.48 | 2.12 | 2.47 | 3.46 | 2.5 | 2.63 |  |  |  | 3351.2109 | 3351.8187 | 3352.3733 | 3353.1762 | 3353.8201 | 3354.5867 | 3355.1591 | 3355.8731 | 3356.4534 | 3357.0513 | 3357.72 | 3358.0155 | 3358.3369 | 3358.7368 | 3359.5823 | 3360.4586 | 3361.0501 | 3361.8606 | 3362.7553 | 3363.4445 | 3364.0341 | 3364.72 | 3365.6798 | 3366.3733 | 3367.1033
|  |  | tgφ | 1.2807 | 1.2739 | 1.2042 | 1.3107 | 1.2159 | 1.3121 | 1.2297 | 1.2981 | 1.5809 | 1.3169 | 1.5143 | 1.7059 | 1.6364 | 1.216 | 1.3462 | 1.469 | 1.2116 | 1.0698 | 1.2338 | 1.3503 | 1.4529 | 1.3057 | 1.4793 | 1.3989
яч.27 | КТП-1
|  | расчет | I, А | 20 | 20 | 6 | 20 | 32 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 15 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.07 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 3.9611 | 2.3366 | 1.8 | 850.0381 | 850.1497 | 850.2604 | 850.2971 | 850.4136 | 850.5806 | 850.6918 | 850.8032 | 850.9084 | 851.0007 | 851.1018 | 851.1959 | 851.2814 | 851.363 | 851.4466 | 851.5218 | 851.6008 | 851.6803 | 851.7609 | 851.8404 | 851.9186 | 851.9973 | 852.0713 | 852.15 | 852.2387
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |  |  |  | 490.517 | 490.5758 | 490.6341 | 490.6391 | 490.6868 | 490.8034 | 490.8645 | 490.9251 | 490.9817 | 491.035 | 491.0914 | 491.1069 | 491.189 | 491.2445 | 491.3025 | 491.3516 | 491.403 | 491.4533 | 491.5077 | 491.5608 | 491.6126 | 491.6656 | 491.7124 | 491.7604 | 491.8151
|  |  | tgφ | 0.55 | 0.5 | 0.14286 | 0.42857 | 0.7 | 0.55 | 0.55 | 0.52632 | 0.58824 | 0.55556 | 0.17647 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.64286 | 0.64286 | 0.64286 | 0.66667 | 0.71429 | 0.64286 | 0.71429 | 0.61538 | 0.64286 | 0.625
яч.28 | КТП-2
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04104 | 0.1476 | 1.8 | 239.0433 | 239.0442 | 239.0452 | 239.0461 | 239.047 | 239.048 | 239.049 | 239.0499 | 239.0508 | 239.0518 | 239.0528 | 239.0537 | 239.0548 | 239.0557 | 239.0567 | 239.0576 | 239.0586 | 239.0595 | 239.0604 | 239.0614 | 239.0623 | 239.0633 | 239.0642 | 239.0651 | 239.0661
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 183.0612 | 183.0647 | 183.068 | 183.0713 | 183.0747 | 183.0781 | 183.0816 | 183.0849 | 183.0883 | 183.0918 | 183.0952 | 183.0987 | 183.1024 | 183.106 | 183.1093 | 183.1127 | 183.1161 | 183.1195 | 183.1228 | 183.1262 | 183.1296 | 183.133 | 183.1361 | 183.1397 | 183.1432
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ГПТЭС-3
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.14112 | 0.26784 | 0.001 | 175688.64 | 175694.4 | 175700.16 | 175706.88 | 175712.64 | 175718.4 | 175724.16 | 175729.92 | 175736.64 | 175742.4 | 175748.16 | 175753.92 | 175759.68 | 175766.4 | 175771.2 | 175777.92 | 175783.68 | 175789.44 | 175795.2 | 175800.96 | 175806.72 | 175812.48 | 175818.24 | 175824 | 175829.76
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 36941.76 | 36952.32 | 36962.88 | 36975.36 | 36986.88 | 36999.36 | 37009.92 | 37021.44 | 37032.96 | 37044.48 | 37056 | 37067.52 | 37079.04 | 37090.56 | 37101.12 | 37112.64 | 37123.2 | 37134.72 | 37146.24 | 37157.76 | 37168.32 | 37178.88 | 37189.44 | 37200 | 37209.6
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.31 | Подзем.№1
|  | расчет | I, А | 132 | 129 | 144 | 130 | 122 | 112 | 108 | 123 | 129 | 102 | 121 | 64 | 98 | 171 | 139 | 135 | 140 | 135 | 120 | 134 | 169 | 263 | 250 | 267
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.78 | 0.8 | 0.87 | 0.71 | 0.67 | 0.53 | 0.55 | 0.65 | 0.71 | 0.58 | 0.75 | 0.37 | 0.56 | 0.96 | 0.83 | 0.79 | 0.88 | 0.85 | 0.68 | 0.86 | 1.08 | 1.69 | 1.54 | 1.63 | 20.2975 | 33.3508 | 3.6 | 7035.0945 | 7035.3112 | 7035.5342 | 7035.7759 | 7035.974 | 7036.1594 | 7036.3059 | 7036.458 | 7036.6376 | 7036.8341 | 7036.9945 | 7037.2016 | 7037.3053 | 7037.4597 | 7037.7255 | 7037.9552 | 7038.1736 | 7038.4173 | 7038.6532 | 7038.8425 | 7039.0809 | 7039.3822 | 7039.8528 | 7040.2793 | 7040.7327
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.26 | 1.24 | 1.39 | 1.3 | 1.24 | 1.14 | 1.11 | 1.25 | 1.27 | 1.01 | 1.16 | 0.63 | 0.95 | 1.66 | 1.35 | 1.32 | 1.36 | 1.29 | 1.19 | 1.27 | 1.6 | 2.43 | 2.41 | 2.52 |  |  |  | 9354.3011 | 9354.6501 | 9354.994 | 9355.381 | 9355.7423 | 9356.0879 | 9356.4045 | 9356.7122 | 9357.0582 | 9357.4121 | 9357.6923 | 9358.0154 | 9358.1898 | 9358.4546 | 9358.9158 | 9359.2909 | 9359.6566 | 9360.0347 | 9360.3921 | 9360.7235 | 9361.0769 | 9361.5206 | 9362.1955 | 9362.8642 | 9363.5652
|  |  | tgφ | 1.6154 | 1.55 | 1.5977 | 1.831 | 1.8507 | 2.1509 | 2.0182 | 1.9231 | 1.7887 | 1.7414 | 1.5467 | 1.7027 | 1.6964 | 1.7292 | 1.6265 | 1.6709 | 1.5455 | 1.5176 | 1.75 | 1.4767 | 1.4815 | 1.4379 | 1.5649 | 1.546
яч.33 | Подзем.№3
|  | расчет | I, А | 24 | 19 | 11 | 11 | 12 | 11 | 28 | 35 | 32 | 30 | 35 | 19 | 21 | 24 | 29 | 19 | 11 | 22 | 26 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.2 | 0.27 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 3.3466 | 5.1664 | 3.6 | 3401.3195 | 3401.3566 | 3401.3838 | 3401.3917 | 3401.3996 | 3401.4077 | 3401.4176 | 3401.4727 | 3401.5481 | 3401.6128 | 3401.6764 | 3401.748 | 3401.7832 | 3401.8172 | 3401.8522 | 3401.9093 | 3401.9437 | 3401.9622 | 3401.9921 | 3402.041 | 3402.0852 | 3402.1326 | 3402.1715 | 3402.2103 | 3402.2491
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24 | 0.19 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.26 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.18 | 0.11 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3955.0641 | 3955.1295 | 3955.1826 | 3955.2166 | 3955.2507 | 3955.2855 | 3955.3178 | 3955.3881 | 3955.4692 | 3955.5432 | 3955.6168 | 3955.699 | 3955.7494 | 3955.8047 | 3955.87 | 3955.9431 | 3955.9938 | 3956.0246 | 3956.0859 | 3956.1539 | 3956.2185 | 3956.2913 | 3956.3603 | 3956.4303 | 3956.4992
|  |  | tgφ | 1.8462 | 1.9 | 4 | 4 | 4.3333 | 3 | 1.25 | 1.0741 | 1.1739 | 1.1304 | 1.1538 | 1.3846 | 1.6667 | 1.8462 | 1.2381 | 1.5 | 1.5714 | 2 | 1.3333 | 1.4375 | 1.5294 | 1.7857 | 1.7857 | 1.7857
яч.34 | ГПТЭС-4
|  | расчет | I, А | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.62016 | 0.53376 | 0.001 | 77411.52 | 77434.56 | 77457.6 | 77481.6 | 77512.32 | 77543.04 | 77572.8 | 77599.68 | 77623.68 | 77648.64 | 77676.48 | 77701.44 | 77726.4 | 77748.48 | 77769.6 | 77794.56 | 77819.52 | 77841.6 | 77862.72 | 77888.64 | 77915.52 | 77944.32 | 77974.08 | 78003.84 | 78031.68
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 15285.12 | 15311.04 | 15330.24 | 15350.4 | 15372.48 | 15395.52 | 15419.52 | 15439.68 | 15461.76 | 15482.88 | 15504.96 | 15528.96 | 15554.88 | 15577.92 | 15598.08 | 15620.16 | 15642.24 | 15663.36 | 15683.52 | 15705.6 | 15727.68 | 15750.72 | 15770.88 | 15795.84 | 15818.88
|  |  | tgφ | 1.5 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
яч.35 | Подзем.№5
|  | расчет | I, А | 35 | 35 | 37 | 36 | 37 | 23 | 36 | 35 | 36 | 34 | 35 | 7 | 10 | 37 | 27 | 38 | 32 | 34 | 34 | 38 | 36 | 37 | 36 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.19 | 0.1 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.19 | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 3.6198 | 8.0791 | 3.6 | 2601.6783 | 2601.7113 | 2601.7632 | 2601.8149 | 2601.8556 | 2601.9083 | 2601.9351 | 2601.9813 | 2602.0225 | 2602.0639 | 2602.0996 | 2602.1429 | 2602.151 | 2602.1618 | 2602.2141 | 2602.2539 | 2602.3099 | 2602.3531 | 2602.4017 | 2602.4369 | 2602.4956 | 2602.5421 | 2602.5933 | 2602.6444 | 2602.6838
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.24 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.07 | 0.11 | 0.37 | 0.27 | 0.38 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 |  |  |  | 3441.5028 | 3441.605 | 3441.7013 | 3441.8069 | 3441.9115 | 3442.0167 | 3442.0837 | 3442.1879 | 3442.292 | 3442.3958 | 3442.4988 | 3442.6028 | 3442.6226 | 3442.6538 | 3442.7573 | 3442.8334 | 3442.9384 | 3443.0334 | 3443.1303 | 3443.2329 | 3443.3383 | 3443.4408 | 3443.5428 | 3443.6458 | 3443.747
|  |  | tgφ | 3.0833 | 1.8421 | 2 | 2.5333 | 2 | 2.4 | 2.2353 | 2.4667 | 2.4667 | 2.8462 | 2.3125 | 2.3333 | 2.75 | 1.9474 | 1.9286 | 1.9 | 2.125 | 2.0588 | 2.8462 | 1.8095 | 2.1765 | 2.0556 | 2.0556 | 2.5714
яч.36 | КБ № 4
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015 | 33.3015
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531 | 0.0531
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.39 | Насосная 2-1 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.40 | Насосная 2-2 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 5.59 | 5.52 | 5.21 | 5.16 | 5.37 | 4.6 | 5.35 | 5.35 | 4.78 | 5.47 | 4.47 | 3.75 | 4.28 | 5.78 | 6.06 | 4.75 | 5.56 | 6.24 | 5.57 | 5.42 | 4.9 | 6.98 | 5.17 | 5.67
|  |  | Q, МВАр | 5.39 | 5.26 | 6.14 | 5.37 | 5.7 | 4.52 | 5.65 | 5.41 | 5.18 | 5.39 | 4.46 | 3.23 | 3.96 | 6.79 | 6.02 | 5.31 | 5.88 | 6.17 | 5.74 | 5.47 | 5.93 | 7.46 | 6.74 | 6.67
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -8.5437 | -8.0235 | 5.2727 | -9.322 | -5.2941 | -6.4815 | -3.2819 | -9.407 | 3.629 | -9.1816 | -2.0548 | -2.459 | -3.8835 | 4.3046 | -9.1892 | 0.83507 | -4.1199 | -6.8493 | -10.0791 | -7.9681 | 7.3724 | -9.0625 | 9.4571 | 7.9545
|  |  | Q, % | -1.5066 | -5.835 | -7.5306 | -6.3366 | -7.7505 | -4.6296 | -4.8237 | -7.7689 | 0.38462 | -8.4507 | -6.9544 | -8.3893 | -6.4516 | -8.2935 | -6.7376 | -7.9268 | -9.0909 | -9.3972 | -9.1255 | -9.4 | -5.7041 | -7.8035 | -5.4773 | 1.3314
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.44 | -0.41 | 0.29 | -0.44 | -0.27 | -0.28 | -0.17 | -0.46 | 0.18 | -0.46 | -0.09 | -0.09 | -0.16 | 0.26 | -0.51 | 0.04 | -0.22 | -0.4 | -0.51 | -0.4 | 0.39 | -0.58 | 0.54 | 0.49
|  |  | Q, МВАр | -0.08 | -0.29 | -0.43 | -0.32 | -0.41 | -0.2 | -0.26 | -0.39 | 0.02 | -0.42 | -0.29 | -0.25 | -0.24 | -0.52 | -0.38 | -0.39 | -0.49 | -0.53 | -0.48 | -0.47 | -0.32 | -0.54 | -0.35 | 0.09
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.44 | -0.41 | 0.29 | -0.44 | -0.27 | -0.28 | -0.17 | -0.46 | 0.18 | -0.46 | -0.09 | -0.09 | -0.16 | 0.26 | -0.51 | 0.04 | -0.22 | -0.4 | -0.51 | -0.4 | 0.39 | -0.58 | 0.54 | 0.49
|  |  | Q, МВАр | -0.08 | -0.29 | -0.43 | -0.32 | -0.41 | -0.2 | -0.26 | -0.39 | 0.02 | -0.42 | -0.29 | -0.25 | -0.24 | -0.52 | -0.38 | -0.39 | -0.49 | -0.53 | -0.48 | -0.47 | -0.32 | -0.54 | -0.35 | 0.09
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 3.16; 10: 2.97; 21: 3.45
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров | т.кВтч | т.кВарч | тыс.кВтч | 00 часов
ПС ЦОФ 110/10/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  | авт | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  | авт | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.3 | ВТ-1-10 | ТИ | I, А | 216 | 241 | 227 | 228 | 224 | 221 | 235 | 232 | 167 | 130 | 130 | 131 | 131 | 128 | 142 | 135 | 164 | 240 | 241 | 235 | 262 | 243 | 246 | 247 | tg | 0.28469
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 3.62 | 4.1 | 3.97 | 3.98 | 4.1 | 4.07 | 4.18 | 4.15 | 2.97 | 2.29 | 2.34 | 2.3 | 2.34 | 2.31 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 3.92 | 4.33 | 4.36 | 4.33 | 4.57 | 4.47 | 4.42 | 84.542 | 24.068 | 20 | 14624.4107 | 14624.5919 | 14624.797 | 14624.9956 | 14625.1947 | 14625.3996 | 14625.6031 | 14625.812 | 14626.0196 | 14626.1679 | 14626.2826 | 14626.3997 | 14626.5147 | 14626.6317 | 14626.7474 | 14626.8684 | 14626.9893 | 14627.1183 | 14627.3143 | 14627.5306 | 14627.7485 | 14627.9648 | 14628.1935 | 14628.417 | 14628.6378
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.89 | 1.19 | 1.12 | 1.28 | 1.25 | 1.25 | 1.31 | 1.27 | 0.73 | 0.75 | 0.68 | 0.72 | 0.68 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.46 | 1 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.4 | 1.34 | 1.36 |  |  |  | 5932.7741 | 5932.8187 | 5932.8784 | 5932.9346 | 5932.9988 | 5933.0611 | 5933.1237 | 5933.1894 | 5933.2529 | 5933.2894 | 5933.3267 | 5933.3609 | 5933.3967 | 5933.4307 | 5933.4563 | 5933.4813 | 5933.5073 | 5933.5304 | 5933.5805 | 5933.6448 | 5933.7081 | 5933.7727 | 5933.8426 | 5933.9097 | 5933.9775
|  |  | tgφ | 0.24586 | 0.29024 | 0.28212 | 0.32161 | 0.30488 | 0.30713 | 0.3134 | 0.30602 | 0.24579 | 0.32751 | 0.2906 | 0.31304 | 0.2906 | 0.22078 | 0.20661 | 0.21488 | 0.17829 | 0.2551 | 0.29792 | 0.29128 | 0.29792 | 0.30635 | 0.29978 | 0.30769
яч.4 | ВТ-2-10 | ТИ | I, А | 226 | 232 | 226 | 233 | 228 | 222 | 238 | 236 | 211 | 165 | 184 | 182 | 184 | 171 | 170 | 184 | 201 | 224 | 246 | 221 | 232 | 231 | 238 | 253 | tg | 0.18962
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 4.21 | 4.27 | 4.18 | 4.28 | 4.18 | 4.18 | 4.47 | 4.27 | 3.81 | 3.09 | 3.37 | 3.29 | 3.13 | 3.15 | 3.08 | 3.15 | 3.34 | 3.95 | 4.27 | 4.25 | 4.1 | 4.17 | 4.25 | 4.5 | 92.934 | 17.622 | 20 | 14094.804 | 14095.0143 | 14095.2278 | 14095.4369 | 14095.6508 | 14095.8599 | 14096.069 | 14096.2926 | 14096.5063 | 14096.6966 | 14096.8513 | 14097.0197 | 14097.184 | 14097.3403 | 14097.4976 | 14097.6515 | 14097.8092 | 14097.976 | 14098.1734 | 14098.3868 | 14098.5994 | 14098.8045 | 14099.013 | 14099.2255 | 14099.4507
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.71 | 0.72 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.63 | 0.78 | 0.74 | 0.86 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.72 | 0.61 | 0.67 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.66 | 0.74 |  |  |  | 4309.158 | 4309.1934 | 4309.2293 | 4309.2645 | 4309.3 | 4309.3355 | 4309.371 | 4309.41 | 4309.4487 | 4309.4801 | 4309.5189 | 4309.5557 | 4309.5989 | 4309.6419 | 4309.6808 | 4309.722 | 4309.7638 | 4309.7999 | 4309.8303 | 4309.864 | 4309.8992 | 4309.9339 | 4309.969 | 4310.0022 | 4310.0391
|  |  | tgφ | 0.16865 | 0.16862 | 0.16746 | 0.16589 | 0.16986 | 0.16986 | 0.1745 | 0.18033 | 0.16535 | 0.25243 | 0.21958 | 0.2614 | 0.27476 | 0.24762 | 0.26623 | 0.26667 | 0.21557 | 0.15443 | 0.15691 | 0.16471 | 0.16829 | 0.16787 | 0.15529 | 0.16444
яч.9 | ВТ-1-6 | ТИ | I, А | 156 | 193 | 178 | 144 | 123 | 125 | 191 | 181 | 119 | 94 | 114 | 113 | 131 | 111 | 123 | 117 | 129 | 140 | 141 | 142 | 192 | 141 | 176 | 185 | tg | 0.16865
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.08 | 2.1 | 2.05 | 1.64 | 1.45 | 1.45 | 1.83 | 2 | 1.9 | 1.24 | 1.35 | 1.28 | 1.29 | 1.35 | 1.33 | 1.43 | 1.45 | 1.56 | 1.63 | 1.8 | 1.5 | 1.81 | 1.75 | 2.13 | 39.4038 | 6.6456 | 18 | 7136.8507 | 7136.9665 | 7137.0831 | 7137.197 | 7137.2881 | 7137.3689 | 7137.4493 | 7137.5508 | 7137.6619 | 7137.7673 | 7137.8364 | 7137.9116 | 7137.9826 | 7138.0543 | 7138.1293 | 7138.2032 | 7138.2828 | 7138.3632 | 7138.4497 | 7138.5404 | 7138.6405 | 7138.7238 | 7138.8242 | 7138.9212 | 7139.0398
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.41 | 0.43 | 0.31 | 0.2 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.38 | 0.33 | 0.23 | 0.18 | 0.25 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.3 | 0.34 | 0.33 | 0.23 | 0.36 | 0.31 | 0.43 |  |  |  | 2861.3859 | 2861.4086 | 2861.4326 | 2861.4498 | 2861.4611 | 2861.4733 | 2861.4852 | 2861.5028 | 2861.524 | 2861.5423 | 2861.5553 | 2861.5654 | 2861.5794 | 2861.5918 | 2861.5994 | 2861.6096 | 2861.6177 | 2861.6277 | 2861.6442 | 2861.6633 | 2861.6815 | 2861.6945 | 2861.7143 | 2861.7313 | 2861.7551
|  |  | tgφ | 0.19712 | 0.20476 | 0.15122 | 0.12195 | 0.15172 | 0.14483 | 0.17486 | 0.19 | 0.17368 | 0.18548 | 0.13333 | 0.19531 | 0.17054 | 0.1037 | 0.13534 | 0.1049 | 0.12414 | 0.19231 | 0.20859 | 0.18333 | 0.15333 | 0.1989 | 0.17714 | 0.20188
яч.8 | ВТ-2-6 | ТИ | I, А | 217 | 225 | 243 | 270 | 274 | 268 | 275 | 270 | 81 | 92 | 88 | 66 | 66 | 75 | 68 | 99 | 122 | 329 | 330 | 319 | 330 | 262 | 350 | 336 | tg | 0.40692
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.13 | 2.27 | 2.85 | 2.58 | 2.85 | 2.81 | 2.69 | 2.78 | 1.65 | 0.95 | 0.98 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 1.34 | 2.45 | 3.46 | 3.47 | 3.27 | 3 | 2.93 | 3.43 | 52.4232 | 21.3318 | 18 | 8691.565 | 8691.6832 | 8691.8091 | 8691.9674 | 8692.111 | 8692.2696 | 8692.4258 | 8692.5751 | 8692.7295 | 8692.8214 | 8692.8743 | 8692.9288 | 8692.9762 | 8693.0252 | 8693.0766 | 8693.1287 | 8693.1809 | 8693.2552 | 8693.3914 | 8693.5839 | 8693.7764 | 8693.9579 | 8694.1243 | 8694.2869 | 8694.4774
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.78 | 0.8 | 1.18 | 1.08 | 1.19 | 1.2 | 1.19 | 1.21 | 0.55 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 1.03 | 1.65 | 1.67 | 1.52 | 1.36 | 1.38 | 1.65 |  |  |  | 4075.7606 | 4075.8041 | 4075.8483 | 4075.9138 | 4075.9739 | 4076.0399 | 4076.1065 | 4076.1725 | 4076.2395 | 4076.2702 | 4076.2836 | 4076.296 | 4076.3096 | 4076.3236 | 4076.3362 | 4076.3471 | 4076.3605 | 4076.3762 | 4076.4332 | 4076.5251 | 4076.6177 | 4076.7022 | 4076.7776 | 4076.8541 | 4076.9457
|  |  | tgφ | 0.3662 | 0.35242 | 0.41404 | 0.4186 | 0.41754 | 0.42705 | 0.44238 | 0.43525 | 0.33333 | 0.25263 | 0.22449 | 0.28235 | 0.28409 | 0.24731 | 0.21277 | 0.25532 | 0.20896 | 0.42041 | 0.47688 | 0.48127 | 0.46483 | 0.45333 | 0.47099 | 0.48105
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 12.04 | 12.74 | 13.05 | 12.48 | 12.58 | 12.51 | 13.17 | 13.2 | 10.33 | 7.57 | 8.04 | 7.72 | 7.64 | 7.74 | 7.77 | 7.94 | 8.71 | 11.88 | 13.69 | 13.88 | 13.2 | 13.55 | 13.4 | 14.48
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 2.79 | 3.14 | 3.31 | 3.27 | 3.37 | 3.37 | 3.6 | 3.63 | 2.24 | 2 | 1.82 | 2.07 | 2.01 | 1.66 | 1.7 | 1.75 | 1.64 | 2.94 | 3.95 | 3.97 | 3.73 | 3.82 | 3.69 | 4.18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 12.359 | 13.1212 | 13.4632 | 12.9013 | 13.0236 | 12.956 | 13.6532 | 13.69 | 10.5701 | 7.8297 | 8.2434 | 7.9927 | 7.9 | 7.916 | 7.9538 | 8.1306 | 8.8631 | 12.2384 | 14.2485 | 14.4366 | 13.7169 | 14.0782 | 13.8988 | 15.0713
РУ-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 С-10 |  | ТИ | U, кВ | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.10 | РП пос.Заполярный-II | [26 empty] | tg | 0.23205
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 1.5798 | 0.3666 | 6 | 3686.3213 | 3686.3304 | 3686.3387 | 3686.3459 | 3686.3532 | 3686.3611 | 3686.3693 | 3686.3789 | 3686.3887 | 3686.3994 | 3686.4098 | 3686.4212 | 3686.4325 | 3686.4445 | 3686.4574 | 3686.4703 | 3686.4826 | 3686.4954 | 3686.5077 | 3686.5212 | 3686.5346 | 3686.5488 | 3686.5623 | 3686.5741 | 3686.5846
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1601.7504 | 1601.7529 | 1601.7556 | 1601.7583 | 1601.7609 | 1601.7634 | 1601.7658 | 1601.7682 | 1601.7706 | 1601.773 | 1601.7753 | 1601.7778 | 1601.7803 | 1601.7828 | 1601.7854 | 1601.7882 | 1601.7908 | 1601.7937 | 1601.7963 | 1601.7989 | 1601.8014 | 1601.8039 | 1601.8065 | 1601.809 | 1601.8115
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.28571 | 0.25 | 0.125 | 0.22222 | 0.25 | 0.28571 | 0.33333
яч.12 | РП Г/У-5/6-II | [26 empty] | tg | 0.36103
|  | расчет | I, А | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 2.8776 | 1.0389 | 3 | 2835.6611 | 2835.705 | 2835.7498 | 2835.795 | 2835.8408 | 2835.8874 | 2835.9345 | 2835.9796 | 2836.0116 | 2836.0436 | 2836.0756 | 2836.1075 | 2836.1394 | 2836.1799 | 2836.2283 | 2836.2781 | 2836.3281 | 2836.361 | 2836.3934 | 2836.4259 | 2836.4583 | 2836.491 | 2836.5274 | 2836.5735 | 2836.6203
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 928.927 | 928.9414 | 928.9557 | 928.9696 | 928.9835 | 928.9979 | 929.0122 | 929.0271 | 929.042 | 929.0567 | 929.0715 | 929.0863 | 929.101 | 929.1157 | 929.1301 | 929.1446 | 929.1591 | 929.1738 | 929.1884 | 929.203 | 929.2176 | 929.2316 | 929.2453 | 929.2593 | 929.2733
|  |  | tgφ | 0.30769 | 0.30769 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.28571 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36364 | 0.28571 | 0.28571
яч.13 | Насосная освет.воды | bar: 1
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.15 | РП ст.Мульда-I | [26 empty] | tg | 0.77653
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 1.2476 | 0.9688 | 4 | 1367.228 | 1367.2404 | 1367.2525 | 1367.2641 | 1367.2762 | 1367.2884 | 1367.3 | 1367.3109 | 1367.323 | 1367.3366 | 1367.3519 | 1367.3676 | 1367.3857 | 1367.4024 | 1367.4173 | 1367.4331 | 1367.4458 | 1367.4574 | 1367.4688 | 1367.4802 | 1367.4939 | 1367.5042 | 1367.5146 | 1367.5277 | 1367.5399
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 874.1719 | 874.1822 | 874.1917 | 874.2015 | 874.2117 | 874.2224 | 874.2328 | 874.2423 | 874.2517 | 874.261 | 874.2719 | 874.2824 | 874.2947 | 874.3054 | 874.3148 | 874.3252 | 874.3353 | 874.3444 | 874.3539 | 874.3635 | 874.3748 | 874.3838 | 874.3924 | 874.4033 | 874.4141
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.66667 | 0.66667 | 0.71429 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.75 | 0.8 | 0.8
яч.16 | РП ст.Мульда-II | [26 empty] | tg | 0.4075
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.9276 | 0.378 | 6 | 938.4478 | 938.4541 | 938.4603 | 938.4663 | 938.4721 | 938.4783 | 938.4845 | 938.4914 | 938.4988 | 938.5064 | 938.5131 | 938.52 | 938.5269 | 938.5334 | 938.5403 | 938.5469 | 938.5534 | 938.5597 | 938.566 | 938.5721 | 938.5785 | 938.5847 | 938.5907 | 938.5965 | 938.6024
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 474.9027 | 474.9052 | 474.9076 | 474.91 | 474.9123 | 474.915 | 474.9177 | 474.9203 | 474.9231 | 474.9259 | 474.9285 | 474.931 | 474.9336 | 474.9362 | 474.9389 | 474.9416 | 474.9445 | 474.9475 | 474.9505 | 474.9534 | 474.956 | 474.9584 | 474.9607 | 474.9633 | 474.9657
|  |  | tgφ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.66667 | 0.25
яч.17 | РП пос.Заполярный-I | [26 empty] | tg | 0.52634
|  | расчет | I, А | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.4 | 10.035 | 5.2818 | 6 | 4949.3674 | 4949.4329 | 4949.4941 | 4949.5536 | 4949.6129 | 4949.673 | 4949.7356 | 4949.8045 | 4949.8712 | 4949.9401 | 4950.0118 | 4950.0831 | 4950.1553 | 4950.2297 | 4950.3049 | 4950.3787 | 4950.4514 | 4950.5257 | 4950.6 | 4950.6757 | 4950.7513 | 4950.8273 | 4950.9022 | 4950.9729 | 4951.0399
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 2171.1649 | 2171.1989 | 2171.232 | 2171.2658 | 2171.3005 | 2171.3349 | 2171.3687 | 2171.4038 | 2171.4395 | 2171.4767 | 2171.5161 | 2171.5545 | 2171.5935 | 2171.6375 | 2171.681 | 2171.7197 | 2171.7583 | 2171.7951 | 2171.8313 | 2171.8666 | 2171.903 | 2171.9393 | 2171.9744 | 2172.0099 | 2172.0452
|  |  | tgφ | 0.51282 | 0.54054 | 0.55556 | 0.58333 | 0.58333 | 0.52632 | 0.5122 | 0.525 | 0.53659 | 0.55814 | 0.53488 | 0.53488 | 0.57778 | 0.57778 | 0.52273 | 0.52273 | 0.48889 | 0.48889 | 0.46667 | 0.48889 | 0.47826 | 0.46667 | 0.5 | 0.525
яч.19 | РП Г/У-5/6-I | [26 empty] | tg | 1.6901
|  | расчет | I, А | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.8964 | 1.515 | 3 | 2030.8041 | 2030.8168 | 2030.8294 | 2030.842 | 2030.8547 | 2030.8675 | 2030.8802 | 2030.8929 | 2030.9055 | 2030.9182 | 2030.9308 | 2030.9432 | 2030.9554 | 2030.9676 | 2030.9798 | 2030.992 | 2031.0043 | 2031.0165 | 2031.0289 | 2031.0413 | 2031.0538 | 2031.0662 | 2031.0784 | 2031.0907 | 2031.1029
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1078.3206 | 1078.3417 | 1078.3627 | 1078.3838 | 1078.4049 | 1078.4263 | 1078.4476 | 1078.4688 | 1078.49 | 1078.5108 | 1078.5318 | 1078.5527 | 1078.5736 | 1078.5944 | 1078.6152 | 1078.6361 | 1078.657 | 1078.678 | 1078.699 | 1078.7199 | 1078.7411 | 1078.7622 | 1078.7832 | 1078.8044 | 1078.8256
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Отходящие 10 кВ |  |  | Р, МВт | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.7 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.81 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.73
|  |  | Q, МВАр | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.38
Небаланс мощностей 10 кВ нет данных по прис. 10 кВ |  |  | P, %
Q, %
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.4 | ТСН-2-320 | [26 empty] | tg | 3.4771
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1308 | 0.4548 | 1.2 | 9588.5135 | 9588.518 | 9588.522 | 9588.5265 | 9588.531 | 9588.535 | 9588.5395 | 9588.544 | 9588.548 | 9588.5525 | 9588.557 | 9588.561 | 9588.565 | 9588.5695 | 9588.5735 | 9588.578 | 9588.582 | 9588.5865 | 9588.591 | 9588.5955 | 9588.5995 | 9588.604 | 9588.609 | 9588.6155 | 9588.6225
|  | АИИсКУЭ | Q, кВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 1702.8365 | 1702.8525 | 1702.869 | 1702.8845 | 1702.9005 | 1702.917 | 1702.933 | 1702.949 | 1702.9655 | 1702.9815 | 1702.9975 | 1703.0135 | 1703.0295 | 1703.0455 | 1703.061 | 1703.077 | 1703.093 | 1703.109 | 1703.1245 | 1703.1405 | 1703.1565 | 1703.172 | 1703.187 | 1703.2015 | 1703.2155
|  |  | tgφ | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 2
яч.7 | Наклонный ствол-1 |  |  | 1: отключен | tg | 12.7143
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00084 | 0.01068 | 1.2 | 89.6337 | 89.6338 | 89.6338 | 89.6339 | 89.6339 | 89.6339 | 89.6339 | 89.634 | 89.634 | 89.634 | 89.634 | 89.634 | 89.634 | 89.6341 | 89.6341 | 89.6341 | 89.6342 | 89.6342 | 89.6343 | 89.6343 | 89.6343 | 89.6343 | 89.6343 | 89.6344 | 89.6344
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 194.8069 | 194.8073 | 194.8077 | 194.808 | 194.8084 | 194.8087 | 194.8091 | 194.8095 | 194.8098 | 194.8102 | 194.8106 | 194.8109 | 194.8113 | 194.8117 | 194.812 | 194.8124 | 194.8128 | 194.8131 | 194.8135 | 194.8139 | 194.8143 | 194.8146 | 194.815 | 194.8154 | 194.8158
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Наклонный ствол-2 |  |  | 1: отключен | tg | #DIV/0!
|  |  | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 1.2 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301 | 114.7301
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.8899 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89 | 61.89
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-320 | [26 empty] | tg | 2.7707
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, кВт | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.4056 | 1.1238 | 1.2 | 4353.4945 | 4353.507 | 4353.5195 | 4353.5325 | 4353.5455 | 4353.559 | 4353.572 | 4353.5855 | 4353.5985 | 4353.612 | 4353.628 | 4353.6405 | 4353.6535 | 4353.6665 | 4353.682 | 4353.699 | 4353.7165 | 4353.7325 | 4353.749 | 4353.765 | 4353.779 | 4353.792 | 4353.806 | 4353.819 | 4353.8325
|  | АИИсКУЭ | Q, кВар | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 3078.051 | 3078.09 | 3078.129 | 3078.1685 | 3078.209 | 3078.25 | 3078.291 | 3078.3315 | 3078.372 | 3078.412 | 3078.451 | 3078.4905 | 3078.5295 | 3078.568 | 3078.6065 | 3078.6435 | 3078.68 | 3078.717 | 3078.7545 | 3078.7925 | 3078.831 | 3078.871 | 3078.9085 | 3078.948 | 3078.9875
|  |  | tgφ | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  |  | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07
Небаланс мощностей 6 кВ нет данных по прис. 6 кВ |  |  | P, %
Q, %
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс по ПС |  |  | P, МВт | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
Q, МВАр | bar: 1 to 3; 5 to 9; 11 to 20; 22 to 24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 4.22; 10: 2.19; 21: 4.77
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.17 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 72 | 83 | 80 | 80 | 85 | 88 | 85 | 99 | 129 | 109 | 107 | 91 | 84 | 80 | 65 | 72 | 65 | 99 | 88 | 71 | 72 | 70 | 92 | 85
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.05 | 1.18 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 1 | 0.98 | 1.1 | 1.12 | 1.2 | 1.23 | 1 | 0.96 | 0.98 | 0.87 | 0.8 | 0.79 | 1.2 | 1.02 | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | 1.07 | 23.71 | 5.16 | 18 | 4559.5821 | 4559.6406 | 4559.7063 | 4559.7571 | 4559.8075 | 4559.858 | 4559.9133 | 4559.9675 | 4560.0287 | 4560.0907 | 4560.1576 | 4560.2261 | 4560.2818 | 4560.3353 | 4560.3898 | 4560.4382 | 4560.4824 | 4560.5263 | 4560.593 | 4560.6499 | 4560.7003 | 4560.7474 | 4560.7927 | 4560.8399 | 4560.8994
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.19 | 0.1 | 0.2 | 0.29 | 0.48 | 0.71 | 0.47 | 0.35 | 0.29 | 0.22 | 0.11 | 0.06 | 0.31 | 0.28 | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.28 |  |  |  | 1264.51 | 1264.513 | 1264.5259 | 1264.5278 | 1264.5278 | 1264.5284 | 1264.5391 | 1264.5449 | 1264.5558 | 1264.5719 | 1264.5987 | 1264.6382 | 1264.6641 | 1264.6835 | 1264.6997 | 1264.7119 | 1264.7182 | 1264.7217 | 1264.739 | 1264.7543 | 1264.765 | 1264.7736 | 1264.7772 | 1264.7825 | 1264.7981
|  |  | tgφ | 0.047619 | 0.19492 | 0.032967 | 0 | 0.010989 | 0.19 | 0.10204 | 0.18182 | 0.25893 | 0.4 | 0.57724 | 0.47 | 0.36458 | 0.29592 | 0.25287 | 0.1375 | 0.075949 | 0.25833 | 0.27451 | 0.20879 | 0.17647 | 0.073171 | 0.11765 | 0.26168
яч.61 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 110 | 129 | 79 | 161 | 53 | 82 | 130 | 34 | 42 | 43 | 43 | 67 | 183 | 124 | 153 | 165 | 224 | 181 | 129 | 162 | 159 | 207 | 202 | 195
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.53 | 0.8 | 0.88 | 0.8 | 0.7 | 0.75 | 0.89 | 0.48 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.67 | 1.05 | 1.24 | 1.42 | 1.99 | 2.13 | 1.57 | 1.55 | 1.63 | 1.94 | 2.17 | 1.93 | 27.3546 | 11.3868 | 18 | 4103.0651 | 4103.1503 | 4103.1949 | 4103.2437 | 4103.288 | 4103.327 | 4103.3687 | 4103.4184 | 4103.445 | 4103.4627 | 4103.48 | 4103.4979 | 4103.5131 | 4103.5503 | 4103.6089 | 4103.678 | 4103.7569 | 4103.8674 | 4103.9855 | 4104.0729 | 4104.1588 | 4104.2491 | 4104.357 | 4104.4777 | 4104.5848
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.95 | 1.3 | 0.27 | 0.25 | 0.19 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 1.57 | 1.53 | 0.85 | 0.99 | 0.41 | 0 | 0.11 | 0.27 | 0.3 | 0.61 | 0.02 | 0.01 |  |  |  | 1083.5629 | 1083.5662 | 1083.5666 | 1083.5678 | 1083.6207 | 1083.6927 | 1083.7077 | 1083.7215 | 1083.732 | 1083.7551 | 1083.7777 | 1083.8012 | 1083.8247 | 1083.912 | 1083.9971 | 1084.0445 | 1084.0993 | 1084.1222 | 1084.1222 | 1084.1283 | 1084.1431 | 1084.1599 | 1084.1939 | 1084.195 | 1084.1955
|  |  | tgφ | 0.039216 | 0.0125 | 0.022727 | 1.1875 | 1.8571 | 0.36 | 0.2809 | 0.39583 | 1.3125 | 1.3226 | 1.3125 | 1.5556 | 2.3433 | 1.4571 | 0.68548 | 0.69718 | 0.20603 | 0 | 0.070064 | 0.17419 | 0.18405 | 0.31443 | 0.0092166 | 0.0051813
яч.16 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 224 | 237 | 232 | 237 | 243 | 271 | 220 | 241 | 259 | 249 | 239 | 218 | 233 | 227 | 235 | 234 | 238 | 252 | 215 | 197 | 218 | 214 | 282 | 235
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 2.38 | 2.61 | 2.33 | 2.33 | 2.36 | 2.35 | 2.25 | 2.23 | 2.41 | 2.42 | 2.4 | 2.28 | 2.15 | 2.24 | 2.31 | 2.33 | 2.21 | 2.4 | 2.37 | 2.04 | 2.1 | 2.24 | 2.21 | 2.28 | 55.2366 | 24.5124 | 18 | 5394.0734 | 5394.2056 | 5394.3505 | 5394.4799 | 5394.6096 | 5394.7406 | 5394.8713 | 5394.9962 | 5395.1202 | 5395.2542 | 5395.3888 | 5395.522 | 5395.6485 | 5395.7682 | 5395.8927 | 5396.0211 | 5396.1508 | 5396.2734 | 5396.4065 | 5396.5383 | 5396.6516 | 5396.7681 | 5396.8927 | 5397.0155 | 5397.1421
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.03 | 1.34 | 0.95 | 0.91 | 0.9 | 1.07 | 0.97 | 1.03 | 1.17 | 1.33 | 1.2 | 1.17 | 1.01 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 0.91 | 1.02 | 0.96 | 0.76 | 0.91 | 0.86 | 0.85 | 0.9 |  |  |  | 2209.934 | 2209.9915 | 2210.0659 | 2210.1185 | 2210.1692 | 2210.2193 | 2210.2785 | 2210.3325 | 2210.3899 | 2210.4549 | 2210.5287 | 2210.5954 | 2210.6606 | 2210.7167 | 2210.7743 | 2210.8351 | 2210.8975 | 2210.9481 | 2211.0046 | 2211.0582 | 2211.1006 | 2211.1509 | 2211.1986 | 2211.2457 | 2211.2958
|  |  | tgφ | 0.43277 | 0.51341 | 0.40773 | 0.39056 | 0.38136 | 0.45532 | 0.43111 | 0.46188 | 0.48548 | 0.54959 | 0.5 | 0.51316 | 0.46977 | 0.46429 | 0.47186 | 0.48069 | 0.41176 | 0.425 | 0.40506 | 0.37255 | 0.43333 | 0.38393 | 0.38462 | 0.39474
яч.62 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 183 | 142 | 165 | 202 | 172 | 169 | 114 | 140 | 188 | 181 | 176 | 167 | 210 | 213 | 205 | 218 | 210 | 197 | 138 | 191 | 232 | 184 | 233 | 189
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.95 | 1.39 | 1.73 | 1.7 | 1.72 | 1.77 | 1.43 | 1.22 | 1.55 | 1.6 | 1.6 | 1.46 | 1.48 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.85 | 1.74 | 1.34 | 1.45 | 1.61 | 2.01 | 2.1 | 2.11 | 40.3398 | 21.1932 | 18 | 4984.7442 | 4984.8526 | 4984.9299 | 4985.0259 | 4985.1205 | 4985.216 | 4985.3143 | 4985.3936 | 4985.4616 | 4985.5477 | 4985.6368 | 4985.7259 | 4985.8068 | 4985.8893 | 4985.9915 | 4986.095 | 4986.1961 | 4986.2987 | 4986.3955 | 4986.4697 | 4986.5504 | 4986.6398 | 4986.7515 | 4986.8681 | 4986.9853
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13 | 0.01 | 0.44 | 0.49 | 0.48 | 0.55 | 0.35 | 0.56 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.13 | 1.29 | 1.3 | 1.27 | 1.45 | 1.3 | 0.9 | 1.03 | 1.17 | 1.33 | 0.77 | 0.83 |  |  |  | 1446.5018 | 1446.5091 | 1446.5095 | 1446.5337 | 1446.5608 | 1446.5876 | 1446.618 | 1446.6372 | 1446.6684 | 1446.7295 | 1446.7914 | 1446.8533 | 1446.9156 | 1446.9782 | 1447.05 | 1447.1222 | 1447.1925 | 1447.2728 | 1447.3448 | 1447.3946 | 1447.4516 | 1447.5164 | 1447.5901 | 1447.633 | 1447.6792
|  |  | tgφ | 0.066667 | 0.0071942 | 0.25434 | 0.28824 | 0.27907 | 0.31073 | 0.24476 | 0.45902 | 0.70968 | 0.69375 | 0.69375 | 0.76712 | 0.76351 | 0.70109 | 0.69892 | 0.6978 | 0.78378 | 0.74713 | 0.67164 | 0.71034 | 0.72671 | 0.66169 | 0.36667 | 0.39336
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.91 | 5.98 | 5.85 | 5.74 | 5.69 | 5.87 | 5.55 | 5.03 | 5.4 | 5.53 | 5.55 | 5.01 | 5.26 | 6.11 | 6.28 | 6.37 | 6.84 | 7.47 | 6.3 | 5.95 | 6.19 | 7.01 | 7.33 | 7.39
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1.27 | 1.59 | 1.44 | 2.35 | 2.69 | 2.08 | 1.67 | 1.98 | 2.98 | 3.33 | 3.44 | 3.18 | 4.06 | 4.15 | 3.46 | 3.49 | 2.83 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.53 | 2.86 | 1.74 | 2.02
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 7.0257 | 6.1878 | 6.0246 | 6.2024 | 6.2938 | 6.2276 | 5.7958 | 5.4057 | 6.1677 | 6.4552 | 6.5296 | 5.934 | 6.6446 | 7.3861 | 7.1701 | 7.2634 | 7.4023 | 7.9195 | 6.6897 | 6.3612 | 6.6871 | 7.571 | 7.5337 | 7.6611
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.2
яч.3 | ПС 6/0,4-I | [26 empty] | tg | 0.022124
|  | расчет | I, А | 41 | 59 | 44 | 42 | 42 | 52 | 46 | 42 | 58 | 61 | 53 | 45 | 36 | 48 | 48 | 39 | 35 | 53 | 49 | 43 | 45 | 38 | 41 | 57
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.46 | 0.65 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.64 | 0.67 | 0.59 | 0.51 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.39 | 0.59 | 0.54 | 0.48 | 0.5 | 0.42 | 0.45 | 0.63 | 12.3667 | 0.2736 | 7.2 | 4241.341 | 4241.4054 | 4241.4958 | 4241.5632 | 4241.6269 | 4241.6909 | 4241.7708 | 4241.8417 | 4241.9063 | 4241.9948 | 4242.0877 | 4242.1692 | 4242.2401 | 4242.2958 | 4242.3691 | 4242.4424 | 4242.5025 | 4242.5573 | 4242.6394 | 4242.7143 | 4242.7807 | 4242.8497 | 4242.9085 | 4242.9715 | 4243.0586
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 17.1871 | 17.1883 | 17.1896 | 17.191 | 17.1923 | 17.1936 | 17.1952 | 17.1966 | 17.1982 | 17.1989 | 17.2 | 17.2015 | 17.2035 | 17.2055 | 17.2076 | 17.2096 | 17.2117 | 17.214 | 17.2159 | 17.2173 | 17.2189 | 17.2204 | 17.2218 | 17.2235 | 17.2251
|  |  | tgφ | 0.021739 | 0.015385 | 0.020408 | 0.021739 | 0.021739 | 0.017241 | 0.019608 | 0.021277 | 0.015625 | 0.014925 | 0.016949 | 0.019608 | 0.025 | 0.037736 | 0.018868 | 0.046512 | 0.051282 | 0.016949 | 0.018519 | 0.020833 | 0.02 | 0.02381 | 0.022222 | 0.015873
яч.4 | Скиповой подъем-1-II | [26 empty] | tg | 0 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00468 | 0 | 3.6 | 812.3354 | 812.3354 | 812.3355 | 812.3355 | 812.3356 | 812.3356 | 812.3357 | 812.3358 | 812.3358 | 812.3359 | 812.3359 | 812.336 | 812.336 | 812.3361 | 812.3362 | 812.3362 | 812.3363 | 812.3363 | 812.3364 | 812.3364 | 812.3365 | 812.3366 | 812.3366 | 812.3367 | 812.3367
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373 | 0.9373
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Скиповой подъем-2-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00048 | 0 | 4.8 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9507 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508 | 635.9508
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496 | 0.1496
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Скиповой подъем-2-II | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 2.7662 | 0 | 4.8 | 1480.0083 | 1480.0325 | 1480.0565 | 1480.0805 | 1480.1044 | 1480.1283 | 1480.1523 | 1480.1764 | 1480.2012 | 1480.2253 | 1480.2494 | 1480.2736 | 1480.2982 | 1480.3227 | 1480.3468 | 1480.3705 | 1480.3942 | 1480.4181 | 1480.4417 | 1480.4655 | 1480.4894 | 1480.5131 | 1480.5368 | 1480.5607 | 1480.5846
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384 | 8.5384
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Скиповой подъем-1-I | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 25 | 25 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 21 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 37 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.41 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 3.7314 | 0 | 3.6 | 2194.6303 | 2194.7067 | 2194.7831 | 2194.818 | 2194.8531 | 2194.8881 | 2194.9235 | 2194.959 | 2195.0219 | 2195.0566 | 2195.0921 | 2195.1277 | 2195.1638 | 2195.199 | 2195.2338 | 2195.2685 | 2195.3031 | 2195.3387 | 2195.4522 | 2195.4929 | 2195.5274 | 2195.5621 | 2195.597 | 2195.6322 | 2195.6668
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989 | 0.6989
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Т-1-1000 Блока-1 | [26 empty] | tg | 0.758
|  | расчет | I, А | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.3381 | 1.0143 | 1.8 | 1754.8453 | 1754.8663 | 1754.8861 | 1754.9096 | 1754.9367 | 1754.9634 | 1754.9958 | 1755.0358 | 1755.0826 | 1755.1322 | 1755.1824 | 1755.2366 | 1755.2866 | 1755.3251 | 1755.3563 | 1755.3841 | 1755.4069 | 1755.428 | 1755.449 | 1755.4699 | 1755.4931 | 1755.5175 | 1755.5408 | 1755.5649 | 1755.5887
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 1846.5648 | 1846.5837 | 1846.6018 | 1846.6198 | 1846.6374 | 1846.656 | 1846.6751 | 1846.6961 | 1846.7286 | 1846.7576 | 1846.7874 | 1846.8251 | 1846.8615 | 1846.8905 | 1846.9111 | 1846.9298 | 1846.9508 | 1846.9704 | 1846.9899 | 1847.0095 | 1847.0324 | 1847.0568 | 1847.0804 | 1847.1048 | 1847.1283
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.57143 | 0.75 | 0.55556 | 0.55556 | 0.7 | 0.77778 | 0.71429 | 0.66667 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.10 | Т-2-1000 Блока-2 | [26 empty] | tg | 0.74206
|  | расчет | I, А | 17 | 16 | 24 | 18 | 16 | 19 | 20 | 23 | 33 | 36 | 32 | 32 | 29 | 28 | 33 | 30 | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | 25 | 22 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 5.0076 | 3.7159 | 1.8 | 5107.5754 | 5107.6511 | 5107.7304 | 5107.8512 | 5107.9427 | 5108.0189 | 5108.108 | 5108.196 | 5108.2934 | 5108.4499 | 5108.609 | 5108.7485 | 5108.8923 | 5109.0269 | 5109.1616 | 5109.3235 | 5109.4724 | 5109.5808 | 5109.6897 | 5109.8013 | 5109.9029 | 5110.0244 | 5110.1416 | 5110.2449 | 5110.3574
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 4754.3814 | 4754.4433 | 4754.501 | 4754.565 | 4754.6258 | 4754.6828 | 4754.7517 | 4754.8218 | 4754.913 | 4755.0312 | 4755.1697 | 4755.2993 | 4755.4272 | 4755.5305 | 4755.6291 | 4755.7339 | 4755.8248 | 4755.8959 | 4755.9688 | 4756.0501 | 4756.1288 | 4756.2111 | 4756.3009 | 4756.3758 | 4756.4458
|  |  | tgφ | 0.78571 | 0.71429 | 0.54545 | 0.6875 | 0.71429 | 0.75 | 0.8125 | 0.88889 | 0.75 | 0.86207 | 0.92 | 0.88462 | 0.79167 | 0.75 | 0.65517 | 0.59259 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.77778 | 0.68182 | 0.7619 | 0.68421 | 0.65
яч.14 | ПС 6/0,4-II | [26 empty] | tg | 0.80435
|  | расчет | I, А | 115 | 154 | 104 | 109 | 114 | 118 | 106 | 111 | 120 | 122 | 116 | 113 | 98 | 112 | 121 | 127 | 111 | 132 | 127 | 90 | 101 | 101 | 100 | 107
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1 | 1.23 | 0.87 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 0.87 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.93 | 1.11 | 1.09 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.86 | 0.91 | 22.5144 | 18.1094 | 7.2 | 5470.8257 | 5470.9642 | 5471.135 | 5471.2564 | 5471.3862 | 5471.5228 | 5471.6553 | 5471.7755 | 5471.8983 | 5472.0313 | 5472.1651 | 5472.3012 | 5472.4298 | 5472.5432 | 5472.6712 | 5472.8014 | 5472.937 | 5473.0664 | 5473.2212 | 5473.3725 | 5473.4793 | 5473.5875 | 5473.7075 | 5473.8265 | 5473.9527
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.72 | 1.1 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.8 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | 0.89 | 0.76 | 0.77 | 0.66 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.72 | 0.85 | 0.78 | 0.56 | 0.72 | 0.63 | 0.61 | 0.67 |  |  |  | 5312.3009 | 5312.4014 | 5312.5536 | 5312.6466 | 5312.7399 | 5312.8356 | 5312.9468 | 5313.0451 | 5313.1519 | 5313.2695 | 5313.3938 | 5313.4989 | 5313.6061 | 5313.6975 | 5313.8015 | 5313.9204 | 5314.0462 | 5314.1458 | 5314.2639 | 5314.3726 | 5314.4505 | 5314.5499 | 5314.6375 | 5314.7226 | 5314.8161
|  |  | tgφ | 0.72 | 0.89431 | 0.77011 | 0.72043 | 0.70408 | 0.84211 | 0.81609 | 0.875 | 0.88542 | 0.92708 | 0.77551 | 0.82796 | 0.80488 | 0.81522 | 0.91489 | 0.92857 | 0.77419 | 0.76577 | 0.7156 | 0.72727 | 0.92308 | 0.73256 | 0.7093 | 0.73626
яч.21 | Хлораторная
|  | расчет | I, А | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.7911 | 1.4434 | 1.2 | 2465.0094 | 2465.0728 | 2465.1362 | 2465.1995 | 2465.2628 | 2465.3262 | 2465.3895 | 2465.4528 | 2465.5161 | 2465.5794 | 2465.6429 | 2465.7065 | 2465.77 | 2465.8334 | 2465.8946 | 2465.9553 | 2466.0161 | 2466.0769 | 2466.1376 | 2466.1983 | 2466.259 | 2466.3197 | 2466.3804 | 2466.4412 | 2466.502
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  | 1754.8933 | 1754.9439 | 1754.9936 | 1755.0433 | 1755.0924 | 1755.1414 | 1755.1907 | 1755.24 | 1755.2895 | 1755.3391 | 1755.3894 | 1755.4396 | 1755.4903 | 1755.5407 | 1755.5924 | 1755.6431 | 1755.6935 | 1755.7443 | 1755.7944 | 1755.8448 | 1755.8951 | 1755.9454 | 1755.9951 | 1756.0456 | 1756.0961
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714 | 0.85714
яч.23 | Резерв
яч.24 | Резерв
яч.25 | ВЛ Вентствол-2-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 7.2 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011 | 322.5011
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1876 | 267.1877 | 267.1877
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Проходческий ствол-II | [26 empty] | tg | 0.70983
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.7971 | 3.4051 | 4.8 | 1172.6404 | 1172.6824 | 1172.7241 | 1172.7657 | 1172.8073 | 1172.8489 | 1172.8905 | 1172.9322 | 1172.9739 | 1173.0157 | 1173.0577 | 1173.0998 | 1173.1424 | 1173.185 | 1173.2254 | 1173.2675 | 1173.3092 | 1173.351 | 1173.3925 | 1173.4342 | 1173.4755 | 1173.5168 | 1173.558 | 1173.5989 | 1173.6398
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  | 875.7503 | 875.7807 | 875.8103 | 875.84 | 875.8695 | 875.899 | 875.9286 | 875.9583 | 875.988 | 876.0178 | 876.0483 | 876.0788 | 876.1096 | 876.1402 | 876.1688 | 876.198 | 876.2269 | 876.2561 | 876.285 | 876.3142 | 876.3436 | 876.3726 | 876.4013 | 876.4305 | 876.4597
|  |  | tgφ | 0.75 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73684 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
яч.27 | Проходческий вентствол-I
|  | ТИ | I, А | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.9867 | 2.8416 | 4.8 | 472.0839 | 472.0989 | 472.1138 | 472.1286 | 472.1434 | 472.1581 | 472.173 | 472.1878 | 472.2026 | 472.2175 | 472.2341 | 472.2828 | 472.3123 | 472.347 | 472.366 | 472.3774 | 472.3894 | 472.4014 | 472.4134 | 472.4254 | 472.4388 | 472.4536 | 472.4682 | 472.483 | 472.4978
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.47 | 0.26 | 0.31 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |  |  |  | 403.0196 | 403.0385 | 403.0568 | 403.0752 | 403.0932 | 403.1111 | 403.1292 | 403.1474 | 403.1656 | 403.1839 | 403.2054 | 403.3026 | 403.3561 | 403.4204 | 403.4491 | 403.4638 | 403.4789 | 403.4942 | 403.5093 | 403.5246 | 403.541 | 403.5586 | 403.576 | 403.5938 | 403.6116
|  |  | tgφ | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.2857 | 1.25 | 2.0435 | 1.8571 | 1.8235 | 1.5556 | 1.4 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | 1.3333 | 1.1429 | 1.1429 | 1.2857 | 1.2857
яч.28 | Вакуумнасосная-II | [26 empty] | tg | 2.5191
|  | ТИ | I, А | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09432 | 0.2376 | 1.8 | 3143.0689 | 3143.0713 | 3143.0743 | 3143.0765 | 3143.0788 | 3143.0812 | 3143.0841 | 3143.0865 | 3143.0887 | 3143.0914 | 3143.0944 | 3143.0967 | 3143.099 | 3143.1014 | 3143.1036 | 3143.1058 | 3143.1076 | 3143.1093 | 3143.111 | 3143.1127 | 3143.1145 | 3143.1162 | 3143.1179 | 3143.1196 | 3143.1213
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2632.0804 | 2632.0863 | 2632.0945 | 2632.0996 | 2632.1046 | 2632.1105 | 2632.1183 | 2632.1234 | 2632.1285 | 2632.1348 | 2632.1427 | 2632.148 | 2632.1534 | 2632.1588 | 2632.1639 | 2632.1688 | 2632.1736 | 2632.1785 | 2632.1833 | 2632.1882 | 2632.1931 | 2632.1979 | 2632.2026 | 2632.2075 | 2632.2124
|  |  | tgφ | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | Вакуумнасосная-I
|  | ТИ | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0603 | 0.1899 | 1.8 | 2932.4145 | 2932.4161 | 2932.4177 | 2932.4193 | 2932.4209 | 2932.4225 | 2932.4241 | 2932.4257 | 2932.4273 | 2932.429 | 2932.4306 | 2932.4322 | 2932.4339 | 2932.4355 | 2932.4371 | 2932.4384 | 2932.4395 | 2932.4405 | 2932.4416 | 2932.4427 | 2932.4437 | 2932.4448 | 2932.4458 | 2932.4469 | 2932.448
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 2409.429 | 2409.4342 | 2409.4392 | 2409.4441 | 2409.449 | 2409.4539 | 2409.4588 | 2409.4637 | 2409.4686 | 2409.4736 | 2409.4787 | 2409.4838 | 2409.489 | 2409.4941 | 2409.4991 | 2409.5031 | 2409.5066 | 2409.5101 | 2409.5136 | 2409.5171 | 2409.5206 | 2409.524 | 2409.5274 | 2409.5309 | 2409.5345
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.32 | Всп. Скип. ствол-2 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423 | 4.0423
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895 | 2.8895
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | Всп. Скип. ствол-1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10746 | 0.00162 | 1.8 | 67.8443 | 67.8469 | 67.8494 | 67.8519 | 67.8544 | 67.8569 | 67.8594 | 67.8619 | 67.8644 | 67.8669 | 67.8695 | 67.8721 | 67.8747 | 67.8773 | 67.8798 | 67.8823 | 67.8847 | 67.8871 | 67.8895 | 67.892 | 67.8944 | 67.8968 | 67.8991 | 67.9015 | 67.904
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.1113 | 2.1113 | 2.1114 | 2.1114 | 2.1115 | 2.1115 | 2.1116 | 2.1116 | 2.1116 | 2.1117 | 2.1117 | 2.1118 | 2.1118 | 2.1119 | 2.1119 | 2.1119 | 2.1119 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.112 | 2.1121 | 2.1121 | 2.1121 | 2.1122
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Вентшурф-3-II
|  | ТИ | I, А | 113 | 113 | 112 | 111 | 113 | 111 | 104 | 104 | 105 | 104 | 95 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 94 | 95 | 104 | 103 | 105 | 104
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 20.0534 | 18.5746 | 3.6 | 3662.8451 | 3663.1013 | 3663.3561 | 3663.611 | 3663.8656 | 3664.1203 | 3664.3752 | 3664.6263 | 3664.8624 | 3665.0999 | 3665.3359 | 3665.5707 | 3665.7833 | 3665.9969 | 3666.2093 | 3666.4213 | 3666.6357 | 3666.848 | 3667.0609 | 3667.2731 | 3667.4867 | 3667.7054 | 3667.9417 | 3668.1782 | 3668.4155
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.79 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |  |  |  | 3747.7825 | 3748.0198 | 3748.2531 | 3748.4863 | 3748.7186 | 3748.9509 | 3749.1841 | 3749.4146 | 3749.634 | 3749.8551 | 3750.0753 | 3750.2959 | 3750.5001 | 3750.7051 | 3750.9056 | 3751.1026 | 3751.3015 | 3751.4989 | 3751.6965 | 3751.8937 | 3752.0928 | 3752.2944 | 3752.5082 | 3752.7244 | 3752.9421
|  |  | tgφ | 0.92391 | 0.91304 | 0.91304 | 0.91304 | 0.91304 | 0.91304 | 0.92222 | 0.92941 | 0.93023 | 0.92941 | 0.92941 | 0.96104 | 0.96104 | 0.94737 | 0.93421 | 0.93506 | 0.93421 | 0.92208 | 0.93421 | 0.93506 | 0.92405 | 0.90588 | 0.91765 | 0.91765
яч.35 | Вентшурф-3-I | [26 empty] | tg | 1.5068
|  | ТИ | I, А | 9 | 11 | 9 | 7 | 7 | 10 | 11 | 23 | 14 | 22 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 10 | 9 | 14 | 27 | 18 | 9 | 8 | 11 | 19
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.13 | 1.8662 | 2.812 | 3.6 | 4386.6379 | 4386.6512 | 4386.6676 | 4386.6784 | 4386.6902 | 4386.702 | 4386.7217 | 4386.7402 | 4386.7808 | 4386.8026 | 4386.839 | 4386.8615 | 4386.8844 | 4386.9059 | 4386.9299 | 4386.9492 | 4386.9655 | 4386.9789 | 4387.002 | 4387.0448 | 4387.0772 | 4387.0901 | 4387.103 | 4387.1208 | 4387.1563
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.13 | 0.2 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.13 | 0.22 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.17 |  |  |  | 2210.9227 | 2210.9438 | 2210.9708 | 2210.9917 | 2211.0114 | 2211.0313 | 2211.0578 | 2211.0843 | 2211.1388 | 2211.1746 | 2211.2299 | 2211.2644 | 2211.2992 | 2211.3282 | 2211.3612 | 2211.3887 | 2211.4186 | 2211.4457 | 2211.4819 | 2211.542 | 2211.5863 | 2211.6078 | 2211.6304 | 2211.6579 | 2211.7038
|  |  | tgφ | 1.6 | 1.6667 | 2 | 1.75 | 1.75 | 1.4286 | 1.4286 | 1.3333 | 1.625 | 1.5385 | 1.5 | 1.625 | 1.25 | 1.3333 | 1.4286 | 1.8333 | 2 | 1.625 | 1.4667 | 1.3333 | 1.6 | 1.6 | 1.6667 | 1.3077
яч.37 | ВЛ Вентшурф-1-I | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707 | 1380.5707
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | ВЛ Вентшурф-1-II
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376 | 1878.0376
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427 | 52.5427
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | РУ Конденсаторной I
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.44 | РУ Конденсаторной II
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.45 | КБ гр.1
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.46 | КБ гр.4
|  | прибора учета нет | I, А | 1: включено
|  | нет учета | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8
|  | нет учета | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.47 | Подземный-1 | [26 empty] | tg | 3.0192
|  | расчет | I, А | 74 | 31 | 8 | 5 | 5 | 5 | 27 | 22 | 3 | 4 | 4 | 4 | 58 | 65 | 67 | 66 | 69 | 71 | 33 | 4 | 3 | 28 | 72 | 28
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.28 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.23 | 0.24 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.21 | 0.08 | 2.5565 | 7.7184 | 4.8 | 2207.8414 | 2207.9001 | 2207.9209 | 2207.9322 | 2207.9393 | 2207.9457 | 2207.9513 | 2207.9742 | 2207.9908 | 2207.9933 | 2207.9958 | 2207.9984 | 2208.0009 | 2208.0383 | 2208.0794 | 2208.1204 | 2208.161 | 2208.2086 | 2208.2592 | 2208.2787 | 2208.2815 | 2208.2839 | 2208.3135 | 2208.3571 | 2208.374
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.78 | 0.33 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.27 | 0.22 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.59 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.27 | 0.74 | 0.29 |  |  |  | 4084.5656 | 4084.7285 | 4084.7966 | 4084.8103 | 4084.8193 | 4084.8276 | 4084.8365 | 4084.8925 | 4084.9379 | 4084.9451 | 4084.9526 | 4084.9602 | 4084.9678 | 4085.0902 | 4085.2294 | 4085.3712 | 4085.5109 | 4085.6614 | 4085.8156 | 4085.8868 | 4085.8945 | 4085.9014 | 4085.9586 | 4086.1137 | 4086.1736
|  |  | tgφ | 2.7857 | 3.3 | 1.4 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 2.4545 | 2.75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.2778 | 3.35 | 3.4 | 3.5263 | 3.1304 | 3.0833 | 3.7778 | 4 | 3 | 1.9286 | 3.5238 | 3.625
яч.48 | Подземный-2 | [26 empty] | tg | 0.5362
|  | расчет | I, А | 74 | 48 | 65 | 65 | 65 | 65 | 53 | 48 | 48 | 47 | 48 | 47 | 55 | 67 | 68 | 65 | 50 | 50 | 48 | 48 | 50 | 68 | 70 | 61
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.72 | 0.46 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.5 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 12.9511 | 6.9444 | 2.4 | 3762.7162 | 3763.0154 | 3763.2056 | 3763.4591 | 3763.7148 | 3763.9732 | 3764.2324 | 3764.4418 | 3764.6299 | 3764.8164 | 3765.0018 | 3765.1878 | 3765.3736 | 3765.5896 | 3765.8567 | 3766.1227 | 3766.3751 | 3766.5659 | 3766.758 | 3766.9465 | 3767.1341 | 3767.3299 | 3767.599 | 3767.87 | 3768.1125
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.42 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.36 | 0.31 |  |  |  | 3983.0447 | 3983.2184 | 3983.3308 | 3983.4665 | 3983.6021 | 3983.7391 | 3983.8765 | 3983.9927 | 3984.0965 | 3984.1945 | 3984.2929 | 3984.3913 | 3984.4901 | 3984.6032 | 3984.7419 | 3984.8778 | 3985.0065 | 3985.1087 | 3985.2171 | 3985.3178 | 3985.4155 | 3985.5165 | 3985.6577 | 3985.8087 | 3985.9382
|  |  | tgφ | 0.58333 | 0.58696 | 0.54098 | 0.54098 | 0.53226 | 0.53226 | 0.56 | 0.55556 | 0.53333 | 0.54545 | 0.53333 | 0.53333 | 0.51923 | 0.51562 | 0.51562 | 0.5082 | 0.54348 | 0.56522 | 0.53333 | 0.51111 | 0.51064 | 0.52308 | 0.55385 | 0.53448
яч.49 | Подземный-3 | [26 empty] | tg | 1.8546
|  | расчет | I, А | 69 | 44 | 61 | 52 | 44 | 53 | 54 | 22 | 18 | 16 | 18 | 15 | 20 | 43 | 57 | 64 | 120 | 137 | 129 | 131 | 135 | 136 | 145 | 150
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.35 | 0.21 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.1 | 0.14 | 0.24 | 0.3 | 0.37 | 0.63 | 0.68 | 0.56 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 8.8459 | 16.4059 | 4.8 | 3493.6066 | 3493.6792 | 3493.7225 | 3493.7818 | 3493.8368 | 3493.8825 | 3493.9342 | 3493.9854 | 3494.0097 | 3494.0376 | 3494.0631 | 3494.0895 | 3494.1109 | 3494.1392 | 3494.1896 | 3494.252 | 3494.3299 | 3494.4612 | 3494.6029 | 3494.7203 | 3494.8517 | 3494.9939 | 3495.1418 | 3495.2945 | 3495.4495
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.69 | 0.44 | 0.59 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.53 | 0.2 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.39 | 0.52 | 0.57 | 1.15 | 1.33 | 1.26 | 1.25 | 1.28 | 1.28 | 1.37 | 1.46 |  |  |  | 5529.5337 | 5529.678 | 5529.7705 | 5529.8928 | 5529.9913 | 5530.0782 | 5530.1839 | 5530.2935 | 5530.3344 | 5530.3644 | 5530.3925 | 5530.4216 | 5530.4492 | 5530.4833 | 5530.5646 | 5530.6733 | 5530.7926 | 5531.0316 | 5531.3097 | 5531.5718 | 5531.8314 | 5532.0972 | 5532.3629 | 5532.6482 | 5532.9516
|  |  | tgφ | 1.9714 | 2.0952 | 2.1071 | 1.8077 | 1.9091 | 2.04 | 2.12 | 1.6667 | 1.0769 | 1.0833 | 1.0769 | 1.3 | 1.1429 | 1.625 | 1.7333 | 1.5405 | 1.8254 | 1.9559 | 2.25 | 1.9841 | 1.8824 | 1.8028 | 1.8767 | 1.973
яч.50 | Подземный-4 | [26 empty] | tg | 0.56287
|  | расчет | I, А | 78 | 51 | 66 | 66 | 66 | 66 | 55 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 58 | 70 | 69 | 66 | 53 | 53 | 51 | 52 | 53 | 69 | 71 | 63
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.75 | 0.48 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.55 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 13.3837 | 7.5334 | 3.6 | 9397.9024 | 9398.1106 | 9398.2446 | 9398.4146 | 9398.5858 | 9398.7584 | 9398.9314 | 9399.0766 | 9399.2098 | 9399.3424 | 9399.4744 | 9399.6066 | 9399.7386 | 9399.8916 | 9400.0741 | 9400.2522 | 9400.4225 | 9400.5577 | 9400.6931 | 9400.8266 | 9400.9597 | 9401.0972 | 9401.2765 | 9401.4563 | 9401.6201
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.45 | 0.29 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.3 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.36 | 0.38 | 0.33 |  |  |  | 5281.0659 | 5281.1906 | 5281.2725 | 5281.3684 | 5281.464 | 5281.5601 | 5281.6565 | 5281.7406 | 5281.8174 | 5281.891 | 5281.965 | 5282.0389 | 5282.113 | 5282.1977 | 5282.2983 | 5282.395 | 5282.4873 | 5282.5628 | 5282.6418 | 5282.7163 | 5282.7891 | 5282.8636 | 5282.9627 | 5283.0671 | 5283.1585
|  |  | tgφ | 0.6 | 0.60417 | 0.57377 | 0.54839 | 0.56452 | 0.56452 | 0.57692 | 0.58333 | 0.54167 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5625 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54688 | 0.54098 | 0.55102 | 0.57143 | 0.5625 | 0.54167 | 0.55102 | 0.55385 | 0.58462 | 0.55932
яч.51 | Подземный-5 | [26 empty] | tg | 2.7234
|  | расчет | I, А | 87 | 37 | 10 | 8 | 7 | 7 | 24 | 27 | 7 | 8 | 9 | 9 | 61 | 68 | 71 | 73 | 67 | 82 | 37 | 13 | 6 | 33 | 80 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.12 | 3.2342 | 8.808 | 4.8 | 2595.4759 | 2595.5511 | 2595.5763 | 2595.5859 | 2595.5943 | 2595.6022 | 2595.6071 | 2595.627 | 2595.6467 | 2595.6515 | 2595.6596 | 2595.6687 | 2595.6759 | 2595.7193 | 2595.7675 | 2595.8173 | 2595.8726 | 2595.9317 | 2595.9931 | 2596.0197 | 2596.031 | 2596.0357 | 2596.0691 | 2596.1254 | 2596.1497
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.91 | 0.39 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.24 | 0.28 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | 0.85 | 0.38 | 0.13 | 0.06 | 0.32 | 0.82 | 0.35 |  |  |  | 4833.361 | 4833.5506 | 4833.6323 | 4833.6535 | 4833.6688 | 4833.6835 | 4833.6983 | 4833.7485 | 4833.8062 | 4833.8201 | 4833.8375 | 4833.8566 | 4833.8748 | 4834.0027 | 4834.1471 | 4834.296 | 4834.446 | 4834.5852 | 4834.7631 | 4834.8433 | 4834.8714 | 4834.8847 | 4834.9512 | 4835.1225 | 4835.196
|  |  | tgφ | 2.5278 | 3.25 | 2 | 1.75 | 1.75 | 3.5 | 2.4 | 3.1111 | 3.5 | 2 | 2.25 | 3 | 2.9048 | 3 | 2.9583 | 2.6667 | 2.3929 | 2.931 | 2.9231 | 2.6 | 3 | 2 | 3.037 | 2.9167
яч.52 | Подземный-6 | [26 empty] | tg | 1.0815
|  | расчет | I, А | 43 | 36 | 49 | 44 | 42 | 51 | 32 | 16 | 27 | 26 | 27 | 27 | 25 | 43 | 50 | 50 | 57 | 64 | 25 | 42 | 50 | 63 | 71 | 80
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.3 | 0.34 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.4 | 0.49 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 7.5518 | 8.1677 | 4.8 | 4876.1521 | 4876.2116 | 4876.2628 | 4876.3313 | 4876.3927 | 4876.4547 | 4876.5265 | 4876.5707 | 4876.5942 | 4876.6328 | 4876.6755 | 4876.7176 | 4876.7614 | 4876.799 | 4876.8623 | 4876.9361 | 4877.0104 | 4877.0934 | 4877.1953 | 4877.2352 | 4877.2993 | 4877.3785 | 4877.4816 | 4877.5945 | 4877.7254
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39 | 0.31 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.43 | 0.28 | 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.47 | 0.19 | 0.32 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.59 |  |  |  | 4780.233 | 4780.3138 | 4780.3779 | 4780.4639 | 4780.54 | 4780.611 | 4780.6998 | 4780.7583 | 4780.7855 | 4780.8315 | 4780.8735 | 4780.9164 | 4780.9577 | 4781.0002 | 4781.074 | 4781.1547 | 4781.2329 | 4781.3272 | 4781.4245 | 4781.4633 | 4781.5303 | 4781.608 | 4781.7042 | 4781.8118 | 4781.9346
|  |  | tgφ | 1.3448 | 1.24 | 1.2424 | 1.2759 | 1.1333 | 1.2647 | 1.3333 | 1.1818 | 1.1579 | 1 | 1.05 | 0.95238 | 1.1111 | 1.1667 | 1.1143 | 1.0556 | 1.125 | 0.95918 | 1 | 1.0323 | 0.97368 | 0.93878 | 0.96296 | 0.93651
яч.53 | Подземный-7 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 29 | 29 | 37 | 35 | 31 | 34 | 34 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.33 | 0.32 | 0.4 | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 6.599 | 0 | 4.8 | 3202.3718 | 3202.4403 | 3202.5066 | 3202.5889 | 3202.6635 | 3202.7343 | 3202.8115 | 3202.889 | 3202.9114 | 3202.9134 | 3202.9153 | 3202.9173 | 3202.9216 | 3202.9247 | 3202.9741 | 3203.0496 | 3203.1237 | 3203.2016 | 3203.28 | 3203.36 | 3203.4361 | 3203.5122 | 3203.5869 | 3203.6644 | 3203.7466
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934 | 32.0934
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.54 | Подземный8 | [26 empty] | tg | 0.78724
|  | расчет | I, А | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 53 | 57 | 57 | 46 | 37 | 29 | 28 | 30 | 62 | 36 | 25 | 27 | 34 | 27 | 35 | 42
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.46 | 0.5 | 0.5 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.52 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 6.829 | 5.376 | 4.8 | 3911.1069 | 3911.1505 | 3911.1938 | 3911.2343 | 3911.2747 | 3911.3151 | 3911.3556 | 3911.3966 | 3911.4365 | 3911.5327 | 3911.636 | 3911.7396 | 3911.81 | 3911.864 | 3911.9175 | 3911.9686 | 3912.0233 | 3912.1325 | 3912.1994 | 3912.2457 | 3912.2946 | 3912.3536 | 3912.4045 | 3912.4628 | 3912.5296
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.3 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.4 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.17 | 0.24 | 0.31 |  |  |  | 4190.0506 | 4190.093 | 4190.1314 | 4190.1629 | 4190.1937 | 4190.2246 | 4190.2555 | 4190.2882 | 4190.3185 | 4190.3871 | 4190.4612 | 4190.5339 | 4190.611 | 4190.6731 | 4190.7091 | 4190.7422 | 4190.7797 | 4190.8622 | 4190.9066 | 4190.9391 | 4190.973 | 4191.0195 | 4191.0548 | 4191.1056 | 4191.1706
|  |  | tgφ | 0.95238 | 0.85714 | 0.78947 | 0.78947 | 0.78947 | 0.78947 | 0.8 | 0.78947 | 0.71739 | 0.72 | 0.7 | 1.0882 | 1.1538 | 0.65385 | 0.64 | 0.69231 | 0.76923 | 0.65625 | 0.72727 | 0.69565 | 0.78571 | 0.70833 | 0.85714 | 0.96875
яч.55 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 65 | 40 | 56 | 49 | 40 | 50 | 49 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 21 | 41 | 54 | 63 | 117 | 134 | 124 | 126 | 131 | 133 | 141 | 145
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.36 | 0.21 | 0.29 | 0.28 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.26 | 0.32 | 0.4 | 0.66 | 0.72 | 0.59 | 0.66 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 9.3175 | 15.3886 | 3.6 | 6595.8813 | 6595.9819 | 6596.0406 | 6596.1213 | 6596.1982 | 6596.2623 | 6596.3364 | 6596.4092 | 6596.4429 | 6596.4825 | 6596.5182 | 6596.5548 | 6596.5851 | 6596.6266 | 6596.6991 | 6596.7884 | 6596.8996 | 6597.084 | 6597.2827 | 6597.4471 | 6597.6318 | 6597.8311 | 6598.0387 | 6598.253 | 6598.4695
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.64 | 0.39 | 0.52 | 0.42 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.36 | 0.47 | 0.53 | 1.09 | 1.27 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.21 | 1.3 | 1.38 |  |  |  | 7496.902 | 7497.0787 | 7497.1864 | 7497.3307 | 7497.448 | 7497.5512 | 7497.6781 | 7497.8087 | 7497.8589 | 7497.9021 | 7497.9401 | 7497.9791 | 7498.0172 | 7498.0644 | 7498.1654 | 7498.2973 | 7498.4447 | 7498.7464 | 7499.099 | 7499.4294 | 7499.7578 | 7500.0939 | 7500.4303 | 7500.7919 | 7501.1766
|  |  | tgφ | 1.7778 | 1.8571 | 1.7931 | 1.5 | 1.6087 | 1.7037 | 1.8077 | 1.5 | 1.1429 | 1.0769 | 1.0769 | 1.2727 | 1.1333 | 1.3846 | 1.4687 | 1.325 | 1.6515 | 1.7639 | 2.0169 | 1.7879 | 1.6806 | 1.6133 | 1.6883 | 1.7692
яч.56 | Подземный-10 | [26 empty] | tg | #DIV/0! | bar: 1
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762 | 1239.5762
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031 | 1847.2031
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | ТСН-1-160 | счетчик | P, кВт | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.68 | 0.8 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.8 | 0.76 | 0.76 | 16.72 |  | 80 | 3706.8175 | 3706.8245 | 3706.832 | 3706.8395 | 3706.8465 | 3706.854 | 3706.861 | 3706.8685 | 3706.8755 | 3706.883 | 3706.8915 | 3706.9015 | 3706.9115 | 3706.921 | 3706.9305 | 3706.9405 | 3706.95 | 3706.9595 | 3706.969 | 3706.979 | 3706.9885 | 3706.9975 | 3707.0075 | 3707.017 | 3707.0265
яч.20 | ТСН-2-160 | счетчик | P, кВт | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 8.6 |  | 80 | 2703.215 | 2703.2195 | 2703.2235 | 2703.228 | 2703.2325 | 2703.237 | 2703.2415 | 2703.246 | 2703.2505 | 2703.255 | 2703.2595 | 2703.264 | 2703.2685 | 2703.273 | 2703.2775 | 2703.282 | 2703.2865 | 2703.291 | 2703.2955 | 2703.3 | 2703.3045 | 2703.309 | 2703.3135 | 2703.318 | 2703.3225
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 7.01 | 6.16 | 5.99 | 5.83 | 5.77 | 6.06 | 5.7 | 5.06 | 5.39 | 5.54 | 5.56 | 5.06 | 5.28 | 6.23 | 6.49 | 6.54 | 6.98 | 7.71 | 6.46 | 6.11 | 6.37 | 7.16 | 7.5 | 7.56
|  |  | Q, МВАр | 6.6 | 5.09 | 4.58 | 4.23 | 4.12 | 4.55 | 4.66 | 3.99 | 3.81 | 3.98 | 4.16 | 3.92 | 4.89 | 5.51 | 5.8 | 5.94 | 7.01 | 7.57 | 6.23 | 5.5 | 5.71 | 6.4 | 7.71 | 7.13
Небаланс мощностей 6 кВ Баланс по Q не сходится из-за включенных КБ (яч. 43,44,45,46) |  |  | P, % | -1.4472 | -3.01 | -2.3932 | -1.5679 | -1.406 | -3.2368 | -2.7027 | -0.59642 | 0.18519 | -0.18083 | -0.18018 | -0.998 | -0.38023 | -1.964 | -3.3439 | -2.6688 | -2.0468 | -3.2129 | -2.5397 | -2.6891 | -2.9079 | -2.1398 | -2.3192 | -2.3004
|  |  | Q, % | -419.685 | -220.1258 | -218.0556 | -80 | -53.1599 | -118.75 | -179.0419 | -101.5152 | -27.8523 | -19.5195 | -20.9302 | -23.2704 | -20.4433 | -32.7711 | -67.6301 | -70.2006 | -147.7032 | -187.8327 | -176.8889 | -144.4444 | -125.6917 | -123.7762 | -343.1034 | -252.9703
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | -0.1 | -0.18 | -0.14 | -0.09 | -0.08 | -0.19 | -0.15 | -0.03 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | -0.12 | -0.21 | -0.17 | -0.14 | -0.24 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.15 | -0.17 | -0.17
|  |  | Q, МВАр | -5.33 | -3.5 | -3.14 | -1.88 | -1.43 | -2.47 | -2.99 | -2.01 | -0.83 | -0.65 | -0.72 | -0.74 | -0.83 | -1.36 | -2.34 | -2.45 | -4.18 | -4.94 | -3.98 | -3.25 | -3.18 | -3.54 | -5.97 | -5.11
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 2.92; 10: 2.18; 21: 3.65
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС В/ствол №4 Воркутинская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
яч.15 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 4 | 4 | 10 | 10 | 76 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 1.2722 | 2.3357 | 7.2 | 534.7751 | 534.7805 | 534.7859 | 534.7966 | 534.8063 | 534.8246 | 534.8366 | 534.8402 | 534.8431 | 534.8531 | 534.858 | 534.8628 | 534.8765 | 534.8825 | 534.8863 | 534.9029 | 534.9121 | 534.9181 | 534.9242 | 534.9287 | 534.9317 | 534.9417 | 534.9444 | 534.9489 | 534.9518
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.28 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.2 | 0.09 | 0.04 | 0.21 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |  |  |  | 794.292 | 794.3023 | 794.312 | 794.3291 | 794.3486 | 794.3875 | 794.4118 | 794.417 | 794.42 | 794.4459 | 794.4552 | 794.4627 | 794.491 | 794.5038 | 794.5089 | 794.5377 | 794.5537 | 794.5638 | 794.572 | 794.5785 | 794.5815 | 794.6031 | 794.6057 | 794.6137 | 794.6164
|  |  | tgφ | 1.75 | 1.75 | 1.5 | 2 | 2.1538 | 1.8889 | 1.3333 | 1 | 2.7143 | 1.75 | 1.6667 | 2 | 2.25 | 1.3333 | 1.75 | 1.7143 | 1.75 | 1.5 | 1.6667 | 1 | 2.2857 | 1 | 2 | 1
яч.25 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 109 | 100 | 137 | 159 | 153 | 146 | 166 | 99 | 74 | 69 | 80 | 42 | 73 | 96 | 152 | 120 | 122 | 165 | 128 | 110 | 170 | 127 | 256 | 188
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.61 | 0.76 | 1.01 | 1.04 | 1.14 | 1.13 | 0.88 | 0.69 | 0.44 | 0.62 | 0.69 | 0.42 | 0.25 | 0.42 | 0.69 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.86 | 0.65 | 1.14 | 1.75 | 1.53 | 1.32 | 20.5704 | 29.1816 | 7.2 | 7864.7523 | 7864.8377 | 7864.9437 | 7865.0843 | 7865.2291 | 7865.3872 | 7865.5436 | 7865.6654 | 7865.7612 | 7865.8225 | 7865.909 | 7866.0048 | 7866.0632 | 7866.0984 | 7866.157 | 7866.2522 | 7866.3656 | 7866.4812 | 7866.6019 | 7866.7208 | 7866.811 | 7866.97 | 7867.2133 | 7867.4257 | 7867.6093
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.17 | 1.07 | 1.23 | 1.37 | 1.4 | 1.36 | 1.3 | 1.19 | 0.81 | 0.56 | 0.73 | 0.52 | 0.48 | 0.77 | 1.22 | 1.39 | 1.36 | 1.43 | 1.38 | 1.06 | 1.42 | 2.12 | 2.04 | 1.82 |  |  |  | 10638.7879 | 10638.95 | 10639.0981 | 10639.2689 | 10639.4587 | 10639.6538 | 10639.8432 | 10640.0238 | 10640.1893 | 10640.3013 | 10640.3789 | 10640.4799 | 10640.5519 | 10640.6186 | 10640.7249 | 10640.8949 | 10641.0873 | 10641.276 | 10641.4747 | 10641.6657 | 10641.8126 | 10642.01 | 10642.3041 | 10642.5875 | 10642.8409
|  |  | tgφ | 1.918 | 1.4079 | 1.2178 | 1.3173 | 1.2281 | 1.2035 | 1.4773 | 1.7246 | 1.8409 | 0.90323 | 1.058 | 1.2381 | 1.92 | 1.8333 | 1.7681 | 1.6951 | 1.6386 | 1.6437 | 1.6047 | 1.6308 | 1.2456 | 1.2114 | 1.3333 | 1.3788
яч.12 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.97488 | 0.52416 | 7.2 | 751.7162 | 751.7226 | 751.7283 | 751.7321 | 751.7359 | 751.7397 | 751.7444 | 751.75 | 751.7542 | 751.7588 | 751.7632 | 751.7675 | 751.7739 | 751.778 | 751.7816 | 751.785 | 751.7898 | 751.7972 | 751.8065 | 751.8137 | 751.8217 | 751.8298 | 751.8373 | 751.8449 | 751.8516
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 548.2312 | 548.2345 | 548.2374 | 548.24 | 548.2427 | 548.2457 | 548.2489 | 548.2522 | 548.2551 | 548.2585 | 548.2619 | 548.2651 | 548.2686 | 548.2722 | 548.2751 | 548.2778 | 548.2807 | 548.2838 | 548.2882 | 548.2915 | 548.2944 | 548.297 | 548.2992 | 548.3018 | 548.304
|  |  | tgφ | 0.4 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 1 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.4 | 0.42857 | 0.4 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.34 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 183 | 45 | 197 | 238 | 164 | 243 | 242 | 127 | 47 | 38 | 56 | 36 | 49 | 109 | 237 | 256 | 207 | 324 | 224 | 180 | 227 | 172 | 243 | 186
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.17 | 0.85 | 1 | 1.22 | 1.26 | 1.47 | 1.15 | 1.02 | 0.51 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.85 | 1.63 | 1.68 | 1.61 | 1.76 | 1.43 | 1.07 | 1.28 | 1.38 | 1.15 | 1.52 | 26.0532 | 37.7266 | 7.2 | 8238.9701 | 8239.1326 | 8239.2509 | 8239.3904 | 8239.5597 | 8239.7352 | 8239.9394 | 8240.099 | 8240.2402 | 8240.3112 | 8240.3402 | 8240.3724 | 8240.4097 | 8240.4534 | 8240.5712 | 8240.7977 | 8241.0306 | 8241.2541 | 8241.4983 | 8241.6967 | 8241.8457 | 8242.0241 | 8242.2164 | 8242.3768 | 8242.5886
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 1.96 | 1.39 | 1.54 | 2 | 1.95 | 2.2 | 1.86 | 1.64 | 0.92 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.99 | 2.11 | 1.98 | 1.98 | 2.05 | 1.92 | 1.68 | 1.91 | 2 | 1.76 | 2.1 |  |  |  | 10199.4316 | 10199.7044 | 10199.897 | 10200.111 | 10200.3883 | 10200.6588 | 10200.9637 | 10201.2219 | 10201.4495 | 10201.5776 | 10201.631 | 10201.6878 | 10201.7521 | 10201.8244 | 10201.9625 | 10202.2557 | 10202.5309 | 10202.8054 | 10203.0908 | 10203.3579 | 10203.5919 | 10203.8573 | 10204.135 | 10204.3793 | 10204.6714
|  |  | tgφ | 1.6752 | 1.6353 | 1.54 | 1.6393 | 1.5476 | 1.4966 | 1.6174 | 1.6078 | 1.8039 | 1.8095 | 1.7826 | 1.7037 | 1.6774 | 1.1647 | 1.2945 | 1.1786 | 1.2298 | 1.1648 | 1.3427 | 1.5701 | 1.4922 | 1.4493 | 1.5304 | 1.3816
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.87 | 1.69 | 2.12 | 2.36 | 2.56 | 2.72 | 2.1 | 1.76 | 1.05 | 0.9 | 0.98 | 0.84 | 0.63 | 1.33 | 2.46 | 2.6 | 2.53 | 2.74 | 2.37 | 1.8 | 2.55 | 3.2 | 2.76 | 2.91
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.22 | 2.55 | 2.91 | 3.53 | 3.65 | 3.75 | 3.22 | 2.87 | 1.94 | 1.03 | 1.21 | 1.21 | 1.12 | 1.82 | 3.56 | 3.51 | 3.43 | 3.57 | 3.37 | 2.78 | 3.51 | 4.16 | 3.88 | 3.96
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 3.7236 | 3.0592 | 3.6003 | 4.2462 | 4.4583 | 4.6326 | 3.8443 | 3.3667 | 2.2059 | 1.3678 | 1.5571 | 1.473 | 1.285 | 2.2542 | 4.3273 | 4.3681 | 4.2621 | 4.5003 | 4.1199 | 3.3119 | 4.3385 | 5.2484 | 4.7615 | 4.9142
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.5
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5
яч.7 | КТП-2×1000-I
|  | ТИ | I, А | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.52704 | 0.64962 | 1.8 | 671.4841 | 671.4962 | 671.5081 | 671.5198 | 671.5315 | 671.5431 | 671.5549 | 671.5665 | 671.5776 | 671.5888 | 671.6053 | 671.6236 | 671.6396 | 671.6524 | 671.6643 | 671.6773 | 671.6882 | 671.6995 | 671.7107 | 671.7219 | 671.7333 | 671.7442 | 671.7548 | 671.7656 | 671.7769
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 801.2873 | 801.3008 | 801.314 | 801.3268 | 801.3394 | 801.3518 | 801.3645 | 801.3773 | 801.3904 | 801.4041 | 801.4325 | 801.4634 | 801.488 | 801.5059 | 801.5203 | 801.5396 | 801.552 | 801.5646 | 801.5769 | 801.5894 | 801.6019 | 801.6138 | 801.625 | 801.6364 | 801.6482
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6667 | 2 | 1.3333 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.9 | Подъем-II
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03888 | 0.07632 | 3.6 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9254 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362 | 6.9362
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.1896 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108 | 5.2108
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Подъем-МК-I
|  | расчет | I, А | 5 | 5 | 10 | 12 | 27 | 14 | 2 | 0 | 15 | 2 | 0 | 8 | 6 | 1 | 18 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0.67536 | 1.6367 | 1.8 | 650.6342 | 650.6428 | 650.6519 | 650.6822 | 650.7085 | 650.77 | 650.8043 | 650.8064 | 650.8064 | 650.8342 | 650.8371 | 650.8371 | 650.8535 | 650.8637 | 650.8664 | 650.919 | 650.9442 | 650.956 | 650.9701 | 650.9748 | 650.9748 | 651.0031 | 651.0031 | 651.0094 | 651.0094
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.14 | 0 | 0.04 | 0 |  |  |  | 886.2992 | 886.3276 | 886.3541 | 886.4102 | 886.4761 | 886.6235 | 886.7037 | 886.7124 | 886.7124 | 886.803 | 886.8127 | 886.8127 | 886.8599 | 886.8934 | 886.9003 | 886.9969 | 887.0488 | 887.077 | 887.0994 | 887.1118 | 887.1121 | 887.1876 | 887.1876 | 887.2085 | 887.2085
|  |  | tgφ | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.4 | 2.4545 | 2.3333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.2 | 2 | #DIV/0! | 2.6667 | 3 | #DIV/0! | 1.8889 | 1.8 | 2.5 | 1.3333 | 2 | #DIV/0! | 2.8 | #DIV/0! | 4 | #DIV/0!
яч.14 | КТП-2×1000-II
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17082 | 0 | 1.8 | 429.578 | 429.5803 | 429.5826 | 429.5852 | 429.5883 | 429.592 | 429.5957 | 429.5988 | 429.601 | 429.6042 | 429.6078 | 429.611 | 429.6143 | 429.6194 | 429.623 | 429.6259 | 429.6279 | 429.6324 | 429.6385 | 429.6425 | 429.6488 | 429.6556 | 429.6621 | 429.668 | 429.6729
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | Подъем МК II | bar: 1
|  | ТИ | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276 | 210.276
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762 | 160.762
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ШСУ-1-II
яч.29 | ШСУ-1-1 отключ. |  |  | 1: отключ.
|  | амперметр | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 100 | 77 | 82 | 106 | 104 | 125 | 99 | 81 | 45 | 26 | 29 | 34 | 37 | 49 | 105 | 114 | 109 | 100 | 107 | 93 | 109 | 110 | 94 | 116
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.68 | 0.53 | 0.56 | 0.7 | 0.72 | 0.86 | 0.66 | 0.56 | 0.29 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.34 | 0.72 | 0.81 | 0.77 | 0.71 | 0.74 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 0.64 | 0.84 | 14.1491 | 18.0486 | 3.6 | 7309.9418 | 7310.1308 | 7310.277 | 7310.4339 | 7310.6288 | 7310.8294 | 7311.0688 | 7311.2521 | 7311.4063 | 7311.4878 | 7311.5332 | 7311.5871 | 7311.6508 | 7311.7219 | 7311.8172 | 7312.0181 | 7312.2443 | 7312.4583 | 7312.6568 | 7312.8611 | 7313.0351 | 7313.2419 | 7313.4611 | 7313.6375 | 7313.8721
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.92 | 0.72 | 0.72 | 0.94 | 0.92 | 1.08 | 0.88 | 0.73 | 0.44 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.91 | 0.94 | 0.93 | 0.82 | 0.92 | 0.83 | 0.95 | 0.95 | 0.82 | 1 |  |  |  | 7467.1163 | 7467.3715 | 7467.572 | 7467.7728 | 7468.0338 | 7468.2895 | 7468.5884 | 7468.8329 | 7469.0345 | 7469.1579 | 7469.2271 | 7469.3044 | 7469.3926 | 7469.4873 | 7469.6119 | 7469.8637 | 7470.125 | 7470.3823 | 7470.6096 | 7470.8658 | 7471.0968 | 7471.3614 | 7471.625 | 7471.8517 | 7472.1298
|  |  | tgφ | 1.3529 | 1.3585 | 1.2857 | 1.3429 | 1.2778 | 1.2558 | 1.3333 | 1.3036 | 1.5172 | 1.5625 | 1.4737 | 1.3913 | 1.3077 | 1.3235 | 1.2639 | 1.1605 | 1.2078 | 1.1549 | 1.2432 | 1.3175 | 1.2838 | 1.2025 | 1.2812 | 1.1905
яч.31 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 60 | 58 | 61 | 60 | 68 | 64 | 67 | 67 | 43 | 22 | 31 | 32 | 36 | 54 | 77 | 91 | 86 | 83 | 95 | 64 | 113 | 122 | 106 | 115
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.37 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.26 | 0.14 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.31 | 0.45 | 0.54 | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.41 | 0.86 | 0.96 | 0.79 | 0.81 | 10.8922 | 15.6141 | 1.8 | 11580.7535 | 11580.9609 | 11581.1503 | 11581.3601 | 11581.5684 | 11581.8029 | 11582.0287 | 11582.2438 | 11582.4798 | 11582.6258 | 11582.7039 | 11582.8084 | 11582.9201 | 11583.04 | 11583.2119 | 11583.4638 | 11583.7654 | 11584.071 | 11584.3619 | 11584.6791 | 11584.907 | 11585.3842 | 11585.9153 | 11586.3537 | 11586.8047
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.58 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.64 | 0.44 | 0.22 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.53 | 0.76 | 0.89 | 0.82 | 0.77 | 0.92 | 0.61 | 0.94 | 1.01 | 0.87 | 1.01 |  |  |  | 15485.5794 | 15485.9002 | 15486.2161 | 15486.5411 | 15486.8584 | 15487.2144 | 15487.5496 | 15487.9048 | 15488.2618 | 15488.5076 | 15488.631 | 15488.7965 | 15488.977 | 15489.1793 | 15489.4752 | 15489.8996 | 15490.3914 | 15490.848 | 15491.2759 | 15491.786 | 15492.1257 | 15492.6469 | 15493.2099 | 15493.6933 | 15494.2539
|  |  | tgφ | 1.5676 | 1.6765 | 1.5526 | 1.5405 | 1.5238 | 1.4634 | 1.641 | 1.5238 | 1.6923 | 1.5714 | 1.5789 | 1.6 | 1.6364 | 1.7097 | 1.6889 | 1.6481 | 1.4909 | 1.4808 | 1.614 | 1.4878 | 1.093 | 1.0521 | 1.1013 | 1.2469
яч.32 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 89 | 53 | 75 | 92 | 90 | 94 | 86 | 84 | 43 | 7 | 4 | 5 | 8 | 70 | 136 | 115 | 114 | 155 | 100 | 73 | 82 | 92 | 87 | 99
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.51 | 0.35 | 0.47 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.52 | 0.5 | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.62 | 1.05 | 0.95 | 0.94 | 1.22 | 0.76 | 0.47 | 0.55 | 0.61 | 0.56 | 0.7 | 12.8453 | 16.039 | 2.4 | 7303.32 | 7303.5339 | 7303.6786 | 7303.8744 | 7304.1002 | 7304.3357 | 7304.5889 | 7304.8053 | 7305.0154 | 7305.1202 | 7305.1321 | 7305.1374 | 7305.1432 | 7305.1576 | 7305.414 | 7305.851 | 7306.247 | 7306.6386 | 7307.1458 | 7307.4637 | 7307.6596 | 7307.8904 | 7308.146 | 7308.38 | 7308.6722
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.88 | 0.5 | 0.69 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.8 | 0.82 | 0.43 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.51 | 1.08 | 0.82 | 0.85 | 1.17 | 0.8 | 0.67 | 0.72 | 0.83 | 0.79 | 0.86 |  |  |  | 9924.4812 | 9924.8493 | 9925.0597 | 9925.3473 | 9925.7091 | 9926.0575 | 9926.4115 | 9926.7457 | 9927.0864 | 9927.2645 | 9927.2934 | 9927.3119 | 9927.3347 | 9927.371 | 9927.5832 | 9928.0337 | 9928.3742 | 9928.7281 | 9929.2162 | 9929.5484 | 9929.827 | 9930.1287 | 9930.4755 | 9930.8041 | 9931.1641
|  |  | tgφ | 1.7255 | 1.4286 | 1.4681 | 1.6111 | 1.4737 | 1.3934 | 1.5385 | 1.64 | 1.72 | 2.3333 | 4 | 5 | 3 | 0.82258 | 1.0286 | 0.86316 | 0.90426 | 0.95902 | 1.0526 | 1.4255 | 1.3091 | 1.3607 | 1.4107 | 1.2286
яч.35 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05994 | 0.1836 | 1.8 | 1001.8495 | 1001.851 | 1001.8524 | 1001.8537 | 1001.8551 | 1001.8564 | 1001.8578 | 1001.8592 | 1001.8606 | 1001.862 | 1001.8635 | 1001.865 | 1001.8665 | 1001.8681 | 1001.8695 | 1001.8709 | 1001.8722 | 1001.8736 | 1001.8749 | 1001.8763 | 1001.8777 | 1001.879 | 1001.8802 | 1001.8815 | 1001.8828
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 724.6619 | 724.6664 | 724.6709 | 724.6751 | 724.6792 | 724.6831 | 724.6873 | 724.6915 | 724.6958 | 724.7004 | 724.7056 | 724.7107 | 724.7159 | 724.7211 | 724.7258 | 724.7299 | 724.7339 | 724.7379 | 724.7418 | 724.7457 | 724.7499 | 724.7537 | 724.7569 | 724.7603 | 724.7639
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.37 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 56 | 57 | 79 | 91 | 94 | 92 | 73 | 53 | 34 | 50 | 57 | 25 | 11 | 22 | 45 | 50 | 53 | 66 | 47 | 45 | 51 | 120 | 126 | 86
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.24 | 0.42 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.49 | 0.26 | 0.18 | 0.48 | 0.5 | 0.22 | 0.03 | 0.11 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.29 | 0.8 | 0.74 | 0.51 | 9.6574 | 13.5745 | 1.8 | 8808.6464 | 8808.7793 | 8809.0133 | 8809.3662 | 8809.7377 | 8810.1363 | 8810.5367 | 8810.8084 | 8810.9546 | 8811.0524 | 8811.3205 | 8811.5991 | 8811.7196 | 8811.739 | 8811.7998 | 8811.9276 | 8812.0784 | 8812.2345 | 8812.4258 | 8812.5834 | 8812.715 | 8812.874 | 8813.3167 | 8813.7285 | 8814.0116
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.59 | 0.5 | 0.64 | 0.8 | 0.77 | 0.76 | 0.66 | 0.55 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.19 | 0.12 | 0.23 | 0.46 | 0.5 | 0.54 | 0.66 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 1.11 | 1.18 | 0.82 |  |  |  | 13910.41 | 13910.7363 | 13911.0118 | 13911.3699 | 13911.8125 | 13912.2376 | 13912.6606 | 13913.0278 | 13913.3316 | 13913.5329 | 13913.7172 | 13913.9537 | 13914.0617 | 13914.128 | 13914.2565 | 13914.5122 | 13914.7903 | 13915.0885 | 13915.4561 | 13915.7107 | 13915.9583 | 13916.2284 | 13916.8444 | 13917.4972 | 13917.9514
|  |  | tgφ | 2.4583 | 1.1905 | 1 | 1.194 | 1.0694 | 1.0556 | 1.3469 | 2.1154 | 2 | 0.6875 | 0.86 | 0.86364 | 4 | 2.0909 | 2 | 1.8519 | 1.9286 | 1.9412 | 1.6429 | 1.875 | 1.6897 | 1.3875 | 1.5946 | 1.6078
яч.19 | ТСН-1 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
яч.8 | ТСН-2 | счетчик | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.84 | 1.68 | 2.12 | 2.36 | 2.57 | 2.69 | 2.09 | 1.76 | 1.06 | 0.86 | 0.93 | 0.77 | 0.59 | 1.41 | 2.57 | 2.64 | 2.59 | 2.85 | 2.39 | 1.78 | 2.52 | 3.19 | 2.77 | 2.89
|  |  | Q, МВАр | 3.05 | 2.37 | 2.77 | 3.33 | 3.47 | 3.46 | 3.03 | 2.77 | 1.86 | 0.95 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 1.77 | 3.42 | 3.27 | 3.22 | 3.49 | 3.15 | 2.59 | 3.27 | 3.93 | 3.73 | 3.72
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 1.6043 | 0.59172 | 0 | 1.8817e-14 | -0.39063 | 1.1029 | 0.47619 | 0 | -0.95238 | 4.4444 | 5.102 | 8.3333 | 6.3492 | -6.015 | -4.4715 | -1.5385 | -2.3715 | -4.0146 | -0.84388 | 1.1111 | 1.1765 | 0.3125 | -0.36232 | 0.68729
|  |  | Q, % | 5.2795 | 7.0588 | 4.811 | 5.6657 | 4.9315 | 7.7333 | 5.9006 | 3.4843 | 4.1237 | 7.767 | 7.438 | 9.9174 | 9.8214 | 2.7473 | 3.9326 | 6.8376 | 6.1224 | 2.2409 | 6.5282 | 6.8345 | 6.8376 | 5.5288 | 3.866 | 6.0606
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | -0.01 | 0.03 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | -0.08 | -0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.11 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.02
|  |  | Q, МВАр | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.29 | 0.19 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.23 | 0.15 | 0.24
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 1.07; 10: 0.3; 21: 1.6
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Воргашорская-4 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.1 | ВТ-1-6 | [26 empty] | tg | 0.0094768
|  | ТИ | I, А | 110 | 111 | 109 | 110 | 110 | 110 | 113 | 112 | 111 | 111 | 106 | 108 | 108 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 113 | 112 | 111 | 113 | 112 | 113
|  | счетчик | P, МВт | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 27.351 | 0.2592 | 18 | 1151.18 | 1151.2435 | 1151.307 | 1151.3699 | 1151.4334 | 1151.4969 | 1151.5598 | 1151.6233 | 1151.6874 | 1151.7509 | 1151.815 | 1151.8791 | 1151.9432 | 1152.0067 | 1152.0702 | 1152.1331 | 1152.196 | 1152.2584 | 1152.3208 | 1152.3837 | 1152.4461 | 1152.509 | 1152.5725 | 1152.636 | 1152.6995 | 1152.7
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 271.25 | 271.2506 | 271.2512 | 271.2518 | 271.2524 | 271.253 | 271.2536 | 271.2542 | 271.2548 | 271.2554 | 271.256 | 271.2566 | 271.2572 | 271.2578 | 271.2584 | 271.259 | 271.2596 | 271.2602 | 271.2608 | 271.2614 | 271.262 | 271.2626 | 271.2632 | 271.2638 | 271.2644 | 271.64
|  |  | tgφ | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0088496 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0088496 | 0.0087719 | 0.0086957 | 0.0087719 | 0.0086957 | 0.0086957 | 0.0086957 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0088496 | 0.0088496 | 0.0089286 | 0.0089286 | 0.0088496 | 0.0089286 | 0.0088496 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719
яч.12 | ВТ-2-6 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3
|  | счетчик | P, МВт | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.891 | 0 | 18 | 983.42 | 983.4217 | 983.4234 | 983.4251 | 983.4274 | 983.4291 | 983.4308 | 983.4325 | 983.4342 | 983.4376 | 983.4404 | 983.4427 | 983.445 | 983.4478 | 983.4501 | 983.4524 | 983.4547 | 983.4564 | 983.4581 | 983.4598 | 983.4621 | 983.4638 | 983.4661 | 983.4678 | 983.4695 | 983.47
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.05 | 282.1
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.35
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.35
РУ-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.4 | Котельная-2 |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975 | 4.4975
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573 | 0.0573
tgφ
яч.6 | Подъем -II | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3907 | 9.3935 | 9.3935 | 9.3935 | 9.3946 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3959 | 9.3976 | 9.3976 | 9.3976 | 9.3976
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8911
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Вентилятор-1 | [26 empty] | tg | 0.0087495
|  | ТИ | I, А | 119 | 116 | 116 | 119 | 117 | 117 | 121 | 117 | 117 | 114 | 115 | 119 | 122 | 118 | 122 | 122 | 123 | 121 | 123 | 121 | 124 | 121 | 123 | 121
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 27.43 | 0.24 | 18 | 774.9154 | 774.9789 | 775.0424 | 775.1059 | 775.1693 | 775.2327 | 775.296 | 775.3597 | 775.4236 | 775.4874 | 775.5512 | 775.6148 | 775.6785 | 775.7417 | 775.8047 | 775.8679 | 775.9311 | 775.9943 | 776.0577 | 776.1211 | 776.1846 | 776.2482 | 776.312 | 776.376 | 776.4399
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 9.7279 | 9.7282 | 9.7285 | 9.7288 | 9.7293 | 9.7296 | 9.7301 | 9.7306 | 9.7312 | 9.7318 | 9.7324 | 9.7331 | 9.7336 | 9.7342 | 9.7348 | 9.7353 | 9.7359 | 9.7364 | 9.737 | 9.7374 | 9.7379 | 9.7384 | 9.7389 | 9.7394 | 9.74
|  |  | tgφ | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0086957 | 0.0086957 | 0.0086957 | 0.0086957 | 0.0087719 | 0.0086957 | 0.0087719 | 0.0088496 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0087719 | 0.0086957 | 0.0086957 | 0.0086957
яч.8 | ТСВП-2 |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.9 | Подъем-1 | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231 | 6.8231
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568 | 0.7568
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСВП -I | [26 empty] | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | КТПН -I котельная | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | bar: 1 to 24
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | 0 | 1.2 | 877.5632 | 877.5691 | 877.575 | 877.5808 | 877.5864 | 877.5923 | 877.5979 | 877.6037 | 877.6093 | 877.6147 | 877.6201 | 877.6256 | 877.6311 | 877.6365 | 877.6419 | 877.6472 | 877.6525 | 877.6578 | 877.6631 | 877.6684 | 877.674 | 877.6798 | 877.6851 | 877.6915 | 877.697
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538 | 2.6538
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | Резерв |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.16 | КБ-2 |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.17 | Котельная-1 |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198 | 3.3198
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723 | 0.0723
tgφ
яч.18 | Вентилятор-2 | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.8 | 0 | 18 | 780.0651 | 780.067 | 780.069 | 780.0709 | 780.0728 | 780.0748 | 780.0767 | 780.0786 | 780.0806 | 780.0825 | 780.0845 | 780.0865 | 780.0884 | 780.0904 | 780.0923 | 780.0943 | 780.0962 | 780.0981 | 780.1 | 780.1019 | 780.1038 | 780.1057 | 780.1076 | 780.1096 | 780.1115
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903 | 4.7903
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | КБ-1 |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.20 | КТПН -2 котельная | [26 empty] | tg | 0
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.22 | 0 | 1.2 | 428.4831 | 428.4875 | 428.4918 | 428.496 | 428.5002 | 428.5045 | 428.5087 | 428.513 | 428.5173 | 428.5229 | 428.5277 | 428.5327 | 428.5383 | 428.5433 | 428.548 | 428.5526 | 428.5571 | 428.5617 | 428.5662 | 428.5707 | 428.5752 | 428.58 | 428.5841 | 428.5882 | 428.5924
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 66.2071 | 66.2074 | 66.2077 | 66.208 | 66.2083 | 66.2087 | 66.209 | 66.2093 | 66.2096 | 66.21 | 66.2101 | 66.2102 | 66.2104 | 66.2106 | 66.2106 | 66.2107 | 66.2108 | 66.2109 | 66.211 | 66.211 | 66.2113 | 66.2115 | 66.2117 | 66.212 | 66.2122
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.22 | Резерв |  |  | 1: откл. | tg | #DIV/0!
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | счетчик | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.3 | ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
яч.14 | ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 1.19 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | -1.7094 | -2.5641 | -2.5862 | -0.84746 | -2.5641 | -2.5862 | -2.5641 | -2.5424 | 0 | -0.83333 | -0.84034 | -0.84034 | -0.84034 | 0 | -2.5641 | -1.7094 | -3.4783 | -3.4783 | -2.5862 | -2.5862 | -2.5862 | -0.84746 | -2.5641 | -2.5641
|  |  | Q, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | 0.15
|  |  | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 1.19 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.18 | 1.2 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.2
|  |  | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Присоединение | Дисп. Наименование | Вид измерительного прибора | Измеряемая величина | 1: Часы замеров
ПС Комсомольская 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
яч.5 | 1ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 130 | 180 | 269 | 189 | 187 | 129 | 128 | 127 | 140 | 139 | 135 | 134 | 156 | 128 | 154 | 131 | 142 | 131 | 129 | 117 | 250 | 204 | 268 | 188
|  | счетчик | P, МВт | 1.39 | 1.67 | 1.92 | 1.84 | 1.65 | 1.38 | 1.17 | 1.18 | 1.38 | 1.29 | 1.3 | 1.28 | 1.41 | 1.21 | 1.66 | 1.6 | 1.64 | 1.52 | 1.14 | 1.28 | 1.85 | 1.53 | 2.17 | 2.16 | 36.6156 | 24.7536 | 18 | 6288.777 | 6288.8542 | 6288.9467 | 6289.0535 | 6289.1557 | 6289.2473 | 6289.3241 | 6289.3891 | 6289.4547 | 6289.5314 | 6289.6033 | 6289.6757 | 6289.7468 | 6289.8253 | 6289.8924 | 6289.9844 | 6290.0735 | 6290.1644 | 6290.2489 | 6290.3123 | 6290.3833 | 6290.486 | 6290.5709 | 6290.6912 | 6290.8112 | 6290.708
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.88 | 1.16 | 1.35 | 1.19 | 1.17 | 0.98 | 0.82 | 0.86 | 0.98 | 0.98 | 1 | 0.96 | 1.07 | 0.87 | 1.08 | 1.04 | 0.95 | 0.96 | 0.81 | 0.83 | 1.07 | 0.98 | 1.38 | 1.38 |  |  |  | 3576.056 | 3576.1051 | 3576.1693 | 3576.2444 | 3576.3103 | 3576.3752 | 3576.4297 | 3576.4752 | 3576.523 | 3576.5775 | 3576.6321 | 3576.6874 | 3576.7405 | 3576.8001 | 3576.8485 | 3576.9086 | 3576.9665 | 3577.0193 | 3577.0726 | 3577.1174 | 3577.1637 | 3577.2233 | 3577.278 | 3577.3544 | 3577.4312 | 3577.233
|  |  | tgφ | 0.63309 | 0.69461 | 0.70313 | 0.64674 | 0.70909 | 0.71014 | 0.70085 | 0.72881 | 0.71014 | 0.75969 | 0.76923 | 0.75 | 0.75887 | 0.71901 | 0.6506 | 0.65 | 0.57927 | 0.63158 | 0.71053 | 0.64844 | 0.57838 | 0.64052 | 0.63594 | 0.63889
яч.73 | 3ВТ-1-6
|  | ТИ | I, А | 89 | 85 | 85 | 77 | 66 | 67 | 83 | 87 | 67 | 66 | 67 | 68 | 68 | 85 | 85 | 79 | 82 | 67 | 87 | 88 | 88 | 119 | 143 | 88
|  | счетчик | P, МВт | 0.95 | 0.79 | 0.61 | 0.75 | 0.58 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.66 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.8 | 0.91 | 0.97 | 0.94 | 0.78 | 0.77 | 0.96 | 0.65 | 0.89 | 1.16 | 1.01 | 18.9954 | 12.834 | 18 | 3898.518 | 3898.5708 | 3898.6145 | 3898.6482 | 3898.6899 | 3898.7222 | 3898.7621 | 3898.8043 | 3898.8492 | 3898.8859 | 3898.9201 | 3898.956 | 3898.9921 | 3899.0263 | 3899.0709 | 3899.1217 | 3899.1754 | 3899.2279 | 3899.2711 | 3899.3138 | 3899.3672 | 3899.4034 | 3899.4529 | 3899.5171 | 3899.5733 | 3899.499
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.6 | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 0.41 | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.47 | 0.47 | 0.5 | 0.48 | 0.47 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.54 | 0.63 | 0.38 | 0.57 | 0.73 | 0.65 |  |  |  | 2958.172 | 2958.2056 | 2958.2359 | 2958.2596 | 2958.2865 | 2958.3094 | 2958.3377 | 2958.3672 | 2958.3999 | 2958.426 | 2958.4519 | 2958.4794 | 2958.5063 | 2958.5323 | 2958.5644 | 2958.5976 | 2958.6325 | 2958.663 | 2958.6903 | 2958.7205 | 2958.7553 | 2958.7763 | 2958.8082 | 2958.849 | 2958.885 | 2958.878
|  |  | tgφ | 0.63158 | 0.6962 | 0.70492 | 0.64 | 0.7069 | 0.70833 | 0.69737 | 0.7284 | 0.71212 | 0.75806 | 0.76923 | 0.73846 | 0.75806 | 0.725 | 0.65934 | 0.64948 | 0.58511 | 0.62821 | 0.7013 | 0.65625 | 0.58462 | 0.64045 | 0.62931 | 0.64356
яч.32 | 2ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 309 | 183 | 170 | 227 | 157 | 164 | 153 | 154 | 161 | 164 | 165 | 165 | 162 | 166 | 325 | 156 | 184 | 161 | 153 | 156 | 180 | 406 | 255 | 206
|  | счетчик | P, МВт | 3.28 | 2.31 | 2.29 | 3 | 2.01 | 2.24 | 1.91 | 1.77 | 2.12 | 2.06 | 1.87 | 2.04 | 2.09 | 1.32 | 3.43 | 2.1 | 2.79 | 2.51 | 1.63 | 2.19 | 2.62 | 3.36 | 2.96 | 2.9 | 56.7882 | 44.5698 | 18 | 6528.087 | 6528.2692 | 6528.3978 | 6528.5249 | 6528.6913 | 6528.803 | 6528.9272 | 6529.0335 | 6529.1316 | 6529.2495 | 6529.3642 | 6529.4683 | 6529.5816 | 6529.6975 | 6529.7708 | 6529.9612 | 6530.0777 | 6530.2327 | 6530.3721 | 6530.4626 | 6530.5841 | 6530.7299 | 6530.9167 | 6531.081 | 6531.2419 | 6530.397
|  | счетчик | Q, МВАр | 2.64 | 1.8 | 1.86 | 2.34 | 1.57 | 1.62 | 1.44 | 1.36 | 1.77 | 1.69 | 1.53 | 1.63 | 1.74 | 1.06 | 2.76 | 1.61 | 2.11 | 1.84 | 1.28 | 1.78 | 2.09 | 2.59 | 2.25 | 2.25 |  |  |  | 4155.978 | 4156.1244 | 4156.2242 | 4156.3275 | 4156.4573 | 4156.5448 | 4156.6346 | 4156.7144 | 4156.7902 | 4156.8883 | 4156.982 | 4157.0668 | 4157.1575 | 4157.254 | 4157.313 | 4157.4663 | 4157.5555 | 4157.6725 | 4157.7747 | 4157.8456 | 4157.9445 | 4158.0605 | 4158.2044 | 4158.3293 | 4158.4541 | 4157.617
|  |  | tgφ | 0.80488 | 0.77922 | 0.81223 | 0.78 | 0.78109 | 0.72321 | 0.75393 | 0.76836 | 0.83491 | 0.82039 | 0.81818 | 0.79902 | 0.83254 | 0.80303 | 0.80466 | 0.76667 | 0.75627 | 0.73307 | 0.78528 | 0.81279 | 0.79771 | 0.77083 | 0.76014 | 0.77586
яч.60 | 4ВТ-2-6
|  | ТИ | I, А | 113 | 142 | 180 | 117 | 150 | 106 | 110 | 145 | 128 | 118 | 144 | 119 | 116 | 278 | 132 | 181 | 114 | 106 | 185 | 177 | 152 | 188 | 226 | 191
|  | счетчик | P, МВт | 1.2 | 1.8 | 2.42 | 1.54 | 1.92 | 1.45 | 1.38 | 1.66 | 1.69 | 1.48 | 1.64 | 1.47 | 1.49 | 2.21 | 1.39 | 2.43 | 1.73 | 1.65 | 1.97 | 2.48 | 2.22 | 1.56 | 2.62 | 2.68 | 44.0892 | 34.4718 | 18 | 6801.943 | 6802.0096 | 6802.1094 | 6802.244 | 6802.3298 | 6802.4365 | 6802.5168 | 6802.5932 | 6802.6856 | 6802.7793 | 6802.8618 | 6802.9527 | 6803.0344 | 6803.1174 | 6803.2402 | 6803.3175 | 6803.4527 | 6803.5488 | 6803.6406 | 6803.7501 | 6803.888 | 6804.0111 | 6804.0976 | 6804.2433 | 6804.3924 | 6804.929
|  | счетчик | Q, МВАр | 0.96 | 1.39 | 1.97 | 1.2 | 1.5 | 1.04 | 1.03 | 1.29 | 1.4 | 1.21 | 1.33 | 1.18 | 1.24 | 1.78 | 1.12 | 1.86 | 1.31 | 1.21 | 1.54 | 2.02 | 1.76 | 1.2 | 1.89 | 2.01 |  |  |  | 5063.284 | 5063.3376 | 5063.415 | 5063.5244 | 5063.5913 | 5063.6749 | 5063.7329 | 5063.7903 | 5063.8617 | 5063.9397 | 5064.0071 | 5064.0811 | 5064.1465 | 5064.2156 | 5064.3144 | 5064.3767 | 5064.4802 | 5064.5527 | 5064.62 | 5064.7057 | 5064.8179 | 5064.9158 | 5064.9824 | 5065.0874 | 5065.1991 | 5065.543
|  |  | tgφ | 0.8 | 0.77222 | 0.81405 | 0.77922 | 0.78125 | 0.71724 | 0.74638 | 0.77711 | 0.8284 | 0.81757 | 0.81098 | 0.80272 | 0.83221 | 0.80543 | 0.80576 | 0.76543 | 0.75723 | 0.73333 | 0.78173 | 0.81452 | 0.79279 | 0.76923 | 0.72137 | 0.75
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 6.82 | 6.57 | 7.24 | 7.13 | 6.16 | 5.79 | 5.22 | 5.42 | 5.85 | 5.45 | 5.46 | 5.44 | 5.61 | 5.54 | 7.39 | 7.1 | 7.1 | 6.46 | 5.51 | 6.91 | 7.34 | 7.34 | 8.91 | 8.75
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 5.08 | 4.9 | 5.61 | 5.21 | 4.65 | 4.15 | 3.82 | 4.1 | 4.62 | 4.35 | 4.36 | 4.25 | 4.52 | 4.29 | 5.56 | 5.14 | 4.92 | 4.5 | 4.17 | 5.26 | 5.3 | 5.34 | 6.25 | 6.29
Загрузка подстанций, МВА |  |  |  | 8.504 | 8.196 | 9.1591 | 8.8307 | 7.718 | 7.1237 | 6.4684 | 6.7961 | 7.4543 | 6.9732 | 6.9872 | 6.9033 | 7.2043 | 7.0068 | 9.248 | 8.7652 | 8.6381 | 7.8728 | 6.9101 | 8.6842 | 9.0535 | 9.077 | 10.8835 | 10.7762
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6
2 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
3 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4
4 С-6 |  | ТИ | U, кВ | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.6 | ВДРСУ
|  | ТИ | I, А | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.67716 | 0.36036 | 3.6 | 1044.3795 | 1044.3869 | 1044.3935 | 1044.4 | 1044.4062 | 1044.4124 | 1044.4216 | 1044.4288 | 1044.4355 | 1044.4437 | 1044.4528 | 1044.4611 | 1044.4727 | 1044.4846 | 1044.4931 | 1044.5012 | 1044.5093 | 1044.5168 | 1044.5244 | 1044.5319 | 1044.5423 | 1044.5513 | 1044.5571 | 1044.5626 | 1044.5676
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 255.8614 | 255.8644 | 255.8668 | 255.8691 | 255.8715 | 255.8739 | 255.8782 | 255.8813 | 255.8837 | 255.8887 | 255.8947 | 255.9005 | 255.9073 | 255.9138 | 255.9193 | 255.9243 | 255.9298 | 255.9346 | 255.9395 | 255.9445 | 255.9498 | 255.9548 | 255.9575 | 255.9595 | 255.9615
|  |  | tgφ | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.5
яч.7 | Т-1-1000 Скиповой подъем
|  | расчет | I, А | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 3.1752 | 6.1297 | 3.6 | 1650.8058 | 1650.8458 | 1650.8844 | 1650.9241 | 1650.9639 | 1651.0011 | 1651.0385 | 1651.0736 | 1651.108 | 1651.1461 | 1651.1838 | 1651.2217 | 1651.2603 | 1651.2971 | 1651.3341 | 1651.3732 | 1651.4117 | 1651.4491 | 1651.4829 | 1651.5142 | 1651.5477 | 1651.5818 | 1651.616 | 1651.6509 | 1651.6878
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 2170.2966 | 2170.3718 | 2170.4448 | 2170.518 | 2170.591 | 2170.6607 | 2170.7317 | 2170.7997 | 2170.8682 | 2170.9395 | 2171.0099 | 2171.0806 | 2171.1515 | 2171.2219 | 2171.2917 | 2171.3646 | 2171.4367 | 2171.5089 | 2171.5791 | 2171.6455 | 2171.7146 | 2171.7853 | 2171.8554 | 2171.9265 | 2171.9993
|  |  | tgφ | 1.9286 | 1.8571 | 1.8571 | 1.8571 | 1.9231 | 2 | 1.8462 | 2.0833 | 1.8571 | 1.7857 | 1.7857 | 1.8571 | 1.9231 | 1.9231 | 1.8571 | 1.8571 | 2 | 2.0833 | 2.1818 | 2.0833 | 2.0833 | 2.0833 | 2 | 2
яч.10 | Сортировка-2
|  | ТИ | I, А | 24 | 22 | 22 | 19 | 17 | 16 | 14 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 17 | 27 | 22 | 19 | 17 | 8 | 13 | 21 | 22 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.14 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 2.0453 | 3.8779 | 4.8 | 795.8121 | 795.8409 | 795.8619 | 795.8848 | 795.9052 | 795.921 | 795.9376 | 795.948 | 795.9554 | 795.963 | 795.9706 | 795.9781 | 795.9858 | 795.9939 | 796.0175 | 796.0529 | 796.0792 | 796.0991 | 796.118 | 796.1255 | 796.1388 | 796.1663 | 796.1902 | 796.2149 | 796.2382
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.08 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.21 | 0.2 |  |  |  | 1428.7383 | 1428.7873 | 1428.8271 | 1428.8728 | 1428.9117 | 1428.9495 | 1428.99 | 1429.0214 | 1429.038 | 1429.0548 | 1429.0728 | 1429.0906 | 1429.1089 | 1429.1274 | 1429.1615 | 1429.2136 | 1429.2595 | 1429.2971 | 1429.3344 | 1429.3517 | 1429.3787 | 1429.4209 | 1429.4605 | 1429.5049 | 1429.5462
|  |  | tgφ | 1.7143 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.25 | 2.375 | 3 | 2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.4545 | 1.4706 | 1.6923 | 1.8 | 2 | 2 | 2.1667 | 1.5385 | 1.7273 | 1.75 | 1.8182
яч.11 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524 | 35.2524
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815 | 0.0815
tgφ
яч.12 | Клеть ПМ-2
|  | расчет | I, А | 5 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | 23 | 12 | 6 | 13 | 15 | 21 | 16 | 13
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.11 | 0.14 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.1 | 0.08 | 1.165 | 1.8583 | 7.2 | 223.153 | 223.1567 | 223.1567 | 223.1644 | 223.1693 | 223.1693 | 223.1693 | 223.1728 | 223.1728 | 223.1758 | 223.1842 | 223.1848 | 223.1877 | 223.19 | 223.1948 | 223.2038 | 223.2192 | 223.239 | 223.2483 | 223.2516 | 223.2602 | 223.2709 | 223.2898 | 223.3042 | 223.3148
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |  |  |  | 381.7986 | 381.8052 | 381.8053 | 381.8161 | 381.8246 | 381.8248 | 381.8249 | 381.8303 | 381.8305 | 381.8345 | 381.8492 | 381.8503 | 381.8538 | 381.8596 | 381.8666 | 381.8799 | 381.9028 | 381.9314 | 381.948 | 381.9562 | 381.9742 | 381.9944 | 382.0209 | 382.0402 | 382.0567
|  |  | tgφ | 1.6667 | #DIV/0! | 1.3333 | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.3333 | #DIV/0! | 1.5 | 1.8333 | #DIV/0! | 1.5 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 1.4545 | 1.5 | 1.7143 | 3 | 2.1667 | 1.875 | 1.3571 | 1.4 | 1.5
яч.13 | Скиповой ПМ-1
|  | расчет | I, А | 48 | 48 | 53 | 57 | 26 | 27 | 11 | 11 | 18 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 57 | 52 | 60 | 42 | 11 | 36 | 60 | 51 | 69 | 69
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.56 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.3 | 0.31 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.64 | 0.59 | 0.69 | 0.48 | 0.13 | 0.41 | 0.68 | 0.57 | 0.78 | 0.79 | 9.8986 | 0.00792 | 7.2 | 2565.0796 | 2565.158 | 2565.2345 | 2565.3182 | 2565.4064 | 2565.4476 | 2565.4912 | 2565.5097 | 2565.5283 | 2565.5569 | 2565.5756 | 2565.5944 | 2565.6132 | 2565.6358 | 2565.6546 | 2565.7436 | 2565.825 | 2565.9209 | 2565.9869 | 2566.0052 | 2566.0617 | 2566.1568 | 2566.2364 | 2566.3449 | 2566.4544
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47.0894 | 47.0895 | 47.0896 | 47.0896 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0897 | 47.0898 | 47.0899 | 47.09 | 47.09 | 47.09 | 47.0901 | 47.0902 | 47.0903 | 47.0904 | 47.0905
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Т-4-630
|  | расчет | I, А | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.8997 | 0.01476 | 3.6 | 809.4171 | 809.4373 | 809.4571 | 809.4766 | 809.4965 | 809.5165 | 809.5369 | 809.5585 | 809.5801 | 809.6027 | 809.6275 | 809.6561 | 809.6881 | 809.7161 | 809.7437 | 809.7661 | 809.7869 | 809.8071 | 809.8269 | 809.8468 | 809.8665 | 809.886 | 809.905 | 809.9247 | 809.9448
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51.2584 | 51.2584 | 51.2585 | 51.2587 | 51.2587 | 51.2587 | 51.2587 | 51.2587 | 51.2588 | 51.2598 | 51.2609 | 51.2615 | 51.2624 | 51.2624 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625 | 51.2625
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | ХВП-1
|  | ТИ | I, А | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 2.9614 | 2.5078 | 7.2 | 998.4077 | 998.4247 | 998.4417 | 998.4587 | 998.4757 | 998.4927 | 998.5097 | 998.5267 | 998.5438 | 998.561 | 998.5783 | 998.5958 | 998.6131 | 998.6305 | 998.6477 | 998.6649 | 998.6821 | 998.6992 | 998.7163 | 998.7334 | 998.7505 | 998.7677 | 998.7848 | 998.8019 | 998.819
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 899.18 | 899.1946 | 899.2091 | 899.2235 | 899.2377 | 899.252 | 899.2664 | 899.2809 | 899.2954 | 899.31 | 899.3251 | 899.3406 | 899.3559 | 899.371 | 899.3858 | 899.4004 | 899.4148 | 899.429 | 899.4432 | 899.4575 | 899.4718 | 899.486 | 899.5 | 899.5141 | 899.5283
|  |  | tgφ | 0.91667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.91667 | 0.91667 | 0.84615 | 0.91667 | 0.84615 | 0.91667 | 0.91667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333
яч.16 | Резерв
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811 | 48.7811
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617 | 0.4617
tgφ
яч.17 | Т-1-1000 Клетевой ПМ
|  | расчет | I, А | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 9 | 8 | 14 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 15 | 14
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 3.1338 | 1.5584 | 3.6 | 1241.9949 | 1242.0221 | 1242.0488 | 1242.0755 | 1242.1171 | 1242.1576 | 1242.1842 | 1242.2244 | 1242.2647 | 1242.3043 | 1242.3396 | 1242.382 | 1242.419 | 1242.4555 | 1242.4794 | 1242.4985 | 1242.5411 | 1242.5894 | 1242.6318 | 1242.6721 | 1242.7139 | 1242.7532 | 1242.7848 | 1242.8265 | 1242.8654
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  | 614.3565 | 614.371 | 614.385 | 614.3988 | 614.4154 | 614.4323 | 614.4466 | 614.4652 | 614.4827 | 614.5027 | 614.5238 | 614.5444 | 614.5637 | 614.5853 | 614.6022 | 614.6177 | 614.636 | 614.6568 | 614.6782 | 614.6982 | 614.7155 | 614.7329 | 614.752 | 614.7713 | 614.7894
|  |  | tgφ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.61538 | 0.46667 | 0.53846 | 0.61538 | 0.66667 | 0.85714 | 0.46667 | 0.41176 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.42857 | 0.63636 | 0.46667 | 0.5
яч.18 | Скиповой ПМ-2
|  | расчет | I, А | 73 | 62 | 74 | 73 | 39 | 48 | 14 | 14 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 64 | 62 | 67 | 60 | 13 | 47 | 67 | 71 | 75 | 77
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.81 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.44 | 0.52 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.15 | 0.52 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.85 | 12.0024 | 1.5487 | 7.2 | 2331.0482 | 2331.1613 | 2331.2576 | 2331.3706 | 2331.4826 | 2331.5441 | 2331.6158 | 2331.6362 | 2331.6566 | 2331.6833 | 2331.7041 | 2331.7251 | 2331.7461 | 2331.767 | 2331.7878 | 2331.8868 | 2331.9831 | 2332.0854 | 2332.1778 | 2332.1981 | 2332.2701 | 2332.3729 | 2332.4824 | 2332.5972 | 2332.7152
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.13 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |  |  |  | 357.3981 | 357.4158 | 357.4302 | 357.4423 | 357.4524 | 357.4587 | 357.4706 | 357.4781 | 357.4867 | 357.4954 | 357.5063 | 357.5177 | 357.5297 | 357.5406 | 357.5489 | 357.5571 | 357.5628 | 357.5709 | 357.5778 | 357.58 | 357.5846 | 357.591 | 357.5975 | 357.605 | 357.6132
|  |  | tgφ | 0.16049 | 0.14493 | 0.11111 | 0.08642 | 0.11364 | 0.17308 | 0.33333 | 0.4 | 0.31579 | 0.53333 | 0.53333 | 0.6 | 0.53333 | 0.4 | 0.084507 | 0.057971 | 0.081081 | 0.074627 | 0.13333 | 0.057692 | 0.067568 | 0.063291 | 0.060241 | 0.070588
яч.19 | Сортировка-1
|  | расчет | I, А | 4 | 27 | 39 | 20 | 15 | 28 | 11 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 22 | 23 | 15 | 15 | 5 | 10 | 4 | 20 | 37 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.07 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.2 | 0.18 | 2.2296 | 3.5026 | 4.8 | 972.3859 | 972.3929 | 972.428 | 972.4753 | 972.4997 | 972.5191 | 972.5522 | 972.5678 | 972.5746 | 972.5837 | 972.5974 | 972.606 | 972.6159 | 972.6246 | 972.6341 | 972.6619 | 972.6897 | 972.7077 | 972.7258 | 972.7324 | 972.7445 | 972.7503 | 972.7715 | 972.8128 | 972.8504
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.04 | 0.26 | 0.37 | 0.19 | 0.14 | 0.28 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.2 | 0.36 | 0.34 |  |  |  | 1409.6642 | 1409.6733 | 1409.727 | 1409.8038 | 1409.8429 | 1409.8728 | 1409.9303 | 1409.953 | 1409.9616 | 1409.9709 | 1409.984 | 1409.9932 | 1410.0036 | 1410.0131 | 1410.0232 | 1410.0668 | 1410.1138 | 1410.1424 | 1410.1709 | 1410.1806 | 1410.1994 | 1410.2077 | 1410.2485 | 1410.3239 | 1410.3939
|  |  | tgφ | 1.3333 | 1.5294 | 1.6087 | 1.5833 | 1.5556 | 1.75 | 1.5714 | 1.3333 | 1 | 0.85714 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.6154 | 1.7692 | 1.5556 | 1.5556 | 1.6667 | 1.5 | 1.3333 | 2 | 1.8 | 1.8889
яч.20 | ХВП-2
|  | расчет | I, А | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 23
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 4.5266 | 4.0846 | 7.2 | 1254.5762 | 1254.6025 | 1254.6287 | 1254.6549 | 1254.6812 | 1254.7074 | 1254.7336 | 1254.7599 | 1254.7861 | 1254.8125 | 1254.8388 | 1254.865 | 1254.8912 | 1254.9174 | 1254.9437 | 1254.97 | 1254.9962 | 1255.0223 | 1255.0484 | 1255.0745 | 1255.1005 | 1255.1266 | 1255.1528 | 1255.1789 | 1255.2049
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |  |  |  | 1071.1334 | 1071.1575 | 1071.1814 | 1071.2049 | 1071.2283 | 1071.2519 | 1071.2756 | 1071.2993 | 1071.3232 | 1071.3472 | 1071.3717 | 1071.3963 | 1071.421 | 1071.4455 | 1071.4695 | 1071.4928 | 1071.5159 | 1071.5391 | 1071.5622 | 1071.5856 | 1071.6089 | 1071.6319 | 1071.6546 | 1071.6775 | 1071.7007
|  |  | tgφ | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.94737 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.89474 | 0.84211 | 0.84211 | 0.89474
яч.21 | пос.Комсомольский-1
|  | ТИ | I, А | 20 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 21 | 21 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 22
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 4.7102 | 3.2112 | 7.2 | 3538.0752 | 3538.1026 | 3538.1296 | 3538.1549 | 3538.1805 | 3538.2072 | 3538.2328 | 3538.259 | 3538.2868 | 3538.3132 | 3538.3406 | 3538.3687 | 3538.3963 | 3538.4241 | 3538.4527 | 3538.4798 | 3538.5077 | 3538.5365 | 3538.5644 | 3538.5936 | 3538.6231 | 3538.6507 | 3538.6785 | 3538.7053 | 3538.7294
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |  |  |  | 2336.6989 | 2336.7179 | 2336.7362 | 2336.7544 | 2336.7724 | 2336.7903 | 2336.8085 | 2336.8268 | 2336.8455 | 2336.8645 | 2336.8842 | 2336.9042 | 2336.9245 | 2336.9446 | 2336.964 | 2336.9826 | 2337.0008 | 2337.0193 | 2337.0378 | 2337.0563 | 2337.0745 | 2337.0925 | 2337.1098 | 2337.1274 | 2337.1449
|  |  | tgφ | 0.7 | 0.68421 | 0.72222 | 0.72222 | 0.68421 | 0.72222 | 0.68421 | 0.65 | 0.73684 | 0.7 | 0.7 | 0.75 | 0.7 | 0.66667 | 0.65 | 0.65 | 0.61905 | 0.65 | 0.61905 | 0.61905 | 0.65 | 0.6 | 0.68421 | 0.76471
яч.22 | Т-2-1000 Клетевой подъем ПМ
|  | расчет | I, А | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 1.9771 | 1.3892 | 3.6 | 1153.5084 | 1153.5263 | 1153.5442 | 1153.5608 | 1153.5876 | 1153.6139 | 1153.6323 | 1153.6579 | 1153.6863 | 1153.7142 | 1153.738 | 1153.7642 | 1153.7873 | 1153.8121 | 1153.8303 | 1153.8455 | 1153.8705 | 1153.8957 | 1153.9181 | 1153.941 | 1153.9661 | 1153.9919 | 1154.0111 | 1154.0353 | 1154.0576
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |  |  | 832.1516 | 832.1691 | 832.1854 | 832.2013 | 832.2172 | 832.2344 | 832.2522 | 832.2677 | 832.2837 | 832.3004 | 832.3189 | 832.3365 | 832.3543 | 832.3712 | 832.388 | 832.404 | 832.4185 | 832.434 | 832.4485 | 832.4636 | 832.4787 | 832.4933 | 832.5085 | 832.5231 | 832.5375
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.66667 | 0.85714 | 0.66667 | 0.6 | 0.6 | 0.77778 | 0.66667 | 0.75 | 0.66667 | 0.85714 | 1.2 | 0.55556 | 0.66667 | 0.625 | 0.625 | 0.55556 | 0.55556 | 0.71429 | 0.55556 | 0.625
яч.23 | Клеть ПМ-1 | bar: 1
|  | расчет | I, А | 3 | 0 | 0 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23472 | 0.34992 | 7.2 | 7.663 | 7.6655 | 7.6655 | 7.6655 | 7.6768 | 7.6903 | 7.693 | 7.693 | 7.693 | 7.693 | 7.693 | 7.6935 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956 | 7.6956
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.03 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.9745 | 7.9783 | 7.9783 | 7.9783 | 7.9948 | 8.0137 | 8.0184 | 8.0184 | 8.0184 | 8.0184 | 8.0184 | 8.0196 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231 | 8.0231
|  |  | tgφ | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | 1.4 | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | Т-3-630
|  | расчет | I, А | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 20 | 18 | 20 | 28 | 23 | 19 | 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 14 | 13 | 11
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.17 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 2.4422 | 3.2486 | 3.6 | 1595.4028 | 1595.4205 | 1595.4377 | 1595.4548 | 1595.4723 | 1595.4895 | 1595.5073 | 1595.5352 | 1595.5697 | 1595.6045 | 1595.6402 | 1595.6756 | 1595.7092 | 1595.7563 | 1595.8266 | 1595.8831 | 1595.925 | 1595.9513 | 1595.974 | 1595.9939 | 1596.011 | 1596.0279 | 1596.0473 | 1596.0653 | 1596.0812
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |  |  |  | 1367.9506 | 1367.982 | 1368.0121 | 1368.0413 | 1368.0705 | 1368.0996 | 1368.1296 | 1368.161 | 1368.1974 | 1368.242 | 1368.2979 | 1368.35 | 1368.3978 | 1368.4424 | 1368.4981 | 1368.5422 | 1368.5833 | 1368.6164 | 1368.6524 | 1368.6904 | 1368.7203 | 1368.7508 | 1368.7885 | 1368.8237 | 1368.853
|  |  | tgφ | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8333 | 1.6667 | 1.8333 | 1.1 | 1.0833 | 1.2308 | 1.5385 | 1.4615 | 1.4167 | 0.94118 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.3333 | 1.625 | 2 | 1.8333 | 1.8333 | 2 | 2.1667 | 1.8333
яч.28 | Т-2-1000 Скиповой подъем
|  | ТИ | I, А | 30 | 33 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 34 | 34 | 31 | 30 | 30 | 30 | 36 | 34 | 35 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 6.3965 | 6.116 | 3.6 | 2446.7417 | 2446.8147 | 2446.8876 | 2446.9603 | 2447.0331 | 2447.1036 | 2447.1743 | 2447.2436 | 2447.3131 | 2447.3835 | 2447.4531 | 2447.5258 | 2447.5986 | 2447.6722 | 2447.7455 | 2447.8215 | 2447.8972 | 2447.9744 | 2448.052 | 2448.1263 | 2448.203 | 2448.2827 | 2448.3613 | 2448.4412 | 2448.5185
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |  |  |  | 2652.3199 | 2652.3933 | 2652.4658 | 2652.5377 | 2652.6098 | 2652.6771 | 2652.7448 | 2652.8096 | 2652.8746 | 2652.9416 | 2653.0078 | 2653.076 | 2653.1444 | 2653.2143 | 2653.2826 | 2653.3566 | 2653.4292 | 2653.504 | 2653.5771 | 2653.6444 | 2653.7158 | 2653.7922 | 2653.866 | 2653.9432 | 2654.0188
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.96 | 0.96154 | 0.96154 | 0.96154 | 0.96154 | 1 | 0.96296 | 0.96429 | 0.92857 | 0.88889 | 0.92857 | 0.96552 | 0.96429 | 0.96552 | 0.96429
яч.29 | ВНС-Т-1-1000
|  | расчет | I, А | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 7.7573 | 7.4732 | 3.6 | 2556.0129 | 2556.1022 | 2556.1916 | 2556.281 | 2556.3705 | 2556.46 | 2556.5497 | 2556.6391 | 2556.729 | 2556.8188 | 2556.9089 | 2556.9989 | 2557.089 | 2557.18 | 2557.2702 | 2557.3598 | 2557.4493 | 2557.5389 | 2557.6283 | 2557.7182 | 2557.808 | 2557.898 | 2557.9878 | 2558.0777 | 2558.1677
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 |  |  |  | 2510.6302 | 2510.7179 | 2510.8046 | 2510.8907 | 2510.9765 | 2511.0625 | 2511.149 | 2511.2355 | 2511.3224 | 2511.4097 | 2511.4982 | 2511.5866 | 2511.6755 | 2511.7642 | 2511.8518 | 2511.9375 | 2512.0227 | 2512.1083 | 2512.1936 | 2512.2794 | 2512.3651 | 2512.4507 | 2512.5353 | 2512.6205 | 2512.7061
|  |  | tgφ | 1 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 1 | 1 | 1 | 0.9697 | 1 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.96875 | 0.9375 | 0.96875 | 0.96875
яч.30 | ВНС-Т-2-1000
|  | расчет | I, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 3.0535 | 2.6114 | 3.6 | 2079.94 | 2079.9751 | 2080.0101 | 2080.045 | 2080.08 | 2080.1151 | 2080.1502 | 2080.1852 | 2080.2207 | 2080.2559 | 2080.2911 | 2080.3265 | 2080.3622 | 2080.3983 | 2080.4336 | 2080.4687 | 2080.5037 | 2080.539 | 2080.5746 | 2080.6104 | 2080.6462 | 2080.682 | 2080.7177 | 2080.753 | 2080.7882
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  | 1949.3327 | 1949.3629 | 1949.393 | 1949.4229 | 1949.4528 | 1949.4827 | 1949.5127 | 1949.5428 | 1949.5734 | 1949.6037 | 1949.6344 | 1949.6651 | 1949.6965 | 1949.7275 | 1949.7579 | 1949.7877 | 1949.8173 | 1949.8472 | 1949.8775 | 1949.908 | 1949.9383 | 1949.9686 | 1949.9986 | 1950.0283 | 1950.0581
|  |  | tgφ | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615 | 0.84615
яч.31 | пос.Комсомольский-3
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.41424 | 0.492 | 4.8 | 513.1317 | 513.1357 | 513.1395 | 513.1421 | 513.1474 | 513.1513 | 513.1553 | 513.1597 | 513.1637 | 513.1672 | 513.17 | 513.1731 | 513.177 | 513.181 | 513.1843 | 513.187 | 513.1901 | 513.1939 | 513.1978 | 513.2008 | 513.2035 | 513.207 | 513.2109 | 513.2147 | 513.218
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 563.7619 | 563.7658 | 563.7695 | 563.7717 | 563.777 | 563.7806 | 563.7845 | 563.7896 | 563.7947 | 563.7994 | 563.8033 | 563.8075 | 563.8129 | 563.8182 | 563.8225 | 563.826 | 563.83 | 563.8348 | 563.8396 | 563.8435 | 563.8469 | 563.8513 | 563.856 | 563.8608 | 563.8644
|  |  | tgφ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
яч.35 | Мехцех
|  | расчет | I, А | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13188 | 0.62184 | 1.2 | 232.0819 | 232.0854 | 232.0889 | 232.0923 | 232.0957 | 232.0991 | 232.1026 | 232.1061 | 232.1095 | 232.1174 | 232.1304 | 232.1355 | 232.1399 | 232.1445 | 232.1492 | 232.1534 | 232.1593 | 232.1634 | 232.1675 | 232.1716 | 232.1757 | 232.1798 | 232.1837 | 232.1877 | 232.1918
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |  |  |  | 952.7956 | 952.8142 | 952.8322 | 952.8499 | 952.8674 | 952.8849 | 952.9027 | 952.9207 | 952.9388 | 952.9661 | 953.0069 | 953.0316 | 953.0547 | 953.0782 | 953.1016 | 953.1231 | 953.1467 | 953.1678 | 953.1887 | 953.2099 | 953.231 | 953.252 | 953.2723 | 953.2929 | 953.3138
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | пос.Комсомольский-2
|  | ТИ | I, А | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 34
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.29 | 7.2396 | 5.1163 | 7.2 | 4403.7179 | 4403.7588 | 4403.7985 | 4403.837 | 4403.8761 | 4403.9158 | 4403.956 | 4403.9975 | 4404.0387 | 4404.0799 | 4404.1228 | 4404.1649 | 4404.2081 | 4404.2511 | 4404.2938 | 4404.3359 | 4404.3783 | 4404.4217 | 4404.4654 | 4404.5091 | 4404.5527 | 4404.5966 | 4404.6406 | 4404.6829 | 4404.7234
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.22 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  |  | 2732.5682 | 2732.5982 | 2732.6274 | 2732.6558 | 2732.6844 | 2732.7132 | 2732.7423 | 2732.7716 | 2732.8012 | 2732.831 | 2732.8619 | 2732.8927 | 2732.9242 | 2732.9551 | 2732.9856 | 2733.015 | 2733.0442 | 2733.0739 | 2733.1034 | 2733.1332 | 2733.163 | 2733.1924 | 2733.2212 | 2733.2501 | 2733.2788
|  |  | tgφ | 0.75862 | 0.72414 | 0.71429 | 0.75 | 0.72414 | 0.72414 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.70968 | 0.73333 | 0.74194 | 0.70968 | 0.70968 | 0.7 | 0.67742 | 0.67742 | 0.67742 | 0.67742 | 0.67742 | 0.65625 | 0.65625 | 0.7 | 0.72414
яч.54 | Подземный-2
|  | расчет | I, А | 6 | 11 | 12 | 8 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2.5153 | 1 | 7 | 7 | 11 | 12 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 1.2391 | 1.6214 | 7.2 | 399.3098 | 399.3158 | 399.3256 | 399.3361 | 399.343 | 399.3508 | 399.3516 | 399.3554 | 399.3653 | 399.3719 | 399.3727 | 399.3755 | 399.3764 | 399.3828 | 399.3893 | 399.3997 | 399.4103 | 399.4156 | 399.4214 | 399.429 | 399.4401 | 399.451 | 399.4617 | 399.4713 | 399.4819
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |  |  |  | 521.5115 | 521.5193 | 521.5325 | 521.5469 | 521.5561 | 521.5667 | 521.5668 | 521.5713 | 521.5847 | 521.5935 | 521.5936 | 521.5966 | 521.5969 | 521.6054 | 521.6138 | 521.6283 | 521.6425 | 521.6494 | 521.6568 | 521.6668 | 521.6816 | 521.6956 | 521.7097 | 521.7224 | 521.7367
|  |  | tgφ | 1.5 | 1.4286 | 1.25 | 1.4 | 1.3333 | 0 | 1 | 1.4286 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.4286 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.375 | 1.25 | 1.25 | 1.2857 | 1.25
яч.55 | Подземный-1
|  | расчет | I, А | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 66 | 67 | 66 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 15.1718 | 9.131 | 7.2 | 2972.9046 | 2972.9925 | 2973.0801 | 2973.1676 | 2973.2551 | 2973.3425 | 2973.4301 | 2973.5175 | 2973.605 | 2973.6926 | 2973.7806 | 2973.8689 | 2973.9572 | 2974.0456 | 2974.134 | 2974.2222 | 2974.3105 | 2974.3989 | 2974.487 | 2974.5751 | 2974.6632 | 2974.7513 | 2974.8394 | 2974.9255 | 2975.0118
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 |  |  |  | 1660.3826 | 1660.4361 | 1660.4889 | 1660.5415 | 1660.594 | 1660.6466 | 1660.6996 | 1660.7525 | 1660.8052 | 1660.8583 | 1660.9124 | 1660.9665 | 1661.0209 | 1661.0749 | 1661.1285 | 1661.1811 | 1661.2336 | 1661.2864 | 1661.339 | 1661.3916 | 1661.4441 | 1661.4964 | 1661.5485 | 1661.5995 | 1661.6508
|  |  | tgφ | 0.61905 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.61905 | 0.60938 | 0.60938 | 0.60938 | 0.60938 | 0.59375 | 0.59375 | 0.59375 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.60317 | 0.59677 | 0.59677
яч.56 | Подземный-4
|  | расчет | I, А | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 72 | 72 | 71 | 74 | 73 | 71 | 73 | 71 | 71 | 73 | 141 | 126
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 1.32 | 1.18 | 17.0899 | 10.8482 | 7.2 | 3670.1508 | 3670.2442 | 3670.3359 | 3670.4275 | 3670.5191 | 3670.6107 | 3670.7025 | 3670.7942 | 3670.8859 | 3670.9777 | 3671.0699 | 3671.1623 | 3671.2548 | 3671.3472 | 3671.4398 | 3671.532 | 3671.6244 | 3671.7168 | 3671.8091 | 3671.9013 | 3671.9934 | 3672.0855 | 3672.1781 | 3672.3612 | 3672.5244
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.73 | 0.66 |  |  |  | 2287.2352 | 2287.2957 | 2287.3554 | 2287.4134 | 2287.4716 | 2287.5307 | 2287.5915 | 2287.6525 | 2287.7129 | 2287.7726 | 2287.8345 | 2287.8966 | 2287.9591 | 2288.0209 | 2288.0822 | 2288.1401 | 2288.1986 | 2288.2576 | 2288.3169 | 2288.3763 | 2288.4336 | 2288.4909 | 2288.5484 | 2288.6501 | 2288.7419
|  |  | tgφ | 0.65672 | 0.65152 | 0.63636 | 0.63636 | 0.65152 | 0.66667 | 0.66667 | 0.65152 | 0.65152 | 0.68182 | 0.67164 | 0.67164 | 0.65672 | 0.65672 | 0.63636 | 0.62687 | 0.62687 | 0.65152 | 0.65152 | 0.62121 | 0.62121 | 0.61194 | 0.55303 | 0.55932
яч.57 | Подземный-3
|  | расчет | I, А | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 36 | 30
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.4 | 0.33 | 0.95112 | 0.05328 | 7.2 | 889.5753 | 889.5788 | 889.5805 | 889.5822 | 889.5842 | 889.5852 | 889.5863 | 889.5869 | 889.5876 | 889.5882 | 889.589 | 889.5897 | 889.5904 | 889.5911 | 889.5918 | 889.5938 | 889.5956 | 889.5977 | 889.599 | 889.5996 | 889.601 | 889.6029 | 889.606 | 889.6622 | 889.7074
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12.122 | 12.1223 | 12.1226 | 12.1228 | 12.1231 | 12.1234 | 12.1238 | 12.1241 | 12.1244 | 12.1248 | 12.1252 | 12.1255 | 12.1259 | 12.1263 | 12.1267 | 12.1269 | 12.1271 | 12.1274 | 12.1277 | 12.128 | 12.1283 | 12.1285 | 12.1288 | 12.1291 | 12.1294
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.58 | Подземный-6
|  | расчет | I, А | 120 | 126 | 125 | 125 | 125 | 123 | 122 | 122 | 123 | 125 | 124 | 126 | 125 | 124 | 125 | 130 | 129 | 127 | 130 | 125 | 123 | 125 | 123 | 122
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 1.16 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 28.201 | 16.8199 | 7.2 | 4765.2854 | 4765.4472 | 4765.6097 | 4765.7719 | 4765.9341 | 4766.0961 | 4766.2578 | 4766.4188 | 4766.5805 | 4766.7426 | 4766.9063 | 4767.0717 | 4767.2364 | 4767.4009 | 4767.5654 | 4767.7305 | 4767.8966 | 4768.0637 | 4768.2298 | 4768.3953 | 4768.5593 | 4768.7218 | 4768.8841 | 4769.0433 | 4769.2022
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.68 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.71 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |  |  |  | 2748.8766 | 2748.9713 | 2749.0697 | 2749.1667 | 2749.2646 | 2749.3621 | 2749.4605 | 2749.5577 | 2749.6552 | 2749.7523 | 2749.8527 | 2749.9544 | 2750.0559 | 2750.1564 | 2750.2552 | 2750.353 | 2750.4536 | 2750.5569 | 2750.6592 | 2750.7601 | 2750.8542 | 2750.9449 | 2751.0355 | 2751.1243 | 2751.2127
|  |  | tgφ | 0.58621 | 0.60684 | 0.59829 | 0.59829 | 0.59829 | 0.61207 | 0.60345 | 0.60345 | 0.59829 | 0.61017 | 0.61345 | 0.61345 | 0.61017 | 0.60169 | 0.58824 | 0.6 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61345 | 0.57627 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55652 | 0.5614
яч.59 | Подземный-5
|  | расчет | I, А | 12 | 21 | 20 | 14 | 16 | 1 | 8 | 21 | 14 | 1 | 6 | 1 | 14 | 12 | 20 | 21 | 11 | 12 | 16 | 21 | 22 | 20 | 19 | 21
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | 0.05 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.1 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 1.9786 | 3.2285 | 7.2 | 467.5171 | 467.5274 | 467.5447 | 467.5593 | 467.5708 | 467.5838 | 467.5846 | 467.5919 | 467.6106 | 467.6225 | 467.6233 | 467.6292 | 467.63 | 467.6432 | 467.654 | 467.6686 | 467.6835 | 467.6928 | 467.7025 | 467.7156 | 467.7309 | 467.7495 | 467.7626 | 467.7766 | 467.7919
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.15 | 0 | 0.07 | 0.2 | 0.13 | 0 | 0.05 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.11 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 |  |  |  | 604.7198 | 604.7361 | 604.7641 | 604.7922 | 604.8107 | 604.8315 | 604.8315 | 604.8414 | 604.8696 | 604.8871 | 604.8871 | 604.8945 | 604.8945 | 604.9128 | 604.9279 | 604.9557 | 604.9834 | 604.9973 | 605.012 | 605.0326 | 605.0607 | 605.0887 | 605.1159 | 605.1409 | 605.1682
|  |  | tgφ | 1.7143 | 1.6667 | 1.8182 | 1.625 | 1.6667 | 0 | 1.4 | 1.5385 | 1.4444 | 0 | 1.25 | 0 | 1.3 | 1.375 | 1.8182 | 1.8182 | 1.4286 | 1.5714 | 1.6667 | 1.8182 | 1.5385 | 2.2222 | 1.8 | 1.8182
яч.61 | Подземный-7
|  | расчет | I, А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411 | 306.1411
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938 | 558.938
|  |  | tgφ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.71 | Подземный-9
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23256 | 0.0972 | 7.2 | 500.0696 | 500.0709 | 500.0722 | 500.0734 | 500.0747 | 500.076 | 500.0773 | 500.0785 | 500.0798 | 500.0811 | 500.0837 | 500.085 | 500.0864 | 500.0878 | 500.0891 | 500.0904 | 500.0918 | 500.0931 | 500.0944 | 500.0956 | 500.0969 | 500.0982 | 500.0994 | 500.1006 | 500.1019
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 525.3973 | 525.3979 | 525.3984 | 525.399 | 525.3996 | 525.4001 | 525.4006 | 525.401 | 525.4014 | 525.4019 | 525.4036 | 525.4042 | 525.4049 | 525.4055 | 525.406 | 525.4065 | 525.4071 | 525.4075 | 525.4079 | 525.4083 | 525.4087 | 525.4092 | 525.4096 | 525.4102 | 525.4108
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.72 | Подземный-8
|  | расчет | I, А | 77 | 50 | 107 | 88 | 54 | 13 | 1.2773 | 10 | 50 | 11 | 8 | 2 | 14 | 11 | 108 | 66 | 61 | 35 | 39 | 123 | 115 | 99 | 105 | 120
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.43 | 0.25 | 0.66 | 0.52 | 0.33 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.3 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.72 | 0.44 | 0.4 | 0.22 | 0.27 | 0.84 | 0.74 | 0.64 | 0.68 | 0.79 | 8.5702 | 12.137 | 3.6 | 3570.6193 | 3570.7386 | 3570.8069 | 3570.9916 | 3571.1348 | 3571.2275 | 3571.2482 | 3571.2502 | 3571.2604 | 3571.3443 | 3571.3636 | 3571.3727 | 3571.3747 | 3571.3902 | 3571.4036 | 3571.6048 | 3571.7284 | 3571.8406 | 3571.9008 | 3571.9745 | 3572.2087 | 3572.413 | 3572.5919 | 3572.7796 | 3572.9999
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0.75 | 0.48 | 0.96 | 0.8 | 0.49 | 0.13 | 0.01 | 0.1 | 0.46 | 0.1 | 0.09 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.95 | 0.56 | 0.53 | 0.32 | 0.32 | 1.04 | 1.01 | 0.85 | 0.9 | 1.01 |  |  |  | 4701.7307 | 4701.9398 | 4702.0726 | 4702.3387 | 4702.5599 | 4702.6956 | 4702.7324 | 4702.7362 | 4702.7644 | 4702.8917 | 4702.9183 | 4702.9438 | 4702.9481 | 4702.9875 | 4703.0191 | 4703.2841 | 4703.4404 | 4703.5876 | 4703.6768 | 4703.7663 | 4704.055 | 4704.3343 | 4704.5706 | 4704.8213 | 4705.1021
|  |  | tgφ | 1.7442 | 1.92 | 1.4545 | 1.5385 | 1.4848 | 1.8571 | 1 | 2.5 | 1.5333 | 1.4286 | 3 | 2 | 2.3333 | 2.2 | 1.3194 | 1.2727 | 1.325 | 1.4545 | 1.1852 | 1.2381 | 1.3649 | 1.3281 | 1.3235 | 1.2785
яч.74 | Подземный-10
|  | расчет | I, А | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 20
|  | АИИсКУЭ | P, МВт | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.1 | 0.17 | 1.4969 | 1.2564 | 7.2 | 646.5223 | 646.5232 | 646.5241 | 646.525 | 646.5258 | 646.5267 | 646.5277 | 646.5286 | 646.5419 | 646.5656 | 646.5894 | 646.6131 | 646.6369 | 646.6603 | 646.6697 | 646.6705 | 646.6714 | 646.6723 | 646.6732 | 646.6741 | 646.6749 | 646.6758 | 646.6928 | 646.7071 | 646.7302
|  | АИИсКУЭ | Q, МВАр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.13 |  |  |  | 627.3922 | 627.3927 | 627.3932 | 627.3936 | 627.3941 | 627.3945 | 627.395 | 627.3954 | 627.4066 | 627.4267 | 627.4479 | 627.4691 | 627.4906 | 627.5116 | 627.5198 | 627.5203 | 627.5209 | 627.5214 | 627.5219 | 627.5224 | 627.5229 | 627.5234 | 627.5367 | 627.5481 | 627.5667
|  |  | tgφ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.82353 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.88235 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.8 | 0.76471
| ТСН-1 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
| ТСН-2 |  | P, кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80
Отходящие 6 кВ |  |  | P, МВт | 6.63 | 6.41 | 7.09 | 6.98 | 6.01 | 5.62 | 5.08 | 5.28 | 5.73 | 5.37 | 5.34 | 5.33 | 5.54 | 5.48 | 7.25 | 7.01 | 6.98 | 6.35 | 5.35 | 6.74 | 7.2 | 7.18 | 8.56 | 8.46
|  |  | Q, МВАр | 4.8 | 4.67 | 5.32 | 4.97 | 4.53 | 4.06 | 3.77 | 3.98 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.03 | 4.25 | 4.16 | 5.29 | 4.92 | 4.69 | 4.39 | 4.13 | 5.03 | 5.04 | 5.15 | 5.61 | 5.68
Небаланс мощностей 6 кВ |  |  | P, % | 2.7859 | 2.4353 | 2.0718 | 2.1038 | 2.4351 | 2.9361 | 2.682 | 2.583 | 2.0513 | 1.4679 | 2.1978 | 2.0221 | 1.2478 | 1.083 | 1.8945 | 1.2676 | 1.6901 | 1.7028 | 2.9038 | 2.4602 | 1.9074 | 2.1798 | 3.9282 | 3.3143
|  |  | Q, % | 5.5118 | 4.6939 | 5.1693 | 4.6065 | 2.5806 | 2.1687 | 1.3089 | 2.9268 | 4.329 | 4.1379 | 6.422 | 5.1765 | 5.9735 | 3.0303 | 4.8561 | 4.2802 | 4.6748 | 2.4444 | 0.95923 | 4.3726 | 4.9057 | 3.5581 | 10.24 | 9.6979
Баланс мощностей по 6 кВ |  |  | P, МВт | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.29
|  |  | Q, МВАр | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.2 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.64 | 0.61
Баланс мощностей по ПС |  |  | P, МВт | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.35 | 0.29
|  |  | Q, МВАр | 0.28 | 0.23 | 0.29 | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.2 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.64 | 0.61
| Ячейки под АЧР | АЧР |  | 4: 5.46; 10: 4.04; 21: 5.35