## РП 6-10 кВ
Приложение № 2.4
ЦЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 19 июня 2013 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
РП - 600 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.13 (15) Сосновка | Ввод - 1 РП-600 | P, МВт | счетчик | 1.44 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 1.68 | 2.04 | 0.36 | 0.96 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 0.84 | 27.24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 45 | 39 | 44 | 39 | 41 | 48 | 53 | 59 | 67 | 74 | 79 | 78 | 73 | 77 | 78 | 76 | 65 | 70 | 69 | 65 | 68 | 65 | 61 | 51 |  | 79
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 (10) Сосновка | Ввод - 2 РП-600 | P, МВт | счетчик | 0.72 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 1.8 | 1.68 | 39.96
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 1.08 | 0.84 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 15.78
|  | I, А | ТИ | 82 | 79 | 76 | 75 | 81 | 80 | 102 | 111 | 119 | 118 | 115 | 115 | 121 | 118 | 110 | 116 | 108 | 115 | 122 | 120 | 120 | 124 | 104 | 95 |  | 124
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.625 | 0.55556 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.38462 | 0.35714 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29412 | 0.3125 | 0.46667 | 0.53333 | 0.46667 | 0.6 | 0.46667 | 0.34375 | 0.20588 | 0.34375 | 0.26471 | 0.28125 | 0.33333 | 0.35714 | 0.39489
яч.5 | Ввод 1 сек. 10 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 47 | 39 | 42 | 39 | 39 | 45 | 52 | 58 | 68 | 79 | 77 | 78 | 75 | 76 | 77 | 76 | 66 | 73 | 72 | 68 | 68 | 64 | 64 | 53
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | Ввод 2 сек. 10 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 82 | 77 | 72 | 72 | 76 | 73 | 99 | 101 | 114 | 111 | 109 | 107 | 116 | 110 | 106 | 109 | 107 | 109 | 114 | 114 | 116 | 118 | 99 | 91
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Загрузка РП, МВт |  |  |  | 2.16 | 1.68 | 1.68 | 1.92 | 2.16 | 2.28 | 2.28 | 3.36 | 3.84 | 2.28 | 3 | 3.36 | 3 | 3 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.24 | 3.36 | 3.12 | 3.36 | 3.24 | 3 | 2.52
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 1.08 | 0.84 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.6
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 2.2418 | 1.7839 | 1.7839 | 2.0116 | 2.2418 | 2.3576 | 2.3576 | 3.4132 | 3.8866 | 2.3576 | 3.0594 | 3.4132 | 3.1154 | 3.1499 | 3.2311 | 3.3016 | 3.2311 | 3.3065 | 3.3861 | 3.189 | 3.4031 | 3.2847 | 3.0594 | 2.5904
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.37 | 10.35 | 10.42 | 10.33 | 10.41 | 10.43 | 10.45 | 10.4 | 10.47 | 10.41 | 10.43 | 10.4 | 10.41 | 10.46 | 10.37 | 10.46 | 10.46 | 10.47 | 10.48 | 10.3 | 10.33
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.36 | 10.38 | 10.37 | 10.42 | 10.38 | 10.45 | 10.37 | 10.46 | 10.52 | 10.34 | 10.34 | 10.37 | 10.32 | 10.3 | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.26 | 10.33 | 10.35 | 10.34 | 10.34 | 10.17 | 10.23
яч.7 | ТП - 634 | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.34 | 0.28 | 8.96 | 0.52 | 0.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 13 | 12 | 15 | 13 | 14 | 14 | 18 | 19 | 28 | 28 | 30 | 27 | 27 | 26 | 25 | 27 | 25 | 22 | 25 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ТП - 683 | P, МВт | счетчик | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.36 | 10.16 | 0.64 | 0.24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 31 | 29 | 30 | 32 | 30 | 29 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | 22
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП - 615 | P, МВт | счетчик | 0.256 | 0.264 | 0.256 | 0.264 | 0.276 | 0.28 | 0.288 | 0.308 | 0.312 | 0.316 | 0.32 | 0.324 | 0.328 | 0.344 | 0.348 | 0.34 | 0.332 | 0.328 | 0.324 | 0.312 | 0.292 | 0.28 | 0.276 | 0.26 | 7.228
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.212 | 0.208 | 0.216 | 0.208 | 0.216 | 0.216 | 0.212 | 0.204 | 0.192 | 0.188 | 0.176 | 0.164 | 0.176 | 0.184 | 0.176 | 0.18 | 0.188 | 0.188 | 0.184 | 0.192 | 0.2 | 0.204 | 0.196 | 0.2 | 4.68
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 22 | 19 | 22 | 23 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 22 | 20 | 22 | 21
|  | tgφ |  | 0.82812 | 0.78788 | 0.84375 | 0.78788 | 0.78261 | 0.77143 | 0.73611 | 0.66234 | 0.61538 | 0.59494 | 0.55 | 0.50617 | 0.53659 | 0.53488 | 0.50575 | 0.52941 | 0.56627 | 0.57317 | 0.5679 | 0.61538 | 0.68493 | 0.72857 | 0.71014 | 0.76923 | 0.64748
яч.19 | ТП - 692 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 1: откл. | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | 6-й квартал | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП - 634 | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.48 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 10.88 | 0.64 | 0.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 33 | 32 | 34 | 34 | 29 | 33 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 31 | 27 | 23
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ТП - 683 | P, МВт | счетчик | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 8.04 | 0.48 | 0.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 25 | 22 | 18
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ст. Пожня | P, МВт | счетчик | 0.092 | 0.084 | 0.079 | 0.071 | 0.077 | 0.083 | 0.092 | 0.098 | 0.107 | 0.1 | 0.091 | 0.081 | 0.073 | 0.079 | 0.097 | 0.106 | 0.097 | 0.093 | 0.104 | 0.109 | 0.11 | 0.113 | 0.113 | 0.104 | 2.253
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.011 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.018 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.016 | 0.335
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0.15217 | 0.15476 | 0.13924 | 0.12676 | 0.14286 | 0.14458 | 0.16304 | 0.15306 | 0.1215 | 0.13 | 0.13187 | 0.14815 | 0.19178 | 0.20253 | 0.20619 | 0.16981 | 0.14433 | 0.12903 | 0.15385 | 0.15596 | 0.12727 | 0.11504 | 0.13274 | 0.15385 | 0.14869
яч.20 | пос. Бутовый | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 3.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | 6-й квартал | P, МВт | счетчик | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 4.28 | 0.24 | 0.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 11 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.24 | ТП - 664 | P, МВт | счетчик | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.6 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.48 | 11.56 | 0.6 | 0.32
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 15 | 14
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.0082 | 0.0098 | 0.01 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.256 | 0.014
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 2.228 | 2.068 | 1.935 | 1.935 | 2.033 | 2.123 | 2.38 | 2.646 | 2.739 | 2.976 | 3.091 | 3.205 | 3.401 | 3.583 | 3.645 | 3.326 | 3.109 | 3.141 | 3.028 | 2.941 | 3.082 | 3.013 | 2.809 | 2.524 | 66.961
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 0.221 | 0.227 | 0.217 | 0.227 | 0.228 | 0.227 | 0.219 | 0.205 | 0.201 | 0.188 | 0.176 | 0.19 | 0.2 | 0.196 | 0.198 | 0.202 | 0.2 | 0.2 | 0.209 | 0.214 | 0.217 | 0.211 | 0.216 | 5.015
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.068 | -0.388 | -0.255 | -0.015 | 0.127 | 0.157 | -0.1 | 0.714 | 1.101 | -0.696 | -0.091 | 0.155 | -0.401 | -0.583 | -0.525 | -0.206 | 0.011 | 0.099 | 0.332 | 0.179 | 0.278 | 0.227 | 0.191 | -0.004 | 0.239
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 0.379 | 0.373 | 0.383 | 0.373 | 0.372 | 0.373 | 0.381 | 0.395 | 0.399 | 0.412 | 0.424 | 0.65 | 0.76 | 0.644 | 0.882 | 0.638 | 0.46 | 0.22 | 0.451 | 0.326 | 0.323 | 0.389 | 0.384 | 10.765
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
РП - 200 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.1 | Ввод 1 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.96 | 0.96 | 0.972 | 1.08 | 1.08 | 1.092 | 1.308 | 1.524 | 1.524 | 1.536 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.956 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 2.016 | 1.92 | 1.152 | 1.908 | 1.716 | 1.692 | 0.672 | 36.876
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.456 | 0.468 | 0.468 | 0.528 | 0.624 | 0.564 | 0.588 | 0.624 | 0.552 | 0.588 | 0.708 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.684 | 0.888 | 0.744 | 0.636 | 0.54 | 0.528 | 15.084
|  | I, А | ТИ | 65 | 65 | 65 | 62 | 62 | 70 | 82 | 96 | 106 | 118 | 118 | 120 | 118 | 120 | 113 | 113 | 110 | 113 | 113 | 110 | 108 | 106 | 89 | 79
|  | tgφ |  | 0.475 | 0.4875 | 0.48148 | 0.48889 | 0.57778 | 0.51648 | 0.44954 | 0.40945 | 0.3622 | 0.38281 | 0.36875 | 0.375 | 0.375 | 0.3681 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.33929 | 0.35625 | 0.77083 | 0.38994 | 0.37063 | 0.31915 | 0.78571 | 0.40905
яч.4 | Ввод 2 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 1.432 | 1.432 | 1.448 | 1.408 | 1.792 | 1.744 | 2.144 | 2.6 | 2.6 | 2.608 | 3.064 | 3.064 | 3.072 | 3.08 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.736 | 2.768 | 3.6 | 3.128 | 2.904 | 2.84 | 2.848 | 60.52
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.568 | 0.568 | 0.568 | 0.616 | 0.8 | 0.696 | 0.712 | 0.752 | 0.76 | 0.76 | 0.92 | 0.92 | 0.928 | 0.936 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.872 | 1.136 | 0.952 | 1.176 | 0.544 | 0.704 | 19.344
|  | I, А | ТИ | 107 | 94 | 88 | 86 | 91 | 104 | 133 | 162 | 174 | 176 | 187 | 182 | 182 | 173 | 174 | 173 | 168 | 173 | 170 | 168 | 179 | 174 | 150 | 125
|  | tgφ |  | 0.39665 | 0.39665 | 0.39227 | 0.4375 | 0.44643 | 0.39908 | 0.33209 | 0.28923 | 0.29231 | 0.29141 | 0.30026 | 0.30026 | 0.30208 | 0.3039 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31579 | 0.31503 | 0.31556 | 0.30435 | 0.40496 | 0.19155 | 0.24719 | 0.31963
Загрузка РП, МВт |  |  |  | 2.392 | 2.392 | 2.42 | 2.488 | 2.872 | 2.836 | 3.452 | 4.124 | 4.124 | 4.144 | 4.984 | 4.984 | 4.992 | 5.036 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.752 | 4.688 | 4.752 | 5.036 | 4.62 | 4.532 | 3.52
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 1.024 | 1.036 | 1.036 | 1.144 | 1.424 | 1.26 | 1.3 | 1.376 | 1.312 | 1.348 | 1.628 | 1.64 | 1.648 | 1.656 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | 1.556 | 2.024 | 1.696 | 1.812 | 1.084 | 1.232
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 2.602 | 2.6067 | 2.6324 | 2.7384 | 3.2056 | 3.1033 | 3.6887 | 4.3475 | 4.3277 | 4.3577 | 5.2432 | 5.2469 | 5.257 | 5.3013 | 4.9978 | 4.9978 | 4.9978 | 4.9978 | 4.9395 | 5.1651 | 5.3139 | 4.9626 | 4.6598 | 3.7294
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5
яч.5 | ТП - 212, 214 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП - 201 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 9
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 17 | 18 | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 28 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
яч.11 | ТП - 220 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТП - 208, 212 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 4.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 11 | 13 | 16 | 14 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 14 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
яч.21 | ТП - 216 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18 | 24 | 24 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 20 | 19 | 21 | 18 | 17
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0.8
яч.23 | ТП - 286 | P, МВт | счетчик | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 16.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 8.4
|  | I, А | ТИ | 33 | 29 | 30 | 29 | 29 | 34 | 38 | 43 | 44 | 48 | 50 | 49 | 49 | 49 | 48 | 50 | 48 | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 42 | 36
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5
яч.6 | ТП - 223 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 4.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 21.9949 | 0 | 0 | 21.9949 | 0 | 0 | 21.9949 | 0 | 0 | 21.9949 | 22.2064 | 0 | 22.2064 | 0 | 21.9949 | 0 | 21.9949 | 21.9949 | 21.9949 | 0 | 22.2064 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.8 | ТП - 219 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: 10; 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: 10; 18
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ТП - 222 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | ТП - 215 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 18.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 37 | 34 | 30 | 30 | 32 | 38 | 43 | 54 | 58 | 59 | 70 | 64 | 67 | 62 | 61 | 62 | 59 | 59 | 58 | 58 | 61 | 56 | 50 | 42
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ТП - 201 | P, МВт | счетчик | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 16
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 42 | 48 | 48 | 50 | 46 | 50 | 50 | 48 | 48 | 46 | 43 | 43 | 42 | 45 | 40 | 37 | 30
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
яч.20 | ТП - 208 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 9.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 14 | 16 | 16 | 21 | 26 | 27 | 29 | 27 | 30 | 32 | 29 | 27 | 30 | 27 | 26 | 27 | 29 | 27 | 29 | 30 | 26 | 22
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.33333
яч.22 | ТП - 209, 282 | P, МВт | счетчик | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 14.1
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 3
|  | I, А | ТИ | 24 | 19 | 19 | 17 | 19 | 22 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 38 | 37 | 37 | 42 | 43 | 36 | 31
|  | tgφ |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0.21277
яч.26 | ТП - 134 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
tgφ | bar: 10; 18
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сумматор | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.4 | 2 | 4 | 1.5 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 5.7 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 4.9 | 4 | 5.7 | 3.8 | 6.5 | 3.8 | 6.4 | 5.2 | 4.6 | 3.8 | 5.2 | 98
|  | Q, МВАр |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 17.8
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.992 | 0.392 | -1.58 | 0.988 | -1.628 | 0.136 | 0.152 | 2.324 | -1.576 | 0.944 | 0.484 | 0.784 | -0.308 | 0.136 | 0.752 | -0.948 | 0.952 | -1.748 | 0.888 | -1.648 | -0.164 | 0.02 | 0.732 | -1.68 | -0.604
|  | Q, МВАр |  | 0.424 | 0.736 | 0.736 | -0.656 | 1.124 | 0.96 | 0.6 | 0.776 | 1.012 | -0.152 | 0.728 | 1.34 | 0.948 | 1.056 | 1.248 | -0.252 | 1.248 | 0.948 | 0.856 | 0.624 | 0.696 | 1.212 | 0.484 | -0.068 | 16.628
|  | АЧР |  | 4: 1.5; 10: 2; 18: 2.9; 21: 3.6
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
РП - 125 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.15 Городская | Ввод - 1 РП-125 | P, МВт | счетчик | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 0.6 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.3 | 12.66
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 21 | 32 | 36 | 43 | 44 | 47 | 48 | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 26 | 25 | 32 | 27 | 17
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.34 Городская | Ввод - 2 РП-125 | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.12 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.02 | 1.14 | 0.54 | 1.2 | 0.84 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 18.72
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 27 | 41 | 51 | 64 | 64 | 57 | 61 | 58 | 60 | 59 | 52 | 51 | 47 | 48 | 54 | 55 | 48 | 42 | 43
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032051
яч.7 | Ввод 1 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.48 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 13.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 19 | 16 | 16 | 16 | 20 | 23 | 23 | 34 | 39 | 46 | 47 | 49 | 48 | 45 | 42 | 41 | 40 | 36 | 34 | 27 | 27 | 34 | 29 | 18
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Ввод 2 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | 0.54 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 0.72 | 1.02 | 17.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 32 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 47 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 59 | 56 | 54 | 48 | 47 | 47 | 46 | 49 | 48 | 42 | 38
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка РП, МВт |  |  |  | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.78 | 0.84 | 1.38 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.26 | 1.38 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 1.44 | 1.32 | 1.62
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.78 | 0.84 | 1.38 | 1.32 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.26 | 1.38 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.1 | 2.1 | 1.44 | 1.32 | 1.62
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.53 | 10.55 | 10.56 | 10.56 | 10.57 | 10.62 | 10.56 | 10.55 | 10.57 | 10.56 | 10.54 | 10.56 | 10.52 | 10.51 | 10.5 | 10.54 | 10.58 | 10.54 | 10.59 | 10.58 | 10.61 | 10.63 | 10.51 | 10.46
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.48 | 10.53 | 10.44 | 10.4 | 10.4 | 10.42 | 10.4 | 10.44 | 10.39 | 10.36 | 10.37 | 10.4 | 10.47 | 10.43 | 10.47 | 10.42 | 10.46 | 10.51 | 10.41 | 10.59
яч.5 | Т - 1 400 кВА | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 1.62
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | расчет | 1.0966 | 1.6418 | 1.0935 | 1.6402 | 2.7312 | 2.7183 | 5.4675 | 5.4727 | 5.4623 | 5.4675 | 5.4779 | 5.4675 | 5.4883 | 5.4935 | 5.4987 | 5.4779 | 5.4572 | 2.7389 | 2.726 | 0 | 5.4417 | 2.7157 | 2.7468 | 1.104
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ТП - 190 | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 11.6
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 17 | 14 | 13 | 14 | 17 | 19 | 19 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | 39 | 37 | 33 | 33 | 34 | 31 | 30 | 25 | 25 | 32 | 26 | 15
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | ТП - 194 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Т - 2 400 кВА | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 3
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | расчет | 5.5303 | 0 | 5.525 | 5.525 | 5.5092 | 5.4831 | 5.5303 | 5.5516 | 11.1032 | 11.0819 | 5.5516 | 5.5303 | 11.1139 | 5.573 | 11.1353 | 5.5516 | 11.029 | 11.0713 | 5.5145 | 5.541 | 5.5198 | 10.987 | 5.5463 | 5.452
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП - 190 | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.12 | 4
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | ТП - 100 | P, МВт | счетчик | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.52 | 7.36
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 26 | 25 | 23 | 18
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ТП - 194 | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.2 | 0.08 | 0.12 | 4
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сумматор | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.72 | 0.59 | 0.64 | 0.93 | 1.11 | 1.19 | 1.24 | 1.36 | 1.3 | 1.3 | 1.24 | 1.32 | 1.82 | 1.72 | 1.86 | 1.36 | 1.38 | 1.33 | 1.67 | 1.62 | 1.64 | 1.89 | 1.07 | 1.28 | 31.58
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.18 | -0.11 | -0.1 | -0.45 | -0.63 | -0.41 | -0.4 | 0.02 | 0.02 | -0.1 | -0.04 | 0.18 | -0.32 | -0.52 | -0.6 | 0.02 | 0.6 | 0.65 | 0.31 | 0.48 | 0.46 | -0.45 | 0.25 | 0.34 | -0.2
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
РП "Южная" 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.1 Западная | Ввод - 1 РП "Южная" | P, МВт | счетчик | 1.04 | 0.64 | 0.64 | 0.96 | 0.64 | 0.88 | 1.2 | 1.52 | 1.76 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.92 | 1.52 | 1.68 | 1.76 | 1.36 | 1.52 | 1.52 | 1.6 | 1.68 | 1.6 | 1.52 | 1.2 | 33.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 57.1868 | 35.1919 | 35.1919 | 52.7879 | 35.1919 | 47.9324 | 65.9848 | 83.5808 | 97.7083 | 93.267 | 97.7083 | 92.3788 | 106.5909 | 84.3844 | 93.267 | 97.7083 | 74.7828 | 84.3844 | 84.3844 | 88.8257 | 93.267 | 87.9798 | 83.5808 | 65.9848
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 (32) Западная | Ввод - 2 РП "Южная" | P, МВт | счетчик | 0.88 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.04 | 1.36 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.32 | 1.92 | 2 | 1.76 | 1.76 | 2 | 1.84 | 2.08 | 1.84 | 2.24 | 2 | 2 | 1.52 | 39.76
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 48.3889 | 43.9899 | 48.3889 | 48.3889 | 48.3889 | 56.6473 | 74.7828 | 100.2222 | 105.5757 | 105.5757 | 114.3737 | 127.5707 | 106.5909 | 111.0322 | 97.7083 | 97.7083 | 109.9747 | 102.1496 | 114.3737 | 102.1496 | 124.356 | 109.9747 | 109.9747 | 83.5808
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Ввод 1 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 33.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | I, А | ТИ | 53 | 41 | 39 | 42 | 42 | 53 | 70 | 83 | 92 | 93 | 92 | 95 | 90 | 92 | 80 | 89 | 85 | 87 | 80 | 80 | 90 | 92 | 79 | 59 |  | 95
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11834
яч.4 | Ввод 2 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.4 | 41
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
|  | I, А | ТИ | 67 | 64 | 61 | 61 | 55 | 69 | 98 | 115 | 114 | 119 | 122 | 124 | 119 | 115 | 116 | 113 | 108 | 122 | 118 | 112 | 127 | 127 | 113 | 90 |  | 127
|  | tgφ |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19512
Загрузка РП, МВт |  |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4 | 4
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 1.4 | 2.4413 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 3.1241 | 2.6 | 2.6 | 4.1183 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7736 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.2942 | 4.6519 | 4.4 | 3.6 | 4 | 4
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.33 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.4 | 10.44 | 10.34 | 10.36 | 10.24 | 10.24 | 10.23 | 10.25 | 10.2 | 10.21 | 10.23 | 10.22 | 10.25 | 10.17 | 10.24 | 10.22 | 10.23 | 10.23 | 10.3 | 10.38
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.24 | 10.28 | 10.28 | 10.31 | 10.32 | 10.34 | 10.2 | 10.23 | 10.1 | 10.11 | 10.07 | 10.1 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.1 | 10.12 | 10.04 | 10.1 | 10.07 | 10.07 | 10.08 | 10.15 | 10.26
яч.11 | ТП - 260А | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.36 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 4.72
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.96
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 14 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 10
|  | tgφ |  | 0 | 0.33333 | 0 | 0.11111 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.2 | 0.25 | 0.14286 | 0.16667 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.28571 | 0.14286 | 0.14286 | 0.28571 | 0.16667 | 0.33333 | 0.20339
яч.13 | ТП - 253 | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.52 | 0.4 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.68 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.8 | 0.96 | 1.08 | 1.12 | 1 | 1 | 1.44 | 19.68
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 3.92
|  | I, А | ТИ | 31 | 26 | 23 | 24 | 25 | 32 | 45 | 52 | 53 | 53 | 55 | 54 | 53 | 52 | 48 | 47 | 45 | 55 | 50 | 52 | 55 | 53 | 47 | 35
|  | tgφ |  | 0.22222 | 0.22222 | 0.23077 | 0.2 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1875 | 0.25 | 0.17647 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.25 | 0.2381 | 0.21739 | 0.21739 | 0.22727 | 0.25 | 0.25 | 0.18519 | 0.17857 | 0.12 | 0.16 | 0.11111 | 0.19919
яч.17 | ТП - 140 | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.32 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.64
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.48
|  | I, А | ТИ | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.125 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.18182
яч.15 | ТП-809 | P, МВт | расчет | 0.080419 | 0.048532 | 0.064709 | 0.064771 | 0.064771 | 0.06502 | 0.096596 | 0.11291 | 0.12755 | 0.14349 | 0.12742 | 0.12767 | 0.12705 | 0.14307 | 0.12742 | 0.14321 | 0.14363 | 0.12668 | 0.14349 | 0.15913 | 0.14335 | 0.12742 | 0.096223 | 0.064647 | 0
|  | Q, МВАр | расчет | 0.032168 | 0.019413 | 0.025884 | 0.025908 | 0.025908 | 0.026008 | 0.038639 | 0.045165 | 0.05102 | 0.057397 | 0.05097 | 0.05107 | 0.05082 | 0.057229 | 0.05097 | 0.057285 | 0.057453 | 0.050671 | 0.057397 | 0.06365 | 0.057341 | 0.05097 | 0.038489 | 0.025859 | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | #DIV/0!
яч.16 | ТП - 260А | P, МВт | счетчик | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.6 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.04 | 0.96 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | 0.48 | 15.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.72
|  | I, А | ТИ | 28 | 22 | 19 | 21 | 20 | 23 | 37 | 41 | 45 | 43 | 42 | 43 | 41 | 42 | 41 | 41 | 42 | 42 | 46 | 45 | 50 | 50 | 42 | 34
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.375 | 0.4 | 0.375 | 0.41667 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.26316 | 0.31579 | 0.26316 | 0.23077 | 0.20833 | 0.42857 | 0.35714 | 0.42857 | 0.4 | 0.28571 | 0.26087 | 0.26087 | 0.22727 | 0.21739 | 0.41667 | 0.30649
яч.18 | к Р-148 | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35
яч.20 | ТП - 253 | P, МВт | счетчик | 0.44 | 0.48 | 0.6 | 0.52 | 0.72 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 1.12 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.04 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.36 | 1.16 | 1.28 | 1.08 | 23.08
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 6
|  | I, А | ТИ | 40 | 33 | 31 | 30 | 30 | 37 | 50 | 58 | 60 | 65 | 64 | 65 | 66 | 62 | 62 | 61 | 60 | 64 | 64 | 67 | 69 | 66 | 58 | 46
|  | tgφ |  | 0.36364 | 0.33333 | 0.4 | 0.30769 | 0.27778 | 0.31579 | 0.33333 | 0.31579 | 0.26316 | 0.21429 | 0.25 | 0.24138 | 0.23333 | 0.23077 | 0.25926 | 0.26923 | 0.25926 | 0.25926 | 0.23333 | 0.21212 | 0.23529 | 0.2069 | 0.21875 | 0.2963 | 0.25997
яч.22 | ТП-809 | P, МВт | счетчик | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 8e-05 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00048 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00016 | 0.00016 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00032 | 0.00032 | 0.0004 | 0.00568
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 0 | 8e-05 | 8e-05 | 0.00112
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.16667 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.2 | 0.19718
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.038
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.3201 | 1.3202 | 1.8002 | 1.6801 | 2.0402 | 2.0802 | 2.0402 | 2.1202 | 2.2805 | 3.2402 | 3.2402 | 3.3602 | 3.8002 | 3.2002 | 2.9202 | 2.8802 | 2.8402 | 2.8402 | 3.4403 | 3.7203 | 3.8004 | 3.4403 | 3.5603 | 3.3604 | 66.3257
|  | Q, МВАр |  | 0.36 | 0.4 | 0.56 | 0.4 | 0.60008 | 0.56 | 0.56008 | 0.6 | 0.64008 | 0.72008 | 0.76 | 0.76008 | 0.88008 | 0.68008 | 0.84 | 0.76008 | 0.84008 | 0.84 | 0.88008 | 0.80008 | 0.80008 | 0.64 | 0.68008 | 0.80008 | 16.3611
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.07992 | 0.07984 | -0.00016 | 0.31992 | 0.15984 | 0.31984 | 0.35984 | 0.47984 | 0.31952 | 0.35976 | 0.55976 | 0.63984 | -0.20016 | -0.00024 | 0.47976 | 0.31976 | 0.55976 | 0.95976 | 0.35968 | 0.47968 | 0.5996 | 0.15968 | 0.43968 | 0.6396 | 6.7143
|  | Q, МВАр |  | -0.36 | 1.6 | -0.56 | -0.4 | -0.60008 | -0.56 | 1.4399 | -0.6 | -0.64008 | 1.2799 | -0.76 | -0.76008 | -0.88008 | 1.3199 | -0.84 | -0.76008 | -0.84008 | -0.84 | 1.1199 | 1.1999 | -0.80008 | -0.64 | -0.68008 | -0.80008 | -16.3611
|  | АЧР |  | 4: 1.16; 10: 2.12; 18: 1.76; 21: 2.44
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
РП "УРМЗ" 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.8 Озерная | Ввод - 1 РП "УРМЗ" | P, МВт | счетчик | 0.828 | 0.54 | 0.504 | 0.36 | 0.684 | 0.54 | 0.54 | 0.648 | 0.828 | 0.756 | 0.612 | 0.72 | 0.684 | 0.72 | 0.9 | 0.648 | 0.864 | 0.648 | 0.576 | 0.612 | 0.576 | 0.72 | 0.612 | 0.612 | 15.732
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 9
|  | I, А | расчет | 82.7445 | 59.4779 | 56.7623 | 46.6583 | 62.6856 | 58.5486 | 59.4779 | 67.9355 | 100.5592 | 76.7384 | 65.0712 | 72.6206 | 70.8377 | 73.7733 | 105.6273 | 67.9355 | 84.44 | 67.9355 | 61.2773 | 64.0545 | 61.2773 | 72.6206 | 65.0712 | 65.0712
|  | tgφ |  | 0.43478 | 0.66667 | 0.71429 | 1 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.55556 | 0.86957 | 0.47619 | 0.58824 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.8 | 0.55556 | 0.41667 | 0.55556 | 0.625 | 0.58824 | 0.625 | 0.5 | 0.58824 | 0.58824 | 0.57208
яч.35 Озерная | Ввод - 2 РП "УРМЗ" | P, МВт | счетчик | 0.324 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.288 | 0.324 | 0.36 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.396 | 0.576 | 0.432 | 0.36 | 0.468 | 0.324 | 0.54 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.324 | 0.252 | 0 | 8.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 5.4
|  | I, А | расчет | 36.1508 | 30.9606 | 30.9606 | 30.4769 | 32.9705 | 35.5859 | 38.2983 | 49.7928 | 55.7868 | 55.7868 | 41.0884 | 55.7868 | 43.9414 | 38.2983 | 46.8459 | 35.5859 | 52.775 | 28.1375 | 28.1375 | 28.1375 | 30.4769 | 35.5859 | 30.9606 | 20.2981
|  | tgφ |  | 0.69444 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.78125 | 0.69444 | 0.625 | 0.44643 | 0.39063 | 0.39063 | 0.56818 | 0.39063 | 0.52083 | 0.625 | 0.48077 | 0.69444 | 0.41667 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.89286 | 0.69444 | 0.89286 | #DIV/0! | 0.65217
яч.7 | Ввод 1 сек. 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.576 | 0.696 | 0.576 | 0.456 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.912 | 0.696 | 0.72 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.792 | 0.84 | 0.792 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.744 | 0.744 | 0.768 | 15.672
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.312 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.552 | 0.384 | 0.384 | 0.408 | 0.36 | 0.408 | 0.408 | 0.456 | 0.48 | 0.384 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.336 | 0.336 | 0.36 | 8.304
|  | I, А | ТИ | 60 | 55 | 62 | 55 | 63 | 54 | 56 | 69 | 81 | 81 | 83 | 80 | 76 | 80 | 76 | 85 | 73 | 63 | 60 | 62 | 55 | 67 | 77 | 62
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.51724 | 0.54167 | 0.52632 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.60526 | 0.55172 | 0.53333 | 0.53125 | 0.46875 | 0.53125 | 0.53125 | 0.57576 | 0.57143 | 0.48485 | 0.52632 | 0.52632 | 0.52632 | 0.45161 | 0.45161 | 0.46875 | 0.52986
яч.16 | Ввод 2 сек. 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.648 | 0.528 | 0.528 | 0.432 | 0.48 | 0.384 | 0.528 | 0.36 | 0.48 | 0.408 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.336 | 0.312 | 0.288 | 8.568
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.384 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.288 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 7.944
|  | I, А | ТИ | 35 | 33 | 33 | 34 | 31 | 30 | 40 | 48 | 56 | 60 | 58 | 49 | 49 | 53 | 44 | 35 | 44 | 30 | 25 | 18 | 22 | 30 | 32 | 31
|  | tgφ |  | 0.53846 | 0.61538 | 0.75 | 0.63636 | 0.63636 | 0.58333 | 0.53846 | 0.66667 | 0.59259 | 0.54545 | 0.54545 | 0.61111 | 0.55 | 0.6875 | 0.5 | 0.73333 | 0.5 | 0.70588 | 0.71429 | 0.71429 | 0.75 | 0.57143 | 0.61538 | 0.75 | 0.92717
Загрузка РП, МВт |  |  |  | 0.888 | 1.008 | 0.864 | 0.72 | 0.744 | 0.768 | 0.792 | 0.768 | 1.56 | 1.224 | 1.248 | 1.2 | 1.248 | 1.152 | 1.296 | 1.152 | 1.32 | 1.2 | 0.624 | 0.624 | 0.648 | 1.08 | 1.056 | 1.056
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 0.528 | 0.552 | 0.528 | 0.408 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.456 | 0.936 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.624 | 0.672 | 0.672 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.36 | 0.36 | 0.384 | 0.528 | 0.528 | 0.576
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 1.0331 | 1.1492 | 1.0126 | 0.82757 | 0.86033 | 0.88116 | 0.90216 | 0.89317 | 1.8193 | 1.3963 | 1.4174 | 1.3753 | 1.3953 | 1.3337 | 1.4599 | 1.3585 | 1.5036 | 1.3753 | 0.7204 | 0.7204 | 0.75323 | 1.2022 | 1.1806 | 1.2029
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.27 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.32 | 6.29 | 6.27 | 6.23 | 6.26 | 6.22 | 6.28 | 6.26 | 6.2 | 6.22 | 6.21 | 6.3 | 6.27 | 6.32 | 6.32 | 6.34 | 6.33 | 6.24 | 6.29
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.31 | 6.34 | 6.34 | 6.35 | 6.35 | 6.39 | 6.36 | 6.37 | 6.36 | 6.36 | 6.35 | 6.4 | 6.36 | 6.34 | 6.36 | 6.37 | 6.39 | 6.38 | 6.43 | 6.41 | 6.43 | 6.42 | 6.33 | 6.36
яч.9 | ТП - 41 | P, МВт | счетчик | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.456 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.384 | 0.36 | 0.384 | 0.408 | 0.456 | 0.36 | 0.192 | 0.216 | 0.192 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 7.344
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.72 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.28
|  | I, А | ТИ | 26 | 28 | 32 | 24 | 27 | 30 | 27 | 37 | 42 | 38 | 45 | 41 | 38 | 44 | 39 | 48 | 37 | 34 | 30 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27
|  | tgφ |  | 0.76923 | 0.76923 | 0.83333 | 1.1111 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.5789 | 0.71429 | 0.66667 | 0.66667 | 0.625 | 0.66667 | 0.625 | 0.58824 | 1.0526 | 0.66667 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.71895
яч.11 | ТП - 44 | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.168 | 0.144 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 2.952
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.144 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 1.128
|  | I, А | ТИ | 15 | 18 | 18 | 18 | 22 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 18 | 19 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 3 | 16 | 20 | 18
|  | tgφ |  | 1.2 | 0.28571 | 0.33333 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.28571 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.38211
яч.13 | ТП - 39 | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.096 | 0.24 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.264 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 4.44
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 1.344
|  | I, А | ТИ | 17 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 20 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 23 | 19 | 27 | 26 | 22 | 18
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.28571 | 0.42857 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.28571 | 0.5 | 0.3 | 0.28571 | 0.42857 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.44444 | 0.11111 | 0.090909 | 0.28571 | 0.33333 | 0.28571 | 0.2 | 0.18182 | 0.27273 | 0.3027
яч.15 | ТП - 42 | P, МВт | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.072 | 0.048 | 0 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0 | 0.864
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.048 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.528
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 2 | 2 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.6 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.42857 | 0.42857 | 0.33333 | 0.25 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 1 | #DIV/0! | 0.61111
яч.4 | ТП - 38 | P, МВт | счетчик | 0.048 | 0.054 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.24 | 0.174 | 0.18 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.138 | 0.09 | 0.108 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 2.088
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.054 | 0.054 | 0.06 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 0.186 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.078 | 0.12 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 2.022
|  | I, А | расчет | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 24 | 17.4 | 18 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.8 | 9 | 10.8 | 3 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8
|  | tgφ |  | 1.125 | 1 | 1.25 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.1111 | 0.25 | 1.069 | 0.8 | 1.0909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.90909 | 0.86957 | 1.3333 | 0.72222 | 4 | 1.1667 | 1.1667 | 1 | 1.2857 | 1.25 | 1.25 | 0.96839
яч.6 | ТП - 41 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП - 44 | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.144 | 0.12 | 0.144 | 1.992
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.08
|  | I, А | ТИ | 18 | 17 | 15 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 5 | 14 | 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | 18 | 15
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.54217
яч.10 | ООО "Нординвестгрупп" | P, МВт | счетчик | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0972 | 0.0972 | 0.0972 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.1188 | 0.1224 | 0.0396 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0468 | 0.0432 | 1.5732
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0108 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0396 | 0.0396 | 0.0432 | 0.0396 | 0.0468 | 0.0432 | 0.054 | 0.0504 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0252 | 0.0288 | 0.0252 | 0.6444
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.375 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.44444 | 0.33333 | 0.5 | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | 0.40741 | 0.36667 | 0.4 | 0.36667 | 0.43333 | 0.4 | 0.45455 | 0.41176 | 0.18182 | 0.16667 | 0.16667 | 0.58333 | 0.61538 | 0.58333 | 0.40961
яч.18 | к Р-236 | P, МВт | счетчик | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.084 | 0.096 | 0.084 | 0.096 | 0.096 | 0.192 | 0.156 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.18 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.144 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 2.892
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.048 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 0.084 | 0.048 | 0.048 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.716
|  | I, А | ТИ | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 17 | 17 | 19 | 18 | 17 | 23 | 20 | 17 | 16 | 17 | 18 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9
|  | tgφ |  | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 0.71429 | 0.625 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.5 | 0.46154 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.4 | 0.5 | 0.4375 | 0.57143 | 0.58333 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.85714 | 0.85714 | 0.75 | 0.59336
яч.20 | ТП - 42 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | сумматор | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.9048 | 0.9588 | 0.9288 | 0.7008 | 0.7524 | 0.7044 | 0.8388 | 0.9324 | 1.4592 | 1.2372 | 1.1892 | 1.152 | 1.2 | 1.176 | 1.254 | 1.242 | 1.2708 | 1.1364 | 0.6636 | 0.6432 | 0.6132 | 1.0572 | 1.0548 | 1.0752 | 24.1452
|  | Q, МВАр |  | 0.7128 | 0.5484 | 0.5868 | 0.4728 | 0.2844 | 0.4968 | 0.2904 | 0.2904 | 1.2852 | 0.6792 | 0.6636 | 0.6156 | 0.6552 | 0.6276 | 0.7188 | 0.6912 | 0.84 | 0.6144 | 0.2052 | 0.4692 | 0.2172 | 0.5712 | 0.5808 | 0.6252 | 13.7424
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.0168 | 0.0492 | -0.0648 | 0.0192 | -0.0084 | 0.0636 | -0.0468 | -0.1644 | 0.1008 | -0.0132 | 0.0588 | 0.048 | 0.048 | -0.024 | 0.042 | -0.09 | 0.0492 | 0.0636 | -0.0396 | -0.0192 | 0.0348 | 0.0228 | 0.0012 | -0.0192 | -0.1332
|  | Q, МВАр |  | -0.1848 | 0.0036 | -0.0588 | -0.0648 | 0.1476 | -0.0648 | 0.1416 | 0.1656 | -0.3492 | -0.0072 | 0.0084 | 0.0564 | -0.0312 | 0.0444 | -0.0468 | 0.0288 | -0.12 | 0.0576 | 0.1548 | -0.1092 | 0.1668 | -0.0432 | -0.0528 | -0.0492 | 0.6576
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС 10/6 кВ "Сангородок" |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.9 (47) Западная | Т-1 ПС "Сангородок" | P, МВт | счетчик | 0.48 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 14.48
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 26.3939 | 17.596 | 21.9949 | 17.596 | 26.3939 | 26.1449 | 30.7929 | 39.5909 | 39.9716 | 44.4129 | 44.4129 | 39.5909 | 44.4129 | 39.9716 | 35.5303 | 35.5303 | 30.7929 | 35.5303 | 31.089 | 35.5303 | 39.9716 | 35.1919 | 30.7929 | 30.7929
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 Западная | Т-2 ПС "Сангородок" | P, МВт | счетчик | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.2 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 9.32
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.36 | 0.52 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 9.6
|  | I, А | расчет | 26.8482 | 23.3809 | 23.3809 | 14.0836 | 14.0836 | 27.9015 | 27.995 | 33.8933 | 37.3267 | 34.2161 | 37.456 | 40.4372 | 37.6856 | 36.1495 | 36.4213 | 31.5613 | 38.913 | 31.5613 | 31.1055 | 31.4046 | 36.1495 | 29.5912 | 29.5912 | 28.1673
|  | tgφ |  | 1.4286 | 1.1429 | 1.1429 | 1.25 | 0.8 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84615 | 1 | 1 | 1.0909 | 0.76923 | 0.81818 | 1.0833 | 1.2222 | 1 | 1 | 1.0909 | 0.9 | 1.1111 | 1.25 | 1.03
яч.11 | Ввод 1 сек. 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.48 | 0.432 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.576 | 0.72 | 0.72 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.72 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.624 | 0.672 | 0.624 | 0.672 | 0.528 | 14.592 | 0.70871
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.48 | 0.144 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.24 | 7.68
|  | I, А | ТИ | 51 | 48 | 48 | 47 | 51 | 57 | 66 | 72 | 78 | 84 | 85 | 75 | 73 | 80 | 71 | 67 | 66 | 64 | 67 | 68 | 72 | 69 | 62 | 54
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.77778 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.83333 | 0.2 | 0.46667 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4375 | 0.53333 | 0.42857 | 0.57143 | 0.5 | 0.58333 | 0.5 | 0.58333 | 0.53846 | 0.42857 | 0.46154 | 0.57143 | 0.45455 | 0.52632
яч.10 | Ввод 2 сек. 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.144 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.336 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.48 | 0.432 | 0.432 | 0.48 | 0.528 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.432 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 8.784
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 7.296
|  | I, А | ТИ | 31 | 32 | 31 | 32 | 31 | 38 | 42 | 48 | 52 | 49 | 54 | 51 | 50 | 55 | 53 | 52 | 44 | 40 | 44 | 46 | 47 | 47 | 42 | 39
|  | tgφ |  | 2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.83333 | 0.85714 | 0.66667 | 0.77778 | 0.77778 | 0.77778 | 0.7 | 0.66667 | 0.77778 | 0.7 | 0.72727 | 0.875 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.66667 | 0.75 | 0.85714 | 0.85714 | 0.8306
Загрузка ПС, МВт |  |  |  | 0.624 | 0.672 | 0.624 | 0.672 | 0.672 | 0.72 | 0.912 | 1.152 | 1.152 | 1.2 | 1.2 | 1.248 | 1.152 | 1.104 | 1.152 | 1.2 | 0.96 | 1.056 | 0.912 | 1.008 | 1.104 | 1.008 | 1.008 | 0.864
Загрузка ПС, МВАр |  |  |  | 0.576 | 0.624 | 0.528 | 0.576 | 0.576 | 0.528 | 0.768 | 0.432 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.624 | 0.72 | 0.72 | 0.672 | 0.624 | 0.672 | 0.624 | 0.576 | 0.576 | 0.672 | 0.528
Загрузка ПС, МВА |  |  |  | 0.84921 | 0.91704 | 0.81741 | 0.88508 | 0.88508 | 0.89285 | 1.1923 | 1.2303 | 1.3337 | 1.3753 | 1.3753 | 1.4174 | 1.3337 | 1.2681 | 1.3585 | 1.3994 | 1.1718 | 1.2266 | 1.1328 | 1.1855 | 1.2452 | 1.161 | 1.2115 | 1.0126 |  | 1.4174
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.21 | 6.22 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.26 | 6.22 | 6.25 | 6.17 | 6.18 | 6.17 | 6.19 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.19 | 6.2 | 6.16 | 6.18 | 6.17 | 6.18 | 6.18 | 6.2 | 6.24
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.23 | 6.24 | 6.25 | 6.22 | 6.24 | 6.16 | 6.17 | 6.16 | 6.18 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.17 | 6.14 | 6.17 | 6.15 | 6.16 | 6.16 | 6.2 | 6.22
яч.3 | ТП - 105 | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.12 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 2.376
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 18 | 23 | 25 | 20 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | ТП - 147 | P, МВт | счетчик | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 2.664
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 2.112
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 21 | 14 | 16 | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11
|  | tgφ |  | 0.75 | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.57143 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.8 | 0.66667 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 1.3333 | 0.79279
яч.7 | ТП - 127, 275 | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.27 | 0.234 | 0.252 | 0.252 | 0.288 | 0.342 | 0.378 | 0.378 | 0.414 | 0.378 | 0.414 | 0.414 | 0.396 | 0.378 | 0.378 | 0.342 | 0.396 | 0.378 | 0.396 | 0.414 | 0.45 | 0.414 | 0.342 | 8.586
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.144 | 0.162 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.144 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.18 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.144 | 0.144 | 3.78
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 25 | 25 | 30 | 29 | 38 | 33 | 33 | 41 | 35 | 40 | 37 | 42 | 37 | 33 | 36 | 35 | 38 | 39 | 43 | 41 | 40 | 32
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.6 | 0.61538 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5625 | 0.47368 | 0.42857 | 0.42857 | 0.34783 | 0.42857 | 0.3913 | 0.3913 | 0.40909 | 0.42857 | 0.42857 | 0.47368 | 0.45455 | 0.42857 | 0.40909 | 0.3913 | 0.36 | 0.34783 | 0.42105 | 0.44025
яч.13 | к Р-114, ТП - 130 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.456
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.576
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 0.5 | #DIV/0! | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1.2632
яч.4 | ТП - 275 | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.774
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.054 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.594
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | #DIV/0! | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 0.76744
яч.8 | ТП - 105, 147 | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.192 | 0.144 | 0.24 | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 3.96
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.168 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.168 | 0.12 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 3.216
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 18 | 16
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1 | 1.2 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.85714 | 0.75 | 0.85714 | 0.625 | 0.75 | 0.66667 | 0.875 | 0.83333 | 0.5 | 1 | 0.875 | 0.625 | 0.75 | 0.71429 | 0.71429 | 0.81212
яч.14 | к Р-240, ТП - 127 | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.096 | 0.024 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.144 | 0.192 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 2.304
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 1.512
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | 17 | 13 | 14 | 20 | 15 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.42857 | 0.66667 | 0.375 | 0.6 | 0.6 | 0.33333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0.65625
яч.16 | к Р-115, ТП - 130 | P, МВт | счетчик | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.108 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.09 | 0.072 | 1.854
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.036 | 0.126 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 1.89
|  | I, А | ТИ | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1 | 1.6667 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1.25 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.83333 | 0.8 | 1 | 1.0194
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.009 | 0.001
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.006 | 0.001
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.738 | 0.696 | 0.642 | 0.66 | 0.732 | 0.606 | 0.912 | 1.038 | 1.158 | 1.122 | 1.29 | 1.098 | 1.14 | 1.122 | 1.086 | 1.122 | 0.906 | 1.122 | 0.912 | 0.984 | 1.038 | 1.05 | 0.948 | 0.852 | 22.974
|  | Q, МВАр |  | 0.522 | 0.516 | 0.546 | 0.48 | 0.504 | 0.534 | 0.564 | 0.54 | 0.6 | 0.63 | 0.624 | 0.606 | 0.582 | 0.582 | 0.63 | 0.714 | 0.522 | 0.636 | 0.588 | 0.606 | 0.516 | 0.582 | 0.516 | 0.54 | 13.68
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.114 | -0.024 | -0.018 | 0.012 | -0.06 | 0.114 | -6.0026e-12 | 0.114 | -0.006 | 0.078 | -0.09 | 0.15 | 0.012 | -0.018 | 0.066 | 0.078 | 0.054 | -0.066 | 2.4556e-12 | 0.024 | 0.066 | -0.042 | 0.06 | 0.012 | 0.826
|  | Q, МВАр |  | 0.054 | 0.108 | -0.018 | 0.096 | 0.072 | -0.006 | 0.204 | -0.108 | 0.072 | 0.042 | 0.048 | 0.066 | 0.09 | 0.042 | 0.09 | 0.006 | 0.15 | -0.012 | 0.084 | 0.018 | 0.06 | -0.006 | 0.156 | -0.012 | -4.08
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
РП "Усть-Цильма" 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
яч.5 Усть-Цильма | Ввод - 1 РП "Усть-Цильма" | P, МВт | счетчик | 0.444 | 0.39 | 0.426 | 0.384 | 0.42 | 0.45 | 0.546 | 0.594 | 0.732 | 0.81 | 0.75 | 0.738 | 0.84 | 0.894 | 0.648 | 0.798 | 0.882 | 0.786 | 0.846 | 0.804 | 0.798 | 0.744 | 0.654 | 0.534 | 15.912
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.276 | 0.288 | 0.306 | 0.276 | 0.3 | 0.312 | 0.306 | 0.276 | 0.318 | 0.372 | 0.354 | 0.348 | 0.378 | 0.432 | 0.282 | 0.39 | 0.414 | 0.282 | 0.354 | 0.294 | 0.288 | 0.27 | 0.264 | 0.234 | 7.614
|  | I, А | расчет | 28.4758 | 26.4071 | 28.5694 | 25.5173 | 28.1134 | 29.2736 | 34.0919 | 36.0162 | 44.737 | 48.55 | 45.1734 | 44.4428 | 50.1728 | 54.0821 | 38.4931 | 48.3792 | 53.0704 | 45.9176 | 50.9126 | 47.5255 | 47.0987 | 43.5212 | 38.4153 | 31.4595
|  | tgφ |  | 0.62162 | 0.73846 | 0.71831 | 0.71875 | 0.71429 | 0.69333 | 0.56044 | 0.46465 | 0.43443 | 0.45926 | 0.472 | 0.47154 | 0.45 | 0.48322 | 0.43519 | 0.48872 | 0.46939 | 0.35878 | 0.41844 | 0.36567 | 0.3609 | 0.3629 | 0.40367 | 0.4382 | 0.47851
яч.6 Усть-Цильма | Ввод - 2 РП "Усть-Цильма" | P, МВт | счетчик | 0.63 | 0.66 | 0.648 | 0.588 | 0.582 | 0.63 | 0.78 | 0.834 | 1.128 | 1.278 | 1.152 | 1.116 | 1.206 | 1.146 | 1.098 | 1.092 | 1.296 | 0.894 | 1.386 | 1.254 | 1.164 | 0.93 | 1.254 | 0.87 | 23.616
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.33 | 0.36 | 0.372 | 0.336 | 0.354 | 0.378 | 0.384 | 0.342 | 0.492 | 0.552 | 0.504 | 0.498 | 0.498 | 0.696 | 0.426 | 0.534 | 0.588 | 0.33 | 0.45 | 0.402 | 0.378 | 0.372 | 0.36 | 0.33 | 10.266
|  | I, А | расчет | 38.7379 | 40.9494 | 40.3179 | 36.543 | 36.7575 | 39.277 | 47.355 | 49.5655 | 68.983 | 75.8266 | 68.4902 | 66.5646 | 71.0693 | 73.0312 | 64.15 | 66.2106 | 76.7926 | 52.4008 | 80.8993 | 73.1069 | 67.2956 | 55.0776 | 71.0626 | 50.2085
|  | tgφ |  | 0.52381 | 0.54545 | 0.57407 | 0.57143 | 0.60825 | 0.6 | 0.49231 | 0.41007 | 0.43617 | 0.43192 | 0.4375 | 0.44624 | 0.41294 | 0.60733 | 0.38798 | 0.48901 | 0.4537 | 0.36913 | 0.32468 | 0.32057 | 0.32474 | 0.4 | 0.28708 | 0.37931 | 0.43471
яч.3 | Ввод 1 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.468 | 0.36 | 0.396 | 0.368 | 0.46 | 0.472 | 0.416 | 0.584 | 0.688 | 0.852 | 0.736 | 0.744 | 0.692 | 0.932 | 0.696 | 0.712 | 0.8 | 0.808 | 0.768 | 0.76 | 0.74 | 0.792 | 0.744 | 0.48 | 15.468
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.292 | 0.276 | 0.288 | 0.272 | 0.336 | 0.324 | 0.24 | 0.276 | 0.308 | 0.388 | 0.356 | 0.364 | 0.312 | 0.436 | 0.336 | 0.36 | 0.388 | 0.352 | 0.292 | 0.284 | 0.276 | 0.292 | 0.3 | 0.212 | 7.56
|  | I, А | расчет | 26.0116 | 19.8183 | 21.8002 | 20.2587 | 25.3234 | 25.7389 | 23.1214 | 32.774 | 39.375 | 47.8141 | 41.3042 | 41.7532 | 38.4615 | 52.3037 | 39.0594 | 39.5731 | 44.4642 | 45.7894 | 43.5226 | 43.0693 | 42.3511 | 44.8827 | 41.3517 | 26.4244
|  | tgφ |  | 0.62393 | 0.76667 | 0.72727 | 0.73913 | 0.73043 | 0.68644 | 0.57692 | 0.4726 | 0.44767 | 0.4554 | 0.4837 | 0.48925 | 0.45087 | 0.46781 | 0.48276 | 0.50562 | 0.485 | 0.43564 | 0.38021 | 0.37368 | 0.37297 | 0.36869 | 0.40323 | 0.44167 | 0.48875
U, кВ
яч.8 | Ввод 2 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.459 | 0.411 | 0.42 | 0.396 | 0.438 | 0.435 | 0.378 | 0.546 | 0.651 | 0.897 | 0.765 | 0.735 | 0.657 | 0.885 | 0.606 | 0.654 | 0.66 | 0.744 | 0.672 | 0.732 | 0.693 | 0.774 | 0.738 | 0.516 | 14.862
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.292 | 0.276 | 0.288 | 0.272 | 0.336 | 0.324 | 0.24 | 0.276 | 0.308 | 0.388 | 0.356 | 0.364 | 0.312 | 0.436 | 0.336 | 0.36 | 0.388 | 0.352 | 0.292 | 0.284 | 0.276 | 0.292 | 0.3 | 0.212 | 7.56
|  | I, А | расчет | 25.2684 | 22.6259 | 23.1214 | 21.5945 | 23.8848 | 23.7212 | 20.8092 | 30.6415 | 37.2575 | 50.3395 | 42.9317 | 41.2481 | 36.5162 | 49.6661 | 34.0086 | 36.3495 | 36.683 | 41.7532 | 38.0823 | 41.4825 | 39.2724 | 43.8626 | 41.0182 | 28.6794
|  | tgφ |  | 0.63617 | 0.67153 | 0.68571 | 0.68687 | 0.76712 | 0.74483 | 0.63492 | 0.50549 | 0.47312 | 0.43255 | 0.46536 | 0.49524 | 0.47489 | 0.49266 | 0.55446 | 0.55046 | 0.58788 | 0.47312 | 0.43452 | 0.38798 | 0.39827 | 0.37726 | 0.4065 | 0.41085 | 0.50868
U, кВ
яч.14 | Ввод 3 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.304 | 0.336 | 0.22 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.22 | 6.18
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  | I, А | расчет | 8.8081 | 6.6061 | 6.6061 | 6.5438 | 7.6344 | 8.7251 | 7.7071 | 11.224 | 17.1693 | 15.7136 | 12.3464 | 14.5912 | 13.3393 | 17.0604 | 18.8563 | 12.2277 | 21.1205 | 17.9584 | 20.4012 | 22.668 | 22.668 | 22.668 | 21.1205 | 12.2277
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.014286 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016181
U, кВ
Загрузка ПС, МВт |  |  |  | 1.087 | 0.891 | 0.936 | 0.884 | 1.038 | 1.067 | 0.934 | 1.33 | 1.639 | 2.029 | 1.721 | 1.739 | 1.589 | 2.121 | 1.638 | 1.586 | 1.84 | 1.872 | 1.8 | 1.892 | 1.833 | 1.966 | 1.862 | 1.216
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 0.584 | 0.552 | 0.576 | 0.544 | 0.672 | 0.648 | 0.48 | 0.552 | 0.62 | 0.78 | 0.712 | 0.728 | 0.626 | 0.872 | 0.672 | 0.72 | 0.776 | 0.704 | 0.584 | 0.568 | 0.552 | 0.584 | 0.6 | 0.424
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 1.2339 | 1.0481 | 1.099 | 1.038 | 1.2365 | 1.2484 | 1.0501 | 1.44 | 1.7523 | 2.1738 | 1.8625 | 1.8852 | 1.7079 | 2.2933 | 1.7705 | 1.7418 | 1.9969 | 2 | 1.8924 | 1.9754 | 1.9143 | 2.0509 | 1.9563 | 1.2878
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.5
2 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4
3 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.4
яч.2 | д. Сергеева-Щелья | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | 1: откл. | 0
|  | I, А | расчет | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | с. Усть-Цильма | P, МВт | счетчик | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.81 | 0.69 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.9 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.54 | 15.69
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 33.3096 | 16.4962 | 16.4962 | 16.4962 | 32.9924 | 16.3406 | 33.3096 | 33.633 | 42.8738 | 45.4046 | 38.678 | 42.0413 | 41.6371 | 50.4496 | 38.678 | 41.6371 | 43.3025 | 44.1516 | 50.9442 | 39.0572 | 44.5888 | 45.8497 | 39.9716 | 29.6932
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | ТП-8,52 | P, МВт | счетчик | 0.273 | 0.252 | 0.255 | 0.255 | 0.315 | 0.318 | 0.279 | 0.411 | 0.525 | 0.654 | 0.513 | 0.513 | 0.465 | 0.66 | 0.462 | 0.483 | 0.483 | 0.576 | 0.501 | 0.534 | 0.588 | 0.483 | 0.513 | 0.348 | 10.659
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.15 | 0.147 | 0.153 | 0.144 | 0.183 | 0.174 | 0.135 | 0.159 | 0.189 | 0.237 | 0.207 | 0.198 | 0.186 | 0.261 | 0.204 | 0.213 | 0.198 | 0.201 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.15 | 0.183 | 0.132 | 4.305
|  | I, А | расчет | 17.472 | 16.128 | 16.32 | 16.32 | 20.16 | 20.352 | 17.856 | 26.304 | 33.6 | 41.856 | 32.832 | 32.832 | 29.76 | 42.24 | 29.568 | 30.912 | 30.912 | 36.864 | 32.064 | 34.176 | 37.632 | 30.912 | 32.832 | 22.272
|  | tgφ |  | 0.54945 | 0.58333 | 0.6 | 0.56471 | 0.58095 | 0.54717 | 0.48387 | 0.38686 | 0.36 | 0.36239 | 0.40351 | 0.38596 | 0.4 | 0.39545 | 0.44156 | 0.44099 | 0.40994 | 0.34896 | 0.31138 | 0.30899 | 0.30612 | 0.31056 | 0.35673 | 0.37931 | 0.40388
яч.10 | ТП -19, 20 | P, МВт | счетчик | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.225 | 0.24 | 0.225 | 0.18 | 0.24 | 0.15 | 0.165 | 0.15 | 0.195 | 0.165 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.225 | 0.15 | 4.095
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 8.2481 | 8.2481 | 8.2481 | 8.1703 | 8.1703 | 8.1703 | 8.2481 | 0 | 8.5748 | 12.6124 | 13.4532 | 12.6124 | 9.9929 | 13.4532 | 8.4083 | 9.1602 | 8.3274 | 10.9307 | 9.3398 | 11.0379 | 11.0379 | 11.0379 | 12.4911 | 8.3274
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | с. Усть-Цильма | P, МВт | счетчик | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.2 | 0.3 | 0.28 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.304 | 0.336 | 0.22 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.38 | 0.22 | 6.18
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01
|  | I, А | расчет | 8.798 | 6.5985 | 6.5985 | 6.5362 | 7.6256 | 8.715 | 7.6982 | 11.211 | 17.151 | 15.697 | 12.3321 | 14.5743 | 13.3243 | 17.0407 | 18.8345 | 12.2135 | 21.0961 | 17.9376 | 20.3777 | 22.6419 | 22.6419 | 22.6419 | 21.0961 | 12.2135
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0.014286 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016181
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0008 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00055 | 0.00073 | 0.00059 | 0.00055 | 0.00086 | 0.00077 | 0.00097 | 0.0004 | 0.00078 | 0.00074 | 0.00051 | 0.0005 | 0.00045 | 0.0007 | 0.0162 | 0.00097
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 3e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 4e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 7e-05 | 3e-05 | 2e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 3e-05 | 5e-05 | 6e-05 | 2e-05 | 5e-05 | 0.00101 | 0.0001
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.023 | 0.702 | 0.705 | 0.705 | 1.065 | 0.768 | 1.029 | 1.011 | 1.425 | 1.689 | 1.443 | 1.488 | 1.395 | 1.8 | 1.302 | 1.398 | 1.413 | 1.551 | 1.566 | 1.419 | 1.563 | 1.488 | 1.458 | 1.038 | 30.444
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 0.147 | 0.153 | 0.144 | 0.183 | 0.174 | 0.135 | 0.159 | 0.189 | 0.237 | 0.207 | 0.198 | 0.186 | 0.261 | 0.204 | 0.213 | 0.198 | 0.201 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.15 | 0.183 | 0.132 | 4.305
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.096 | 0.069 | 0.111 | 0.059 | -0.167 | 0.139 | -0.235 | 0.119 | -0.086 | 0.06 | 0.058 | -0.009 | -0.046 | 0.017 | 0 | -0.032 | 0.047 | 0.001 | -0.126 | 0.073 | -0.13 | 0.078 | 0.024 | -0.042 | 9.084
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 0.405 | 0.423 | 0.4 | 0.489 | 0.474 | 0.345 | 0.393 | 0.427 | 0.539 | 0.505 | 0.53 | 0.438 | 0.611 | 0.468 | 0.507 | 0.578 | 0.503 | 0.428 | 0.403 | 0.372 | 0.434 | 0.417 | 0.292 | 13.575
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
РП - Митрофан 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
Т-3 35 кВ ПС "Пашня" | Ввод - 1 РП-Митрофан | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 1.61
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.4773 | 3.0278 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3031 | 3.8536 | 4.4041 | 4.9546 | 5.5051 | 4.9546 | 4.4041 | 4.4041 | 4.4041 | 3.8536 | 3.8536 | 4.4041 | 3.8536 | 3.8536 | 3.8536 | 3.3031 | 2.7525
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | Ввод 1 сек. 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.54
|  | I, А | расчет | 3.3031 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3031 | 4.4041 | 4.4041 | 4.4041 | 5.5051 | 4.4041 | 3.3031 | 4.4041 | 4.4041 | 4.4041 | 3.3031 | 4.4041 | 4.4041 | 4.4041 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3031
|  | tgφ |  | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.83333 | 1 | 0.875 | 1 | 1.125 | 0.9 | 1.25 | 1.5 | 0.875 | 1.125 | 1.125 | 1.5 | 1.125 | 1 | 0.75 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.9625
Загрузка РП, МВт |  |  |  | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Загрузка РП, МВАр |  |  |  | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04
Загрузка РП, МВА |  |  |  | 0.063246 | 0.056569 | 0.056569 | 0.056569 | 0.056569 | 0.072111 | 0.078102 | 0.084853 | 0.1063 | 0.11314 | 0.12042 | 0.13454 | 0.12806 | 0.10817 | 0.1063 | 0.12042 | 0.12042 | 0.10817 | 0.12042 | 0.11314 | 0.1 | 0.072111 | 0.072111 | 0.072111
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.2 | п.Митрофан-Дикост | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.32 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.28
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 1.6515 | 1.6515 | 2.202 | 2.7525 | 2.7525 | 3.3031 | 3.3031 | 3.3031 | 2.7525 | 2.202 | 2.202 | 17.6163 | 2.202 | 2.7525 | 2.202 | 2.202 | 2.202 | 1.6515 | 1.6515 | 1.6515 | 1.6515
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | п.Митрофан-д.Кодач | P, МВт | счетчик | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.3
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 1.101 | 0.55051 | 1.101 | 1.101 | 0.55051 | 0.55051 | 1.101 | 0.55051 | 0.55051 | 1.101 | 0.55051 | 0.55051 | 0.55051 | 1.101 | 0.55051
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН яч.3 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 1.58
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 2.7285e-12 | -1.819e-12 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.25 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02
|  | Q, МВАр |  | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.54
| Начальник оперативно-диспетчерской службы |  |  | 10: А.Р. Латыпов

## ПС 35 кВ
Приложение № 1
к указанию филиала ОАО "МРСК Северо-запада" "Комиэнерго"
ЦЭС | [25 empty] | от _____________ №____
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 19 июня 2013 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС Озерная 35/6/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
РПН 1 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
РПН 2 |  |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
яч.25 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.984 | 0.792 | 0.864 | 0.648 | 0.756 | 0.936 | 0.78 | 0.996 | 1.428 | 1.38 | 1.092 | 1.368 | 1.284 | 1.164 | 1.488 | 1.044 | 1.404 | 1.068 | 0.864 | 0.864 | 0.792 | 1.056 | 0.708 | 0.636 | 24.396
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.72 | 0.636 | 0.696 | 0.492 | 0.552 | 0.672 | 0.552 | 0.672 | 0.972 | 0.828 | 0.672 | 0.864 | 0.684 | 0.744 | 1.02 | 0.672 | 0.948 | 0.768 | 0.648 | 0.72 | 0.624 | 0.852 | 0.564 | 0.576 | 17.148 | 0.81811
|  | I, А | ТИ | 97 | 97 | 95 | 85 | 90 | 98 | 88 | 119 | 153 | 162 | 177 | 136 | 138 | 156 | 140 | 150 | 129 | 109 | 85 | 98 | 93 | 106 | 94 | 96
|  | tgφ |  | 0.73171 | 0.80303 | 0.80556 | 0.75926 | 0.73016 | 0.71795 | 0.70769 | 0.6747 | 0.68067 | 0.6 | 0.61538 | 0.63158 | 0.53271 | 0.63918 | 0.68548 | 0.64368 | 0.67521 | 0.7191 | 0.75 | 0.83333 | 0.78788 | 0.80682 | 0.79661 | 0.90566 | 0.7029
яч.26 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 1.2 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 1.32 | 0.96 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 1.32 | 1.08 | 1.32 | 1.08 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 1.08 | 0.96 | 0.84 | 24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 9.6 | 0.92848
|  | I, А | ТИ | 88 | 71 | 76 | 70 | 74 | 73 | 79 | 109 | 140 | 133 | 134 | 123 | 118 | 126 | 117 | 125 | 112 | 98 | 89 | 97 | 86 | 98 | 106 | 87
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.55556 | 0.55556 | 0.66667 | 0.55556 | 0.47619 | 0.55556 | 0.37037 | 0.27778 | 0.30303 | 0.41667 | 0.33333 | 0.37037 | 0.37037 | 0.30303 | 0.37037 | 0.30303 | 0.37037 | 0.47619 | 0.41667 | 0.47619 | 0.37037 | 0.41667 | 0.47619 | 0.4
яч.38 | Ввод Т-2 4с. 10 кВ | P, МВт | расчет | 0.065394 | 0.098091 | 0 | 0.081743 | 0.066017 | 0.099025 | 0.099025 | 0.39236 | 0.34332 | 0.32697 | 0.39236 | 0.26407 | 0.28057 | 0.31062 | 0.32697 | 0.32697 | 0.13203 | 0.099025 | 0.082521 | 0.11553 | 0 | 0.066017 | 0 | 0.082521 | 4.0512
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 24 | 21 | 20 | 24 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 8 | 6 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
U, кВ
яч.39 | Ввод Т-3, 10 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета | Часы замеров 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 2.2494 | 1.6101 | 1.584 | 1.3297 | 1.542 | 1.875 | 1.599 | 2.4684 | 3.2113 | 3.027 | 2.4444 | 2.8321 | 2.6446 | 2.5546 | 3.135 | 2.451 | 2.856 | 2.247 | 1.7865 | 1.9395 | 1.632 | 2.202 | 1.668 | 1.5585
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 1.12 | 1.036 | 1.096 | 0.892 | 0.952 | 1.072 | 0.952 | 1.072 | 1.372 | 1.228 | 1.072 | 1.264 | 1.084 | 1.144 | 1.42 | 1.072 | 1.348 | 1.168 | 1.048 | 1.12 | 1.024 | 1.252 | 0.964 | 0.976
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 2.5128 | 1.9146 | 1.9262 | 1.6012 | 1.8122 | 2.1598 | 1.861 | 2.6911 | 3.4921 | 3.2666 | 2.6691 | 3.1013 | 2.8581 | 2.7991 | 3.4416 | 2.6752 | 3.1582 | 2.5325 | 2.0712 | 2.2397 | 1.9267 | 2.5331 | 1.9265 | 1.8389 |  | 3.4921
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.35 | РП-УРМЗ, Пивзавод ТП № 65 | P, МВт | счетчик | 0.324 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.288 | 0.324 | 0.36 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.396 | 0.576 | 0.432 | 0.36 | 0.468 | 0.324 | 0.54 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.324 | 0.252 | 0 | 8.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 5.4
|  | I, А | ТИ | 36 | 30 | 32 | 33 | 32 | 33 | 40 | 49 | 56 | 60 | 56 | 46 | 47 | 49 | 43 | 34 | 43 | 30 | 18 | 19 | 24 | 31 | 32 | 30
|  | tgφ |  | 0.69444 | 0.89286 | 0.89286 | 0.89286 | 0.78125 | 0.69444 | 0.625 | 0.44643 | 0.39063 | 0.39063 | 0.56818 | 0.39063 | 0.52083 | 0.625 | 0.48077 | 0.69444 | 0.41667 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.89286 | 0.69444 | 0.89286 | #DIV/0! | 0.65217
яч.31 | ООО "Интер-График" | P, МВт | счетчик | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.024 | 0.072 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.84
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.024 | 0.072 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.84
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 12 | 8 | 13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1 | 1
яч.27 | КТП-65 АТП "СеверНИПИгаз" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.23 | ТП-49, Коминефтегеофиз. | P, МВт | счетчик | 0.34332 | 0.36294 | 0.34332 | 0.18933 | 0.21923 | 0.23916 | 0.18933 | 0.23916 | 0.28898 | 0.37866 | 0.40856 | 0.3687 | 0.35873 | 0.37866 | 0.39859 | 0.3687 | 0.28898 | 0.21923 | 0.31887 | 0.37866 | 0.35873 | 0.41852 | 0.38255 | 0.34877 | 7.7897
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 2.52
|  | I, А | ТИ | 35 | 37 | 35 | 19 | 22 | 24 | 19 | 24 | 29 | 38 | 41 | 37 | 36 | 38 | 40 | 37 | 29 | 22 | 32 | 38 | 36 | 42 | 39 | 35
|  | tgφ |  | 0.30584 | 0.28931 | 0.30584 | 0.55458 | 0.47896 | 0.43905 | 0.55458 | 0.43905 | 0.36335 | 0.27729 | 0.257 | 0.28479 | 0.2927 | 0.27729 | 0.26343 | 0.28479 | 0.36335 | 0.47896 | 0.32928 | 0.27729 | 0.2927 | 0.25088 | 0.27447 | 0.30106 | 0.32351
яч.19 | ТП-43 СУ-1 Сельхозтехника | P, МВт | счетчик | 0.20599 | 0.20599 | 0.17656 | 0.17937 | 0.1694 | 0.18933 | 0.1993 | 0.24912 | 0.3687 | 0.30891 | 0.39859 | 0.29894 | 0.25908 | 0.38863 | 0.30891 | 0.41852 | 0.28898 | 0.28898 | 0.23916 | 0.23916 | 0.1993 | 0.18933 | 0.16675 | 0.18933 | 6.1263
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 4.32
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 25 | 37 | 31 | 40 | 30 | 26 | 39 | 31 | 42 | 29 | 29 | 24 | 24 | 20 | 19 | 17 | 19
|  | tgφ |  | 0.87382 | 0.87382 | 1.0195 | 1.0035 | 1.0626 | 0.95071 | 0.90318 | 0.72254 | 0.4882 | 0.5827 | 0.45159 | 0.60212 | 0.69475 | 0.46317 | 0.5827 | 0.43009 | 0.62288 | 0.62288 | 0.75265 | 0.75265 | 0.90318 | 0.95071 | 1.0794 | 0.95071 | 0.70515
яч.15 | ТП-яч.163а Сосногорс. Энерг. Уч. | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.594
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.7 | АБФ ООО "Индастриал" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.024 | 0 | 0.012 | 0.204
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.48
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 10 | 0 | #DIV/0! | 0 | 2.3529
яч.3 | КТП-97, яч 2, Стройфинпром | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ХХ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | ООО "Севербургаз" | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.036 | 0.024 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0.144 | 0.096 | 0.06 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 1.128
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | 16 | 16 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.83333 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74468
яч.17 | КТП-138, яч.1, "Керамик", п.Озерный | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.144
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 5
яч.13 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.5 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.10 | КТП-138 ООО "Транспогрузка", ООО "Элиткомстрой" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0 | 0.072 | 0 | 0.216 | 0.144 | 0.072 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 10 | 15 | 15 | 5 | 11 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.14 | ТП-50, ТЗБ УРСа | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 1: откл.
tgφ
яч.18 | КТП-40 школа | P, МВт | счетчик | 0.15695 | 0.12752 | 0.12752 | 0.11771 | 0.12752 | 0.13951 | 0.17656 | 0.18637 | 0.18637 | 0.18637 | 0.17656 | 0.17937 | 0.16675 | 0.19618 | 0.18637 | 0.17656 | 0.17937 | 0.19618 | 0.1993 | 0.22919 | 0.25908 | 0.23916 | 0.20599 | 0.17656 | 4.299
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
|  | I, А | ТИ | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 26 | 24 | 21 | 18
|  | tgφ |  | 0.63716 | 0.7842 | 0.7842 | 0.84955 | 0.7842 | 0.71681 | 0.56637 | 0.53656 | 0.53656 | 0.53656 | 0.56637 | 0.55752 | 0.59968 | 0.50973 | 0.53656 | 0.56637 | 0.55752 | 0.50973 | 0.50177 | 0.43632 | 0.38597 | 0.41814 | 0.48546 | 0.56637 | 0.55827
яч.28 | УНГСС АО Ухтанефтегазстройснаб ТП-30 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.06 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.396
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
яч.24 | КТП-98, УЗСМК | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.144 | 0.126 | 0.126 | 0.18 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.144 | 0.108 | 0.072 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 1.998
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 22 | 21 | 16 | 19 | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 16 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | ОАО "Нефтехиммонтаж-ЛК" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.5
яч.12 | ТП-163, Сосногорск. энергетич. участок | P, МВт | счетчик | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.504
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | ТП-65, РП УРМЗ, Пивзавод | P, МВт | счетчик | 0.828 | 0.54 | 0.504 | 0.36 | 0.684 | 0.54 | 0.54 | 0.648 | 0.828 | 0.756 | 0.612 | 0.72 | 0.684 | 0.72 | 0.9 | 0.648 | 0.864 | 0.648 | 0.576 | 0.612 | 0.576 | 0.72 | 0.612 | 0.612 | 15.732
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 9
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.43478 | 0.66667 | 0.71429 | 1 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.55556 | 0.86957 | 0.47619 | 0.58824 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.8 | 0.55556 | 0.41667 | 0.55556 | 0.625 | 0.58824 | 0.625 | 0.5 | 0.58824 | 0.58824 | 0.57208
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.004 | 0.016 | 0.02 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.192 | сумматор ТСН-1,2 |  | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.9723 | 1.6084 | 1.5234 | 1.2604 | 1.6441 | 1.678 | 1.7052 | 2.1806 | 2.68 | 2.6979 | 2.3397 | 2.605 | 2.2426 | 2.5115 | 2.7899 | 2.3438 | 2.4733 | 2.0484 | 1.7653 | 1.855 | 1.8011 | 2.041 | 1.8053 | 1.4587 | 49.031
|  | Q, МВАр |  | 0.982 | 0.994 | 0.97 | 0.97 | 0.73 | 1.15 | 0.994 | 1.114 | 1.402 | 1.066 | 1.162 | 1.21 | 1.066 | 0.994 | 1.522 | 1.714 | 1.15 | 1.234 | 1.09 | 0.97 | 1.114 | 0.97 | 0.994 | 0.994 | 26.556
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.21174 | -0.096446 | 0.060599 | -0.012407 | -0.16815 | 0.098006 | -0.20519 | -0.10465 | 0.18795 | 0.0020559 | -0.28771 | -0.037008 | 0.12143 | -0.26747 | 0.018126 | -0.21978 | 0.25068 | 0.099613 | -0.061325 | -0.031008 | -0.16911 | 0.094992 | -0.1373 | 0.017337 | -0.63503
|  | Q, МВАр |  | 0.138 | 0.042 | 0.126 | -0.078 | 0.222 | -0.078 | -0.042 | -0.042 | -0.03 | 0.162 | -0.09 | 0.054 | 0.018 | 0.15 | -0.102 | -0.642 | 0.198 | -0.066 | -0.042 | 0.15 | -0.09 | 0.282 | -0.03 | -0.018 | 0.192
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6
яч.47 | ТП-278а ООО "Севергазпром" (заправка) | P, МВт | счетчик | 0.026 | 0.018 | 0.022 | 0.012 | 0.022 | 0.02 | 0.024 | 0.042 | 0.04 | 0.044 | 0 | 0.1 | 0.048 | 0.034 | 0.04 | 0.026 | 0.032 | 0.024 | 0.024 | 0.022 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.02 | 0.7
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.014 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.016 | 0.02 | 0.014 | 0.012 | 0.022 | 0.012 | 0.018 | 0.01 | 0.016 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.302
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0.53846 | 0.44444 | 0.54545 | 0.66667 | 0.54545 | 0.6 | 0.66667 | 0.47619 | 0.35 | 0.27273 | #DIV/0! | 0.12 | 0.375 | 0.29412 | 0.4 | 0.30769 | 0.1875 | 0.25 | 0.5 | 0.45455 | 0.55556 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 0.43143
яч.45 | УТТ СТСГП ООО | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ХХ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.43 | ОАО "Нефтехиммонтаж-ЛК" | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 1.38
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.7
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.71429 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.66667 | 0.57143 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.50725
яч.46 | ТП-278а, АГНКС | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.76923
яч.44 | УТТ СТСГП ООО, ГСК "Маяк-1" | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0 | 1.2
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33333 | 1.5 | 0.66667 | 0.6 | 0.71429 | 0.66667 | 0.4 | 0.55556 | 0.6 | 0.6 | 0.66667 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | #DIV/0! | 0.66667
яч.42 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.086 | 0.058 | 0.082 | 0.072 | 0.102 | 0.08 | 0.144 | 0.322 | 0.32 | 0.284 | 0.2 | 0.4 | 0.288 | 0.274 | 0.36 | 0.226 | 0.252 | 0.124 | 0.104 | 0.122 | 0.058 | 0.084 | 0.058 | 0.04 | 4.14
|  | Q, МВАр |  | 0.014 | 0.008 | 0.052 | 0.048 | 0.052 | 0.072 | 0.256 | 0.12 | 0.214 | 0.152 | 0.142 | 0.152 | 0.118 | 0.15 | 0.216 | 0.128 | 0.106 | 0.086 | 0.052 | 0.07 | 0.05 | 0.072 | 0.052 | 0.02 | 2.402
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.020606 | 0.040091 | -0.082 | 0.0097425 | -0.035983 | 0.019025 | -0.044975 | 0.070364 | 0.023318 | 0.04297 | 0.19236 | -0.13593 | -0.0074286 | 0.036622 | -0.03303 | 0.10097 | -0.11997 | -0.024975 | -0.021479 | -0.0064706 | -0.058 | -0.017983 | -0.058 | 0.042521 | -0.088842
|  | Q, МВАр |  | -0.014 | -0.008 | -0.052 | -0.048 | -0.052 | -0.072 | -0.256 | -0.12 | -0.214 | -0.152 | -0.142 | -0.152 | -0.118 | -0.15 | -0.216 | -0.128 | -0.106 | -0.086 | -0.052 | -0.07 | -0.05 | -0.072 | -0.052 | -0.02 | -2.402
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 1.2384; 10: 2.6679; 18: 1.8564; 21: 1.7371
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Геолог 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.22539 | 0.22626 | 0.19375 | 0.21071 | 0.19431 | 0.22779 | 0.29175 | 0.34136 | 0.37602 | 0.37566 | 0.39087 | 0.39349 | 0.42304 | 0.43889 | 0.43931 | 0.47185 | 0.40832 | 0.37458 | 0.37673 | 0.39274 | 0.39311 | 0.37637 | 0.33939 | 0.27501 | 8.1567
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 17
|  | tgφ |  | 0.44367 | 0.44196 | 0.51612 | 0.47459 | 0.51463 | 0.439 | 0.34276 | 0.29295 | 0.26595 | 0.2662 | 0.25584 | 0.25414 | 0.23639 | 0.22785 | 0.22763 | 0.21193 | 0.2449 | 0.26696 | 0.26544 | 0.25462 | 0.25438 | 0.26569 | 0.29464 | 0.36362 | 0.29424
|  | U, 1с. 35 кВ | ТИ | 35.96 | 36.01 | 36.01 | 36.15 | 36.07 | 36.3 | 36.12 | 36.32 | 36.51 | 36.53 | 36.45 | 36.66 | 36.44 | 36.38 | 36.41 | 36.43 | 36.54 | 36.43 | 36.59 | 36.55 | 36.62 | 36.59 | 36.03 | 36.13
яч.8 | Ввод Т-2, 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.96 | 0.72 | 0.492 | 0.708 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.48 | 0.36 | 14.04
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 4.8
|  | I, А | ТИ | 27 | 24 | 21 | 19 | 22 | 24 | 34 | 37 | 36 | 43 | 66 | 41 | 39 | 53 | 38 | 41 | 37 | 38 | 35 | 37 | 33 | 34 | 30 | 28
|  | tgφ |  | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.55556 | 0.41667 | 0.27778 | 0.27778 | 0.2381 | 0.27778 | 0.27778 | 0.33333 | 0.27778 | 0.20833 | 0.27778 | 0.4065 | 0.28249 | 0.33333 | 0.27778 | 0.33333 | 0.27778 | 0.41667 | 0.55556 | 0.34188
|  | U, 2с. 35 кВ | ТИ | 35.98 | 36.1 | 36.1 | 36.24 | 36.09 | 36.39 | 36.14 | 36.21 | 36.23 | 36.27 | 36.18 | 36.48 | 36.28 | 36.06 | 36.06 | 36.14 | 36.41 | 36.28 | 36.48 | 36.36 | 36.55 | 36.53 | 35.99 | 36.12
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.58539 | 0.58626 | 0.55375 | 0.57071 | 0.55431 | 0.58779 | 0.77175 | 1.0614 | 1.096 | 1.2157 | 1.1109 | 1.1135 | 1.023 | 1.1589 | 1.3993 | 1.1918 | 0.90032 | 1.0826 | 0.97673 | 1.1127 | 0.99311 | 1.0964 | 0.81939 | 0.63501
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.65779 | 0.65856 | 0.6298 | 0.64475 | 0.63029 | 0.65992 | 0.82801 | 1.1029 | 1.1363 | 1.2521 | 1.1507 | 1.1532 | 1.0661 | 1.1971 | 1.4311 | 1.229 | 0.94899 | 1.1234 | 1.0218 | 1.1525 | 1.0374 | 1.1367 | 0.87259 | 0.70231 |  | 1.4311
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.34 | 10.38 | 10.37 | 10.41 | 10.4 | 10.45 | 10.41 | 10.44 | 10.5 | 10.49 | 10.46 | 10.53 | 10.45 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.49 | 10.46 | 10.52 | 10.51 | 10.52 | 10.51 | 10.38 | 10.39
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.32 | 10.34 | 10.34 | 10.36 | 10.34 | 10.42 | 10.35 | 10.35 | 10.37 | 10.37 | 10.29 | 10.43 | 10.36 | 10.26 | 10.3 | 10.32 | 10.41 | 10.36 | 10.43 | 10.4 | 10.46 | 10.46 | 10.33 | 10.36
яч.3 | Сосн.участок эл.снаб. | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.9
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.22222
яч.11 | УРЭС | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 1.26
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | УРЭС, ОАО "Вестр" | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.3 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.34 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.3 | 0.28 | 0.14 | 5.38
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2.6
|  | I, А | ТИ | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 11
|  | tgφ |  | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.25 | 0 | 0.71429 | 0 | 0.76923 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.66667 | 0 | 0.90909 | 0.76923 | 0.83333 | 0 | 0.66667 | 0 | 1.4286 | 0.48327
яч.19 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 | УМЗ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.25 | Аэропорт | P, МВт | счетчик | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 1.55
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | Сосн.участок эл.снаб. | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 1.82
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ОАО "Комистроймост" | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.28 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 1.56
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 4 | 6 | 21 | 6 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3.3333 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.76923
яч.14 | УРЭС | P, МВт | счетчик | 0.075 | 0.075 | 0.09 | 0.09 | 0.105 | 0.135 | 0.165 | 0.135 | 0.18 | 0.21 | 0.225 | 0.18 | 0.21 | 0.195 | 0.15 | 0.165 | 0.105 | 0.21 | 0.135 | 0.12 | 0.105 | 0.135 | 0.09 | 0.075 | 3.36
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1.5
|  | I, А | ТИ | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 12 | 11 | 16 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 1.1111 | 0.83333 | 0 | 0.66667 | 0.83333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.71429 | 1.1111 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 0 | 0.44643
яч.16 | УМЗ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ТПП "Лукойл-Ухтанефтегаз" | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.88
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | УРЭС | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.2 | 0.42 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.22 | 0.34 | 0.3 | 0.22 | 6.5
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 17 | 15
|  | tgφ |  | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47619 | 0.83333 | 0 | 0.71429 | 0.58824 | 0 | 0.90909 | 0 | 0.66667 | 0 | 0.30769
яч.22 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.006 | 0.024 | 0.012 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.01 | 0.008 | 0.022 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.01 | 0.336
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.625 | 0.665 | 0.6 | 0.6 | 0.535 | 0.745 | 0.795 | 0.945 | 1.16 | 1.36 | 1.105 | 1.05 | 1.2 | 1.165 | 1.33 | 1.115 | 1.235 | 1.13 | 1.115 | 1.08 | 0.905 | 1.135 | 0.98 | 0.635 | 23.21
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.15 | 0.35 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.2 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 7.5
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.039609 | -0.078737 | -0.046247 | -0.029291 | 0.019314 | -0.15721 | -0.023249 | 0.11636 | -0.063985 | -0.14434 | 0.0058693 | 0.063485 | -0.17696 | -0.0061129 | 0.069308 | 0.076849 | -0.33468 | -0.047417 | -0.13827 | 0.032738 | 0.088111 | -0.038626 | -0.16061 | 1.2919e-05 | -1.0133
|  | Q, МВАр |  | 0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.15 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.15 | -0.05 | 0.1 | -0.45 | 0.15 | 0.1 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | 0.3 | -0.25 | -0.25 | 0.1 | -0.05 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.3
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Боровая 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.256 | 0.304 | 0.304 | 0.32 | 0.216 | 0.304 | 0.16 | 0.216 | 0.312 | 0.36 | 0.392 | 0.448 | 0.304 | 0.344 | 0.344 | 0.36 | 0.352 | 0.344 | 0.36 | 0.36 | 0.376 | 0.304 | 0.32 | 0.24 | 7.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.176 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.24 | 0.208 | 0.216 | 0.216 | 0.224 | 0.208 | 0.208 | 0.24 | 0.248 | 0.24 | 0.232 | 0.24 | 0.256 | 0.24 | 0.144 | 0.144 | 0.152 | 0.34133 | 5.2133
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 26 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 | 22
|  | tgφ |  | 0.6875 | 0.68421 | 0.68421 | 0.65 | 0.96296 | 0.68421 | 1.5 | 0.96296 | 0.69231 | 0.6 | 0.57143 | 0.46429 | 0.68421 | 0.69767 | 0.72093 | 0.66667 | 0.65909 | 0.69767 | 0.71111 | 0.66667 | 0.38298 | 0.47368 | 0.475 | 1.4222 | 0.68596
яч.10 | Ввод Т-2, 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.032 | 0.048 | 0.056 | 0.04 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.04 | 0.032 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.032 | 0.10267 | 0.97467
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.048 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.064 | 0.08 | 0.088 | 0.072 | 0.04 | 0.032 | 0.048 | 0.144 | 0.048 | 0.064 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.064 | 0.072 | 0.056 | 0.096 | 0.064 | 0.048 | 0.048 | 1.584
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2.5714 | 1.2 | 2 | 2.25 | 2.25 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.1667 | 2 | 1.3333 | 1.5 | 0.46753 | 1.6252
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.28 | 0.336 | 0.336 | 0.352 | 0.248 | 0.344 | 0.2 | 0.256 | 0.352 | 0.392 | 0.44 | 0.504 | 0.344 | 0.376 | 0.376 | 0.392 | 0.392 | 0.376 | 0.4 | 0.408 | 0.424 | 0.352 | 0.352 | 0.34267
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.224 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.272 | 0.288 | 0.328 | 0.28 | 0.256 | 0.248 | 0.272 | 0.352 | 0.256 | 0.304 | 0.32 | 0.312 | 0.304 | 0.304 | 0.328 | 0.296 | 0.24 | 0.208 | 0.2 | 0.38933
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.35857 | 0.4323 | 0.4323 | 0.44485 | 0.36809 | 0.44864 | 0.38417 | 0.37939 | 0.43525 | 0.46386 | 0.51729 | 0.61475 | 0.4288 | 0.48352 | 0.49374 | 0.50101 | 0.49606 | 0.48352 | 0.51729 | 0.50406 | 0.48721 | 0.40886 | 0.40485 | 0.51865 |  | 0.61475
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 10.4
яч.0 | ст.Юкарка, СЭЧ 7 | P, МВт | счетчик | 0.0345 | 0.03 | 0.0285 | 0.0315 | 0.0315 | 0.03 | 0.033 | 0.0345 | 0.015 | 0.015 | 0.0135 | 0.0165 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.0225 | 0.018 | 0.021 | 0.03 | 0.015 | 0.021 | 0.021 | 0.0195 | 0.5505
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 | МУП "Ухтаэнерго", п.Тобысь | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.5 | УРЭС Котельная | P, МВт | счетчик | 0.213 | 0.237 | 0.246 | 0.237 | 0.243 | 0.24 | 0.252 | 0.249 | 0.345 | 0.3 | 0.303 | 0.459 | 0.348 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.318 | 0.279 | 0.378 | 0.372 | 0.387 | 0.18 | 0.243 | 0.243 | 7.008
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.159 | 0.204 | 0.21 | 0.21 | 0.225 | 0.225 | 0.207 | 0.24 | 0.213 | 0.21 | 0.213 | 0.222 | 0.15 | 0.249 | 0.249 | 0.249 | 0.258 | 0.249 | 0.225 | 0.192 | 0.264 | 0.21 | 0.21 | 0.195 | 5.238
|  | I, А | ТИ | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 17
|  | tgφ |  | 0.74648 | 0.86076 | 0.85366 | 0.88608 | 0.92593 | 0.9375 | 0.82143 | 0.96386 | 0.61739 | 0.7 | 0.70297 | 0.48366 | 0.43103 | 0.79808 | 0.79808 | 0.79808 | 0.81132 | 0.89247 | 0.59524 | 0.51613 | 0.68217 | 1.1667 | 0.8642 | 0.80247 | 0.74743
яч.8 | УРЭС резерв | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Боровской ЛПХ | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0.3
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.47
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2 | 4.9
яч.13 | СЭЧ-7 (ст. Чинья-Ворык, ст. Юкарка, п. Тобысь) | P, МВт | счетчик | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.59
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.015
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.007
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.2875 | 0.287 | 0.2945 | 0.3185 | 0.2945 | 0.3 | 0.349 | 0.3035 | 0.434 | 0.355 | 0.3405 | 0.5355 | 0.383 | 0.35 | 0.384 | 0.35 | 0.4105 | 0.317 | 0.429 | 0.482 | 0.456 | 0.221 | 0.284 | 0.3025 | 8.4685
|  | Q, МВАр |  | 0.189 | 0.264 | 0.27 | 0.27 | 0.285 | 0.285 | 0.297 | 0.27 | 0.273 | 0.27 | 0.273 | 0.312 | 0.21 | 0.309 | 0.309 | 0.309 | 0.318 | 0.309 | 0.285 | 0.252 | 0.354 | 0.27 | 0.27 | 0.255 | 6.708
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.0075 | 0.049 | 0.0415 | 0.0335 | -0.0465 | 0.044 | -0.149 | -0.0475 | -0.082 | 0.037 | 0.0995 | -0.0315 | -0.039 | 0.026 | -0.008 | 0.042 | -0.0185 | 0.059 | -0.029 | -0.074 | -0.032 | 0.131 | 0.068 | 0.040167 | 0.10617
|  | Q, МВАр |  | 0.035 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | -0.013 | 0.003 | 0.031 | 0.01 | -0.017 | -0.022 | -0.001 | 0.04 | 0.046 | -0.005 | 0.011 | 0.003 | -0.014 | -0.005 | 0.043 | 0.044 | -0.114 | -0.062 | -0.07 | 0.13433 | 0.089333
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС ДСК 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.17 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.408 | 0.396 | 0.348 | 0.312 | 0.336 | 0.372 | 0.528 | 0.492 | 0.744 | 0.768 | 0.876 | 0.828 | 0.684 | 0.744 | 0.588 | 0.612 | 0.564 | 0.444 | 0.456 | 0.432 | 0.432 | 0.456 | 0.492 | 0.36 | 12.672
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.132 | 0.132 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.192 | 0.18 | 0.252 | 0.336 | 0.444 | 0.384 | 0.348 | 0.336 | 0.312 | 0.288 | 0.264 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.168 | 0.156 | 0.12 | 5.328
|  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 21 | 19 | 24 | 29 | 32 | 37 | 48 | 50 | 55 | 47 | 46 | 45 | 39 | 37 | 32 | 27 | 28 | 27 | 28 | 33 | 29 | 28
|  | tgφ |  | 0.29412 | 0.33333 | 0.37931 | 0.38462 | 0.35714 | 0.3871 | 0.36364 | 0.36585 | 0.33871 | 0.4375 | 0.50685 | 0.46377 | 0.50877 | 0.45161 | 0.53061 | 0.47059 | 0.46809 | 0.54054 | 0.39474 | 0.41667 | 0.41667 | 0.36842 | 0.31707 | 0.33333 | 0.42045
яч.28 | Ввод Т-2, 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.264 | 0.228 | 0.288 | 0.264 | 0.276 | 0.288 | 0.372 | 0.312 | 0.396 | 0.288 | 0.276 | 0.312 | 0.3 | 0.336 | 0.36 | 0.336 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.312 | 0.3 | 0.3 | 0.288 | 0.24 | 7.08
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.024 | 0.096 | 0.036 | 0.036 | 0.048 | 0.12 | 0.168 | 0.156 | 0.156 | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.12 | 0.144 | 0.096 | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 0.12 | 0.108 | 0.096 | 0.108 | 0.12 | 2.292
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 14 | 18 | 15 | 21 | 21 | 24 | 29 | 18 | 15 | 18 | 20 | 21 | 27 | 15 | 14 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17
|  | tgφ |  | 0.27273 | 0.10526 | 0.33333 | 0.13636 | 0.13043 | 0.16667 | 0.32258 | 0.53846 | 0.39394 | 0.54167 | 0.3913 | 0.30769 | 0.36 | 0.35714 | 0.4 | 0.28571 | 0.25 | 0.25 | 0.13636 | 0.38462 | 0.36 | 0.32 | 0.375 | 0.5 | 0.32373
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.672 | 0.624 | 0.636 | 0.576 | 0.612 | 0.66 | 0.9 | 0.804 | 1.14 | 1.056 | 1.152 | 1.14 | 0.984 | 1.08 | 0.948 | 0.948 | 0.804 | 0.684 | 0.72 | 0.744 | 0.732 | 0.756 | 0.78 | 0.6
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.192 | 0.156 | 0.228 | 0.156 | 0.156 | 0.192 | 0.312 | 0.348 | 0.408 | 0.492 | 0.552 | 0.48 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.384 | 0.324 | 0.3 | 0.216 | 0.3 | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.24
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.69889 | 0.6432 | 0.67563 | 0.59675 | 0.63157 | 0.68736 | 0.95255 | 0.87608 | 1.2108 | 1.165 | 1.2774 | 1.2369 | 1.0845 | 1.1723 | 1.052 | 1.0228 | 0.86683 | 0.7469 | 0.7517 | 0.80221 | 0.78662 | 0.80077 | 0.82347 | 0.64622 |  | 1.2774
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.42 | 10.44 | 10.45 | 10.47 | 10.44 | 10.51 | 10.45 | 10.49 | 10.54 | 10.52 | 10.48 | 10.56 | 10.5 | 10.48 | 10.5 | 10.51 | 10.55 | 10.51 | 10.59 | 10.56 | 10.58 | 10.58 | 10.42 | 10.45
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.3 | 10.31 | 10.33 | 10.34 | 10.33 | 10.39 | 10.31 | 10.32 | 10.31 | 10.36 | 10.34 | 10.41 | 10.35 | 10.28 | 10.27 | 10.32 | 10.4 | 10.35 | 10.43 | 10.41 | 10.43 | 10.43 | 10.29 | 10.32
яч.6 | ООО "Северкомплектстрой" | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.68
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.14706
яч.4 | Човский производственный участок | P, МВт | счетчик | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.18
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0.38889
яч.8 | ООО Ухтадорстрой, ОС-34/19, ООО Газстройкомплект | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Ухтинское ДРСУ | P, МВт | счетчик | 0.225 | 0.21 | 0.255 | 0.24 | 0.24 | 0.255 | 0.345 | 0.285 | 0.345 | 0.255 | 0.225 | 0.27 | 0.24 | 0.285 | 0.345 | 0.24 | 0.195 | 0.21 | 0.255 | 0.24 | 0.27 | 0.285 | 0.255 | 0.15 | 6.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 28 | 24 | 23 | 28 | 22 | 32 | 32 | 36 | 44 | 26 | 22 | 26 | 30 | 34 | 25 | 12 | 11 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | СФ ООО Газпромэнерго | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 2.36
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.16667 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15254
яч.3 | МУП "Ухтаводоканал" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ООО Ухтадорстрой, ОС-34/19, ООО Газстройкомплект | P, МВт | счетчик | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 4.44
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 10
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | УРЭС | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 5.94
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4
|  | I, А | ТИ | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 15 | 15 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 16 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 12
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40404
яч.15 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.01 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.012 | 0.305
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.605 | 0.66 | 0.615 | 0.59 | 0.54 | 0.725 | 0.885 | 0.805 | 1.075 | 1.085 | 1.145 | 1.16 | 1.01 | 1.035 | 0.955 | 0.94 | 0.805 | 0.7 | 0.735 | 0.71 | 0.73 | 0.755 | 0.775 | 0.68 | 19.72
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.64 | 0.09 | 0.04 | 0.65 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 0.61 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 2.93
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.067 | -0.036 | 0.021 | -0.014 | 0.072 | -0.065 | 0.015 | -0.001 | 0.065 | -0.029 | 0.007 | -0.02 | -0.026 | 0.045 | -0.007 | 0.008 | -0.001 | -0.016 | -0.015 | 0.034 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | -0.08 | 0.032
|  | Q, МВАр |  | 0.192 | 0.156 | 0.228 | 0.156 | -0.444 | 0.172 | 0.312 | 0.348 | 0.348 | 0.452 | -0.088 | 0.39 | 0.416 | -0.194 | 0.396 | 0.334 | 0.314 | -0.31 | 0.206 | 0.27 | 0.288 | 0.264 | 0.244 | 0.24 | 4.69
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Дальняя 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.768 | 0.672 | 0.672 | 0.576 | 0.48 | 0.336 | 0.624 | 0.672 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.816 | 1.104 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.72 | 0.72 | 20.16
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 52 | 50 | 52 | 56 | 60 | 67 | 78 | 90 | 104 | 94 | 99 | 95 | 94 | 96 | 97 | 90 | 91 | 78 | 74 | 75 | 75 | 74 | 64 | 57
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.48 | 0.624 | 0.624 | 0.48 | 0.336 | 0.432 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.768 | 0.624 | 0.576 | 0.624 | 0.816 | 1.104 | 1.152 | 0.864 | 0.576 | 0.48 | 0.48 | 16.896
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 59 | 59 | 54 | 57 | 56 | 63 | 68 | 76 | 85 | 86 | 86 | 90 | 89 | 90 | 85 | 94 | 85 | 85 | 86 | 91 | 91 | 87 | 77 | 66
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 1.44 | 1.344 | 1.344 | 1.056 | 1.104 | 0.96 | 1.104 | 1.008 | 1.632 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 1.728 | 1.344 | 1.296 | 1.344 | 1.632 | 2.208 | 2.352 | 1.824 | 1.536 | 1.2 | 1.2
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 1.44 | 1.344 | 1.344 | 1.056 | 1.104 | 0.96 | 1.104 | 1.008 | 1.632 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.92 | 1.728 | 1.344 | 1.296 | 1.344 | 1.632 | 2.208 | 2.352 | 1.824 | 1.536 | 1.2 | 1.2 |  | 2.352
СМВ-35 кВ |  | I, А | ТИ | 16 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 22 | 19 | 18
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | н\д | 6.43 | 6.42 | 6.42 | 6.43 | 6.44 | 6.4 | 6.41 | 6.38 | 6.41 | 6.39 | 6.44 | 6.4 | 6.36 | 6.37 | 6.37 | 6.44 | 6.42 | 6.46 | 6.45 | 6.48 | 6.48 | 6.39 | 6.42
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.36 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.4 | 6.37 | 6.35 | 6.33 | 6.34 | 6.33 | 6.38 | 6.34 | 6.3 | 6.31 | 6.3 | 6.37 | 6.34 | 6.39 | 6.39 | 6.41 | 6.41 | 6.33 | 6.37
яч.5 | ТП-89, яч.3 УРЭС | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.576 | 0.936 | 0.828 | 0.9 | 0.81 | 0.666 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.468 | 0.72 | 0.666 | 0.63 | 0.54 | 0.54 | 0.45 | 13.77
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 33 | 28 | 29 | 32 | 37 | 44 | 50 | 62 | 74 | 69 | 72 | 64 | 64 | 68 | 66 | 63 | 63 | 51 | 43 | 46 | 40 | 40 | 34 | 30
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | ТП-84 (УРЭС) аэропорт | P, МВт | счетчик | 0.18 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.908
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | ТП-83, яч.5 | P, МВт | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.144 | 0.126 | 0.126 | 0.144 | 0.108 | 0.216 | 0.198 | 0.252 | 0.234 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.108 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.144 | 0.18 | 0.126 | 4.05
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 24 | 23 | 20 | 16
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | ООО "Финкомлес" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | ГУП "Ухтагеосервис", ОС-34/19 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.576
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
яч.2 | ТП №109 (УРЭС) аэропорт | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.072
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.6 | ТП-74, яч.1 | P, МВт | счетчик | 0.396 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.306 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.612 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.648 | 0.63 | 0.63 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 10.08
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 31 | 26 | 23 | 25 | 24 | 28 | 35 | 37 | 45 | 41 | 44 | 44 | 41 | 44 | 42 | 44 | 39 | 39 | 39 | 46 | 42 | 43 | 36 | 29
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Сосногорское ЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0.252 | 0.18 | 0.306 | 0.306 | 0.09 | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 0.504 | 0.27 | 0.27 | 0.36 | 0.432 | 0.216 | 0.216 | 0.306 | 0.27 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 6.264
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 30 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 33 | 37 | 39 | 40 | 36 | 41 | 39 | 41 | 42 | 40 | 46 | 41 | 36 | 32
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | КТП-66 (УРЭС) аэропорт | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | ООО "Финкомлес" | P, МВт | счетчик | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.504 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.368 | 1.224 | 1.35 | 1.206 | 1.152 | 1.062 | 1.17 | 1.116 | 1.242 | 2.214 | 1.98 | 2.052 | 2.106 | 2.178 | 1.458 | 1.476 | 1.602 | 1.35 | 2.106 | 1.944 | 1.944 | 1.35 | 1.386 | 1.188 | 37.224
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.072 | 0.12 | -0.006 | -0.15 | -0.048 | -0.102 | -0.066 | -0.108 | 0.39 | -0.054 | 0.18 | 0.108 | -0.186 | -0.45 | -0.114 | -0.18 | -0.258 | 0.282 | 0.102 | 0.408 | -0.12 | 0.186 | -0.186 | 0.012 | -0.168
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Водовод 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.4 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.48 | 0.384 | 0.384 | 0.432 | 0.384 | 0.384 | 0.48 | 9.072
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.144 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.24 | 6.384
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 40 | 41 | 39 | 41 | 41 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44
|  | tgφ |  | 0.83333 | 1 | 0.5 | 0.71429 | 0.75 | 0.75 | 0.71429 | 0.625 | 0.625 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.625 | 0.75 | 0.66667 | 0.77778 | 0.66667 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.66667 | 0.875 | 0.75 | 0.5 | 0.7037
яч.11 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 4.848
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 4.656
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23
|  | tgφ |  | 0.8 | 1.3333 | 0.75 | 1 | 1 | 1.3333 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.75 | 0.9604
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.528 | 0.384 | 0.48 | 0.528 | 0.576 | 0.528 | 0.528 | 0.624 | 0.624 | 0.624 | 0.576 | 0.432 | 0.576 | 0.576 | 0.624 | 0.672 | 0.672 | 0.72 | 0.576 | 0.576 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 0.672
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.432 | 0.432 | 0.288 | 0.432 | 0.48 | 0.48 | 0.432 | 0.432 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.288 | 0.432 | 0.48 | 0.528 | 0.528 | 0.48 | 0.576 | 0.528 | 0.48 | 0.48 | 0.528 | 0.48 | 0.384
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.68221 | 0.578 | 0.55977 | 0.68221 | 0.74978 | 0.71357 | 0.68221 | 0.75895 | 0.78726 | 0.78726 | 0.74978 | 0.5192 | 0.72 | 0.74978 | 0.81741 | 0.85462 | 0.82582 | 0.92205 | 0.78138 | 0.74978 | 0.82582 | 0.78138 | 0.74978 | 0.77398 |  | 0.92205
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.43 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.43 | 6.4 | 6.39 | 6.37 | 6.4 | 6.37 | 6.42 | 6.39 | 6.34 | 6.35 | 6.36 | 6.42 | 6.37 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | 6.44 | 6.37 | 6.39
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.51 | 6.5 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.54 | 6.52 | 6.53 | 6.58 | 6.59 | 6.6 | 6.61 | 6.59 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.6 | 6.56 | 6.61 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.51 | 6.52
яч.1 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.3 | УРЭС (насосная) | P, МВт | счетчик | 0.09 | 0.066 | 0.078 | 0.09 | 0.096 | 0.09 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.078 | 0.102 | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.12 | 0.114 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.114 | 0.108 | 0.114 | 2.466
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.054 | 0.072 | 0.066 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.048 | 0.066 | 0.066 | 0.072 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.042 | 1.668
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.90909 | 0.69231 | 0.8 | 0.6875 | 0.66667 | 0.63158 | 0.63158 | 0.68421 | 0.63158 | 0.68421 | 0.61538 | 0.64706 | 0.64706 | 0.63158 | 0.63158 | 0.7 | 0.73684 | 0.76471 | 0.76471 | 0.76471 | 0.68421 | 0.72222 | 0.36842 | 0.6764
яч.6 | УРЭС (скважины) | P, МВт | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.306 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.306 | 0.27 | 0.198 | 0.27 | 0.27 | 0.324 | 0.324 | 0.342 | 0.342 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.342 | 0.324 | 6.642
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.1008 | 0.2232 | 0.216 | 0.234 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.234 | 0.216 | 0.162 | 0.216 | 0.216 | 0.252 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.27 | 0.27 | 0.162 | 5.364
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
|  | tgφ |  | 1 | 0.56 | 1.24 | 0.8 | 0.76471 | 0.85714 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.76471 | 0.8 | 0.81818 | 0.8 | 0.8 | 0.77778 | 0.77778 | 0.78947 | 0.78947 | 0.875 | 0.875 | 0.875 | 0.9375 | 0.78947 | 0.5 | 0.80759
яч.9 | УРЭС (скважины) | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.054 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.054 | 0.09 | 1.908
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.126 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.054 | 2.25
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | tgφ |  | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.4 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1.2 | 1.25 | 0.83333 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.6 | 1.1792
яч.12 | УРЭС (насосная) | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 1.62
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 1.296
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.8
яч.14 | Горводоканал | P, МВт | счетчик | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 1.314
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.054 | 0.036 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.054 | 0.018 | 1.422
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 1.3333 | 1 | 1 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 0.75 | 1.3333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 0.33333 | 1.0822
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.468 | 0.408 | 0.402 | 0.54 | 0.618 | 0.54 | 0.582 | 0.582 | 0.636 | 0.618 | 0.6 | 0.456 | 0.588 | 0.57 | 0.636 | 0.69 | 0.66 | 0.708 | 0.588 | 0.624 | 0.588 | 0.6 | 0.594 | 0.654 | 13.95
|  | Q, МВАр |  | 0.438 | 0.3408 | 0.4212 | 0.522 | 0.498 | 0.456 | 0.504 | 0.504 | 0.528 | 0.54 | 0.474 | 0.372 | 0.498 | 0.498 | 0.54 | 0.576 | 0.57 | 0.606 | 0.564 | 0.51 | 0.582 | 0.6 | 0.546 | 0.312 | 12
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.06 | -0.024 | 0.078 | -0.012 | -0.042 | -0.012 | -0.054 | 0.042 | -0.012 | 0.006 | -0.024 | -0.024 | -0.012 | 0.006 | -0.012 | -0.018 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | -0.048 | 0.084 | -0.024 | -0.018 | 0.018 | -0.03
|  | Q, МВАр |  | -0.006 | 0.0912 | -0.1332 | -0.09 | -0.018 | 0.024 | -0.072 | -0.072 | -0.048 | -0.06 | 0.006 | -0.084 | -0.066 | -0.018 | -0.012 | -0.048 | -0.09 | -0.03 | -0.036 | -0.03 | -0.102 | -0.072 | -0.066 | 0.072 | -0.96
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Седью 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.6 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.216 | 0.192 | 0.168 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.288 | 0.36 | 0.288 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 4.488
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.168 | 0.264 | 0.24 | 0.2 | 5.744
|  | I, А | ТИ | 28 | 27 | 28 | 27 | 32 | 34 | 37 | 43 | 48 | 41 | 36 | 36 | 36 | 35 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 35 | 33 | 36 | 30 | 29
|  | tgφ |  | 1.7143 | 1.1111 | 1.25 | 1.4286 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2 | 1 | 1.25 | 1.1111 | 1 | 1 | 0.90909 | 0.83333 | 0.66667 | 0.58333 | 1.375 | 1 | 0.83333 | 1.2799
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.33342 | 0.32289 | 0.30735 | 0.29296 | 0.25057 | 0.25057 | 0.25057 | 0.25057 | 0.25849 | 0.26833 | 0.28999 | 0.26833 | 0.33941 | 0.30735 | 0.32289 | 0.33941 | 0.33941 | 0.35679 | 0.37489 | 0.43267 | 0.33342 | 0.32644 | 0.33941 | 0.31241 |  | 0.43267
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.3 | 6.29 | 6.32 | 6.29 | 6.26 | 6.34 | 6.35 | 6.37 | 6.39 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.37 | 6.39 | 6.35 | 6.39 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.3 | 6.32
яч.2 | УРЭС (совхоз) | P, МВт | счетчик | 0.108 | 0.162 | 0.108 | 0.108 | 0.18 | 0.162 | 0.18 | 0.153 | 0.135 | 0.144 | 0.108 | 0.135 | 0.09 | 0.135 | 0.18 | 0.207 | 0.18 | 0.153 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.09 | 0.09 | 3.348
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 23 | 18 | 17
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3 | ООО Племхоз Изваильский | P, МВт | счетчик | 0.045 | 0.072 | 0.045 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.09 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.18 | 0.135 | 0.09 | 0.135 | 0.09 | 0.063 | 0.072 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 2.232
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.144 | 0.081 | 0.135 | 0.09 | 0.09 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.718
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 9 | 14 | 16 | 18 | 24 | 25 | 20 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11
|  | tgφ |  | 2 | 1.25 | 2 | 1.5 | 0.8 | 1 | 2 | 2 | 1.3333 | 0.9 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.0667 | 0.6 | 0.8 | 2 | 1.3333 | 1 | 1.7143 | 1.25 | 2 | 2 | 2 | 1.2177
яч.4 | Дачи "Изъюр" | P, МВт | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.228
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | п. Иван-Ель | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 5e-05 | 0.00015 | 0.00014 | 0.00011 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0024
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.165 | 0.246 | 0.165 | 0.18 | 0.282 | 0.264 | 0.282 | 0.255 | 0.243 | 0.234 | 0.255 | 0.27 | 0.237 | 0.282 | 0.372 | 0.342 | 0.282 | 0.3 | 0.237 | 0.21 | 0.219 | 0.192 | 0.147 | 0.147 | 5.808
|  | Q, МВАр |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.144 | 0.081 | 0.135 | 0.09 | 0.09 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.18 | 0.18 | 0.09 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 2.718
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.003 | -0.03 | 0.027 | -0.012 | -0.21 | -0.192 | -0.21 | -0.183 | -0.147 | -0.114 | -0.135 | -0.15 | 0.003 | -0.09 | -0.156 | -0.102 | -0.042 | -0.036 | 0.051 | 0.15 | 0.069 | -1.6371e-12 | 0.093 | 0.093 | -1.32
|  | Q, МВАр |  | 0.198 | 0.15 | 0.15 | 0.132 | 0.168 | 0.15 | 0.06 | 0.06 | 0.096 | 0.159 | 0.129 | 0.15 | 0.15 | 0.096 | 0.132 | 0.132 | 0.06 | 0.06 | 0.15 | 0.132 | 0.078 | 0.174 | 0.15 | 0.11 | 3.026
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.18; 10: 0.234; 18: 0.3; 21: 0.219
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Первомайская-2 (старая) 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.7 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 1.115 | 1.2922 | 1.2374 | 1.1861 | 1.3339 | 1.128 | 1.0858 | 1.0128 | 1.0694 | 1.213 | 1.2029 | 1.2624 | 1.1693 | 1.1827 | 1.069 | 1.0339 | 1.0834 | 1.3454 | 1.3358 | 1.357 | 1.2619 | 1.2178 | 1.1102 | 1.0133 | 28.3186
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.22992 | 0.4008 | 0.33264 | 0.29088 | 0.43008 | 0.28032 | 0.252 | 0.15648 | 0.21552 | 0.32544 | 0.3552 | 0.39936 | 0.28896 | 0.31728 | 0.21648 | 0.18672 | 0.22032 | 0.3864 | 0.41088 | 0.41616 | 0.3624 | 0.33456 | 0.2424 | 0.13968 | 7.1909
|  | I, А | расчет | 106.0212 | 125.9864 | 119.3259 | 113.7253 | 130.5166 | 108.2386 | 103.7976 | 95.4348 | 101.5924 | 116.9503 | 116.7984 | 123.3017 | 112.1634 | 114.0336 | 101.5663 | 97.84 | 102.9516 | 130.3571 | 130.1499 | 132.1744 | 122.2646 | 117.6043 | 105.8252 | 95.2527
|  | tgφ |  | 0.2062 | 0.31018 | 0.26881 | 0.24524 | 0.32242 | 0.24851 | 0.2321 | 0.1545 | 0.20153 | 0.2683 | 0.29529 | 0.31635 | 0.24713 | 0.26826 | 0.20251 | 0.18059 | 0.20337 | 0.28719 | 0.30758 | 0.30669 | 0.28718 | 0.27473 | 0.21833 | 0.13785 | 0.25393
яч.8 | Ввод Т-2, 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.6264 | 0.64656 | 0.6624 | 0.67344 | 0.68064 | 0.69216 | 0.64896 | 0.59904 | 0.61824 | 0.69408 | 0.72336 | 0.6864 | 0.6552 | 0.68208 | 0.63312 | 0.57216 | 0.61872 | 0.64176 | 0.67824 | 0.65136 | 0.68448 | 0.68208 | 0.66432 | 0.5784 | 15.6936
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.43392 | 0.46704 | 0.4776 | 0.48288 | 0.492 | 0.51888 | 0.48336 | 0.41184 | 0.44112 | 0.53568 | 0.576 | 0.52512 | 0.48864 | 0.52896 | 0.47232 | 0.41904 | 0.46176 | 0.50064 | 0.56496 | 0.5376 | 0.5712 | 0.56352 | 0.54144 | 0.40992 | 11.9054
|  | I, А | расчет | 70.9615 | 74.2755 | 76.0471 | 77.1689 | 78.2092 | 80.5573 | 75.3547 | 67.6966 | 70.7255 | 81.6467 | 86.1093 | 80.4805 | 76.1144 | 80.38 | 73.5576 | 66.0432 | 71.8947 | 75.797 | 82.2019 | 78.6487 | 83.0203 | 82.3915 | 79.8086 | 66.0182
|  | tgφ |  | 0.69272 | 0.72235 | 0.72101 | 0.71703 | 0.72285 | 0.74965 | 0.74482 | 0.6875 | 0.71351 | 0.77178 | 0.79628 | 0.76503 | 0.74579 | 0.77551 | 0.74602 | 0.73238 | 0.74631 | 0.7801 | 0.83298 | 0.82535 | 0.8345 | 0.82618 | 0.81503 | 0.70871 | 0.75862
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 1.7414 | 1.9387 | 1.8998 | 1.8595 | 2.0146 | 1.8202 | 1.7347 | 1.6118 | 1.6877 | 1.907 | 1.9262 | 1.9488 | 1.8245 | 1.8648 | 1.7021 | 1.6061 | 1.7021 | 1.9872 | 2.0141 | 2.0083 | 1.9464 | 1.8998 | 1.7746 | 1.5917
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.66384 | 0.86784 | 0.81024 | 0.77376 | 0.92208 | 0.7992 | 0.73536 | 0.56832 | 0.65664 | 0.86112 | 0.9312 | 0.92448 | 0.7776 | 0.84624 | 0.6888 | 0.60576 | 0.68208 | 0.88704 | 0.97584 | 0.95376 | 0.9336 | 0.89808 | 0.78384 | 0.5496
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 1.8637 | 2.1241 | 2.0654 | 2.0141 | 2.2156 | 1.9879 | 1.8841 | 1.7091 | 1.8109 | 2.0924 | 2.1395 | 2.157 | 1.9833 | 2.0478 | 1.8362 | 1.7165 | 1.8337 | 2.1762 | 2.238 | 2.2233 | 2.1587 | 2.1014 | 1.94 | 1.6839 |  | 2.238
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.1 | Сосногорский участок электроснабжения | P, МВт | АСКУЭ | 0.00258 | 0.00252 | 0.0009 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00078 | 0.00084 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00072 | 0.00078 | 0.00078 | 0.00162 | 0.00264 | 0.00264 | 0.0267
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.00264 | 0.00258 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00144 | 0.00282 | 0.00282 | 0.0126
|  | I, А | расчет | 0.34375 | 0.33585 | 0.08674 | 0.072637 | 0.067049 | 0.067049 | 0.072637 | 0.067049 | 0.072637 | 0.072637 | 0.072637 | 0.072637 | 0.072637 | 0.067049 | 0.072637 | 0.078423 | 0.072637 | 0.072637 | 0.067049 | 0.072637 | 0.072637 | 0.20184 | 0.35973 | 0.35973
|  | tgφ |  | 1.0233 | 1.0238 | 0.26667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88889 | 1.0682 | 1.0682 | 0.47191
яч.5 | ЗАО "Уральский ДжиЭсЭм" | P, МВт | АСКУЭ | 0.0036 | 0.00348 | 0.0036 | 0.00348 | 0.0036 | 0.00348 | 0.00372 | 0.00372 | 0.00348 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00408 | 0.00408 | 0.00408 | 0.0042 | 0.0042 | 0.00408 | 0.00396 | 0.00396 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00384 | 0.00372 | 0.09264
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0012 | 0.00096 | 0.00108 | 0.00108 | 0.00096 | 0.0012 | 0.00132 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00156 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00144 | 0.00156 | 0.00168 | 0.00168 | 0.00144 | 0.0012 | 0.00132 | 0.00144 | 0.00144 | 0.0012 | 0.00144 | 0.03252
|  | I, А | расчет | 0.35338 | 0.33618 | 0.35001 | 0.33932 | 0.34696 | 0.3428 | 0.36758 | 0.37147 | 0.35072 | 0.41723 | 0.41723 | 0.41347 | 0.40291 | 0.40291 | 0.40677 | 0.42125 | 0.42125 | 0.40291 | 0.38533 | 0.38872 | 0.38191 | 0.38191 | 0.37465 | 0.37147
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.27586 | 0.3 | 0.31034 | 0.26667 | 0.34483 | 0.35484 | 0.3871 | 0.41379 | 0.37143 | 0.37143 | 0.34286 | 0.35294 | 0.35294 | 0.38235 | 0.4 | 0.4 | 0.35294 | 0.30303 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0.3125 | 0.3871 | 0.35104
яч.13 | Первомайская-1 (новая) яч.14 | P, МВт
Q, МВАр
|  | I, А |  | 1: откл.
tgφ
яч.15 | ЗАО Бизнесэнерготрейд шахта, ЦВО | P, МВт | счетчик | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.24 | 0.288 | 0.264 | 0.12 | 0.096 | 0.408 | 0.312 | 0.168 | 0.144 | 0.072 | 0.024 | 0.12 | 0.336 | 0.336 | 0.36 | 0.216 | 0.24 | 0.072 | 0.072 | 4.632
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 13.4098 | 15.6448 | 13.4098 | 13.4098 | 13.4098 | 22.3497 | 26.8196 | 24.5847 | 11.1748 | 8.9399 | 37.9945 | 29.0546 | 15.6448 | 13.4098 | 6.7049 | 2.235 | 11.1748 | 31.2896 | 31.2896 | 33.5245 | 20.1147 | 22.3497 | 6.7049 | 6.7049
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ЗАО Бизнесэнерготрейд ТП-801 Ввод I Котельная | P, МВт | счетчик | 0.48 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.432 | 0.456 | 0.456 | 0.48 | 0.48 | 0.384 | 0.36 | 0.384 | 0.384 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 8.808
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 44.6994 | 24.5847 | 26.8196 | 26.8196 | 26.8196 | 26.8196 | 26.8196 | 40.2295 | 42.4644 | 42.4644 | 44.6994 | 44.6994 | 35.7595 | 33.5245 | 35.7595 | 35.7595 | 33.5245 | 33.5245 | 33.5245 | 33.5245 | 33.5245 | 33.5245 | 33.5245 | 26.8196
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | Ярегская нефтетитановая компания | P, МВт | АСКУЭ | 0.00261 | 0.00288 | 0.00297 | 0.00297 | 0.00279 | 0.00279 | 0.00225 | 0.00171 | 0.0018 | 0.00171 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00171 | 0.0018 | 0.00189 | 0.00171 | 0.00171 | 0.00216 | 0.0018 | 0.0018 | 0.00198 | 0.00261 | 0.05085
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.00738 | 0.00711 | 0.0072 | 0.00729 | 0.00675 | 0.00711 | 0.00747 | 0.00738 | 0.00756 | 0.00774 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00756 | 0.00747 | 0.00774 | 0.00801 | 0.00792 | 0.00747 | 0.00729 | 0.00756 | 0.00747 | 0.00756 | 0.00765 | 0.00774 | 0.17955
|  | I, А | расчет | 0.261 | 0.288 | 0.297 | 0.297 | 0.279 | 0.279 | 0.225 | 0.171 | 0.18 | 0.171 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.171 | 0.18 | 0.189 | 0.171 | 0.171 | 0.216 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.261
|  | tgφ |  | 2.8276 | 2.4688 | 2.4242 | 2.4545 | 2.4194 | 2.5484 | 3.32 | 4.3158 | 4.2 | 4.5263 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.15 | 4.5263 | 4.45 | 4.1905 | 4.3684 | 4.2632 | 3.5 | 4.15 | 4.2 | 3.8636 | 2.9655 | 3.531
яч.21 | ЗАО Бизнесэнерготрейд Компрессорная | P, МВт | счетчик | 0.504 | 0.504 | 0.528 | 0.528 | 0.336 | 0.576 | 0.384 | 0.648 | 0.84 | 0.648 | 0.888 | 0.696 | 0.552 | 0.552 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.552 | 0.528 | 0.576 | 0.552 | 0.576 | 0.6 | 0.552 | 13.872
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 46.9344 | 46.9344 | 49.1693 | 49.1693 | 31.2896 | 53.6393 | 35.7595 | 60.3442 | 78.2239 | 60.3442 | 82.6939 | 64.8141 | 51.4043 | 51.4043 | 53.6393 | 55.8742 | 53.6393 | 51.4043 | 49.1693 | 53.6393 | 51.4043 | 53.6393 | 55.8742 | 51.4043
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | ЗАО Бизнесэнерготрейд (ТСН-1) | P, МВт | счетчик | 0.048 | 0.06 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.012 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0 | 0.024 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.096 | 0.072 | 0.024 | 0.036 | 0.996
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.132 | 0.132 | 0.108 | 0.024 | 0.024 | 0.06 | 0.084 | 0.072 | 0.18 | 0.036 | 0.096 | 0.096 | 0.084 | 0.072 | 0 | 0.18 | 0.132 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.084 | 0.084 | 2.268
|  | I, А | расчет | 12.0357 | 13.5026 | 12.4939 | 10.6014 | 3.1607 | 4.0291 | 6.0178 | 7.9018 | 7.4963 | 17.0942 | 4.7411 | 9.5478 | 9.5478 | 8.5105 | 8.7278 | 0 | 16.9106 | 14.5702 | 11.5052 | 11.5052 | 16.1166 | 12.0874 | 8.1354 | 8.5105
|  | tgφ |  | 2.5 | 2.2 | 5.5 | 3 | 1 | 0.66667 | 2.5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 2.3333 | 1.2 | #DIV/0! | 7.5 | 1.5714 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 3.5 | 2.3333 | 2.2771
яч.6 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.14 | Первомайская-1 (новая) яч.5 | P, МВт
Q, МВАр
|  | I, А |  | 1: откл.
tgφ
яч.16 | ЗАО Бизнесэнерготрейд шахта, ЦВО | P, МВт | счетчик | 0.528 | 0.504 | 0.432 | 0.336 | 0.384 | 0.456 | 0.408 | 0.312 | 0.312 | 0.552 | 0.576 | 0.552 | 0.432 | 0.408 | 0.408 | 0.36 | 0.384 | 0.408 | 0.432 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.432 | 0.36 | 10.344
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 49.1693 | 46.9344 | 40.2295 | 31.2896 | 35.7595 | 42.4644 | 37.9945 | 29.0546 | 29.0546 | 51.4043 | 53.6393 | 51.4043 | 40.2295 | 37.9945 | 37.9945 | 33.5245 | 35.7595 | 37.9945 | 40.2295 | 42.4644 | 42.4644 | 42.4644 | 40.2295 | 33.5245
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | ЗАО Бизнесэнерготрейд ТП-801 Ввод II Котельная | P, МВт | счетчик | 0.216 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.12 | 0.216 | 0.12 | 0.096 | 0.192 | 0.264 | 0.216 | 0.216 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 4.176
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 20.1147 | 15.6448 | 15.6448 | 13.4098 | 11.1748 | 20.1147 | 11.1748 | 8.9399 | 17.8798 | 24.5847 | 20.1147 | 20.1147 | 15.6448 | 15.6448 | 15.6448 | 15.6448 | 15.6448 | 15.6448 | 15.6448 | 13.4098 | 17.8798 | 15.6448 | 15.6448 | 17.8798
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.22 | ЗАО Бизнесэнерготрейд Компрессорная | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | КУ 470 кВАр | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ЗАО Бизнесэнерготрейд (ТСН-2) | P, МВт | счетчик | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.06 | 0.084 | 0.036 | 0.096 | 0.072 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.048 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.084 | 1.572
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.084 | 0.084 | 0.096 | 0.072 | 0.012 | 0.024 | 0.06 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.084 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.584
|  | I, А | расчет | 11.0625 | 11.0625 | 12.6429 | 7.4963 | 3.5338 | 3.1607 | 7.9018 | 8.5105 | 7.4963 | 11.1748 | 12.0874 | 11.0625 | 7.9018 | 7.9018 | 9.4822 | 9.4822 | 8.7278 | 7.1554 | 10.3027 | 7.9018 | 8.7278 | 7.9018 | 7.9018 | 9.613
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.42857 | 2 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.25 | 0.85714 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 0.71429 | 1.0076
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0002 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0.0016 | (сумматор)
| ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.8808 | 1.6169 | 1.5675 | 1.4472 | 1.2791 | 1.783 | 1.4947 | 1.7581 | 1.9261 | 2.0227 | 2.5748 | 2.2628 | 1.7107 | 1.6386 | 1.6146 | 1.5428 | 1.6149 | 1.8306 | 1.8304 | 1.9029 | 1.7824 | 1.8073 | 1.6405 | 1.473 | 42.0022
|  | Q, МВАр |  | 0.01122 | 0.01065 | 0.00852 | 0.00837 | 0.00771 | 0.00831 | 0.00879 | 0.00882 | 0.009 | 0.0093 | 0.00912 | 0.009 | 0.009 | 0.00891 | 0.0093 | 0.00975 | 0.0096 | 0.00891 | 0.00849 | 0.00888 | 0.00891 | 0.01044 | 0.01167 | 0.012 | 0.22467
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.13935 | 0.32184 | 0.33237 | 0.41229 | 0.73545 | 0.03717 | 0.23997 | -0.14631 | -0.23838 | -0.11565 | -0.64854 | -0.31398 | 0.11382 | 0.2262 | 0.08751 | 0.06324 | 0.08721 | 0.15663 | 0.18369 | 0.10542 | 0.16398 | 0.09258 | 0.1341 | 0.11871 | 2.01
|  | Q, МВАр |  | 0.65262 | 0.85719 | 0.80172 | 0.76539 | 0.91437 | 0.79089 | 0.72657 | 0.5595 | 0.64764 | 0.85182 | 0.92208 | 0.91548 | 0.7686 | 0.83733 | 0.6795 | 0.59601 | 0.67248 | 0.87813 | 0.96735 | 0.94488 | 0.92469 | 0.88764 | 0.77217 | 0.5376 | 18.8716
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.43845; 10: 0.72591; 18: 0.53379; 21: 0.55764
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Джьер 35/6-10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.9 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.144 | 0.384 | 0.288 | 0.24 | 0.288 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.096 | 0.192 | 0.24 | 0.144 | 5.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.192 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.24 | 0.144 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.24 | 0.24 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 6.528
|  | I, А | ТИ | 38 | 29 | 28 | 31 | 32 | 32 | 30 | 32 | 30 | 30 | 28 | 34 | 30 | 31 | 30 | 30 | 33 | 32 | 32 | 33 | 31 | 29 | 32 | 31 |  | 38
|  | tgφ |  | 0.8 | 1.2 | 1.1667 | 1.2 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0.875 | 0.83333 | 0.6 | 0.83333 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.75 | 4 | 2 | 1.2 | 2.6667 | 1.2364
яч.16 | Ввод Т-2, 6 кВ | P, МВт | расчет | 0.27378 | 0.27422 | 0.264 | 0.26485 | 0.29334 | 0.26611 | 0.26443 | 0.27553 | 0.25706 | 0.27683 | 0.27596 | 0.27727 | 0.26611 | 0.28537 | 0.27553 | 0.27553 | 0.26695 | 0.27509 | 0.27596 | 0.2464 | 0.26737 | 0.26695 | 0.26358 | 0.26443 | 6.4926
|  | Q, МВАр | расчет | 0.14232 | 0.14041 | 0.13824 | 0.13764 | 0.15248 | 0.13926 | 0.13945 | 0.14316 | 0.1345 | 0.1438 | 0.14442 | 0.14295 | 0.13825 | 0.14936 | 0.14105 | 0.14211 | 0.13866 | 0.14295 | 0.14546 | 0.12895 | 0.13988 | 0.13866 | 0.13601 | 0.13845 | 3.3784
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 27 | 27 | 30 | 27 | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 30
|  | tgφ |  | 0.51981 | 0.51205 | 0.52364 | 0.5197 | 0.51981 | 0.52334 | 0.52738 | 0.5196 | 0.52322 | 0.51943 | 0.52334 | 0.51558 | 0.51954 | 0.5234 | 0.51193 | 0.51577 | 0.51943 | 0.51965 | 0.52711 | 0.52334 | 0.52316 | 0.51943 | 0.51602 | 0.52358 | 0.52035
яч.21 | Ввод Т-3, 10 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.02544 | 0.02592 | 0.02616 | 0.02808 | 0.03 | 0.03048 | 0.02952 | 0.03456 | 0.02976 | 0.02928 | 0.0288 | 0.02424 | 0.0264 | 0.02976 | 0.03096 | 0.0288 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02856 | 0.02688 | 0.02856 | 0.0264 | 0.02496 | 0.024 | 0.67608 | 0.03456 | 0.024
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.02256 | 0.0228 | 0.02184 | 0.0228 | 0.02304 | 0.02352 | 0.0228 | 0.02352 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02424 | 0.02448 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02448 | 0.0252 | 0.02592 | 0.02568 | 0.024 | 0.02304 | 0.02352 | 0.57864
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0.88679 | 0.87963 | 0.83486 | 0.81197 | 0.768 | 0.77165 | 0.77236 | 0.68056 | 0.84677 | 0.85246 | 0.86667 | 1.0297 | 0.91818 | 0.82258 | 0.81395 | 0.86667 | 0.85246 | 0.83607 | 0.88235 | 0.96429 | 0.89916 | 0.90909 | 0.92308 | 0.98 | 0.85588
Загрузка трансформаторов Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.51378 | 0.51422 | 0.552 | 0.50485 | 0.53334 | 0.50611 | 0.45643 | 0.46753 | 0.44906 | 0.42083 | 0.65996 | 0.56527 | 0.50611 | 0.57337 | 0.46753 | 0.46753 | 0.45895 | 0.51509 | 0.46796 | 0.4384 | 0.36337 | 0.45895 | 0.50358 | 0.40843
Загрузка трансформаторов Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.33432 | 0.42841 | 0.47424 | 0.42564 | 0.39248 | 0.37926 | 0.37945 | 0.43116 | 0.4225 | 0.4318 | 0.48042 | 0.38295 | 0.28225 | 0.38936 | 0.38105 | 0.38211 | 0.28266 | 0.38295 | 0.38546 | 0.46495 | 0.52388 | 0.52266 | 0.42401 | 0.52245
Загрузка трансформаторов Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.61298 | 0.6693 | 0.72775 | 0.66033 | 0.66219 | 0.63244 | 0.59356 | 0.63599 | 0.61657 | 0.60295 | 0.81631 | 0.68278 | 0.57949 | 0.69307 | 0.60314 | 0.60381 | 0.53901 | 0.64185 | 0.60628 | 0.63904 | 0.63756 | 0.69556 | 0.65832 | 0.66315 |  | 0.81631
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.37 | 6.36 | 6.38 | 6.39 | 6.37 | 6.43 | 6.4 | 6.41 | 6.45 | 6.44 | 6.43 | 6.44 | 6.42 | 6.42 | 6.39 | 6.4 | 6.44 | 6.4 | 6.44 | 6.43 | 6.46 | 6.44 | 6.35 | 6.39
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.28 | 6.29 | 6.28 | 6.3 | 6.28 | 6.33 | 6.29 | 6.32 | 6.35 | 6.35 | 6.33 | 6.36 | 6.33 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.35 | 6.31 | 6.33 | 6.33 | 6.36 | 6.35 | 6.27 | 6.29
яч.17 | Т-3 6/10 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.02544 | 0.02592 | 0.02616 | 0.02808 | 0.03 | 0.03048 | 0.02952 | 0.03456 | 0.02976 | 0.02928 | 0.0288 | 0.02424 | 0.0264 | 0.02976 | 0.03096 | 0.0288 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02856 | 0.02688 | 0.02856 | 0.0264 | 0.02496 | 0.024 | 0.67608 | 0.03456 | 0.024
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.02256 | 0.0228 | 0.02184 | 0.0228 | 0.02304 | 0.02352 | 0.0228 | 0.02352 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02424 | 0.02448 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02448 | 0.0252 | 0.02592 | 0.02568 | 0.024 | 0.02304 | 0.02352 | 0.57864
|  | P, МВт | счетчик | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.128 | 0.096 | 0.024
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.72
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3
|  | tgφ |  | 1.8868 | 0.92593 | 0.91743 | 0.8547 | 0.8 | 0.7874 | 0.81301 | 0.69444 | 0.80645 | 0.81967 | 0.83333 | 0.9901 | 0.90909 | 0.80645 | 0.77519 | 1.6667 | 0.81967 | 0.81967 | 1.6807 | 1.7857 | 0.84034 | 0.90909 | 1.9231 | 2 | 1.065
яч.1 | Водозабор | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.162 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.126 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.162 | 0.126 | 0.162 | 0.18 | 0.162 | 0.126 | 0.198 | 0.252 | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 3.24
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.3 | Нефтенасосная | P, МВт | счетчик | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.09 | 0.072 | 0.054 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 1.332
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.13 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.4 | ГЗПУ №3,4 | P, МВт | счетчик | 0.144 | 0.084 | 0.096 | 0.108 | 0.096 | 0.06 | 0.06 | 0.048 | 0.072 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.036 | 0.06 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.096 | 0.084 | 0.084 | 0.036 | 0.084 | 0.06 | 1.896
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.10 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.12 | Нефтенасосная | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0028 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0.0008 | 0.001 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0498 | 0.004
яч.14 | ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.29544 | 0.34392 | 0.32016 | 0.33408 | 0.324 | 0.28848 | 0.28752 | 0.26256 | 0.31776 | 0.31128 | 0.3108 | 0.34224 | 0.2244 | 0.28776 | 0.36096 | 0.3348 | 0.28128 | 0.37728 | 0.46656 | 0.27288 | 0.25656 | 0.1344 | 0.19896 | 0.21 | 7.1441
|  | Q, МВАр |  | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.72
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.21834 | 0.1703 | 0.23184 | 0.17077 | 0.20934 | 0.21763 | 0.16891 | 0.20497 | 0.1313 | 0.10955 | 0.34916 | 0.22303 | 0.28171 | 0.28561 | 0.10657 | 0.13273 | 0.17767 | 0.13781 | 0.0014027 | 0.16552 | 0.10681 | 0.32455 | 0.30462 | 0.19843 | 4.6285
|  | Q, МВАр |  | 0.28632 | 0.40441 | 0.45024 | 0.40164 | 0.36848 | 0.35526 | 0.35545 | 0.40716 | 0.3985 | 0.4078 | 0.45642 | 0.35895 | 0.25825 | 0.36536 | 0.35705 | 0.33411 | 0.25866 | 0.35895 | 0.33746 | 0.41695 | 0.49988 | 0.49866 | 0.37601 | 0.47445 | 9.1864
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.58 | 10.6 | 10.6 | 10.62 | 10.6 | 10.68 | 10.63 | 10.66 | 10.73 | 10.71 | 10.68 | 10.73 | 10.68 | 10.66 | 10.64 | 10.65 | 10.69 | 10.65 | 10.69 | 10.69 | 10.72 | 10.72 | 10.56 | 10.62
яч.21 | Конаш Ель | P, МВт | АСКУЭ | 0.02544 | 0.02592 | 0.02616 | 0.02808 | 0.03 | 0.03048 | 0.02952 | 0.03456 | 0.02976 | 0.02928 | 0.0288 | 0.02424 | 0.0264 | 0.02976 | 0.03096 | 0.0288 | 0.02928 | 0.02928 | 0.02856 | 0.02688 | 0.02856 | 0.0264 | 0.02496 | 0.024 | 0.67608 | 0.03456 | 0.024
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.02256 | 0.0228 | 0.02184 | 0.0228 | 0.02304 | 0.02352 | 0.0228 | 0.02352 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02424 | 0.02448 | 0.0252 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02448 | 0.0252 | 0.02592 | 0.02568 | 0.024 | 0.02304 | 0.02352 | 0.57864
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0.88679 | 0.87963 | 0.83486 | 0.81197 | 0.768 | 0.77165 | 0.77236 | 0.68056 | 0.84677 | 0.85246 | 0.86667 | 1.0297 | 0.91818 | 0.82258 | 0.81395 | 0.86667 | 0.85246 | 0.83607 | 0.88235 | 0.96429 | 0.89916 | 0.90909 | 0.92308 | 0.98 | 0.85588
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Доманик 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | [27 empty] | 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
РПН 2 | [27 empty] | 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.19 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 1.8012 | 2.0628 | 2.2686 | 2.1114 | 1.7742 | 1.7832 | 1.8234 | 1.7964 | 1.9152 | 2.2092 | 2.2416 | 2.2458 | 2.2644 | 1.9224 | 1.9194 | 1.911 | 1.869 | 2.2512 | 2.1792 | 2.2284 | 1.938 | 1.941 | 1.893 | 1.803 | 48.153
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.387 | 0.5352 | 0.6228 | 0.5472 | 0.4038 | 0.4272 | 0.429 | 0.3654 | 0.4656 | 0.657 | 0.6588 | 0.666 | 0.6708 | 0.51 | 0.5166 | 0.5208 | 0.4992 | 0.6726 | 0.5904 | 0.6036 | 0.5118 | 0.5124 | 0.4836 | 0.399 | 12.6558
|  | I, А | расчет | 168.8392 | 195.3058 | 215.5995 | 199.8932 | 166.7557 | 168.0467 | 171.6693 | 168.0034 | 180.6319 | 211.227 | 214.1212 | 214.6772 | 216.4365 | 182.2739 | 182.1644 | 181.522 | 177.2901 | 215.3241 | 206.9138 | 211.5822 | 183.6982 | 183.978 | 179.0568 | 169.2347
|  | tgφ |  | 0.21486 | 0.25945 | 0.27453 | 0.25916 | 0.2276 | 0.23957 | 0.23527 | 0.20341 | 0.24311 | 0.29739 | 0.2939 | 0.29655 | 0.29624 | 0.26529 | 0.26915 | 0.27253 | 0.26709 | 0.29877 | 0.27093 | 0.27087 | 0.26409 | 0.26399 | 0.25547 | 0.2213 | 0.26282
яч.22 | Ввод Т-2, 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 1.3764 | 1.4328 | 1.53 | 1.5288 | 1.572 | 1.6476 | 1.4736 | 1.3392 | 1.4724 | 1.5936 | 1.662 | 1.6296 | 1.674 | 1.6812 | 1.572 | 1.3956 | 1.6008 | 1.6692 | 1.668 | 1.7352 | 1.7436 | 1.6332 | 1.5804 | 1.3176 | 37.5288
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0.0084 | 0 | 0.024 | 0.0612 | 0.096 | 0.0804 | 0.096 | 0.1044 | 0.0468 | 0.0264 | 0.0876 | 0.114 | 0.1056 | 0.1944 | 0.1848 | 0.0828 | 0.0408 | 0 | 1.3848
|  | I, А | расчет | 126.141 | 131.3098 | 140.2177 | 140.1078 | 144.0669 | 151.0223 | 135.0511 | 122.7318 | 134.9569 | 146.1541 | 152.5688 | 149.5273 | 153.6668 | 154.3714 | 144.1307 | 127.9235 | 146.9258 | 153.3312 | 153.1709 | 160.0183 | 160.6882 | 149.8678 | 144.8849 | 120.7522
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018937 | 0.0057003 | 0 | 0.0163 | 0.038404 | 0.057762 | 0.049337 | 0.057348 | 0.062099 | 0.029771 | 0.018917 | 0.054723 | 0.068296 | 0.063309 | 0.11203 | 0.10599 | 0.050698 | 0.025816 | 0 | 0.0369
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 3.1776 | 3.4956 | 3.7986 | 3.6402 | 3.3462 | 3.4308 | 3.297 | 3.1356 | 3.3876 | 3.8028 | 3.9036 | 3.8754 | 3.9384 | 3.6036 | 3.4914 | 3.3066 | 3.4698 | 3.9204 | 3.8472 | 3.9636 | 3.6816 | 3.5742 | 3.4734 | 3.1206
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.387 | 0.5352 | 0.6228 | 0.5472 | 0.4038 | 0.4584 | 0.4374 | 0.3654 | 0.4896 | 0.7182 | 0.7548 | 0.7464 | 0.7668 | 0.6144 | 0.5634 | 0.5472 | 0.5868 | 0.7866 | 0.696 | 0.798 | 0.6966 | 0.5952 | 0.5244 | 0.399
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 3.2011 | 3.5363 | 3.8493 | 3.6811 | 3.3705 | 3.4613 | 3.3259 | 3.1568 | 3.4228 | 3.87 | 3.9759 | 3.9466 | 4.0124 | 3.6556 | 3.5366 | 3.3516 | 3.5191 | 3.9985 | 3.9097 | 4.0431 | 3.7469 | 3.6234 | 3.5128 | 3.146 |  | 4.0431
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.7 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.9 | Комититан | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Компрессор №4 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Вентилятор НШ №3 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Подземная ПС ЦПП | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | КТП-630 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.27 | ТП №330 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.29 | ЖСХ | P, МВт | АСКУЭ | 0.15082 | 0.16013 | 0.15638 | 0.14909 | 0.15005 | 0.12902 | 0.13478 | 0.13978 | 0.14054 | 0.14832 | 0.14563 | 0.14237 | 0.14266 | 0.14458 | 0.14198 | 0.14525 | 0.14496 | 0.14477 | 0.14534 | 0.14525 | 0.14774 | 0.14506 | 0.13891 | 0.14189 | 3.4753
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.099168 | 0.1055 | 0.10224 | 0.097344 | 0.098976 | 0.093792 | 0.094944 | 0.095424 | 0.096096 | 0.10358 | 0.09744 | 0.090528 | 0.090528 | 0.091104 | 0.091584 | 0.10387 | 0.10608 | 0.10406 | 0.10474 | 0.10483 | 0.10579 | 0.10358 | 0.098304 | 0.10166 | 2.3812
|  | I, А | расчет | 16.5419 | 17.574 | 17.123 | 16.3178 | 16.4734 | 14.6186 | 15.1093 | 15.5103 | 15.6032 | 16.5796 | 16.0584 | 15.4618 | 15.4841 | 15.661 | 15.4843 | 16.3649 | 16.4622 | 16.3394 | 16.4183 | 16.4163 | 16.6534 | 16.3353 | 15.596 | 15.9968
|  | tgφ |  | 0.65754 | 0.65887 | 0.65378 | 0.65293 | 0.65963 | 0.72693 | 0.70442 | 0.68269 | 0.68374 | 0.69838 | 0.66908 | 0.63587 | 0.63459 | 0.63015 | 0.64503 | 0.71514 | 0.73179 | 0.71883 | 0.72061 | 0.72174 | 0.71605 | 0.7141 | 0.70767 | 0.71651 | 0.68517
яч.31 | обогатит.ф-ка | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.33 | УРЭС, поселок | P, МВт | АСКУЭ | 0.10022 | 0.098304 | 0.1033 | 0.097152 | 0.097152 | 0.11405 | 0.1513 | 0.15168 | 0.17261 | 0.21139 | 0.23309 | 0.19987 | 0.22195 | 0.21523 | 0.19987 | 0.19373 | 0.16358 | 0.1609 | 0.14803 | 0.2112 | 0.19872 | 0.2016 | 0.16915 | 0.10387 | 3.918
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.055872 | 0.053568 | 0.052608 | 0.053952 | 0.054912 | 0.055104 | 0.057216 | 0.059328 | 0.069312 | 0.089088 | 0.096576 | 0.099264 | 0.094272 | 0.092352 | 0.08928 | 0.087936 | 0.077184 | 0.068736 | 0.06816 | 0.068928 | 0.061248 | 0.062976 | 0.05952 | 0.054528 | 1.6819
|  | I, А | расчет | 10.5159 | 10.2599 | 10.6236 | 10.1843 | 10.2274 | 11.6081 | 14.824 | 14.9263 | 17.0465 | 21.0233 | 23.1225 | 20.452 | 22.0997 | 21.4642 | 20.0617 | 19.4978 | 16.5767 | 16.0346 | 14.9355 | 20.3603 | 19.0572 | 19.3562 | 16.4337 | 10.7514
|  | tgφ |  | 0.55747 | 0.54492 | 0.50929 | 0.55534 | 0.56522 | 0.48316 | 0.37817 | 0.39114 | 0.40156 | 0.42144 | 0.41433 | 0.49664 | 0.42474 | 0.42908 | 0.44669 | 0.45391 | 0.47183 | 0.42721 | 0.46044 | 0.32636 | 0.30821 | 0.31238 | 0.35187 | 0.52495 | 0.42929
яч.35 | Вентствол НШ №1 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.8 | ЯНШУ | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | ЛТП | P, МВт | АСКУЭ | 0.002688 | 0.002592 | 0.002688 | 0.002592 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002784 | 0.002784 | 0.002688 | 0.002784 | 0.002688 | 0.002688 | 0.00288 | 0.002688 | 0.002784 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002784 | 0.002688 | 0.002688 | 0.002688 | 0.064992
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.019008 | 0.018816 | 0.018912 | 0.018816 | 0.018816 | 0.0192 | 0.019968 | 0.01968 | 0.019968 | 0.020832 | 0.020448 | 0.020352 | 0.020064 | 0.019968 | 0.020352 | 0.02112 | 0.020928 | 0.020256 | 0.019776 | 0.019968 | 0.020064 | 0.020544 | 0.01968 | 0.01968 | 0.47722
|  | I, А | расчет | 1.7593 | 1.7407 | 1.7506 | 1.7407 | 1.7419 | 1.7768 | 1.8465 | 1.8203 | 1.8465 | 1.9261 | 1.8913 | 1.8814 | 1.8564 | 1.8465 | 1.8814 | 1.9535 | 1.9337 | 1.8738 | 1.829 | 1.8465 | 1.8564 | 1.8988 | 1.8203 | 1.8203
|  | tgφ |  | 7.0714 | 7.2593 | 7.0357 | 7.2593 | 7 | 7.1429 | 7.4286 | 7.3214 | 7.4286 | 7.4828 | 7.3448 | 7.5714 | 7.2069 | 7.4286 | 7.5714 | 7.3333 | 7.7857 | 7.2759 | 7.3571 | 7.4286 | 7.2069 | 7.6429 | 7.3214 | 7.3214 | 7.3427
яч.12 | Компрессор №1 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Ярегакраска | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Вентилятор НШ №3 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 | Подземная ПС ЦПП | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 | ТП №330 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | водонасосная 1-го подъема | P, МВт | АСКУЭ | 0.004512 | 0.00384 | 0.003552 | 0.003936 | 0.004608 | 0.0576 | 0.059232 | 0.06096 | 0.06192 | 0.061248 | 0.059712 | 0.059904 | 0.06048 | 0.059712 | 0.059136 | 0.060576 | 0.059712 | 0.06048 | 0.060864 | 0.059808 | 0.06 | 0.062016 | 0.059616 | 0.057408 | 1.1608
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.01584 | 0.015552 | 0.015552 | 0.015744 | 0.01584 | 0.053088 | 0.054528 | 0.05472 | 0.055008 | 0.056256 | 0.0552 | 0.05472 | 0.054528 | 0.054432 | 0.055104 | 0.057408 | 0.055968 | 0.054816 | 0.054048 | 0.054528 | 0.055008 | 0.056544 | 0.054144 | 0.053184 | 1.1218
|  | I, А | расчет | 1.5094 | 1.4681 | 1.462 | 1.4873 | 1.5118 | 7.1789 | 7.3783 | 7.5073 | 7.5905 | 7.6215 | 7.4524 | 7.4356 | 7.4629 | 7.4048 | 7.4077 | 7.6485 | 7.5004 | 7.4806 | 7.4598 | 7.4172 | 7.4599 | 7.6912 | 7.3805 | 7.1719
|  | tgφ |  | 3.5106 | 4.05 | 4.3784 | 4 | 3.4375 | 0.92167 | 0.92058 | 0.89764 | 0.88837 | 0.9185 | 0.92444 | 0.91346 | 0.90159 | 0.91158 | 0.93182 | 0.9477 | 0.9373 | 0.90635 | 0.88801 | 0.91172 | 0.9168 | 0.91176 | 0.90821 | 0.92642 | 0.96634
яч.32 | обогатит.ф-ка | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Вентилятор НШ №1 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.36 | Комититан | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | нет информации
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | [25 empty] | 0
| ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.25824 | 0.26486 | 0.26592 | 0.25277 | 0.2545 | 0.30336 | 0.348 | 0.3551 | 0.37776 | 0.42374 | 0.44122 | 0.40483 | 0.42787 | 0.42221 | 0.40368 | 0.40243 | 0.37094 | 0.36893 | 0.35693 | 0.41894 | 0.40925 | 0.41136 | 0.37037 | 0.30586 | 8.6191
|  | Q, МВАр |  | 0.18989 | 0.19344 | 0.18931 | 0.18586 | 0.18854 | 0.22118 | 0.22666 | 0.22915 | 0.24038 | 0.26976 | 0.26966 | 0.26486 | 0.25939 | 0.25786 | 0.25632 | 0.27034 | 0.26016 | 0.24787 | 0.24672 | 0.24826 | 0.24211 | 0.24365 | 0.23165 | 0.22906 | 5.6621
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 2.9194 | 3.2307 | 3.5327 | 3.3874 | 3.0917 | 3.1274 | 2.949 | 2.7805 | 3.0098 | 3.3791 | 3.4624 | 3.4706 | 3.5105 | 3.1814 | 3.0877 | 2.9042 | 3.0989 | 3.5515 | 3.4903 | 3.5447 | 3.2724 | 3.1628 | 3.103 | 2.8147 | 77.0627
|  | Q, МВАр |  | 0.19711 | 0.34176 | 0.43349 | 0.36134 | 0.21526 | 0.23722 | 0.21074 | 0.13625 | 0.24922 | 0.44844 | 0.48514 | 0.48154 | 0.50741 | 0.35654 | 0.30708 | 0.27686 | 0.32664 | 0.53873 | 0.44928 | 0.54974 | 0.45449 | 0.35155 | 0.29275 | 0.16994 | 8.3785
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС ДНС-2 35/6 кВ (№503) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2
яч.10 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | Ввод Т-2, 6 кВ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 СШ-6 |  | U, кВ | нет учета
яч.4 | Нефтепромысел | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | БКНС-3 Тэбук | P, МВт | [26 empty] | нет информации
|  | Q, МВАр | [26 empty] | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | БКНС-3 Тэбук | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.9 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
| ТСН | P, МВт |  | 25: 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров; 25: Итого за сутки
ПС ГНСП-3 35/6 кВ (№502) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
яч.9 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 СШ-6 |  | U, кВ | нет учета
яч.1 | Нефтепромысел | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.3 | Нефтепромысел | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.4 | Нефтепромысел | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ТМ 6/0,4 | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.7 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
| ТСН | P, МВт |  | 25: 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров; 25: Итого за сутки
ПС ДНС-3 35/6 кВ (№504) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.3 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | нет информации | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 СШ-6 |  | U, кВ | нет учета
яч.8 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.5 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.1 | ГНСП-3, яч.4 | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Нефтепромысел | P, МВт |  | 25: 0 | нет информации
|  | Q, МВАр |  | 25: 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТСН | P, МВт |  | 25: 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров; 25: Итого за сутки
ПС Герд Ель 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.84
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.07 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.934
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.75 | 1.8 | 1.5 | 1 | 2 | 1.1119
яч.4 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | Часы замеров 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.048 | 0.048 | 0.024
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.07 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.033941 | 0.024 | 0.033941 | 0.048 | 0.053666 | 0.048 | 0.067882 | 0.067882 | 0.053666 | 0.053666 | 0.086533 | 0.086533 | 0.082365 | 0.080623 | 0.082365 | 0.086533 | 0.067882 | 0.053666 |  | 0.086533
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.35 | 6.34 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.37 | 6.36 | 6.38 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 6.37 | 6.4 | 6.39 | 6.36 | 6.36 | 6.39 | 6.34 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.41 | 6.33 | 6.34
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.35 | 6.34 | 6.33 | 6.33 | 6.34 | 6.37 | 6.36 | 6.38 | 6.4 | 6.38 | 6.38 | 6.37 | 6.4 | 6.39 | 6.36 | 6.36 | 6.39 | 6.34 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.41 | 6.33 | 6.34
яч.9 |  | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.11 |  | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.13 |  | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.15 | п. Веселый Кут, база отдыха УСМН, скважина, лесоучасток | P, МВт | счетчик | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.36
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.009 | 0 | 0.081 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.063 | 0.063 | 0.072 | 0.072 | 0.063 | 0.045 | 0.045 | 0.036 | 0.027 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.018 | 0.027 | 0.018 | 1.125
|  | I, А | ТИ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 1 | 0 | 4.5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 1.6667 | 2.5 | 2 | 1.5 | 4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 2 | 3.125
яч.10 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.12 | ТП-434 п.Герд-Ель, котельная, ТП-435 РРС | P, МВт | счетчик
|  | Q, МВАр | счетчик
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 |  | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.16 | п. Веселый Кут, база отдыха УСМН, скважина, лесоучасток | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-434 п.Герд-Ель, котельная, ТП-435 РРС | P, МВт | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.456
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.312
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.68421
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.021 | 0.021 | 0.042 | 0.033 | 0.042 | 0.033 | 0.033 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.042 | 0.03 | 0.051 | 0.042 | 0.03 | 0.042 | 0.021 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.033 | 0.021 | 0.021 | 0.816
|  | Q, МВАр |  | 0.021 | 0.012 | 0.093 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.084 | 0.075 | 0.075 | 0.084 | 0.084 | 0.075 | 0.057 | 0.057 | 0.06 | 0.039 | 0.048 | 0.051 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.03 | 0.039 | 0.03 | 1.437
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.003 | 0.003 | -0.018 | -0.009 | -0.018 | -0.009 | -0.009 | -0.006 | -0.006 | 0.018 | 0.006 | 0.018 | -0.003 | 0.006 | -0.006 | -0.018 | 0.027 | 0.006 | -0.002 | -0.002 | -0.002 | 0.015 | 0.027 | 0.003 | 0.024
|  | Q, МВАр |  | 0.003 | 0.012 | -0.069 | -0.078 | -0.078 | -0.078 | -0.06 | -0.075 | -0.051 | -0.084 | -0.06 | -0.075 | -0.009 | -0.009 | -0.012 | 0.009 | 0.024 | 0.021 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | 0.042 | 0.009 | 0.018 | -0.503
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Металлобаза 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.3 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.059041 | 0.068446 | 0.11696 | 0.1 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.0097001 | 1.0341
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0288 | 0.024 | 0.0288 | 0.024 | 0.0312 | 0.0264 | 0.024 | 0.01 | 0.0744 | 0.03 | 0.1248 | 0.06 | 0.0672 | 0.0864 | 0.03 | 0.06 | 0.0432 | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.9272
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 12 | 6 | 7 | 12 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | tgφ |  | 0.96 | 0.8 | 0.96 | 0.8 | 1.04 | 0.88 | 0.8 | 0.33333 | 1.488 | 0.6 | 1.7829 | 1.0162 | 0.9818 | 0.7387 | 0.3 | 6 | 0.61714 | 0.25 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4742 | 0.89658
яч.12 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.036 | 0.0324 | 0.0252 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0252 | 0.018 | 0.018 | 0.0252 | 0.036 | 0.036 | 0.0468 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.0612 | 0.0468 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.0324 | 0.0396 | 0.036 | 0.864
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11574
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.066 | 0.066 | 0.0624 | 0.0552 | 0.0516 | 0.0516 | 0.0552 | 0.048 | 0.068 | 0.0752 | 0.106 | 0.095041 | 0.11525 | 0.17096 | 0.154 | 0.064 | 0.1312 | 0.0868 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.0624 | 0.0696 | 0.0457
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.0288 | 0.024 | 0.0288 | 0.024 | 0.0312 | 0.0264 | 0.024 | 0.01 | 0.0744 | 0.03 | 0.1248 | 0.06 | 0.0672 | 0.0864 | 0.03 | 0.06 | 0.1432 | 0.01 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.07201 | 0.070228 | 0.068726 | 0.060192 | 0.060299 | 0.057961 | 0.060192 | 0.049031 | 0.10079 | 0.080963 | 0.16374 | 0.1124 | 0.13341 | 0.19155 | 0.15689 | 0.087727 | 0.19422 | 0.087374 | 0.070228 | 0.070228 | 0.070228 | 0.066856 | 0.073622 | 0.051619 |  | 0.19422
СМВ 35 кВ |  | I, А | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 | 22
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.2 | 6.2 | 6.21 | 6.22 | 6.21 | 6.25 | 6.22 | 6.26 | 6.25 | 6.3 | 6.28 | 6.32 | 6.28 | 6.26 | 6.29 | 6.25 | 6.31 | 6.28 | 6.31 | 6.3 | 6.31 | 6.31 | 6.21 | 6.23
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.39 | 6.39 | 6.4 | 6.41 | 6.39 | 6.44 | 6.4 | 6.44 | 6.48 | 6.49 | 6.49 | 6.51 | 6.48 | 6.47 | 6.48 | 6.48 | 6.49 | 6.46 | 6.49 | 6.48 | 6.5 | 6.49 | 6.39 | 6.41
яч.2 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Финкомлес | P, МВт | счетчик | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.0186 | 0.0234 | 0.0276 | 0.0288 | 0.0324 | 0.0342 | 0.0288 | 0.0354 | 0.0348 | 0.0264 | 0.0324 | 0.03 | 0.024 | 0.0102 | 0.0126 | 0.0072 | 0.4908
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.12 | 0 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4516 | 7.6923 | 2.1739 | 4.1667 | 0 | 1.7544 | 4.1667 | 3.3898 | 1.7241 | 0 | 1.8519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956
яч.10 | СЭЧ 7, ст.Чемкасаель | P, МВт | счетчик | 0.0042 | 0.0048 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0072 | 0.0063 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0066 | 0.006 | 0.0066 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.006 | 0.159
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | пос. Поляна | P, МВт | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0168 | 0.0192 | 0.0156 | 0.0144 | 0.018 | 0.0228 | 0.0252 | 0.024 | 0.0288 | 0.024 | 0.0216 | 0.024 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0252 | 0.0264 | 0.0288 | 0.0252 | 0.0228 | 0.0192 | 0.0168 | 0.5088
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.00012 | 0.00096 | 0.00048 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00096 | 0.00108 | 0.0006 | 0.00084 | 0.0006 | 0.00096 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00072 | 0.00048 | 0.00096 | 0.13188
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 1 | 2 | 1 | 0.71429 | 0.625 | 0.76923 | 1.6667 | 0.66667 | 0.0052632 | 0.038095 | 0.02 | 0.029167 | 0.035 | 0.044444 | 0.045 | 0.020833 | 0.033333 | 0.02381 | 0.036364 | 0.025 | 0.028571 | 0.031579 | 0.025 | 0.057143
яч.15 | Авантаж - Форте | P, МВт | счетчик | 0.0036 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0066 | 0.006 | 0.0096 | 0.012 | 0.0156 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0132 | 0.0156 | 0.012 | 0.0072 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0024 | 0.1656
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0096 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0108 | 0.018 | 0.0192 | 0.0336 | 0.012 | 0.0396 | 0.0204 | 0.0216 | 0.0324 | 0.048 | 0.0216 | 0.012 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0072 | 0.4128
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 2.6667 | 2.2857 | 2.5714 | 3 | 4.5 | 4 | 2.25 | 2 | 2.7273 | 3.2 | 3.5 | 1 | 2.5385 | 1.8889 | 2.25 | 2.4545 | 3.0769 | 1.8 | 1.6667 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.4928
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0115 | сумматор | 0.0007
| ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.0288 | 0.03 | 0.0318 | 0.036 | 0.0378 | 0.0363 | 0.0381 | 0.0456 | 0.0546 | 0.0606 | 0.0678 | 0.0756 | 0.078 | 0.0726 | 0.0684 | 0.0834 | 0.0816 | 0.0726 | 0.075 | 0.0696 | 0.0618 | 0.0456 | 0.0402 | 0.0324 | 1.3242
|  | Q, МВАр |  | 0.0216 | 0.0936 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0228 | 0.0216 | 0.0348 | 0.0228 | 0.13812 | 0.20016 | 0.09408 | 0.13284 | 0.04044 | 0.08136 | 0.14268 | 0.153 | 0.10884 | 0.0222 | 0.07296 | 0.01032 | 0.01512 | 0.01152 | 0.01008 | 0.00816 | 1.5047
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.0372 | 0.036 | 0.0306 | 0.0192 | 0.0138 | 0.0153 | 0.0171 | 0.0024 | 0.0134 | 0.0146 | 0.0382 | 0.019441 | 0.037246 | 0.098362 | 0.0856 | -0.0194 | 0.0496 | 0.0142 | -0.009 | -0.0036 | 0.0042 | 0.0168 | 0.0294 | 0.0133 | 0.57395
|  | Q, МВАр |  | 0.0072 | -0.0696 | 0.006 | 0.0012 | 0.0084 | 0.0048 | -0.0108 | -0.0128 | -0.06372 | -0.17016 | 0.03072 | -0.07284 | 0.02676 | 0.00504 | -0.11268 | -0.093 | 0.03436 | -0.0122 | -0.04896 | 0.01368 | 0.00888 | 0.01248 | 0.01392 | 0.01584 | -0.47748
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Керки 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.6 | Ввод Т 6 кВ (сумма 7,8,2 и ТСН) | P, МВт | счетчик | 0.1008 | 0.0864 | 0.096 | 0.0936 | 0.0984 | 0.0936 | 0.0984 | 0.1128 | 0.1032 | 0.1032 | 0.096 | 0.1104 | 0.108 | 0.1056 | 0.0936 | 0.1032 | 0.0936 | 0.1056 | 0.1176 | 0.1104 | 0.1272 | 0.1296 | 0.1128 | 0.1248 | 2.5248
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.1008 | 0.0864 | 0.096 | 0.0936 | 0.0984 | 0.0936 | 0.0984 | 0.1128 | 0.1032 | 0.1032 | 0.096 | 0.1104 | 0.108 | 0.1056 | 0.0936 | 0.1032 | 0.0936 | 0.1056 | 0.1176 | 0.1104 | 0.1272 | 0.1296 | 0.1128 | 0.1248 |  | 0.1296
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54
яч.1 | Северная железная дорога | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.8 | поселок, РРС ТП-702,705,706,707 | P, МВт | счетчик | 0.09 | 0.096 | 0.084 | 0.096 | 0.078 | 0.096 | 0.078 | 0.114 | 0.09 | 0.102 | 0.108 | 0.096 | 0.09 | 0.096 | 0.102 | 0.09 | 0.096 | 0.114 | 0.102 | 0.114 | 0.114 | 0.132 | 0.126 | 0.102 | 2.406 | 0.132 | 0.078
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 | Северная железная дорога | P, МВт | счетчик | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0852 | 0.0048 | 0.0024
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | РРС | P, МВт | счетчик | 0.0024 | 0.0024 | 0.003 | 0.0024 | 0.0024 | 0.003 | 0.0024 | 0.003 | 0.003 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0024 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0024 | 0.0666
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0012 | 0.00528 | 0.00552 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.006 | 0.1308
|  | I, А | ТИ | 0.5705 | 0.5705 | 0.59222 | 0.5705 | 0.5705 | 0.28525 | 0.51203 | 0.55464 | 0.59222 | 0.5705 | 0.61772 | 0.5705 | 0.59222 | 0.59222 | 0.59222 | 0.5705 | 0.59222 | 0.59222 | 0.28525 | 0.52169 | 0.54535 | 0.54535 | 0.54535 | 0.5705
|  | tgφ | [25 empty] | 1.964
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0.001 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0044 | 0.0052 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0025 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0435 | 0.0062
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.096 | 0.102 | 0.0906 | 0.102 | 0.0828 | 0.1026 | 0.084 | 0.1206 | 0.0966 | 0.108 | 0.1152 | 0.102 | 0.0954 | 0.1026 | 0.1086 | 0.096 | 0.1026 | 0.1206 | 0.1086 | 0.12 | 0.1206 | 0.1398 | 0.1326 | 0.108 | 2.5578
|  | Q, МВАр |  | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0012 | 0.00528 | 0.00552 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.0012 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.006 | 0.1308
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.0048 | -0.0156 | 0.0054 | -0.0084 | 0.0156 | -0.009 | 0.0144 | -0.0078 | 0.0066 | -0.0048 | -0.0192 | 0.0084 | 0.0126 | 0.003 | -0.015 | 0.0072 | -0.009 | -0.015 | 0.009 | -0.0096 | 0.0066 | -0.0102 | -0.0198 | 0.0168 | -0.033
|  | Q, МВАр |  | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.0012 | -0.00528 | -0.00552 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.0012 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.0054 | -0.006 | -0.1308
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Промбаза 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.7 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.576 | 0.528 | 0.24 | 0.576 | 0.624 | 0.576 | 0.912 | 0.624 | 0.768 | 0.672 | 0.768 | 0.768 | 0.72 | 0.768 | 0.72 | 0.912 | 0.624 | 0.672 | 0.576 | 0.528 | 14.88
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.288 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.384 | 0.384 | 0.144 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.288 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.48 | 0.288 | 0.384 | 0.288 | 0.672 | 8.4
|  | P, МВт | ТИ | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.82 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.8 | 0.73 | 0.78 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.56 | 0.52
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.32
|  | I, А | ТИ | 51 | 48 | 47 | 48 | 53 | 49 | 51 | 60 | 69 | 73 | 83 | 76 | 72 | 77 | 82 | 76 | 80 | 72 | 73 | 72 | 71 | 70 | 58 | 56
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.77778 | 0.66667 | 0.66667 | 0.72727 | 0.6 | 0.58333 | 0.53846 | 0.5 | 0.36842 | 0.61538 | 0.5 | 0.42857 | 0.5 | 0.4375 | 0.53333 | 0.5 | 0.46667 | 0.52632 | 0.46154 | 0.57143 | 0.5 | 1.2727 | 0.56452
яч.12 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.672 | 0.672 | 0.672 | 0.624 | 0.864 | 0.72 | 0.816 | 0.72 | 0.96 | 0.864 | 1.056 | 1.152 | 1.056 | 0.96 | 1.152 | 1.056 | 1.056 | 1.056 | 1.008 | 1.296 | 0.912 | 1.008 | 0.912 | 0.768 | 22.032
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.576 | 0.24 | 0.432 | 0.48 | 0.288 | 0.624 | 0.528 | 0.48 | 0.432 | 0.528 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.432 | 0.528 | 0.432 | 0.432 | 0.384 | 0.336 | 10.416
|  | P, МВт | ТИ | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.73 | 0.78 | 0.92 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 0.98 | 0.95 | 0.86 | 0.78
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.48 | 0.45 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38
|  | I, А | ТИ | 72 | 68 | 66 | 66 | 67 | 73 | 80 | 92 | 104 | 106 | 110 | 105 | 102 | 108 | 105 | 104 | 99 | 101 | 98 | 98 | 96 | 94 | 86 | 79
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.53846 | 0.44444 | 0.8 | 0.29412 | 0.6 | 0.5 | 0.33333 | 0.59091 | 0.45833 | 0.45455 | 0.45 | 0.45833 | 0.45455 | 0.45455 | 0.45455 | 0.42857 | 0.40741 | 0.47368 | 0.42857 | 0.42105 | 0.4375 | 0.47277
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.056 | 1.44 | 1.248 | 1.056 | 1.296 | 1.584 | 1.44 | 1.968 | 1.776 | 1.824 | 1.632 | 1.92 | 1.824 | 1.8 | 1.824 | 1.728 | 2.208 | 1.536 | 1.68 | 1.488 | 1.296
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.624 | 0.672 | 0.72 | 0.624 | 0.768 | 0.96 | 0.384 | 0.768 | 0.816 | 0.576 | 0.96 | 0.912 | 0.864 | 0.72 | 0.912 | 0.816 | 0.84 | 0.864 | 0.768 | 1.008 | 0.72 | 0.816 | 0.672 | 1.008
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 1.2681 | 1.2924 | 1.318 | 1.2266 | 1.632 | 1.5745 | 1.1237 | 1.5065 | 1.7818 | 1.5509 | 2.1897 | 1.9965 | 2.0183 | 1.7838 | 2.1256 | 1.9982 | 1.9864 | 2.0183 | 1.891 | 2.4272 | 1.6964 | 1.8677 | 1.6327 | 1.6419 |  | 2.4272
Загрузка трансформаторов, МВА, справочно |  |  | ТИ Т-1 | 0.5532 | 0.52149 | 0.51144 | 0.52149 | 0.57398 | 0.53405 | 0.5532 | 0.64979 | 0.75442 | 0.78805 | 0.89026 | 0.81912 | 0.77476 | 0.82324 | 0.88095 | 0.81781 | 0.865 | 0.77601 | 0.79058 | 0.78224 | 0.77137 | 0.76414 | 0.62411 | 0.60647
Загрузка трансформаторов, МВА, справочно |  |  | ТИ Т-2 | 0.81587 | 0.77172 | 0.74902 | 0.74902 | 0.76037 | 0.83351 | 0.90652 | 1.0393 | 1.1749 | 1.1938 | 1.2331 | 1.1844 | 1.147 | 1.2051 | 1.1753 | 1.1677 | 1.1167 | 1.1323 | 1.1054 | 1.1054 | 1.0862 | 1.0668 | 0.96409 | 0.89109
Загрузка трансформаторов, МВА, справочно |  |  | ТИ Т-1+Т-2 | 1.3691 | 1.2932 | 1.2605 | 1.2705 | 1.3343 | 1.3676 | 1.4597 | 1.6891 | 1.9293 | 1.9819 | 2.1234 | 2.0035 | 1.9218 | 2.0284 | 2.0562 | 1.9855 | 1.9817 | 1.9083 | 1.896 | 1.8876 | 1.8575 | 1.8309 | 1.5882 | 1.4976
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.68 | 36.85 | 36.75 | 36.68 | 36.72 | 36.72 | 36.78 | 36.75 | 37.06 | 36.65 | 36.33 | 36.54 | 36.33 | 36.15 | 36.4 | 36.61 | 36.78 | 36.61 | 36.75 | 36.65 | 36.82 | 37.03 | 36.51 | 36.47
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.68 | 36.85 | 36.75 | 36.68 | 36.72 | 36.72 | 36.78 | 36.75 | 37.06 | 36.65 | 36.33 | 36.54 | 36.33 | 36.15 | 36.4 | 36.61 | 36.78 | 36.61 | 36.75 | 36.65 | 36.82 | 37.03 | 36.51 | 36.47
| ВЛ-19 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета | вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ВЛ-18 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ВЛ-20 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета | вкл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ВЛ-54 | P, МВт | расчет | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.092 | 0.168 | 0.172 | 0.088 | 0.172 | 0.136 | 0.168 | 0.292 | 0.296 | 0.172 | 0.172 | 0.088 | 0.092 | 0.092 | 0.048 | 0.092 | 0.132 | 0.172 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 3.412
|  | Q, МВАр | расчет | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96
|  | P, МВт | ТИ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.29 | 0.31 | 0.3 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.3 | 0.3 | 0.28
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09
|  | U, кВ | ТИ | 36.51 | 36.54 | 36.72 | 36.65 | 36.54 | 36.96 | 36.61 | 36.58 | 36.68 | 36.51 | 36.19 | 36.44 | 36.26 | 36.19 | 36.19 | 36.19 | 36.4 | 36.37 | 36.44 | 36.61 | 36.54 | 36.65 | 36.15 | 36.37
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 0.76923 | 0.76923 | 0.76923 | 0.43478 | 0.47619 | 0.46512 | 0.45455 | 0.69767 | 0.58824 | 0.47619 | 0.13699 | 0.13514 | 0.23256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83333 | 0.43478 | 0.30303 | 0.23256 | 0.19608 | 0 | 0 | 0.28136
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт
Q, МВАр
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт
Q, МВАр
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.27 | 6.28 | 6.29 | 6.28 | 6.26 | 6.3 | 6.27 | 6.26 | 6.32 | 6.24 | 6.2 | 6.23 | 6.22 | 6.18 | 6.21 | 6.22 | 6.25 | 6.23 | 6.26 | 6.28 | 6.28 | 6.31 | 6.22 | 6.26
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.55 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.6 | 6.55 | 6.53 | 6.53 | 6.51 | 6.48 | 6.52 | 6.5 | 6.45 | 6.47 | 6.49 | 6.52 | 6.48 | 6.52 | 6.52 | 6.54 | 6.56 | 6.48 | 6.52
яч.3 | ЦКРС, АТЦ, ТЭВС, ТП-240, ТП-7, АТК-2, ТП-КСК, ТП-83 | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.264 | 0.264 | 0.264 | 0.312 | 0.408 | 0.312 | 0.192 | 0.384 | 0.36 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.408 | 0.456 | 0.432 | 0.456 | 0.432 | 0.432 | 0.576 | 0.408 | 0.384 | 0.36 | 0.312 | 9.096 | 0.576 | 0.192
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.192 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.216 | 0.264 | 0.216 | 0.072 | 0.24 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.168 | 5.016
|  | P, МВт | ТИ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.3 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.35 | 0.31
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.2 | 0.2
|  | I, А | ТИ | 31 | 29 | 30 | 33 | 35 | 30 | 32 | 39 | 45 | 44 | 52 | 44 | 43 | 45 | 49 | 46 | 49 | 43 | 43 | 44 | 43 | 45 | 37 | 34
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.63636 | 0.72727 | 0.63636 | 0.69231 | 0.64706 | 0.69231 | 0.375 | 0.625 | 0.46667 | 0.52632 | 0.5 | 0.47368 | 0.52941 | 0.52632 | 0.5 | 0.52632 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.52941 | 0.5625 | 0.53333 | 0.53846 | 0.55145
яч.13 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.15 | ТП-6 | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | 0.384 | 0.24 | 0.264 | 0.24 | 0.192 | 5.952 | 0.384 | 0.144
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.096 | 0.168 | 0.072 | 0.096 | 0.12 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.168 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 2.76
|  | P, МВт | ТИ | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | 0.32 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.21
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.11
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 17 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 28 | 31 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 25 | 21 | 21
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.42857 | 0.71429 | 0.66667 | 0.57143 | 0.875 | 0.42857 | 0.44444 | 0.55556 | 0.4 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.41667 | 0.35714 | 0.41667 | 0.38462 | 0.38462 | 0.38462 | 0.4375 | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.5 | 0.46371
яч.17 | ВГПУ-ОМТС, ТП-Холод., Очистные, ВЛПУМГ, ОРС | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ТП-Дирекция "Энергия", "Севергазсвязь", НГРС | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ВЛ-11, ТП-111, ТЭВС, МРС, Котельная, ДКВР-20 | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.168 | 0.24 | 0.24 | 0.096 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.168 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.192 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 4.68
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.744
|  | P, МВт | ТИ | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 17
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.125 | 0.125 | 0.14286 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.11111 | 0.22222 | 0.16667 | 0.2 | 0.125 | 0.25 | 0.14286 | 0.11111 | 0.25 | 0.125 | 0.11111 | 0.125 | 0.1 | 0.125 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.15897
яч.14 | ТЭВС-ЭХЗ, вод. скв. | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.072 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.09 | 0.054 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 1.296 | 0.09 | 0.018
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.036 | 0.072 | 0.072 | 0.054 | 0.09 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.746
|  | P, МВт | ТИ | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8
|  | tgφ |  | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1 | 1.25 | 1.6667 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 1.6667 | 1 | 1.3333 | 2 | 1.3333 | 1.3472
яч.16 | ТЭВС, ТП-112, ТП-111, ВЛ №17 Водозабор | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.126 | 0.108 | 0.108 | 0.18 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.144 | 0.126 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 2.016 | 0.18 | 0.036
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.018 | 0.072 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.072 | 0.054 | 0.144 | 0.09 | 0.108 | 0.018 | 0.108 | 0.072 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 1.674
|  | P, МВт | ТИ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 14 | 15 | 16 | 12 | 11 | 15 | 14 | 14 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7
|  | tgφ |  | 1.5 | 0.66667 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.3333 | 0.85714 | 0.83333 | 0.83333 | 0.6 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.625 | 0.85714 | 0.16667 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.66667 | 1 | 1.5 | 0.83036
яч.18 | ТП-6 (КБО), ТП-4а, ТП-181, ТП-82, ТП-5 | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.378 | 0.306 | 0.414 | 0.576 | 0.216 | 0.504 | 0.558 | 0.486 | 0.612 | 0.648 | 0.63 | 0.576 | 0.648 | 0.594 | 0.612 | 0.648 | 0.648 | 0.846 | 0.576 | 0.648 | 0.558 | 0.54 | 12.942 | 0.846 | 0.216
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.234 | 0.216 | 0.234 | 0.216 | 0.306 | 0.27 | 0.126 | 0.324 | 0.18 | 0.108 | 0.432 | 0.234 | 0.27 | 0.252 | 0.306 | 0.27 | 0.27 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.252 | 0.27 | 0.234 | 0.234 | 6.174
|  | P, МВт | ТИ | 0.4 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.55 | 0.48
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.22
|  | I, А | ТИ | 42 | 38 | 37 | 38 | 38 | 43 | 48 | 53 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 60 | 61 | 61 | 65 | 63 | 65 | 63 | 61 | 54 | 49
|  | tgφ |  | 0.65 | 0.6 | 0.61905 | 0.70588 | 0.73913 | 0.46875 | 0.58333 | 0.64286 | 0.32258 | 0.22222 | 0.70588 | 0.36111 | 0.42857 | 0.4375 | 0.47222 | 0.45455 | 0.44118 | 0.44444 | 0.44444 | 0.42553 | 0.4375 | 0.41667 | 0.41935 | 0.43333 | 0.47705
яч.20 | ТП-8 | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.048 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.684
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.156
|  | P, МВт | ТИ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0.22807
яч.21 | ПАЭС №1 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | ПАЭС№2 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0104
яч.8 | ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0132
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.08 | 1.134 | 1.086 | 0.978 | 1.248 | 1.566 | 0.876 | 1.26 | 1.59 | 1.416 | 1.836 | 1.914 | 1.794 | 1.638 | 1.926 | 1.74 | 1.806 | 1.806 | 1.752 | 2.226 | 1.548 | 1.62 | 1.464 | 1.362 | 36.666
|  | Q, МВАр |  | 0.702 | 0.6 | 0.696 | 0.642 | 0.81 | 0.9 | 0.492 | 0.672 | 0.768 | 0.552 | 1.032 | 0.816 | 0.798 | 0.75 | 0.924 | 0.828 | 0.846 | 0.738 | 0.828 | 1.014 | 0.732 | 0.774 | 0.696 | 0.66 | 18.27
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.024 | -0.03 | 0.018 | 0.078 | 0.192 | -0.318 | 0.18 | 0.036 | -0.006 | 0.024 | 0.132 | -0.138 | 0.03 | -0.006 | -0.006 | 0.084 | -0.03 | 0.018 | -0.024 | -0.018 | -0.012 | 0.06 | 0.024 | -0.066 | 0.246
|  | Q, МВАр |  | -0.078 | 0.072 | 0.024 | -0.018 | -0.042 | 0.06 | -0.108 | 0.096 | 0.048 | 0.024 | -0.072 | 0.096 | 0.066 | -0.03 | -0.012 | -0.012 | 0.018 | 0.126 | -0.06 | -0.006 | -0.012 | 0.042 | -0.024 | 0.348 | 0.546
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС 2-й микрорайон 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.17 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.288 | 0.432 | 0.432 | 0.576 | 0.648 | 0.504 | 0.36 | 0.504 | 0.72 | 0.792 | 0.648 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 10.442
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 2.448
|  | I, А | расчет | 29.9853 | 29.9853 | 24.1749 | 20.1147 | 34.1885 | 27.6451 | 40.7844 | 40.7844 | 55.2901 | 61.8162 | 47.4109 | 34.1885 | 47.4109 | 68.3769 | 74.0581 | 60.7155 | 68.3769 | 36.107 | 34.1885 | 36.107 | 36.107 | 34.1885 | 34.1885 | 30.152
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25 | 0.22222 | 0.14286 | 0.2 | 0.14286 | 0.2 | 0.090909 | 0.11111 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.49655 | 0.23444
яч.18 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.144 | 4.896
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.216 | 0.072 | 0.216 | 0.072 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 3.096
|  | I, А | расчет | 21.2028 | 21.2028 | 18.9643 | 18.9643 | 24.1749 | 24.1749 | 13.4098 | 21.2028 | 27.6451 | 29.9853 | 14.9926 | 14.9926 | 21.2028 | 18.9643 | 18.9643 | 14.9926 | 14.9926 | 24.1749 | 27.6451 | 33.5245 | 27.6451 | 39.096 | 39.096 | 29.9853
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.63235
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.504 | 0.504 | 0.36 | 0.36 | 0.576 | 0.504 | 0.576 | 0.648 | 0.864 | 0.936 | 0.648 | 0.504 | 0.576 | 0.864 | 0.936 | 0.792 | 0.864 | 0.504 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.72 | 0.72 | 0.434
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.144 | 0.216 | 0.216 | 0.072 | 0.144 | 0.216 | 0.288 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.144 | 0.216 | 0.36 | 0.144 | 0.36 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.432
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.54834 | 0.54834 | 0.46102 | 0.38773 | 0.61517 | 0.54834 | 0.58048 | 0.66381 | 0.89059 | 0.97931 | 0.66381 | 0.52417 | 0.64399 | 0.91074 | 0.9606 | 0.80498 | 0.89059 | 0.61937 | 0.66381 | 0.74129 | 0.68305 | 0.77546 | 0.77546 | 0.61236 |  | 0.97931
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.3 | ТП КВГМ, КТП СН-3 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.012 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | 0.084 | 0.096 | 0.12 | 0.108 | 0.12 | 0.12 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.06 | 0.036 | 0.036 | 1.404
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.036 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.156
|  | I, А | расчет | 0 | 1.1175 | 2.235 | 2.235 | 3.3525 | 3.3525 | 3.3525 | 5.5874 | 5.5874 | 7.9018 | 8.9399 | 11.2306 | 10.6014 | 11.3962 | 11.2306 | 6.7974 | 4.4699 | 4.6075 | 4.4699 | 6.7974 | 4.4699 | 5.6981 | 3.5338 | 3.3525
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0.1 | 0.33333 | 0.2 | 0.1 | 0.16667 | 0 | 0.25 | 0 | 0.16667 | 0 | 0.2 | 0.33333 | 0 | 0.11111
яч.5 | ТП-6 КБО | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ТП-39, ТП-57 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТП-191 Терапия | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 1.032 | 0.096 | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432
|  | I, А | расчет | 3.1607 | 4.9975 | 3.1607 | 3.1607 | 6.3214 | 8.0583 | 8.0583 | 4.4699 | 9.9951 | 9.215 | 4.9975 | 7.0676 | 4.9975 | 4.9975 | 4.9975 | 2.235 | 0 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 4.4699 | 2.235
|  | tgφ |  | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4186
яч.11 | ТП Аэропорт, ТП Ближний привод | P, МВт | счетчик | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 0 | 1.6762 | 0 | 1.6762 | 0 | 1.6762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.13 | ТП-37 | P, МВт | счетчик | 0.1656 | 0.234 | 0.1908 | 0.1656 | 0.288 | 0.2592 | 0.2232 | 0.126 | 0.2304 | 0.3564 | 0.2988 | 0.3312 | 0.1008 | 0.1008 | 0.0576 | 0.0468 | 0.0468 | 0.1044 | 0.1836 | 0.3528 | 0.3708 | 0.4248 | 0.4752 | 0.2376 | 5.3712 | 0.4752 | 0.0468
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.09 | 0.09 | 0.0936 | 0.0756 | 0.1944 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.0684 | 0.108 | 0.09 | 0.0828 | 0.0684 | 0.0792 | 0.1332 | 0.216 | 0.1476 | 0.0828 | 0.0504 | 0.0828 | 0.1476 | 0.144 | 0.0756 | 0.2376 | 2.646
|  | I, А | расчет | 17.5516 | 23.3471 | 19.7908 | 16.9523 | 32.3577 | 25.0516 | 23.0906 | 15.4541 | 22.3812 | 34.6797 | 29.0602 | 31.7918 | 11.344 | 11.9378 | 13.5142 | 20.5815 | 14.4195 | 12.4086 | 17.73 | 33.7467 | 37.1654 | 41.77 | 44.8089 | 31.2912
|  | tgφ |  | 0.54348 | 0.38462 | 0.49057 | 0.45652 | 0.675 | 0.27778 | 0.48387 | 0.85714 | 0.29688 | 0.30303 | 0.3012 | 0.25 | 0.67857 | 0.78571 | 2.3125 | 4.6154 | 3.1538 | 0.7931 | 0.27451 | 0.23469 | 0.39806 | 0.33898 | 0.15909 | 1 | 0.49263
яч.23 | ТП-53, ТП-54, ТП Школа, КНС-3 | P, МВт | счетчик | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.864
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.576
|  | I, А | расчет | 1.6762 | 1.6762 | 5.3007 | 5.3007 | 3.7482 | 3.7482 | 2.3705 | 2.3705 | 6.9113 | 6.9113 | 4.7411 | 6.0437 | 4.7411 | 5.3007 | 4.7411 | 3.7482 | 6.0437 | 3.7482 | 3.7482 | 3.7482 | 3.7482 | 3.7482 | 2.3705 | 4.7411
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1.5 | 1 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0.66667
яч.6 | Котельная | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТП-39, ТП-57 | P, МВт | счетчик | 0.0684 | 0.1044 | 0.0738 | 0.0828 | 0.0954 | 0.0828 | 0.0954 | 0.1152 | 0.0468 | 0.1044 | 0.0702 | 0.0324 | 0.1008 | 0.0684 | 0.1818 | 0.198 | 0.3438 | 0.18 | 0.0936 | 0.072 | 0.1026 | 0.126 | 0.126 | 0.1782 | 2.7432 | 0.3438 | 0.0324
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0216 | 0.0378 | 0.0324 | 0.0288 | 0.0342 | 0.0306 | 0.0216 | 0.036 | 0.036 | 0.0486 | 0.0144 | 0.0432 | 0.0144 | 0.0216 | 0.0378 | 0.0144 | 0.0234 | 0.0612 | 0.045 | 0.0702 | 0.0756 | 0.0576 | 0.0576 | 0.009 | 0.873
|  | I, А | расчет | 6.6797 | 10.3398 | 7.5057 | 8.1638 | 9.4376 | 8.2204 | 9.1089 | 11.2395 | 5.4984 | 10.7239 | 6.6734 | 5.0287 | 9.4822 | 6.6797 | 17.292 | 18.4872 | 32.09 | 17.7046 | 9.6714 | 9.3644 | 11.8681 | 12.9015 | 12.9015 | 16.6158
|  | tgφ |  | 0.31579 | 0.36207 | 0.43902 | 0.34783 | 0.35849 | 0.36957 | 0.22642 | 0.3125 | 0.76923 | 0.46552 | 0.20513 | 1.3333 | 0.14286 | 0.31579 | 0.20792 | 0.072727 | 0.068063 | 0.34 | 0.48077 | 0.975 | 0.73684 | 0.45714 | 0.45714 | 0.050505 | 0.31824
яч.10 | ТП-191 Терапия | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.14 | ТП Аэропорт, ТП-37 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | ТП-53, ТП-54, ТП Школа, КНС-3 | P, МВт | счетчик | 0.108 | 0.108 | 0.288 | 0.288 | 0.162 | 0.234 | 0.288 | 0.234 | 0.198 | 0.252 | 0.216 | 0.198 | 0.27 | 0.198 | 0.18 | 0.162 | 0.198 | 0.144 | 0.2466 | 0.18 | 0.2934 | 0.18 | 0.18 | 0.234 | 5.04 | 0.2934 | 0.108
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.144 | 0.108 | 0.054 | 0.108 | 0.072 | 0.108 | 0.09 | 0.072 | 0.018 | 0.009 | 0.045 | 0.09 | 0.108 | 0.162 | 0.09 | 1.854
|  | I, А | расчет | 12.0874 | 12.0874 | 27.6451 | 27.6451 | 15.9021 | 22.3637 | 27.6451 | 22.7992 | 18.7408 | 27.0284 | 22.489 | 19.1119 | 27.0803 | 19.6197 | 19.548 | 17.2578 | 19.6197 | 13.5142 | 22.9796 | 17.2782 | 28.5791 | 19.548 | 22.5513 | 23.3471
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.23077 | 0.25 | 0.30769 | 0.18182 | 0.57143 | 0.5 | 0.27273 | 0.4 | 0.36364 | 0.6 | 0.55556 | 0.36364 | 0.125 | 0.036496 | 0.25 | 0.30675 | 0.6 | 0.9 | 0.38462 | 0.36786
| ТСН-1 | P, МВт | 1111 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0049 | 0.002 | 0.0251
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0018 | 0.0014 | 0.0014 | 0.002 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0036 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0055 | 0.0391
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.384 | 0.5424 | 0.6546 | 0.6384 | 0.6654 | 0.738 | 0.7326 | 0.6192 | 0.7032 | 0.9828 | 0.765 | 0.7896 | 0.6636 | 0.5892 | 0.6234 | 0.5388 | 0.6906 | 0.5184 | 0.6138 | 0.7368 | 0.8568 | 0.8508 | 0.8832 | 0.7458 | 16.5264
|  | Q, МВАр |  | 0.2076 | 0.2238 | 0.24 | 0.2184 | 0.3486 | 0.2226 | 0.2676 | 0.234 | 0.2064 | 0.3546 | 0.2724 | 0.27 | 0.2868 | 0.2388 | 0.351 | 0.3504 | 0.279 | 0.21 | 0.1404 | 0.228 | 0.3492 | 0.3396 | 0.3252 | 0.3726 | 6.537
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.12 | -0.0384 | -0.2946 | -0.2784 | -0.0894 | -0.234 | -0.1566 | 0.0288 | 0.1608 | -0.0468 | -0.117 | -0.2856 | -0.0876 | 0.2748 | 0.3126 | 0.2532 | 0.1734 | -0.0144 | 0.0342 | -0.0888 | -0.2088 | -0.1308 | -0.1632 | -0.3118 | -1.1884
|  | Q, МВАр |  | 0.0084 | -0.0078 | 0.048 | -0.0744 | -0.1326 | -0.0066 | -0.1956 | -0.09 | 0.0096 | -0.0666 | -0.1284 | -0.126 | 0.0012 | 0.0492 | -0.135 | -0.2064 | -0.063 | 0.15 | 0.0036 | 0.132 | -0.1332 | -0.0516 | -0.0372 | 0.0594 | -0.993
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС 1-й подъем 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.5 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 1.584
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 13.4098 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 13.4098 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 6.7049 | 0 | 6.7049 | 0 | 6.7049 | 0 | 6.7049 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.8 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 |  | 0.144
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.13 | ТП-1 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | ТП-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТП-3 | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
| ТСН-2 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.144 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0 | 1.584
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС ГОС 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
яч.11 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.048 | 0.144 | 0.192 | 0.096 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 2.592
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.4
|  | I, А | расчет | 6.4545 | 6.4545 | 10.0798 | 16.3262 | 12.909 | 17.4557 | 12.909 | 6.4545 | 18.7028 | 22.6893 | 12.909 | 12.909 | 18.7028 | 12.909 | 6.4545 | 12.909 | 6.4545 | 18.066 | 22.6893 | 18.7028 | 18.066 | 12.909 | 12.909 | 12.909
|  | tgφ |  | 1.0417 | 1.0417 | 0.52083 | 0.69444 | 1.0417 | 0.83333 | 1.0417 | 1.0417 | 0.97222 | 0.78125 | 1.0417 | 1.0417 | 0.97222 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.90278 | 0.78125 | 0.97222 | 0.90278 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0417 | 0.92593
U, кВ
яч.12 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.096 | 0.1 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.048 | 0.05 | 0.048 | 0.04 | 0.048 | 1.252
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.44
|  | I, А | расчет | 7.2732 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.2732 | 7.1554 | 10.5423 | 10.86 | 7.1554 | 7.1554 | 7.1554 | 7.2732 | 7.1554 | 7.1554 | 7.2732 | 7.1554 | 6.7152 | 7.1554
|  | tgφ |  | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | 0.625 | 0.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | 1.25 | 1.2 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.1502
U, кВ
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.098 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.096 | 0.192 | 0.24 | 0.146 | 0.144 | 0.24 | 0.196 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.194 | 0.24 | 0.192 | 0.194 | 0.144 | 0.136 | 0.144
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.2 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.21 | 0.2 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.14732 | 0.146 | 0.18121 | 0.24993 | 0.21526 | 0.26318 | 0.21526 | 0.146 | 0.27724 | 0.3189 | 0.2166 | 0.21526 | 0.31241 | 0.25301 | 0.146 | 0.21526 | 0.146 | 0.27154 | 0.3189 | 0.27724 | 0.27154 | 0.21526 | 0.20999 | 0.21526 |  | 0.3189
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.3 | ВООРВУ | P, МВт | счетчик | 0.018 | 0.048 | 0.024 | 0.018 | 0.054 | 0.048 | 0.096 | 0.084 | 0.048 | 0.072 | 0.084 | 0.03 | 0.054 | 0.06 | 0.06 | 0.066 | 0.048 | 0.024 | 0.06 | 0.042 | 0.054 | 0.072 | 0.078 | 0.072 | 1.314
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.14
|  | I, А | расчет | 1.6762 | 4.4699 | 2.235 | 5.8334 | 7.5171 | 7.1554 | 10.5423 | 9.613 | 12.0357 | 8.7278 | 9.613 | 2.7937 | 7.5171 | 7.9018 | 5.5874 | 8.3063 | 4.4699 | 6.0178 | 7.9018 | 6.8203 | 7.5171 | 8.7278 | 9.1641 | 8.7278
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 1.1111 | 1.25 | 0.625 | 0.71429 | 2.5 | 0.83333 | 0.71429 | 0 | 1.1111 | 1 | 0 | 0.90909 | 0 | 2.5 | 1 | 1.4286 | 1.1111 | 0.83333 | 0.76923 | 0.83333 | 0.86758
яч.5 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.7 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.13 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.15 | с/х Северянин | P, МВт | счетчик | 0.045 | 0.09 | 0.063 | 0.036 | 0.045 | 0.036 | 0.045 | 0.027 | 0.036 | 0.045 | 0.072 | 0.081 | 0.054 | 0.054 | 0.027 | 0.072 | 0.045 | 0.045 | 0.036 | 0.027 | 0.045 | 0.063 | 0.072 | 0.081 | 1.242
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 1.44
|  | I, А | расчет | 9.3704 | 11.8527 | 10.2305 | 9.0268 | 4.1906 | 9.0268 | 4.1906 | 8.7502 | 3.3525 | 9.3704 | 6.7049 | 11.2757 | 5.0287 | 9.774 | 2.5143 | 10.7331 | 4.1906 | 9.3704 | 3.3525 | 8.7502 | 9.3704 | 10.2305 | 10.7331 | 11.2757
|  | tgφ |  | 2 | 1 | 1.4286 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 3.3333 | 0 | 2 | 0 | 1.1111 | 0 | 1.6667 | 0 | 1.25 | 0 | 2 | 0 | 3.3333 | 2 | 1.4286 | 1.25 | 1.1111 | 1.1594
яч.17 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.4 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.6 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.8 | С ЛПУМГ-ЭХЗ | P, МВт | счетчик | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.066
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0 | 1.1175 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.14 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.16 | ВЛ-6кВ №3 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.135
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0.54
|  | I, А | расчет | 0 | 0.83811 | 0 | 0.83811 | 8.3811 | 0.83811 | 0.83811 | 8.4229 | 0.83811 | 0 | 8.4229 | 0 | 0 | 0.83811 | 8.4229 | 0.83811 | 0 | 8.4229 | 0 | 0.83811 | 0.83811 | 8.3811 | 0.83811 | 0.83811
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 10 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4
яч.18 | ВЛ-6кВ №1, ВООРВУ, ТЭВС, ВУТТиСТ, ВГПУ, кот.Причал | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.048 | 0.036 | 0.024 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.048 | 0.084 | 0.072 | 0.072 | 0.036 | 0.084 | 0.036 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.036 | 1.188
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0.96
|  | I, А | расчет | 3.3525 | 3.3525 | 3.3525 | 11.3962 | 3.3525 | 2.235 | 12.0357 | 3.3525 | 2.235 | 6.7049 | 13.6406 | 8.9399 | 12.0357 | 7.8224 | 13.032 | 6.7049 | 3.3525 | 7.8224 | 3.3525 | 4.4699 | 12.0357 | 4.4699 | 11.3962 | 11.6669
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4286 | 0 | 2.5 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 5 | 3.3333 | 0.80808
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.099 | 0.189 | 0.123 | 0.087 | 0.141 | 0.117 | 0.204 | 0.156 | 0.123 | 0.189 | 0.249 | 0.207 | 0.168 | 0.207 | 0.174 | 0.219 | 0.135 | 0.162 | 0.138 | 0.126 | 0.162 | 0.183 | 0.189 | 0.198 | 3.945
|  | Q, МВАр |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.27 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.09 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.15 | 0 | 0.24 | 0.06 | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 4.08
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.001 | -0.093 | 0.021 | 0.105 | 0.003 | 0.075 | -0.06 | -0.06 | 0.069 | 0.051 | -0.103 | -0.063 | 0.072 | -0.011 | -0.078 | -0.075 | -0.039 | 0.032 | 0.102 | 0.066 | 0.032 | -0.039 | -0.053 | -0.054 | -0.101
|  | Q, МВАр |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.11 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -0.13 | 0.08 | 0.06 | -0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.1 | 0.01 | 0.11 | -0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.11 | -0.11 | -0.24
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС УКПГ-1 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
яч.7 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | Часы замеров 1: откл. | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
яч.8 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.025824 | 0.025872 | 0.027072 | 0.027216 | 0.025056 | 0.02736 | 0.0276 | 0.02664 | 0.031728 | 0.032208 | 0.03216 | 0.031728 | 0.027072 | 0.02928 | 0.03072 | 0.03024 | 0.03864 | 0.023856 | 0.022896 | 0.021552 | 0.024 | 0.02448 | 0.022368 | 0.024336 | 0.6599
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.03936 | 0.039936 | 0.040944 | 0.0408 | 0.039456 | 0.041088 | 0.04104 | 0.038784 | 0.038976 | 0.040272 | 0.040752 | 0.038112 | 0.03792 | 0.038016 | 0.03864 | 0.038784 | 0.040416 | 0.03864 | 0.03792 | 0.038064 | 0.039984 | 0.04032 | 0.03816 | 0.03816 | 0.94454
|  | I, А | расчет | 4.3838 | 4.4312 | 4.5709 | 4.5672 | 4.3526 | 4.5969 | 4.6057 | 4.3817 | 4.6801 | 4.8021 | 4.8344 | 4.618 | 4.3388 | 4.4685 | 4.5969 | 4.5798 | 5.207 | 4.2288 | 4.125 | 4.0734 | 4.3427 | 4.3926 | 4.1191 | 4.2147
|  | tgφ |  | 1.5242 | 1.5436 | 1.5124 | 1.4991 | 1.5747 | 1.5018 | 1.487 | 1.4559 | 1.2284 | 1.2504 | 1.2672 | 1.2012 | 1.4007 | 1.2984 | 1.2578 | 1.2825 | 1.046 | 1.6197 | 1.6562 | 1.7661 | 1.666 | 1.6471 | 1.706 | 1.568 | 1.4313
U, кВ
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.025824 | 0.025872 | 0.027072 | 0.027216 | 0.025056 | 0.02736 | 0.0276 | 0.02664 | 0.031728 | 0.032208 | 0.03216 | 0.031728 | 0.027072 | 0.02928 | 0.03072 | 0.03024 | 0.03864 | 0.023856 | 0.022896 | 0.021552 | 0.024 | 0.02448 | 0.022368 | 0.024336
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | #VALUE! | 0.039936 | 0.040944 | 0.0408 | 0.039456 | 0.041088 | 0.04104 | 0.038784 | 0.038976 | 0.040272 | 0.040752 | 0.038112 | 0.03792 | 0.038016 | 0.03864 | 0.038784 | 0.040416 | 0.03864 | 0.03792 | 0.038064 | 0.039984 | 0.04032 | 0.03816 | 0.03816
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | #VALUE! | 0.047584 | 0.049085 | 0.049044 | 0.046739 | 0.049364 | 0.049457 | 0.047052 | 0.050257 | 0.051567 | 0.051913 | 0.04959 | 0.046592 | 0.047985 | 0.049364 | 0.04918 | 0.055915 | 0.045411 | 0.044296 | 0.043742 | 0.046634 | 0.04717 | 0.044232 | 0.04526 |  | #VALUE!
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч. 3 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.13 | ТП-11 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | БВЦ | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.192
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0.55874 | 0.55874 | 0.27937 | 0.27937 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 0.55874 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
яч.17 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.4 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.14 | ТП-11 | P, МВт | счетчик | 0.018 | 0.03 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.03 | 0.018 | 0.012 | 0.024 | 0.018 | 0.03 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.024 | 0.516
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1.6762 | 2.7937 | 1.6762 | 2.235 | 1.6762 | 1.6762 | 1.6762 | 2.7937 | 2.7937 | 1.1175 | 1.6762 | 3.3525 | 1.6762 | 2.7937 | 1.6762 | 1.1175 | 2.235 | 1.6762 | 2.7937 | 2.235 | 1.1175 | 2.235 | 1.1175 | 2.235
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | БВЦ | P, МВт | счетчик | 0.0042 | 0.0042 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0048 | 0.009 | 0.0066 | 0.0036 | 0.0084 | 0.003 | 0.0072 | 0.0042 | 0.0036 | 0.003 | 0.003 | 0.0048 | 0.0036 | 0.0036 | 0.003 | 0.003 | 0.1062
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.39112 | 0.39112 | 0.2235 | 0.33525 | 0.33525 | 0.44699 | 0.44699 | 0.39112 | 0.44699 | 0.83811 | 0.61462 | 0.33525 | 0.78224 | 0.27937 | 0.67049 | 0.39112 | 0.33525 | 0.27937 | 0.27937 | 0.44699 | 0.33525 | 0.33525 | 0.27937 | 0.27937
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.0282 | 0.0402 | 0.0234 | 0.0306 | 0.0276 | 0.0288 | 0.0288 | 0.0402 | 0.0468 | 0.033 | 0.0366 | 0.0516 | 0.0384 | 0.045 | 0.0312 | 0.0282 | 0.0396 | 0.033 | 0.045 | 0.0348 | 0.0216 | 0.0336 | 0.021 | 0.027 | 0.8142
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.002376 | -0.014328 | 0.003672 | -0.003384 | -0.002544 | -0.00144 | -0.0012 | -0.01356 | -0.015072 | -0.000792 | -0.00444 | -0.019872 | -0.011328 | -0.01572 | -0.00048 | 0.00204 | -0.00096 | -0.009144 | -0.022104 | -0.013248 | 0.0024 | -0.00912 | 0.001368 | -0.002664 | -0.1543
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 0.039936 | 0.040944 | 0.0408 | 0.039456 | 0.041088 | 0.04104 | 0.038784 | 0.038976 | 0.040272 | 0.040752 | 0.038112 | 0.03792 | 0.038016 | 0.03864 | 0.038784 | 0.040416 | 0.03864 | 0.03792 | 0.038064 | 0.039984 | 0.04032 | 0.03816 | 0.03816 | 0.94454
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС УКПГ-2 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.5 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.09621 | 0.08553 | 0.08472 | 0.08382 | 0.08526 | 0.09108 | 0.10407 | 0.10728 | 0.12996 | 0.10611 | 0.10218 | 0.1032 | 0.10167 | 0.11817 | 0.10821 | 0.10377 | 0.10395 | 0.09717 | 0.09858 | 0.09591 | 0.10146 | 0.09702 | 0.09384 | 0.08595 | 2.3851
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.09888 | 0.09966 | 0.10005 | 0.09909 | 0.09951 | 0.10428 | 0.10083 | 0.09777 | 0.10503 | 0.10179 | 0.10251 | 0.10182 | 0.10011 | 0.1089 | 0.09639 | 0.10056 | 0.10035 | 0.09897 | 0.09891 | 0.09966 | 0.11031 | 0.10404 | 0.09708 | 0.09459 | 2.4211
|  | I, А | расчет | 12.8476 | 12.2299 | 12.2086 | 12.0862 | 12.2029 | 12.8935 | 13.494 | 13.5167 | 15.5606 | 13.6928 | 13.4785 | 13.5006 | 13.2873 | 14.9647 | 13.4951 | 13.4565 | 13.4549 | 12.9161 | 13.0044 | 12.8803 | 13.9569 | 13.2476 | 12.5736 | 11.9019
|  | tgφ |  | 1.0278 | 1.1652 | 1.1809 | 1.1822 | 1.1671 | 1.1449 | 0.96887 | 0.91135 | 0.80817 | 0.95929 | 1.0032 | 0.98663 | 0.98466 | 0.92155 | 0.89077 | 0.96907 | 0.96537 | 1.0185 | 1.0033 | 1.0391 | 1.0872 | 1.0724 | 1.0345 | 1.1005 | 1.0151
яч.6 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | Часы замеров 1: откл. | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.09621 | 0.08553 | 0.08472 | 0.08382 | 0.08526 | 0.09108 | 0.10407 | 0.10728 | 0.12996 | 0.10611 | 0.10218 | 0.1032 | 0.10167 | 0.11817 | 0.10821 | 0.10377 | 0.10395 | 0.09717 | 0.09858 | 0.09591 | 0.10146 | 0.09702 | 0.09384 | 0.08595
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | #VALUE! | 0.09966 | 0.10005 | 0.09909 | 0.09951 | 0.10428 | 0.10083 | 0.09777 | 0.10503 | 0.10179 | 0.10251 | 0.10182 | 0.10011 | 0.1089 | 0.09639 | 0.10056 | 0.10035 | 0.09897 | 0.09891 | 0.09966 | 0.11031 | 0.10404 | 0.09708 | 0.09459
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | #VALUE! | 0.13133 | 0.1311 | 0.12979 | 0.13104 | 0.13846 | 0.1449 | 0.14515 | 0.1671 | 0.14704 | 0.14474 | 0.14497 | 0.14268 | 0.1607 | 0.14492 | 0.1445 | 0.14448 | 0.1387 | 0.13965 | 0.13831 | 0.14987 | 0.14226 | 0.13502 | 0.12781 |  | #VALUE!
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.9 | п. Лемтыбож | P, МВт | АСКУЭ | 0.022032 | 0.022176 | 0.021816 | 0.021456 | 0.023256 | 0.025704 | 0.042624 | 0.04788 | 0.04356 | 0.03528 | 0.036072 | 0.037368 | 0.036504 | 0.038016 | 0.034632 | 0.03708 | 0.038952 | 0.037296 | 0.039168 | 0.036576 | 0.0342 | 0.036072 | 0.033048 | 0.025632 | 0.8064 | 0.04788 | 0.021456
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.02196 | 0.021672 | 0.021744 | 0.021384 | 0.02124 | 0.02124 | 0.020664 | 0.021096 | 0.02268 | 0.020448 | 0.020808 | 0.02124 | 0.021384 | 0.023112 | 0.019368 | 0.019584 | 0.019728 | 0.022896 | 0.0234 | 0.02304 | 0.021888 | 0.025704 | 0.02088 | 0.02016 | 0.51732
|  | I, А | расчет | 2.8968 | 2.8875 | 2.8684 | 2.821 | 2.933 | 3.1051 | 4.4112 | 4.8724 | 4.5734 | 3.7973 | 3.878 | 4.0027 | 3.9397 | 4.1431 | 3.6951 | 3.9051 | 4.0661 | 4.0754 | 4.2488 | 4.0255 | 3.7812 | 4.1247 | 3.6403 | 3.0368
|  | tgφ |  | 0.99673 | 0.97727 | 0.9967 | 0.99664 | 0.91331 | 0.82633 | 0.4848 | 0.4406 | 0.52066 | 0.57959 | 0.57685 | 0.5684 | 0.5858 | 0.60795 | 0.55925 | 0.52816 | 0.50647 | 0.6139 | 0.59743 | 0.62992 | 0.64 | 0.71257 | 0.63181 | 0.78652 | 0.64152
яч.11 | КТПН-1 | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.048
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.55874 | 0 | 0 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0.55874 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.17 | ТП-2×630 | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.084 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.258
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 1.1175 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 7.8224 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1175 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | РТС | P, МВт | АСКУЭ | 0.04224 | 0.041712 | 0.041376 | 0.041184 | 0.040704 | 0.040128 | 0.040224 | 0.039984 | 0.04008 | 0.039744 | 0.0396 | 0.04032 | 0.040896 | 0.04032 | 0.04056 | 0.04056 | 0.040032 | 0.040608 | 0.04032 | 0.039696 | 0.040272 | 0.040896 | 0.040944 | 0.040944 | 0.97334
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.016896 | 0.01704 | 0.01704 | 0.016944 | 0.016896 | 0.01704 | 0.016704 | 0.016224 | 0.016272 | 0.01632 | 0.016128 | 0.016128 | 0.016224 | 0.015888 | 0.015936 | 0.016128 | 0.016272 | 0.016464 | 0.016416 | 0.016608 | 0.016752 | 0.016944 | 0.016608 | 0.016224 | 0.3961
|  | I, А | расчет | 4.2366 | 4.196 | 4.1671 | 4.1471 | 4.1041 | 4.0598 | 4.056 | 4.0183 | 4.0283 | 4.001 | 3.9818 | 4.044 | 4.0971 | 4.0357 | 4.0582 | 4.0647 | 4.0241 | 4.0806 | 4.054 | 4.0071 | 4.0618 | 4.1223 | 4.1146 | 4.1013
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.40852 | 0.41183 | 0.41142 | 0.41509 | 0.42464 | 0.41527 | 0.40576 | 0.40599 | 0.41063 | 0.40727 | 0.4 | 0.39671 | 0.39405 | 0.3929 | 0.39763 | 0.40647 | 0.40544 | 0.40714 | 0.41838 | 0.41597 | 0.41432 | 0.40563 | 0.39625 | 0.40694
яч.12 | ТП-2×630 | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0 | 0.55874 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.15 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.16 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.18 | Вод.скв. ЭХЗ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.082272 | 0.075888 | 0.075192 | 0.07464 | 0.08196 | 0.083832 | 0.10085 | 0.099864 | 0.10164 | 0.087024 | 0.17167 | 0.095688 | 0.0954 | 0.096336 | 0.093192 | 0.09564 | 0.090984 | 0.089904 | 0.091488 | 0.088272 | 0.092472 | 0.082968 | 0.085992 | 0.072576 | 2.2057
|  | Q, МВАр |  | 0.038856 | 0.038712 | 0.038784 | 0.038328 | 0.038136 | 0.03828 | 0.037368 | 0.03732 | 0.038952 | 0.036768 | 0.036936 | 0.037368 | 0.037608 | 0.039 | 0.035304 | 0.035712 | 0.036 | 0.03936 | 0.039816 | 0.039648 | 0.03864 | 0.042648 | 0.037488 | 0.036384 | 0.91342
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.013938 | 0.009642 | 0.009528 | 0.00918 | 0.0033 | 0.007248 | 0.003222 | 0.007416 | 0.02832 | 0.019086 | -0.069492 | 0.007512 | 0.00627 | 0.021834 | 0.015018 | 0.00813 | 0.012966 | 0.007266 | 0.007092 | 0.007638 | 0.008988 | 0.014052 | 0.007848 | 0.013374 | 0.17938
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 0.060948 | 0.061266 | 0.060762 | 0.061374 | 0.066 | 0.063462 | 0.06045 | 0.066078 | 0.065022 | 0.065574 | 0.064452 | 0.062502 | 0.0699 | 0.061086 | 0.064848 | 0.06435 | 0.05961 | 0.059094 | 0.060012 | 0.07167 | 0.061392 | 0.059592 | 0.058206 | 1.5077
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС УКПГ-4 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ПБВ 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.7 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.0144 | 0.0159 | 0.01566 | 0.01518 | 0.01428 | 0.0156 | 0.01434 | 0.015 | 0.0162 | 0.0147 | 0.01596 | 0.01476 | 0.01746 | 0.01476 | 0.01614 | 0.01482 | 0.01674 | 0.01446 | 0.0159 | 0.01464 | 0.01704 | 0.01464 | 0.01614 | 0.01458 | 0.3693
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0321 | 0.03162 | 0.03132 | 0.0309 | 0.0324 | 0.03144 | 0.03096 | 0.03138 | 0.03018 | 0.0312 | 0.03 | 0.03096 | 0.02904 | 0.03036 | 0.0297 | 0.03096 | 0.03012 | 0.03102 | 0.03042 | 0.03192 | 0.03078 | 0.0312 | 0.02952 | 0.12006 | 0.82956
|  | I, А | расчет | 3.2763 | 3.2959 | 3.2609 | 3.206 | 3.2973 | 3.2684 | 3.1774 | 3.2389 | 3.1898 | 3.2118 | 3.1645 | 3.194 | 3.1555 | 3.1437 | 3.1478 | 3.1964 | 3.209 | 3.1871 | 3.1964 | 3.2702 | 3.2763 | 3.2094 | 3.1331 | 11.2626
|  | tgφ |  | 2.2292 | 1.9887 | 2 | 2.0356 | 2.2689 | 2.0154 | 2.159 | 2.092 | 1.863 | 2.1224 | 1.8797 | 2.0976 | 1.6632 | 2.0569 | 1.8401 | 2.0891 | 1.7993 | 2.1452 | 1.9132 | 2.1803 | 1.8063 | 2.1311 | 1.829 | 8.2346 | 2.2463
яч.8 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.0138 | 0.01398 | 0.01386 | 0.01398 | 0.01392 | 0.01404 | 0.01398 | 0.01416 | 0.01398 | 0.01416 | 0.01398 | 0.01494 | 0.01476 | 0.01446 | 0.01452 | 0.01476 | 0.01422 | 0.0138 | 0.01392 | 0.01404 | 0.01416 | 0.01404 | 0.0141 | 0.01386 | 0.33942
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.02706 | 0.02754 | 0.02748 | 0.0276 | 0.02754 | 0.02802 | 0.02802 | 0.02706 | 0.02712 | 0.02754 | 0.0273 | 0.0276 | 0.02772 | 0.02736 | 0.02724 | 0.02766 | 0.02754 | 0.02718 | 0.027 | 0.02736 | 0.02778 | 0.02778 | 0.0273 | 0.02646 | 0.65826
|  | I, А | расчет | 2.8287 | 2.8761 | 2.8661 | 2.8811 | 2.8736 | 2.9186 | 2.9161 | 2.8441 | 2.8413 | 2.8838 | 2.8562 | 2.9226 | 2.9245 | 2.8818 | 2.8746 | 2.9196 | 2.8863 | 2.8387 | 2.8288 | 2.8637 | 2.9037 | 2.8986 | 2.8613 | 2.7816
|  | tgφ |  | 1.9609 | 1.97 | 1.9827 | 1.9742 | 1.9784 | 1.9957 | 2.0043 | 1.911 | 1.9399 | 1.9449 | 1.9528 | 1.8474 | 1.878 | 1.8921 | 1.876 | 1.874 | 1.9367 | 1.9696 | 1.9397 | 1.9487 | 1.9619 | 1.9786 | 1.9362 | 1.9091 | 1.9394
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.0282 | 0.02988 | 0.02952 | 0.02916 | 0.0282 | 0.02964 | 0.02832 | 0.02916 | 0.03018 | 0.02886 | 0.02994 | 0.0297 | 0.03222 | 0.02922 | 0.03066 | 0.02958 | 0.03096 | 0.02826 | 0.02982 | 0.02868 | 0.0312 | 0.02868 | 0.03024 | 0.02844
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.05916 | 0.05916 | 0.0588 | 0.0585 | 0.05994 | 0.05946 | 0.05898 | 0.05844 | 0.0573 | 0.05874 | 0.0573 | 0.05856 | 0.05676 | 0.05772 | 0.05694 | 0.05862 | 0.05766 | 0.0582 | 0.05742 | 0.05928 | 0.05856 | 0.05898 | 0.05682 | 0.14652
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.065537 | 0.066278 | 0.065794 | 0.065365 | 0.066242 | 0.066438 | 0.065427 | 0.065311 | 0.064762 | 0.065447 | 0.064651 | 0.065661 | 0.065267 | 0.064695 | 0.06467 | 0.06566 | 0.065446 | 0.064698 | 0.064702 | 0.065853 | 0.066353 | 0.065583 | 0.064366 | 0.14925 |  | 0.14925
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
яч.3 | КТПН | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.312
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.03 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | 0.458
|  | I, А | расчет | 1.2494 | 2.0146 | 2.0146 | 2.4988 | 2.4988 | 2.7937 | 2.7937 | 4.7739 | 3.5777 | 2.3705 | 1.2494 | 1.5804 | 1.5804 | 2.0146 | 2.4988 | 1.5804 | 1.5804 | 2.0146 | 2.0146 | 1.7669 | 2.0146 | 1.5804 | 1.5804 | 2.5057
|  | tgφ |  | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.3333 | 2.6667 | 1.25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 1.1111 | 1.4679
яч.11 | Вод.скв. | P, МВт | счетчик | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.084
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.24
|  | I, А | расчет | 1.1175 | 1.2494 | 1.1175 | 1.7669 | 1.1175 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2494 | 1.7669 | 1.2494 | 0.55874 | 0.79018 | 0.55874 | 0.79018 | 1.2494 | 0.55874 | 0.79018 | 1.1175 | 1.2494 | 1.1175 | 0.79018 | 0.55874 | 0.79018 | 0.55874
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 2.8571
яч.13 | Ввод на приемный портал ВЛ на УКПГ-5 (рабочий) | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 |  | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.4 |  | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.12 | БВЦ | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.312
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.03 | 0.03 | 0.048 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.384
|  | I, А | расчет | 1.7669 | 2.0146 | 2.0146 | 2.0146 | 2.4988 | 2.7937 | 4.0291 | 3.258 | 3.258 | 4.9975 | 1.7669 | 2.0146 | 2.0146 | 2.0146 | 1.1175 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2494 | 1.2494 | 1.1175 | 1.2494 | 1.2494 | 0.79018 | 1.2494
|  | tgφ |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.2308
яч.14 | Ввод на приемный портал ВЛ на УКПГ-5 (резервный) | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.012 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.024 | 0.042 | 0.048 | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.012 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.024 | 0.03 | 0.018 | 0.03 | 0.024 | 0.024 | 0.03 | 0.708
|  | Q, МВАр |  | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.072 | 0.09 | 0.078 | 0.078 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 1.082
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.0162 | -0.00012 | 0.00552 | -0.00084 | 0.0042 | -0.01236 | -0.01968 | -0.01284 | -0.01782 | -0.01914 | 0.01794 | -0.0003 | 0.00822 | -0.00078 | 0.00066 | 0.00558 | 0.00096 | 0.00426 | -0.00018 | 0.01068 | 0.0012 | 0.00468 | 0.00624 | -0.00156 | 0.00072
|  | Q, МВАр |  | 0.01716 | 0.01116 | 0.0108 | -0.0015 | -6e-05 | -0.00054 | -0.01302 | -0.03156 | -0.0207 | -0.01926 | 0.0213 | 0.02256 | 0.02076 | 0.01572 | 0.02094 | 0.03462 | 0.03366 | 0.0222 | 0.02142 | 0.02928 | 0.02856 | 0.03498 | 0.03282 | 0.11452 | 0.40582
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС УКПГ-8 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
яч.7 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.04686 | 0.04698 | 0.04698 | 0.04686 | 0.04686 | 0.04704 | 0.04662 | 0.0477 | 0.04764 | 0.04728 | 0.04716 | 0.04842 | 0.04818 | 0.0468 | 0.0474 | 0.04818 | 0.04764 | 0.04944 | 0.04764 | 0.04788 | 0.04722 | 0.04788 | 0.0471 | 0.04668 | 1.1384
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.05154 | 0.05244 | 0.05262 | 0.05238 | 0.05238 | 0.05286 | 0.05298 | 0.05454 | 0.05136 | 0.05172 | 0.05106 | 0.05088 | 0.0507 | 0.04986 | 0.04998 | 0.05088 | 0.05112 | 0.05454 | 0.05094 | 0.05208 | 0.05286 | 0.0534 | 0.05226 | 0.051 | 1.2464
|  | I, А | расчет | 6.4868 | 6.5565 | 6.569 | 6.5449 | 6.5449 | 6.4848 | 6.4675 | 6.6403 | 6.42 | 6.422 | 6.37 | 6.4369 | 6.4098 | 6.267 | 6.3128 | 6.4218 | 6.4039 | 6.7463 | 6.3919 | 6.4834 | 6.4958 | 6.573 | 6.4475 | 6.4384
|  | tgφ |  | 1.0999 | 1.1162 | 1.1201 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1237 | 1.1364 | 1.1434 | 1.0781 | 1.0939 | 1.0827 | 1.0508 | 1.0523 | 1.0654 | 1.0544 | 1.056 | 1.073 | 1.1032 | 1.0693 | 1.0877 | 1.1194 | 1.1153 | 1.1096 | 1.0925 | 1.0948
яч.8 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.02448 | 0.02478 | 0.02484 | 0.0249 | 0.02532 | 0.02592 | 0.02628 | 0.02502 | 0.02598 | 0.02652 | 0.02622 | 0.02604 | 0.0261 | 0.02514 | 0.0267 | 0.02802 | 0.02826 | 0.0285 | 0.02766 | 0.02856 | 0.02922 | 0.03162 | 0.03048 | 0.02922 | 0.64578
|  | I, А | расчет | 2.2797 | 2.3076 | 2.3132 | 2.3188 | 2.3579 | 2.3755 | 2.4084 | 2.293 | 2.381 | 2.4304 | 2.4029 | 2.3865 | 2.3919 | 2.304 | 2.4469 | 2.5679 | 2.5899 | 2.6119 | 2.5349 | 2.6174 | 2.6779 | 2.8978 | 2.7934 | 2.7211
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.04686 | 0.04698 | 0.04698 | 0.04686 | 0.04686 | 0.04704 | 0.04662 | 0.0477 | 0.04764 | 0.04728 | 0.04716 | 0.04842 | 0.04818 | 0.0468 | 0.0474 | 0.04818 | 0.04764 | 0.04944 | 0.04764 | 0.04788 | 0.04722 | 0.04788 | 0.0471 | 0.04668
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.07602 | 0.07722 | 0.07746 | 0.07728 | 0.0777 | 0.07878 | 0.07926 | 0.07956 | 0.07734 | 0.07824 | 0.07728 | 0.07692 | 0.0768 | 0.075 | 0.07668 | 0.0789 | 0.07938 | 0.08304 | 0.0786 | 0.08064 | 0.08208 | 0.08502 | 0.08274 | 0.08022
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.089302 | 0.090388 | 0.090593 | 0.090377 | 0.090737 | 0.091755 | 0.091954 | 0.092764 | 0.090835 | 0.091416 | 0.090533 | 0.090891 | 0.090662 | 0.088404 | 0.090148 | 0.092447 | 0.092578 | 0.096643 | 0.09191 | 0.093783 | 0.094693 | 0.097575 | 0.095207 | 0.092813 |  | 0.097575
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2
яч.3 | Вод.скв. ВГПУ ЭХЗ (КС-1) | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | БВЦ | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.036 | 0.042 | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.03 | 0.03 | 0.024 | 0.042 | 0.048 | 0.03 | 0.042 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.042 | 0.036 | 0.972
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 3.3525 | 3.3525 | 3.3525 | 3.3525 | 3.9112 | 4.399 | 4.399 | 3.2992 | 3.8491 | 3.8491 | 4.399 | 4.399 | 2.7494 | 2.7494 | 2.1995 | 3.8491 | 4.399 | 2.7494 | 3.8491 | 4.399 | 4.399 | 4.9489 | 3.8491 | 3.3525
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | КТПН | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.042
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.024 | 0.012 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.018 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.186
|  | I, А | расчет | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.79018 | 1.2494 | 0.54987 | 0.54987 | 0.77764 | 2.1995 | 1.2296 | 0.54987 | 0 | 0.54987 | 0.77764 | 0.54987 | 0.54987 | 1.0997 | 0.54987 | 1.6496 | 1.0997 | 0.77764 | 0.54987 | 0.54987 | 0.55874
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4286
яч.4 | АБЗ | P, МВт | АСКУЭ | 0.00537 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.00531 | 0.00534 | 0.00534 | 0.00534 | 0.00534 | 0.00531 | 0.00537 | 0.0054 | 0.00594 | 0.00582 | 0.00579 | 0.00588 | 0.00594 | 0.00603 | 0.00591 | 0.00585 | 0.00585 | 0.13353
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.01287 | 0.01305 | 0.01311 | 0.01305 | 0.01314 | 0.01335 | 0.01335 | 0.01281 | 0.01284 | 0.01299 | 0.01281 | 0.01284 | 0.01281 | 0.01257 | 0.01254 | 0.01305 | 0.01323 | 0.01329 | 0.01311 | 0.01341 | 0.01356 | 0.01365 | 0.01326 | 0.0129 | 0.31359
|  | I, А | расчет | 1.2986 | 1.3152 | 1.3204 | 1.3152 | 1.3229 | 1.3198 | 1.3198 | 1.2708 | 1.2744 | 1.2871 | 1.2719 | 1.2744 | 1.2708 | 1.2527 | 1.2513 | 1.314 | 1.3246 | 1.3285 | 1.3168 | 1.3441 | 1.36 | 1.3632 | 1.3282 | 1.319
|  | tgφ |  | 2.3966 | 2.4167 | 2.4278 | 2.4167 | 2.4333 | 2.4722 | 2.4722 | 2.4124 | 2.4045 | 2.4326 | 2.3989 | 2.4045 | 2.4124 | 2.3408 | 2.3222 | 2.197 | 2.2732 | 2.2953 | 2.2296 | 2.2576 | 2.2488 | 2.3096 | 2.2667 | 2.2051 | 2.3485
яч.12 | БВЦ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | КТПН | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.078
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.27
|  | I, А | расчет | 0.55874 | 0.55874 | 0.55874 | 0.79018 | 1.2494 | 1.6496 | 1.2296 | 1.7389 | 1.2296 | 1.0997 | 1.2296 | 0.77764 | 0.54987 | 0.77764 | 0.54987 | 1.7389 | 1.0997 | 1.2296 | 1.6496 | 1.7389 | 1.2296 | 1.0997 | 1.2296 | 1.1175
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 2 | #DIV/0! | 2 | 3 | 2 | #DIV/0! | 2 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 3 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 3 | 2 | #DIV/0! | 2 | #DIV/0! | 3.4615
яч.16 | ВЛ-ЭХЗ ВЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.04137 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0534 | 0.0594 | 0.0534 | 0.0594 | 0.05331 | 0.05334 | 0.05334 | 0.05934 | 0.05934 | 0.03531 | 0.04737 | 0.0294 | 0.05394 | 0.05382 | 0.04779 | 0.04788 | 0.05994 | 0.06603 | 0.05991 | 0.05385 | 0.04185 | 1.2255
|  | Q, МВАр |  | 0.02487 | 0.02505 | 0.02511 | 0.02505 | 0.03714 | 0.03735 | 0.03135 | 0.03681 | 0.04884 | 0.03699 | 0.03081 | 0.01884 | 0.02481 | 0.02457 | 0.02454 | 0.03705 | 0.03723 | 0.02529 | 0.04911 | 0.04341 | 0.03156 | 0.03165 | 0.03126 | 0.0309 | 0.76959
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.00549 | 0.00558 | 0.00558 | -0.00654 | -0.01254 | -0.00636 | -0.01278 | -0.00561 | -0.0057 | -0.00606 | -0.01218 | -0.01092 | 0.01287 | -0.00057 | 0.018 | -0.00576 | -0.00618 | 0.00165 | -0.00024 | -0.01206 | -0.01881 | -0.01203 | -0.00675 | 0.00483 | -0.08709
|  | Q, МВАр |  | 0.05115 | 0.05217 | 0.05235 | 0.05223 | 0.04056 | 0.04143 | 0.04791 | 0.04275 | 0.0285 | 0.04125 | 0.04647 | 0.05808 | 0.05199 | 0.05043 | 0.05214 | 0.04185 | 0.04215 | 0.05775 | 0.02949 | 0.03723 | 0.05052 | 0.05337 | 0.05148 | 0.04932 | 1.1226
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС 2-й подъем 35/0,4 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.11 | Ввод Т-1 0,4 кВ | P, МВт | счетчик | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.026 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.01 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.336
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 2.8868 | 2.8868 | 17.321 | 43.3025 | 14.4342 | 11.5473 | 2.8868 | 5.7737 | 8.6605 | 8.6605 | 20.2079 | 37.5289 | 49.0762 | 31.7552 | 31.7552 | 23.0947 | 23.0947 | 31.7552 | 14.4342 | 31.7552 | 23.0947 | 20.2079 | 17.321 | 11.5473
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ
яч.12 | Ввод Т-2 0,4 кВ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
U, кВ
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.026 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.01 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.008
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.026 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.01 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.008 |  | 0.034
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
| ВЛ-55 | P, МВт | нет учета
|  | Q, МВАр | нет учета
I, А
tgφ
ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-0,4 |  | U, кВ | прибор | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
2 СШ-0,4 |  | U, кВ | прибор | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
яч.3 | Задвижка-6 | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | Задвижка-4 | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | ЩО-1 | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | КИП | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Хлораторная | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.17 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.19 | Насос №2 | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Хлораторная | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | ЩО-РУ-0,4кВ | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Задвижка-5 | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | Водозамерная | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 | Водозамерная | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.16 | Вахта | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 | Обогрев насосной | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Мост | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Калорифер | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Насос №1 | P, МВт | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | нет информации
|  | I, А |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт |  | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0043
Отходящие ВЛ 0,4 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 0,4 кВ |  | P, МВт |  | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.03 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.014 | 0.026 | 0.034 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 0.01 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.008 | 0.336
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Подчерье 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 3.16
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.96
|  | I, А | расчет | 3.202 | 3.202 | 3.202 | 5.0629 | 10.1257 | 10.1257 | 5.0629 | 11.3209 | 8.1636 | 10.1257 | 16.0102 | 16.0102 | 9.3355 | 9.0567 | 4.5284 | 4.5284 | 4.5284 | 3.202 | 5.0629 | 7.16 | 9.3355 | 11.5451 | 11.3209 | 11.3209
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.5 | 0.14286 | 0.14286 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3038
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.056569 | 0.056569 | 0.056569 | 0.089443 | 0.17889 | 0.17889 | 0.089443 | 0.2 | 0.14422 | 0.17889 | 0.28284 | 0.28284 | 0.16492 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.056569 | 0.089443 | 0.12649 | 0.16492 | 0.20396 | 0.2 | 0.2 |  | 0.28284
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.2 | дер.Подчерье | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 2.92 | 0.2 | 0.04
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.28
|  | I, А | расчет | 3.202 | 5.0629 | 3.202 | 3.202 | 5.0629 | 8.1636 | 7.16 | 11.5451 | 7.16 | 10.1257 | 13.2024 | 12.193 | 11.3209 | 7.16 | 7.16 | 11.5451 | 9.3355 | 7.16 | 11.5451 | 11.5451 | 5.0629 | 5.0629 | 3.202 | 5.0629
|  | tgφ |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0.33333 | 0.2 | 0.33333 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.75 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.43836
яч.7
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0.0074
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 2.92
|  | Q, МВАр |  | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1.28
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 3.638e-12 | -3.638e-12 | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | -0.04 | -0.04 | 3.638e-12 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.08 | -0.08 | -0.12 | -0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.24
|  | Q, МВАр |  | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | -1.819e-12 | 0.08 | 0.04 | 0 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 1.819e-12 | -1.819e-12 | 0 | 0 | 0 | -0.04 | -0.04 | -0.32
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Дутово 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.6 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.1578 | 0.1488 | 0.137 | 0.135 | 0.16 | 0.1786 | 0.1992 | 0.2358 | 0.2678 | 0.3084 | 0.2896 | 0.2632 | 0.2308 | 0.278 | 0.2744 | 0.2354 | 0.2382 | 0.2314 | 0.244 | 0.2408 | 0.2326 | 0.2236 | 0.1924 | 0.162 | 5.2648
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.124 | 0.124 | 0.1222 | 0.1206 | 0.1222 | 0.1224 | 0.1246 | 0.1272 | 0.1548 | 0.2224 | 0.21 | 0.1786 | 0.144 | 0.226 | 0.2184 | 0.1652 | 0.1724 | 0.1408 | 0.1332 | 0.1362 | 0.133 | 0.1332 | 0.1282 | 0.123 | 3.6066
|  | I, А | расчет | 11.36 | 10.964 | 10.3915 | 10.2467 | 11.3961 | 12.2559 | 13.2998 | 15.1655 | 17.509 | 21.5226 | 20.249 | 18.0046 | 15.3986 | 20.2799 | 19.8515 | 16.2786 | 16.6442 | 15.3325 | 15.7355 | 15.6597 | 15.1666 | 14.7323 | 13.0869 | 11.5136
|  | tgφ |  | 0.7858 | 0.83333 | 0.89197 | 0.89333 | 0.76375 | 0.68533 | 0.6255 | 0.53944 | 0.57804 | 0.72114 | 0.72514 | 0.67857 | 0.62392 | 0.81295 | 0.79592 | 0.70178 | 0.72376 | 0.60847 | 0.5459 | 0.56561 | 0.5718 | 0.59571 | 0.66632 | 0.75926 | 0.68504
U, кВ
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.20069 | 0.19369 | 0.18358 | 0.18102 | 0.20133 | 0.21652 | 0.23496 | 0.26792 | 0.30932 | 0.38023 | 0.35773 | 0.31808 | 0.27204 | 0.35827 | 0.3507 | 0.28758 | 0.29404 | 0.27087 | 0.27799 | 0.27665 | 0.26794 | 0.26027 | 0.2312 | 0.2034 |  | 0.38023
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
яч.1 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.3 | Дутово-Лемты | P, МВт | АСКУЭ | 0.1588 | 0.1498 | 0.1378 | 0.1358 | 0.1611 | 0.1795 | 0.2 | 0.2367 | 0.2684 | 0.3089 | 0.2899 | 0.2635 | 0.2309 | 0.278 | 0.2744 | 0.2356 | 0.2384 | 0.2318 | 0.2444 | 0.2412 | 0.2332 | 0.2242 | 0.193 | 0.1626 | 5.2779 | 0.3089 | 0.1358
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.1243 | 0.1245 | 0.1228 | 0.121 | 0.1228 | 0.1227 | 0.125 | 0.1276 | 0.1554 | 0.2228 | 0.2105 | 0.1789 | 0.1441 | 0.2262 | 0.2184 | 0.1655 | 0.1727 | 0.1411 | 0.1334 | 0.1365 | 0.1332 | 0.1336 | 0.1284 | 0.1234 | 3.6148
|  | I, А | расчет | 11.4151 | 11.0256 | 10.4479 | 10.2956 | 11.4662 | 12.3075 | 13.3502 | 15.2211 | 17.5554 | 21.5588 | 20.2793 | 18.0281 | 15.4064 | 20.2871 | 19.8515 | 16.2976 | 16.6633 | 15.3607 | 15.7608 | 15.6877 | 15.2017 | 14.7731 | 13.1215 | 11.5543
|  | tgφ |  | 0.78275 | 0.83111 | 0.89115 | 0.89102 | 0.76226 | 0.68357 | 0.625 | 0.53908 | 0.57899 | 0.72127 | 0.72611 | 0.67894 | 0.62408 | 0.81367 | 0.79592 | 0.70246 | 0.72441 | 0.60871 | 0.54583 | 0.56592 | 0.57118 | 0.5959 | 0.66528 | 0.75892 | 0.68489
яч.4 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
| ТСН | P, МВт | АСКУЭ | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 2e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 1.5e-05 | 0.00037
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.1588 | 0.1498 | 0.1378 | 0.1358 | 0.1611 | 0.1795 | 0.2 | 0.2367 | 0.2684 | 0.3089 | 0.2899 | 0.2635 | 0.2309 | 0.278 | 0.2744 | 0.2356 | 0.2384 | 0.2318 | 0.2444 | 0.2412 | 0.2332 | 0.2242 | 0.193 | 0.1626 | 5.2779
|  | Q, МВАр |  | 0.1243 | 0.1245 | 0.1228 | 0.121 | 0.1228 | 0.1227 | 0.125 | 0.1276 | 0.1554 | 0.2228 | 0.2105 | 0.1789 | 0.1441 | 0.2262 | 0.2184 | 0.1655 | 0.1727 | 0.1411 | 0.1334 | 0.1365 | 0.1332 | 0.1336 | 0.1284 | 0.1234 | 3.6148
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.001 | -0.001 | -0.0008 | -0.0008 | -0.0011 | -0.0009 | -0.0008 | -0.0009 | -0.0006 | -0.0005 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0001 | 0 | 0 | -0.0002 | -0.0002 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0131
|  | Q, МВАр |  | -0.0003 | -0.0005 | -0.0006 | -0.0004 | -0.0006 | -0.0003 | -0.0004 | -0.0004 | -0.0006 | -0.0004 | -0.0005 | -0.0003 | -0.0001 | -0.0002 | 0 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0003 | -0.0002 | -0.0004 | -0.0002 | -0.0004 | -0.0082
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Кырта 35/0,4 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
| Ввод Т-1 | P, МВт | счетчик | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.008 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.252 | 0.016 | 0.004
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 17.321 | 17.321 | 17.321 | 17.321 | 11.5473 | 17.321 | 11.5473 | 17.321 | 23.0947 | 11.5473 | 17.321 | 23.0947 | 17.321 | 17.321 | 11.5473 | 17.321 | 17.321 | 11.5473 | 17.321 | 17.321 | 17.321 | 5.7737 | 5.7737 | 5.7737
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Комсомольская 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.4 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 7.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6
|  | I, А | расчет | 14.982 | 14.8458 | 23.6887 | 14.7121 | 14.8458 | 14.8458 | 23.4733 | 15.1208 | 38.5505 | 23.6887 | 29.9641 | 23.4733 | 29.9641 | 23.908 | 29.9641 | 23.6887 | 23.2618 | 23.908 | 23.6887 | 23.4733 | 23.4733 | 23.4733 | 15.1208 | 14.8458
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.76923
U, кВ
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.28284 | 0.28284 | 0.44721 | 0.28284 | 0.28284 | 0.28284 | 0.44721 | 0.28284 | 0.72111 | 0.44721 | 0.56569 | 0.44721 | 0.56569 | 0.44721 | 0.56569 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.44721 | 0.28284 | 0.28284 |  | 0.72111
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.9 | 11 | 10.9 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 10.8 | 11
яч.1 | п.Знаменка, п.Якша | P, МВт | счетчик | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 10.4976 | 10.5939 | 10.403 | 0 | 10.4976 | 10.4976 | 10.692 | 21.384 | 10.5939 | 21.1878 | 10.4976 | 10.5939 | 21.384 | 10.5939 | 21.1878 | 0 | 21.384 | 10.5939 | 10.4976 | 10.4976 | 10.4976 | 10.692 | 10.4976
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 | п.Комсомольск | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 2.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2
|  | I, А | расчет | 11.8443 | 5.2488 | 5.2969 | 11.6309 | 3.1493 | 10.9598 | 4.199 | 5.346 | 11.954 | 5.2969 | 11.8443 | 10.4976 | 11.8443 | 5.346 | 11.8443 | 5.2969 | 11.6309 | 5.346 | 11.8443 | 5.2488 | 14.8458 | 5.2488 | 10.7453 | 4.199
|  | tgφ |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0.91667
яч.6 | Резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.5 | ТСН | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.006
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.06 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.22 | 0.28 | 7.6
|  | Q, МВАр |  | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.14 | -0.06 | 0.12 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -4.5475e-13 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | -9.0949e-13 | 0.1 | -0.02 | -0.08 | 0.2
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0.2 | 0.4 | 4.5475e-13 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | -4.5475e-13 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.8
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Белый Бор 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.2 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.008 | 0.01 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.05 | 0.02 | 0.036 | 0.102 | 0.02 | 0.02 | 0.036 | 0.052 | 0.048 | 0.03 | 0.05 | 0.032 | 0.036 | 0.052 | 0.04 | 0.026 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.782
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.016 | 0.01 | 0.006 | 0.06 | 0.07 | 0.028 | 0.03 | 0.026 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.042 | 0.012 | 0.032 | 0.012 | 0.04 | 0.044 | 0.028 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.598
|  | I, А | расчет | 0.9931 | 0.78512 | 0.8456 | 3.4204 | 3.9428 | 3.1814 | 2.0017 | 2.4653 | 5.7157 | 1.4219 | 1.3553 | 2.2345 | 3.7109 | 2.7468 | 2.4351 | 2.8546 | 2.8438 | 3.1561 | 3.2787 | 2.3184 | 1.6948 | 1.6013 | 1.6013 | 1.8037
|  | tgφ |  | 2 | 1 | 0.42857 | 4.2857 | 5.8333 | 0.56 | 1.5 | 0.72222 | 0.13725 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.80769 | 0.25 | 1.0667 | 0.24 | 1.25 | 1.2222 | 0.53846 | 0.3 | 0.61538 | 0.66667 | 0.66667 | 0.76923 | 0.76471
U, кВ
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.017889 | 0.014142 | 0.015232 | 0.061612 | 0.071021 | 0.057306 | 0.036056 | 0.044407 | 0.10296 | 0.025612 | 0.024413 | 0.040249 | 0.066843 | 0.049477 | 0.043863 | 0.05142 | 0.051225 | 0.056851 | 0.059059 | 0.041761 | 0.030529 | 0.028844 | 0.028844 | 0.032802 |  | 0.10296
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
яч.1 | ВЛ-10кВ в ст. ТП-75, ТП-76 | P, МВт | счетчик | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.056
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.11103 | 0.055516 | 0.055516 | 0.055516 | 0 | 0 | 0.055516 | 0 | 0.055516 | 0 | 0.055516 | 0.055516 | 0.22206 | 0.16655 | 0.16655 | 0.66619 | 0.72171 | 0.055516 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.11103 | 0.054987
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | ВЛ-10кВ в ст.д.Белый Бор | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0.047 | 0.021 | 0.016 | 0.003 | 0.013 | 0.035 | 0.048 | 0.029 | 0.022 | 0.016 | 0.133 | 0.005 | 0.01 | 0.027 | 0.055 | 0.042 | 0.025 | 0.021 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.727
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 1.6655 | 2.6093 | 1.1658 | 0.88826 | 0.16655 | 0.72171 | 1.9431 | 2.6648 | 1.61 | 1.2214 | 0.88826 | 7.3836 | 0.27758 | 0.55516 | 1.4989 | 3.0534 | 2.3317 | 1.3879 | 1.1658 | 1.8875 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3324 | 1.2647
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.09
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.032 | 0.048 | 0.022 | 0.017 | 0.003 | 0.013 | 0.036 | 0.048 | 0.03 | 0.022 | 0.017 | 0.134 | 0.009 | 0.013 | 0.03 | 0.067 | 0.055 | 0.026 | 0.023 | 0.036 | 0.026 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.783
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.024 | -0.038 | -0.008 | -0.003 | 0.009 | 0.037 | -0.016 | -0.012 | 0.072 | -0.002 | 0.003 | -0.098 | 0.043 | 0.035 | -4.5475e-13 | -0.017 | -0.023 | 0.01 | 0.029 | 0.004 | 0 | -0.002 | -0.002 | 0.002 | -0.001
|  | Q, МВАр |  | 0.016 | 0.01 | 0.006 | 0.06 | 0.07 | 0.028 | 0.03 | 0.026 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.018 | 0.042 | 0.012 | 0.032 | 0.012 | 0.04 | 0.044 | 0.028 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.598
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Илыч 35/10-6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.7 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.144 | 0.096 | 0.156 | 0.12 | 0.108 | 0.156 | 0.12 | 0.096 | 0.144 | 0.084 | 0.12 | 0.156 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.084 | 2.496
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 0.06 | 0.048 | 0.036 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.054 | 0.042 | 0.054 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.06 | 0.036 | 0.06 | 1.26
|  | I, А | расчет | 4.6218 | 4.5786 | 3.7756 | 3.7756 | 6.9739 | 3.7756 | 4.5786 | 7.3077 | 8.4971 | 5.9995 | 8.7997 | 7.1675 | 6.1053 | 9.1039 | 7.3077 | 6.1663 | 8.4971 | 5.6227 | 7.0397 | 8.8902 | 7.0397 | 7.2394 | 5.5324 | 5.6227
|  | tgφ |  | 1 | 1 | 0.6 | 1.6667 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.41667 | 0.5625 | 0.26923 | 0.45 | 0.27778 | 0.38462 | 0.5 | 0.625 | 0.41667 | 0.71429 | 0.4 | 0.30769 | 0.4 | 0.5 | 0.375 | 0.71429 | 0.50481
яч.3 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.036 | 0.027 | 0.027 | 0.036 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.081 | 0.081 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.054 | 0.036 | 0.09 | 0.054 | 0.072 | 0.081 | 0.063 | 0.045 | 0.081 | 0.054 | 1.422
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 1.197
|  | I, А | расчет | 4.9661 | 4.9661 | 4.5223 | 4.5223 | 4.3873 | 5.5927 | 5.5927 | 7.814 | 9.4093 | 7.6959 | 7.814 | 7.814 | 7.814 | 10.0068 | 5.6347 | 5.6347 | 9.1126 | 5.6347 | 10.0068 | 8.045 | 6.6717 | 5.4841 | 7.985 | 6.0574
|  | tgφ |  | 1.25 | 1.25 | 1.6667 | 1.6667 | 1 | 1.5 | 0.66667 | 0.75 | 0.88889 | 0.44444 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.66667 | 1.5 | 0.6 | 0.66667 | 1.25 | 0.55556 | 0.71429 | 1 | 0.55556 | 0.83333 | 0.84177
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.096 | 0.096 | 0.087 | 0.063 | 0.156 | 0.096 | 0.114 | 0.192 | 0.225 | 0.177 | 0.228 | 0.192 | 0.18 | 0.246 | 0.174 | 0.132 | 0.234 | 0.138 | 0.192 | 0.237 | 0.183 | 0.165 | 0.177 | 0.138
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.105 | 0.105 | 0.081 | 0.105 | 0.084 | 0.09 | 0.096 | 0.114 | 0.132 | 0.09 | 0.096 | 0.108 | 0.084 | 0.132 | 0.096 | 0.114 | 0.114 | 0.096 | 0.138 | 0.093 | 0.093 | 0.105 | 0.081 | 0.105
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.14227 | 0.14227 | 0.11887 | 0.12245 | 0.17718 | 0.13159 | 0.14904 | 0.22329 | 0.26086 | 0.19857 | 0.24739 | 0.22029 | 0.19864 | 0.27918 | 0.19873 | 0.17441 | 0.26029 | 0.16811 | 0.23645 | 0.25459 | 0.20528 | 0.19558 | 0.19465 | 0.1734 |  | 0.27918
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6
яч. 3 | резерв | P, МВт
Q, МВАр
I, А
tgφ
яч.4 | Палью | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.03 | 0.034 | 0.02 | 0.036 | 0.024 | 0.03 | 0.04 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.03 | 0.04 | 0.026 | 0.004 | 0.04 | 0.02 | 0.58
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.02 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.03 | 0.034 | 0.02 | 0.036 | 0.024 | 0.03 | 0.04 | 0.024 | 0.026 | 0.026 | 0.024 | 0.03 | 0.04 | 0.026 | 0.004 | 0.04 | 0.02 | 0.58
|  | I, А | расчет | 1.5406 | 0.7631 | 1.0683 | 0.7631 | 1.221 | 1.221 | 1.5262 | 2.3109 | 2.619 | 1.5406 | 2.7731 | 1.8487 | 2.3109 | 3.0812 | 1.8487 | 2.0028 | 2.0028 | 1.8487 | 2.3109 | 3.0812 | 2.0028 | 0.30524 | 3.0524 | 1.5406
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 1 to 24
яч.5 | Приуральск | P, МВт | счетчик | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.062 | 0.098 | 0.118 | 0.088 | 0.116 | 0.092 | 0.088 | 0.104 | 0.142 | 0.038 | 0.084 | 0.086 | 0.094 | 0.106 | 0.1 | 0.09 | 0.084 | 0.06 | 1.934
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.032 | 0.034 | 0.034 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.028 | 0.046 | 0.036 | 0.038 | 0.042 | 0.044 | 0.034 | 0.04 | 0.042 | 0.034 | 0.05 | 0.034 | 0.036 | 0.04 | 0.034 | 0.88
|  | I, А | расчет | 3.2334 | 3.2627 | 2.8327 | 2.7851 | 3.2376 | 3.502 | 3.6708 | 5.6867 | 6.7198 | 5.03 | 6.797 | 5.3811 | 5.221 | 6.1092 | 8.0973 | 2.7774 | 5.0676 | 5.2131 | 5.4447 | 6.3838 | 5.7531 | 5.2305 | 5.0203 | 3.7564
|  | tgφ |  | 0.64 | 0.68 | 0.85 | 0.71429 | 0.75 | 0.66667 | 0.45161 | 0.36735 | 0.30508 | 0.31818 | 0.39655 | 0.3913 | 0.43182 | 0.40385 | 0.30986 | 0.89474 | 0.47619 | 0.48837 | 0.3617 | 0.4717 | 0.34 | 0.4 | 0.47619 | 0.56667 | 0.45502
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.07 | 0.06 | 0.054 | 0.052 | 0.064 | 0.07 | 0.082 | 0.128 | 0.152 | 0.108 | 0.152 | 0.116 | 0.118 | 0.144 | 0.166 | 0.064 | 0.11 | 0.11 | 0.124 | 0.146 | 0.126 | 0.094 | 0.124 | 0.08 | 2.514
|  | Q, МВАр |  | 0.052 | 0.044 | 0.048 | 0.04 | 0.052 | 0.052 | 0.048 | 0.066 | 0.07 | 0.048 | 0.082 | 0.06 | 0.068 | 0.082 | 0.068 | 0.06 | 0.066 | 0.066 | 0.064 | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.054 | 1.46
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.01 | -9.0949e-13 | 0.006 | -0.016 | 0.056 | -0.01 | -0.022 | -0.008 | -0.008 | -0.012 | 0.004 | 0.004 | -0.01 | 0.012 | -0.046 | 0.032 | 0.034 | -0.026 | -0.004 | 0.01 | -0.006 | 0.026 | -0.028 | 0.004 | -0.018
|  | Q, МВАр |  | 0.008 | 0.016 | -0.012 | 0.02 | -0.004 | -0.016 | 0.012 | -0.006 | -0.01 | 0.006 | -0.04 | -0.006 | -0.038 | -0.022 | -0.008 | -4.5475e-13 | -0.006 | -0.006 | -0.016 | -0.042 | -0.012 | 0.02 | -0.044 | 0.006 | -0.2
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
яч.4 | п. Усть-Илыч | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.054 | 0.072 | 0.078 | 0.09 | 0.084 | 0.096 | 0.06 | 0.06 | 0.084 | 0.078 | 0.078 | 0.036 | 0.084 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 1.44
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | расчет | 2.0682 | 3.1023 | 2.0682 | 3.1023 | 3.1023 | 2.5852 | 4.6534 | 6.2512 | 6.7721 | 7.814 | 7.2931 | 8.3349 | 5.2093 | 5.2093 | 7.2931 | 6.7721 | 6.7721 | 3.1256 | 7.2931 | 6.2512 | 6.2045 | 5.1705 | 5.1705 | 3.1023
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | резерв | P, МВт | bar: 4; 10; 18
Q, МВАр | bar: 4; 10; 18
I, А | bar: 4; 10; 18
tgφ | bar: 4; 10; 18
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0007 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 2e-05 | 0.0008
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.054 | 0.072 | 0.078 | 0.09 | 0.084 | 0.096 | 0.06 | 0.06 | 0.084 | 0.078 | 0.078 | 0.036 | 0.084 | 0.072 | 0.072 | 0.06 | 0.06 | 0.036 | 1.44
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.012 | 8.1855e-13 | 0.003 | -0.009 | -8.1855e-13 | 0.006 | -2.7284e-13 | -2.7284e-13 | 0.003 | -0.009 | -0.012 | -0.024 | 0.012 | 0.03 | -0.03 | -0.042 | 0.012 | 0.018 | -0.012 | 0.009 | -0.009 | -0.015 | 0.021 | 0.018 | -0.018
|  | Q, МВАр |  | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.036 | 0.054 | 0.036 | 0.054 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.036 | 0.09 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 1.197
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Мылва 35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
яч.2 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 2.17
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.52
|  | I, А | расчет | 1.2414 | 3.2371 | 4.2946 | 6.2211 | 4.6658 | 4.9182 | 5.0696 | 8.6943 | 11.2825 | 9.1517 | 8.5363 | 6.6441 | 3.4777 | 4.9182 | 5.8452 | 12.3569 | 6.7121 | 6.9554 | 6.9554 | 5.4156 | 4.2946 | 6.4126 | 5.9478 | 5.9478
|  | tgφ |  | 0.5 | 1.6667 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.85714 | 0.69231 | 1.0714 | 1.5556 | 0.26667 | 0.45455 | 0.33333 | 0.5 | 1.1429 | 0.63158 | 0.7 | 0.33333 | 0.33333 | 0.44444 | 1.2 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.70046
U, кВ | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.022361 | 0.05831 | 0.078102 | 0.11314 | 0.084853 | 0.089443 | 0.092195 | 0.15811 | 0.20518 | 0.16643 | 0.15524 | 0.12083 | 0.063246 | 0.089443 | 0.1063 | 0.22472 | 0.12207 | 0.12649 | 0.12649 | 0.098489 | 0.078102 | 0.11662 | 0.10817 | 0.10817 |  | 0.22472
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.2 | п.Мылва, п.Шерляга | P, МВт | счетчик | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 2.17
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.52
|  | I, А | расчет | 1.2414 | 3.2371 | 4.2946 | 6.2211 | 4.6658 | 4.9182 | 5.0696 | 8.6943 | 11.2825 | 9.1517 | 8.5363 | 6.6441 | 3.4777 | 4.9182 | 5.8452 | 12.3569 | 6.7121 | 6.9554 | 6.9554 | 5.4156 | 4.2946 | 6.4126 | 5.9478 | 5.9478
|  | tgφ |  | 0.5 | 1.6667 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.85714 | 0.69231 | 1.0714 | 1.5556 | 0.26667 | 0.45455 | 0.33333 | 0.5 | 1.1429 | 0.63158 | 0.7 | 0.33333 | 0.33333 | 0.44444 | 1.2 | 0.6 | 0.66667 | 0.66667 | 0.70046
яч.1 | ТСН | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.05 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 2.17
|  | Q, МВАр |  | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.52
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Хабариха 20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.1 | Ввод Т-1 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.105 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.165 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.135 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.12 | 0.105 | 0.12 | 0.105 | 0.105 | 2.43
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 3.5349 | 1.7675 | 2.6512 | 2.5982 | 2.5982 | 3.4642 | 4.4186 | 6.1861 | 7.9535 | 7.9535 | 7.9535 | 9.721 | 8.8373 | 7.0698 | 7.0698 | 7.9535 | 6.1861 | 6.1861 | 6.1861 | 7.0698 | 6.1861 | 7.0698 | 6.1861 | 6.1861
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.06 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.06 | 0.075 | 0.105 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.165 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.135 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.12 | 0.105 | 0.12 | 0.105 | 0.105 |  | 0.165
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8
яч.5 | п.Хабариха | P, МВт | счетчик | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0.015 | 0.045 | 0.075 | 0.06 | 0.075 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.075 | 0.03 | 0.06 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.035 | 0.12 | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0.88373 | 0.88373 | 0.88373 | 0 | 1.7321 | 0.86605 | 0.88373 | 2.6512 | 4.4186 | 3.5349 | 4.4186 | 7.0698 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 4.4186 | 1.7675 | 3.5349 | 2.6512 | 2.6512 | 1.7675 | 1.7675 | 1.7675 | 1.7675
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | п.Хабариха, д.Бык | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.045 | 0.075 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.075 | 0.06 | 0.075 | 0.06 | 0.075 | 1.335 | 0.075 | 0.015
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 1.7675 | 0.88373 | 1.7675 | 1.7321 | 2.5982 | 1.7321 | 2.6512 | 4.4186 | 4.4186 | 4.4186 | 2.6512 | 4.4186 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 3.5349 | 4.4186 | 3.5349 | 4.4186 | 3.5349 | 4.4186
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.045 | 0.03 | 0.045 | 0.03 | 0.075 | 0.045 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.135 | 0.12 | 0.195 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.135 | 0.09 | 0.12 | 0.105 | 0.12 | 0.09 | 0.105 | 0.09 | 0.105 | 2.37
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.015 | 1.3642e-12 | 6.8212e-13 | 0.015 | -0.03 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | -0.015 | 0 | 0.015 | -0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | -0.015 | 2.7285e-12 | 6.8212e-13 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0.06
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Водозабор 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
яч.13 | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.144 | 0.126 | 0.144 | 0.09 | 0.126 | 0.144 | 0.126 | 0.126 | 0.144 | 0.126 | 0.144 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.126 | 0.144 | 0.126 | 0.126 | 0.144 | 0.144 | 0.108 | 2.988
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.09 | 0.108 | 0.072 | 0.18 | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.18 | 0.108 | 0.126 | 0.126 | 0.072 | 0.108 | 2.7
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13
|  | tgφ |  | 2 | 0.8 | 1.2 | 0.75 | 1.1429 | 0.75 | 1.2 | 0.57143 | 0.625 | 0.71429 | 0.85714 | 0.5 | 1.4286 | 1.25 | 0.66667 | 0.75 | 1 | 0.57143 | 1.25 | 0.85714 | 1 | 0.875 | 0.5 | 1 | 0.90361
яч.3 | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.0018 | 0.0018 | 0.0054 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0198 | 0.072 | 0.036 | 0.054 | 0.054 | 0.0036 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0198 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.018 | 0.63
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.54
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 0.85714
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.0918 | 0.0918 | 0.0954 | 0.1458 | 0.1278 | 0.1458 | 0.0918 | 0.1458 | 0.216 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.1296 | 0.1494 | 0.1116 | 0.1476 | 0.1278 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.126
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.27 | 0.108 | 0.072 | 0.18 | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.288 | 0.072 | 0.18 | 0.108 | 0.126 | 0.306 | 0.072 | 0.108
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.20206 | 0.11667 | 0.1441 | 0.18144 | 0.19253 | 0.18144 | 0.14174 | 0.16261 | 0.234 | 0.31487 | 0.20991 | 0.21068 | 0.2218 | 0.23392 | 0.13281 | 0.18289 | 0.31508 | 0.19387 | 0.26759 | 0.20991 | 0.21972 | 0.36447 | 0.21068 | 0.16595 |  | 0.36447
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.54 | 6.55 | 6.55 | 6.56 | 6.56 | 6.59 | 6.57 | 6.6 | 6.64 | 6.64 | 6.65 | 6.67 | 6.64 | 6.64 | 6.63 | 6.64 | 6.67 | 6.62 | 6.65 | 6.64 | 6.65 | 6.66 | 6.55 | 6.59
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.39 | 6.4 | 6.43 | 6.4 | 6.42 | 6.46 | 6.47 | 6.48 | 6.51 | 6.48 | 6.48 | 6.47 | 6.48 | 6.49 | 6.44 | 6.47 | 6.47 | 6.48 | 6.48 | 6.37 | 6.43
яч.9 | ТП-760 ввод 1 | P, МВт | счетчик | 0.0324 | 0.0216 | 0.0144 | 0.012 | 0.0084 | 0.0108 | 0.0216 | 0.024 | 0.0588 | 0.0624 | 0.0444 | 0.0468 | 0.0288 | 0.0456 | 0.0528 | 0.0444 | 0.0312 | 0.0504 | 0.0336 | 0.0324 | 0.0564 | 0.0432 | 0.0348 | 0.042 | 0.8532
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.10 | ТП-761, 762 | P, МВт | счетчик | 0.09 | 0.0588 | 0.0708 | 0.0996 | 0.1272 | 0.12 | 0.1332 | 0.1584 | 0.1008 | 0.0492 | 0.0804 | 0.1128 | 0.0804 | 0.1236 | 0.096 | 0.0612 | 0.1332 | 0.114 | 0.1212 | 0.1008 | 0.066 | 0.0744 | 0.0984 | 0.0996 | 2.37
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | ТП-760 ввод 2 | P, МВт | счетчик | 0.0228 | 0.0048 | 0.0156 | 0.0132 | 0.0144 | 0.0156 | 0.0108 | 0.0168 | 0.0576 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0552 | 0.0204 | 0.0168 | 0.0216 | 0.0276 | 0.0192 | 0.0108 | 0.0456 | 0.0408 | 0.0372 | 0.0588 | 0.0612 | 0.0552 | 0.7752
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | ТП-761, 762 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.016
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.1452 | 0.0852 | 0.1008 | 0.1248 | 0.15 | 0.1464 | 0.1656 | 0.1992 | 0.2172 | 0.18 | 0.1896 | 0.2148 | 0.1296 | 0.186 | 0.1704 | 0.1332 | 0.1836 | 0.1752 | 0.2004 | 0.174 | 0.1596 | 0.1764 | 0.1944 | 0.1968 | 3.9984
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.0534 | 0.0066 | -0.0054 | 0.021 | -0.0222 | -0.0006 | -0.0738 | -0.0534 | -0.0012 | -0.018 | -0.0096 | -0.0168 | -8.1854e-13 | -0.0366 | -0.0588 | 0.0144 | -0.0558 | 0.0048 | -0.0024 | 0.006 | 0.0204 | 0.0216 | 0.0036 | -0.0708 | -0.3804
|  | Q, МВАр |  | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.108 | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.072 | 0.09 | 0.27 | 0.108 | 0.072 | 0.18 | 0.18 | 0.072 | 0.108 | 0.288 | 0.072 | 0.18 | 0.108 | 0.126 | 0.306 | 0.072 | 0.108 | 3.24
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Вентствол 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
ПБВ 2
| Ввод Т-1 6 кВ, яч.2 | P, МВт | АСКУЭ | 0.1044 | 0.10512 | 0.10512 | 0.10368 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10224 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10224 | 0.10224 | 0.10224 | 0.1026 | 0.10224 | 0.10116 | 0.10188 | 0.10116 | 0.10188 | 0.10116 | 0.1026 | 0.1044 | 0.0882 | 0.08352 | 0.07884 | 2.4044
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.10728 | 0.1062 | 0.1062 | 0.10548 | 0.10512 | 0.1062 | 0.108 | 0.10656 | 0.10836 | 0.11196 | 0.1116 | 0.11088 | 0.11016 | 0.1098 | 0.11016 | 0.11304 | 0.11268 | 0.11088 | 0.10836 | 0.1116 | 0.11268 | 0.05364 | 0.03888 | 0.03672 | 2.4224
|  | I, А | расчет | 13.2967 | 13.273 | 13.273 | 13.1377 | 13.0031 | 13.0722 | 13.21 | 13.0953 | 13.2113 | 13.4676 | 13.444 | 13.3969 | 13.3717 | 13.3265 | 13.2849 | 13.5172 | 13.4506 | 13.3753 | 13.1676 | 13.4656 | 13.6446 | 9.1695 | 8.1832 | 7.7253
|  | tgφ |  | 1.0276 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0174 | 1.0318 | 1.0424 | 1.0563 | 1.0459 | 1.0636 | 1.0951 | 1.0915 | 1.0845 | 1.0737 | 1.0739 | 1.089 | 1.1095 | 1.1139 | 1.0883 | 1.0712 | 1.0877 | 1.0793 | 0.60816 | 0.46552 | 0.46575 | 1.0075
|  | U, кВ | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
| Ввод Т-2 6 кВ, яч.15 | P, МВт | АСКУЭ | 1.0415 | 1.1146 | 1.1416 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1221 | 1.0469 | 1.0375 | 1.0228 | 1.0598 | 1.1351 | 1.139 | 1.1376 | 1.0706 | 1.0202 | 1.0174 | 1.0163 | 1.0145 | 1.0728 | 1.089 | 1.0987 | 1.0904 | 1.021 | 1.035 | 25.8462
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расчет | 92.5102 | 99.0016 | 101.3999 | 102.2313 | 102.2313 | 99.6731 | 92.9899 | 92.1585 | 90.8474 | 94.1411 | 100.8243 | 101.1761 | 101.0481 | 95.1004 | 90.6236 | 90.3677 | 90.2718 | 90.1119 | 95.2922 | 96.7312 | 97.5946 | 96.8591 | 90.6875 | 91.9346
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 1.1459 | 1.2197 | 1.2467 | 1.2546 | 1.2528 | 1.224 | 1.1491 | 1.1394 | 1.1246 | 1.1621 | 1.2373 | 1.2413 | 1.2402 | 1.1729 | 1.1214 | 1.1192 | 1.1174 | 1.1164 | 1.174 | 1.1916 | 1.2031 | 1.1786 | 1.1045 | 1.1138
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.10728 | 0.1062 | 0.1062 | 0.10548 | 0.10512 | 0.1062 | 0.108 | 0.10656 | 0.10836 | 0.11196 | 0.1116 | 0.11088 | 0.11016 | 0.1098 | 0.11016 | 0.11304 | 0.11268 | 0.11088 | 0.10836 | 0.1116 | 0.11268 | 0.05364 | 0.03888 | 0.03672
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 1.1509 | 1.2243 | 1.2512 | 1.259 | 1.2572 | 1.2286 | 1.1542 | 1.1444 | 1.1298 | 1.1675 | 1.2423 | 1.2462 | 1.2451 | 1.178 | 1.1268 | 1.1249 | 1.1231 | 1.1219 | 1.179 | 1.1968 | 1.2084 | 1.1799 | 1.1052 | 1.1144 |  | 1.259
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Бельгоп 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
ПБВ 2
| Ввод Т-1 6 кВ, яч.22 | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
| Ввод Т-2 6 кВ, яч.19 | P, МВт | АСКУЭ | 0.06048 | 0.061056 | 0.062208 | 0.062784 | 0.063936 | 0.067968 | 0.071424 | 0.085824 | 0.52819 | 0.55238 | 0.57427 | 0.52128 | 0.1463 | 0.48557 | 0.59558 | 0.58579 | 0.31046 | 0.14918 | 0.17856 | 0.099072 | 0.09792 | 0.097344 | 0.09216 | 0.092736 | 5.6425 | 0.59558
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001728 | 0.46944 | 0.53395 | 0.53971 | 0.47405 | 0.000576 | 0.36058 | 0.55469 | 0.5783 | 0.26669 | 0.040896 | 0.047232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8678 | 0.5783
|  | I, А | расчет | 5.3722 | 5.4233 | 5.5257 | 5.5768 | 5.6792 | 6.0373 | 6.3443 | 7.6249 | 62.7691 | 68.2418 | 70.0022 | 62.5862 | 12.9957 | 53.7224 | 72.2934 | 73.1175 | 36.3546 | 13.7403 | 16.4062 | 8.8001 | 8.6978 | 8.6467 | 8.1862 | 8.2373
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020134 | 0.88877 | 0.96663 | 0.93982 | 0.90939 | 0.003937 | 0.74259 | 0.93133 | 0.98722 | 0.859 | 0.27413 | 0.26452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68548
|  | U, кВ | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.06048 | 0.061056 | 0.062208 | 0.062784 | 0.063936 | 0.067968 | 0.071424 | 0.085824 | 0.52819 | 0.55238 | 0.57427 | 0.52128 | 0.1463 | 0.48557 | 0.59558 | 0.58579 | 0.31046 | 0.14918 | 0.17856 | 0.099072 | 0.09792 | 0.097344 | 0.09216 | 0.092736
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001728 | 0.46944 | 0.53395 | 0.53971 | 0.47405 | 0.000576 | 0.36058 | 0.55469 | 0.5783 | 0.26669 | 0.040896 | 0.047232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.06048 | 0.061056 | 0.062208 | 0.062784 | 0.063936 | 0.067968 | 0.071424 | 0.085841 | 0.70665 | 0.76827 | 0.78808 | 0.7046 | 0.14631 | 0.60481 | 0.81388 | 0.82316 | 0.40928 | 0.15469 | 0.1847 | 0.099072 | 0.09792 | 0.097344 | 0.09216 | 0.092736 |  | 0.82316
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Чинья-Ворык 35/6,10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1
ПБВ 2
| Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.216 | 0.36 | 0.288 | 0.36 | 0.432 | 0.288 | 0.288 | 0.432 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.504 | 0.36 | 0.432 | 0.576 | 0.432 | 0.576 | 0.504 | 0.36 | 0.504 | 0.432 | 0.504 | 0.504 | 10.224
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.288 | 0.144 | 0.288 | 0.36 | 0.36 | 0.288 | 0.216 | 0.36 | 0.36 | 0.504 | 0.576 | 0.504 | 0.432 | 0.144 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.504 | 0.504 | 0.144 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 9
|  | I, А | расчет | 37.9287 | 24.1749 | 42.9324 | 42.9324 | 47.4109 | 48.3498 | 33.5245 | 42.9324 | 52.367 | 66.3752 | 71.2742 | 71.2742 | 61.8162 | 36.107 | 61.8162 | 71.2742 | 67.0491 | 71.2742 | 66.3752 | 36.107 | 57.6778 | 52.367 | 57.6778 | 57.6778
|  | tgφ |  | 1 | 0.66667 | 0.8 | 1.25 | 1 | 0.66667 | 0.75 | 1.25 | 0.83333 | 1 | 1.1429 | 0.875 | 0.85714 | 0.4 | 1.1667 | 0.875 | 1.3333 | 0.875 | 1 | 0.4 | 0.71429 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.88028
|  | U, кВ | прибор | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| Ввод Т-2 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 5.48
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 4.72
|  | I, А | расчет | 14.4979 | 12.8082 | 14.4979 | 14.4979 | 14.4979 | 16.0102 | 16.3273 | 18.2544 | 17.6839 | 22.6419 | 20.8748 | 20.8748 | 19.4773 | 19.2122 | 20.8748 | 19.2122 | 19.2122 | 16.0102 | 17.6839 | 16.0102 | 16.0102 | 14.4979 | 16.0102 | 12.8082
|  | tgφ |  | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.66667 | 0.57143 | 0.83333 | 0.75 | 0.85714 | 0.85714 | 0.71429 | 1 | 0.85714 | 1 | 1 | 1 | 0.83333 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.86131
|  | U, кВ | прибор | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0.488 | 0.376 | 0.56 | 0.488 | 0.56 | 0.632 | 0.528 | 0.568 | 0.672 | 0.824 | 0.784 | 0.856 | 0.784 | 0.6 | 0.712 | 0.816 | 0.672 | 0.776 | 0.744 | 0.56 | 0.704 | 0.632 | 0.704 | 0.664
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0.448 | 0.304 | 0.448 | 0.52 | 0.52 | 0.488 | 0.376 | 0.52 | 0.56 | 0.744 | 0.816 | 0.744 | 0.632 | 0.384 | 0.744 | 0.744 | 0.816 | 0.704 | 0.704 | 0.344 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.52
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0.66246 | 0.48352 | 0.71715 | 0.71312 | 0.7642 | 0.79848 | 0.6482 | 0.77008 | 0.87475 | 1.1102 | 1.1316 | 1.1341 | 1.007 | 0.71236 | 1.0298 | 1.1043 | 1.0571 | 1.0478 | 1.0243 | 0.65722 | 0.89956 | 0.81843 | 0.89956 | 0.84338 |  | 1.1341
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС "900" (Н. Омра) 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.2 | Ввод Т 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.144 | 0.36 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.144 | 0.144 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.216 | 0.144 | 0.36 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.144 | 0.36 | 5.616
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | 0.648
|  | I, А | расчет | 13.0138 | 32.0671 | 19.3357 | 19.3357 | 19.3357 | 13.0138 | 13.0138 | 25.694 | 19.3357 | 25.694 | 19.3357 | 19.3357 | 32.0671 | 19.3357 | 13.0138 | 32.0671 | 19.3357 | 19.3357 | 19.3357 | 19.3357 | 19.3357 | 25.694 | 13.0138 | 32.0671
|  | tgφ |  | 0.1875 | 0.075 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.1875 | 0.1875 | 0.09375 | 0.125 | 0.09375 | 0.125 | 0.125 | 0.075 | 0.125 | 0.1875 | 0.075 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.09375 | 0.1875 | 0.075 | 0.11538
U, кВ
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.14651 | 0.36101 | 0.21768 | 0.21768 | 0.21768 | 0.14651 | 0.14651 | 0.28926 | 0.21768 | 0.28926 | 0.21768 | 0.21768 | 0.36101 | 0.21768 | 0.14651 | 0.36101 | 0.21768 | 0.21768 | 0.21768 | 0.21768 | 0.21768 | 0.28926 | 0.14651 | 0.36101 |  | 0.36101
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
яч.4 | ООО "Динью" яч.6 РП-900а, яч.1 РП-800 | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.144 | 0.144 | 0.18 | 0.18 | 0.072 | 0.072 | 0.108 | 0.1152 | 0.0972 | 0.1764 | 0.126 | 0.0648 | 0.1152 | 0.0828 | 0.1548 | 0.1044 | 0.108 | 0.1008 | 0.1044 | 0.0324 | 0.072 | 0.1152 | 0.0864 | 2.592
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.036 | 0.216 | 0.18 | 0.324 | 0.468 | 0.756 | 0.612 | 0.72 | 0.576 | 0.936 | 0.36 | 0.324 | 0.396 | 0.324 | 0.396 | 0.468 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.0756 | 0.0612 | 0.0288 | 0.06 | 7.7496
|  | I, А | расчет | 4.5223 | 23.0591 | 20.4754 | 32.9226 | 44.5392 | 67.4561 | 54.7363 | 64.67 | 52.1769 | 83.588 | 35.6098 | 30.8792 | 35.6428 | 30.5446 | 35.9357 | 43.7855 | 13.3426 | 13.5668 | 13.1224 | 13.3426 | 7.3059 | 8.3937 | 10.5476 | 9.3436
|  | tgφ |  | 1 | 1.5 | 1.25 | 1.8 | 2.6 | 10.5 | 8.5 | 6.6667 | 5 | 9.6296 | 2.0408 | 2.5714 | 6.1111 | 2.8125 | 4.7826 | 3.0233 | 1.0345 | 1 | 1.0714 | 1.0345 | 2.3333 | 0.85 | 0.25 | 0.69444 | 2.9898
яч.5 | резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | пос. Н. Омра | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.192 | 0.12 | 0.168 | 0.048 | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.024 | 0.024 | 0.264 | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.144 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.096 | 0.24 | 0.12 | 3
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.144 | 0.12 | 0.12 | 0.048 | 0.072 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.168 | 0.048 | 0.096 | 0.108 | 0.0552 | 0.1104 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0672 | 0.072 | 0.0792 | 0.084 | 0.084 | 0.132 | 1.968
|  | I, А | расчет | 12.9673 | 20.1115 | 15.0742 | 15.5199 | 7.6864 | 12.9673 | 8.7897 | 8.7897 | 6.7414 | 15.0742 | 23.8344 | 15.3728 | 12.8352 | 9.8364 | 16.1174 | 12.4305 | 12.4305 | 14.3007 | 22.1381 | 12.4305 | 12.7713 | 11.3308 | 22.5862 | 15.8459
|  | tgφ |  | 6 | 0.625 | 1 | 0.28571 | 1.5 | 0.16667 | 0.25 | 0.25 | 3 | 7 | 0.18182 | 0.66667 | 1.125 | 0.575 | 0.76667 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.28 | 0.6 | 0.66 | 0.875 | 0.35 | 1.1 | 0.656
яч.9 | КБ 450 кВАр | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
|  | I, А |  | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0001 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.0001
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.06 | 0.336 | 0.264 | 0.348 | 0.228 | 0.216 | 0.168 | 0.204 | 0.1392 | 0.1212 | 0.4404 | 0.27 | 0.1608 | 0.2112 | 0.2268 | 0.2748 | 0.2244 | 0.252 | 0.3408 | 0.2244 | 0.1524 | 0.168 | 0.3552 | 0.2064 | 5.592
|  | Q, МВАр |  | 0.18 | 0.336 | 0.3 | 0.372 | 0.54 | 0.78 | 0.636 | 0.744 | 0.648 | 1.104 | 0.408 | 0.42 | 0.504 | 0.3792 | 0.5064 | 0.54 | 0.18 | 0.18 | 0.1752 | 0.18 | 0.1548 | 0.1452 | 0.1128 | 0.192 | 9.7176
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.084 | 0.024 | -0.048 | -0.132 | -0.012 | -0.072 | -0.024 | 0.084 | 0.0768 | 0.1668 | -0.2244 | -0.054 | 0.1992 | 0.0048 | -0.0828 | 0.0852 | -0.0084 | -0.036 | -0.1248 | -0.0084 | 0.0636 | 0.12 | -0.2112 | 0.1536 | 0.024
|  | Q, МВАр |  | -0.153 | -0.309 | -0.273 | -0.345 | -0.513 | -0.753 | -0.609 | -0.717 | -0.621 | -1.077 | -0.381 | -0.393 | -0.477 | -0.3522 | -0.4794 | -0.513 | -0.153 | -0.153 | -0.1482 | -0.153 | -0.1278 | -0.1182 | -0.0858 | -0.165 | -9.0696
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС "220" (Бадъель) 35/0,4 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Ввод Т 0,4 кВ | P, МВт | счетчик | 0.0128 | 0.0112 | 0.0144 | 0.012 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0104 | 0.0152 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0144 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0112 | 0.016 | 0.016 | 0.0152 | 0.012 | 0.296
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | показания счетчика не меняются | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.0128 | 0.0112 | 0.0144 | 0.012 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0104 | 0.0152 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0144 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0112 | 0.016 | 0.016 | 0.0152 | 0.012 |  | 0.016
ВЛ 0,4 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
СШ-0,4 кВ |  | U, кВ | прибор | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
фид.1 | резерв | P, МВт | [25 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
I, А | bar: 4; 10; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
фид.2 | Поселок | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
I, А | bar: 4; 10; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие ВЛ 0,4 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 0,4 кВ |  | P, МВт |  | 0.0128 | 0.0112 | 0.0144 | 0.012 | 0.0096 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0136 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0104 | 0.0152 | 0.0104 | 0.0112 | 0.0144 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.0112 | 0.016 | 0.016 | 0.0152 | 0.012 | 0.296
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС "200" 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 | Ввод Т 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0.0072 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.012 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0108 | 0.198
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.00010056 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00015084 | 5.028e-05 | 3.352e-05 | 1.676e-05 | 1.676e-05 | 0.00015084 | 0.00015084 | 0.00010056 | 0.00011732 | 0.00011732 | 0.00011732 | 0.00011732 | 0.00011732 | 0.0001676 | 0.00015084 | 0.00013408 | 0.94478
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.0072 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0036 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0072 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0084 | 0.012 | 0.0108 | 0.0096 | 0.0108 |  | 0.012
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6
яч.2 | НГДУ ГНСП-9 к яч.6 РП-800 | P, МВт | счетчик | 0.0084 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0114 | 0.009 | 0.0084 | 0.0084 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0132 | 0.1992
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0.00011732 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00013408 | 0.00015084 | 0.00011732 | 3.352e-05 | 2.514e-05 | 2.514e-05 | 1.676e-05 | 0.00015922 | 0.0001257 | 0.00011732 | 0.00011732 | 0.0001257 | 0.0001257 | 0.0001257 | 0.0001257 | 0.00015084 | 0.00015084 | 0.00011732 | 1.1547
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | НГДУ к яч.6 РП-800 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0124
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.0084 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0114 | 0.009 | 0.0084 | 0.0084 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0084 | 0.0132 | 0.1992
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.0012 | 2.7285e-13 | -2.7285e-13 | 2.7285e-13 | 0 | -2.7285e-13 | -0.0012 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0006 | -0.0006 | -2.7285e-13 | -0.0006 | 0.0018 | -0.0012 | 0 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | -0.0006 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | -0.0024 | -0.0012
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Кедва 20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.4 | Ввод Т 10 кВ | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 5.02
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | показания счетчика не меняются | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | 5.2488 | 5.2488 | 6.2986 | 5.2488 | 5.2488 | 10.5939 | 10.5939 | 15.8908 | 10.692 | 17.1072 | 15.3965 | 17.596 | 21.7874 | 17.43 | 10.9975 | 18.6957 | 13.197 | 11.9831 | 10.8937 | 9.6228 | 10.5939 | 10.5939 | 5.2969 | 4.199
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
U, кВ | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 0.34 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.08 |  | 0.4
ВЛ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11
яч.1 | ВЛ Кедва-Картаель | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2
|  | I, А | расчет | 5.8683 | 5.8683 | 7.4229 | 7.4229 | 7.4229 | 11.8443 | 11.8443 | 15.8908 | 11.954 | 16.9055 | 17.3885 | 17.3885 | 17.2245 | 17.2245 | 10.9975 | 17.3885 | 17.3885 | 12.1796 | 17.2245 | 11.954 | 11.8443 | 10.5939 | 7.491 | 7.4229
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0.4
яч.2 | резерв | P, МВт | [25 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
I, А | bar: 4; 10; 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: 4; 10; 18
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 5
|  | Q, МВАр |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 2
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0.02 | -9.0949e-13 | 1.819e-12 | -9.0949e-13 | -9.0949e-13 | 9.0949e-13 | -9.0949e-13 | 0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 9.0949e-13 | 0.04 | -0.06 | 0.02 | -0.1 | -0.02 | 9.0949e-13 | -9.0949e-13 | 0 | -0.02 | 0.02
|  | Q, МВАр |  | -0.05 | -0.05 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.1 | -2
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС "700" 35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
РПН 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
яч.3 КРУН-6 кВ | Ввод Т-1 6 кВ | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.26 ГРУ-6 кВ | Ввод Т-2 6 кВ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка трансформаторов, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка трансформаторов, МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВЛ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 СШ-6 |  | U, кВ | прибор | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
яч.7 КРУН (прямой) | Южный-1 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 КРУН (обратный) | Связь с яч.5 ПС Вой-Вож | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 КРУН | Южный-2 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 КРУН | ТП-727; связь с яч.4 ГРУ | P, МВт | счетчик | 0.0048 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0024 | 0.084
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0216 | 0.0216 | 0.0192 | 0.024 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0192 | 0.024 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0192 | 0.024 | 0.0216 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0216 | 0.5064
|  | I, А | расчет | 2.0278 | 1.9917 | 1.7733 | 2.2431 | 1.7733 | 2.0278 | 1.9917 | 1.8137 | 1.9917 | 1.8137 | 1.9917 | 1.7733 | 2.2431 | 1.7733 | 2.0278 | 1.9917 | 1.8137 | 2.2105 | 2.0278 | 1.7733 | 2.0278 | 1.9917 | 2.0278 | 1.9917
|  | tgφ |  | 4.5 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 8 | 4.5 | 9 | 4 | 10 | 4.5 | 8 | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 | 6.0286
яч.13 КРУН (прямой) | Северный-1; ТСН-2 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 КРУН (обратный) | Связь с яч.3 ПС Вой-Вож | P, МВт | счетчик | 0.225 | 0.18 | 0.1656 | 0.1944 | 0.1584 | 0.1836 | 0.216 | 0.216 | 0.27 | 0.252 | 0.261 | 0.234 | 0.261 | 0.216 | 0.252 | 0.234 | 0.2124 | 0.234 | 0.2376 | 0.225 | 0.27 | 0.279 | 0.2376 | 0.2268 | 5.4414
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 22.5 | 18 | 16.56 | 19.44 | 15.84 | 18.36 | 21.6 | 21.6 | 27 | 25.2 | 26.1 | 23.4 | 26.1 | 21.6 | 25.2 | 23.4 | 21.24 | 23.4 | 23.76 | 22.5 | 27 | 27.9 | 23.76 | 22.68
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 КРУН | Северный-2 | P, МВт | счетчик | 0.0888 | 0.0624 | 0.0576 | 0.0624 | 0.0528 | 0.0624 | 0.0744 | 0.0792 | 0.0984 | 0.0888 | 0.0984 | 0.0816 | 0.0936 | 0.0792 | 0.0912 | 0.0864 | 0.084 | 0.0912 | 0.096 | 0.0984 | 0.12 | 0.1248 | 0.1056 | 0.0936 | 2.0712
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0768 | 0.0672 | 0.0672 | 0.0744 | 0.0624 | 0.0648 | 0.0696 | 0.0648 | 0.0768 | 0.0744 | 0.0792 | 0.0672 | 0.0792 | 0.0672 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0792 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0768 | 0.072 | 0.072 | 1.7592
|  | I, А | расчет | 10.7596 | 8.4043 | 8.1113 | 8.8991 | 7.4912 | 8.2444 | 9.3368 | 9.3782 | 11.4395 | 10.617 | 11.5761 | 9.6878 | 11.2368 | 9.519 | 11.0698 | 10.7416 | 10.5805 | 11.0698 | 11.2669 | 11.4395 | 13.0569 | 13.4295 | 11.7132 | 10.8223
|  | tgφ |  | 0.86486 | 1.0769 | 1.1667 | 1.1923 | 1.1818 | 1.0385 | 0.93548 | 0.81818 | 0.78049 | 0.83784 | 0.80488 | 0.82353 | 0.84615 | 0.84848 | 0.86842 | 0.91667 | 0.94286 | 0.86842 | 0.8 | 0.78049 | 0.64 | 0.61538 | 0.68182 | 0.76923 | 0.84936
яч.17 КРУН | КУ 450 кВАр | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.48 | 0.462 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.4608 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.474 | 0.47 | 0.48 | 0.468 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.4656 | 0.4752 | 11.2456
|  | I, А | расчет
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 КРУН | связь с яч.14 ГРУ (ввод) | P, МВт | счетчик | 0.144 | 0.108 | 0.108 | 0.1224 | 0.108 | 0.1224 | 0.1332 | 0.126 | 0.18 | 0.1512 | 0.1728 | 0.144 | 0.162 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.1332 | 0.1368 | 0.144 | 0.1224 | 0.1584 | 0.1332 | 0.126 | 0.1368 | 3.3048
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 13.197 | 9.8977 | 9.8977 | 11.2174 | 9.8977 | 11.2174 | 12.2072 | 11.5473 | 16.4962 | 13.8568 | 15.8364 | 13.197 | 14.8466 | 13.197 | 13.197 | 13.197 | 12.2072 | 12.5371 | 13.197 | 11.2174 | 14.5167 | 12.2072 | 11.5473 | 12.5371
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 ГРУ | связь с яч.11 КРУН | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 ГРУ | ПАЭС №2 2500 кВт | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 ГРУ | ПАЭС №1 2500 кВт | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.14 ГРУ (ввод) | связь с яч.19 КРУН | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.18 ГРУ | ТП-745А, 745Б | P, МВт | счетчик | 0.0459 | 0.0432 | 0.0423 | 0.0468 | 0.0396 | 0.0423 | 0.0423 | 0.0603 | 0.0576 | 0.0513 | 0.0531 | 0.0459 | 0.0513 | 0.0432 | 0.0495 | 0.0495 | 0.0477 | 0.0549 | 0.0549 | 0.054 | 0.063 | 0.0612 | 0.054 | 0.0531 | 1.2069
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0441 | 0.0423 | 0.0432 | 0.0477 | 0.0405 | 0.0432 | 0.0405 | 0.0504 | 0.0486 | 0.0441 | 0.0486 | 0.0414 | 0.0495 | 0.0405 | 0.0477 | 0.0486 | 0.045 | 0.0495 | 0.0477 | 0.0459 | 0.0504 | 0.0495 | 0.0459 | 0.0486 | 1.1034
|  | I, А | расчет | 5.8335 | 5.541 | 5.541 | 6.1242 | 5.1911 | 5.541 | 5.367 | 7.2023 | 6.9068 | 6.1998 | 6.5969 | 5.6648 | 6.5332 | 5.4269 | 6.3 | 6.3575 | 6.0098 | 6.7745 | 6.6652 | 6.4951 | 7.3939 | 7.2137 | 6.4951 | 6.5969
|  | tgφ |  | 0.96078 | 0.97917 | 1.0213 | 1.0192 | 1.0227 | 1.0213 | 0.95745 | 0.83582 | 0.84375 | 0.85965 | 0.91525 | 0.90196 | 0.96491 | 0.9375 | 0.96364 | 0.98182 | 0.9434 | 0.90164 | 0.86885 | 0.85 | 0.8 | 0.80882 | 0.85 | 0.91525 | 0.91424
яч.24 ГРУ | Южный-2 | P, МВт | счетчик | 0.0696 | 0.0624 | 0.0648 | 0.072 | 0.0624 | 0.072 | 0.0696 | 0.0912 | 0.1104 | 0.1008 | 0.1056 | 0.0912 | 0.1032 | 0.0936 | 0.0984 | 0.0888 | 0.0744 | 0.0792 | 0.0768 | 0.0696 | 0.0816 | 0.0768 | 0.072 | 0.0744 | 1.9608
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0408 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0432 | 0.036 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0456 | 0.0504 | 0.0456 | 0.0504 | 0.0408 | 0.0504 | 0.0408 | 0.048 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0384 | 0.0432 | 0.0408 | 0.0408 | 0.0432 | 1.0224
|  | I, А | расчет | 7.3937 | 6.7148 | 6.903 | 7.6951 | 6.6021 | 7.5843 | 7.2849 | 9.3446 | 11.1221 | 10.1392 | 10.7235 | 9.1563 | 10.5254 | 9.3575 | 10.0336 | 9.0501 | 7.8845 | 8.1648 | 7.9699 | 7.2849 | 8.4616 | 7.9699 | 7.5843 | 7.8845
|  | tgφ |  | 0.58621 | 0.61538 | 0.59259 | 0.6 | 0.57692 | 0.56667 | 0.55172 | 0.5 | 0.45652 | 0.45238 | 0.47727 | 0.44737 | 0.48837 | 0.4359 | 0.4878 | 0.48649 | 0.58065 | 0.51515 | 0.53125 | 0.55172 | 0.52941 | 0.53125 | 0.56667 | 0.58065 | 0.52142
яч.22 ГРУ | ТХН | P, МВт | счетчик | 0.0048 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0036 | 0.0048 | 0.006 | 0.0054 | 0.006
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0084 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0096 | 0.0078 | 0.0084 | 0.0078 | 0.009 | 0.009 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0078 | 0.009 | 0.0078 | 0.0084 | 0.009 | 0.009 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0084 | 0.0096 | 0.009 | 0.015 | 0.003 | 0.207
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.001 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.0006 | 0.0161
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.3615 | 0.2868 | 0.2829 | 0.318 | 0.273 | 0.3123 | 0.3312 | 0.3715 | 0.4588 | 0.4061 | 0.4415 | 0.3738 | 0.4249 | 0.3707 | 0.3973 | 0.3809 | 0.3539 | 0.3738 | 0.387 | 0.356 | 0.4382 | 0.4084 | 0.3784 | 0.3639 | 8.8508
|  | Q, МВАр |  | 0.6633 | 0.6315 | 0.648 | 0.6593 | 0.6281 | 0.6312 | 0.6401 | 0.65 | 0.6674 | 0.6533 | 0.6698 | 0.6086 | 0.6731 | 0.6077 | 0.6765 | 0.6666 | 0.6566 | 0.6735 | 0.6549 | 0.6403 | 0.662 | 0.6687 | 0.6459 | 0.6606 | 15.637
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.1365 | -0.1068 | -0.1173 | -0.1236 | -0.1146 | -0.1287 | -0.1152 | -0.1555 | -0.1888 | -0.1541 | -0.1805 | -0.1398 | -0.1639 | -0.1547 | -0.1453 | -0.1469 | -0.1415 | -0.1398 | -0.1494 | -0.131 | -0.1682 | -0.1294 | -0.1408 | -0.1371 | -3.4094
|  | Q, МВАр |  | -0.6633 | -0.6315 | -0.648 | -0.6593 | -0.6281 | -0.6312 | -0.6401 | -0.65 | -0.6674 | -0.6533 | -0.6698 | -0.6086 | -0.6731 | -0.6077 | -0.6765 | -0.6666 | -0.6566 | -0.6735 | -0.6549 | -0.6403 | -0.662 | -0.6687 | -0.6459 | -0.6606 | -15.637
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
| Начальник оперативно-диспетчерской службы |  |  | 10: А.Р. Латыпов

## ПС 110 кВ
Приложение № 2.2
ЦЭС
Таблица электрических замеров нагрузок в летний режимный день 19 июня 2013 года
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | Часы замеров | [23 empty] | Итого за сутки
ПС Городская 110/35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | Примечание
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
РПН 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | расчет | 4.8283 | 4.4702 | 4.2626 | 4.1899 | 3.8466 | 4.7764 | 5.8871 | 7.9284 | 8.3739 | 9.7293 | 9.2666 | 9.7708 | 9.2199 | 8.9707 | 9.3556 | 8.7943 | 8.6853 | 8.3583 | 7.9846 | 7.5072 | 7.611 | 8.4162 | 6.7287 | 5.5082 | 174.4702
|  | Q, МВАр | расчет | 1.6267 | 1.5956 | 1.6215 | 1.5904 | 1.5852 | 1.7305 | 1.7824 | 2.1509 | 2.5401 | 2.5765 | 2.7166 | 2.7374 | 2.6855 | 2.6439 | 2.5349 | 2.5972 | 2.5453 | 2.4675 | 2.3689 | 2.1872 | 2.1301 | 2.0627 | 1.8602 | 1.6942 | 52.0314
|  | I, А | ТИ | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 23 | 31 | 39 | 47 | 47 | 48 | 48 | 47 | 48 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 39 | 33 | 27 |  | 48
|  | tgφ |  | 0.33691 | 0.35693 | 0.3804 | 0.37957 | 0.4121 | 0.3623 | 0.30276 | 0.27129 | 0.30334 | 0.26482 | 0.29316 | 0.28016 | 0.29127 | 0.29473 | 0.27095 | 0.29533 | 0.29306 | 0.29521 | 0.29668 | 0.29135 | 0.27988 | 0.24508 | 0.27647 | 0.30757 | 0.29822
|  | U, кВ | ТИ | 118.4 | 118.5 | 118.6 | 118.9 | 118.6 | 119.6 | 118.8 | 119.5 | 120.2 | 120.3 | 120.3 | 120.6 | 120 | 120 | 119.9 | 120.1 | 120.4 | 119.5 | 120.2 | 120 | 120.3 | 120.1 | 118.4 | 118.8
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | расчет | 7.7455 | 6.9261 | 6.6354 | 6.617 | 6.6406 | 7.2082 | 8.7335 | 10.4645 | 12.2565 | 12.568 | 12.7097 | 12.4863 | 12.4242 | 12.3035 | 12.1404 | 11.945 | 11.6163 | 11.5801 | 11.4983 | 11.3958 | 11.5794 | 11.3578 | 9.9097 | 8.714 | 247.4558
|  | Q, МВАр | расчет | 2.707 | 2.779 | 2.7946 | 2.8172 | 2.6908 | 2.7833 | 2.9277 | 3.4827 | 4.0676 | 3.9196 | 4.213 | 4.0234 | 4.1248 | 4.1354 | 3.9536 | 3.9769 | 3.8028 | 3.6525 | 3.7457 | 3.7093 | 3.5251 | 3.5093 | 2.9043 | 2.8989 | 83.1445
|  | I, А | ТИ | 39 | 35 | 35 | 34 | 35 | 36 | 44 | 53 | 61 | 62 | 65 | 63 | 64 | 63 | 62 | 61 | 58 | 58 | 56 | 55 | 55 | 55 | 48 | 43 |  | 65
|  | tgφ |  | 0.3495 | 0.40124 | 0.42116 | 0.42576 | 0.4052 | 0.38613 | 0.33523 | 0.33281 | 0.33187 | 0.31187 | 0.33148 | 0.32222 | 0.33199 | 0.33612 | 0.32565 | 0.33293 | 0.32737 | 0.31542 | 0.32576 | 0.32549 | 0.30442 | 0.30897 | 0.29307 | 0.33268 | 0.336
|  | U, кВ | ТИ | 117.8 | 117.9 | 118 | 118.2 | 118 | 118.8 | 118.1 | 118.8 | 119.7 | 119.8 | 119.8 | 120.1 | 119.4 | 119.4 | 119.4 | 119.6 | 119.8 | 119 | 119.7 | 119.5 | 119.8 | 119.7 | 117.8 | 118.2
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | счетчик | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.525 | 1.05 | 1.05 | 2.1 | 1.575 | 2.1 | 1.575 | 2.1 | 1.575 | 1.575 | 2.1 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 2.1 | 1.575 | 1.05 | 35.7
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 1.05
|  | I, А | ТИ | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 20 | 29 | 33 | 26 | 26 | 24 | 23 | 26 | 26 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 24 | 19 | 17
|  | tgφ |  | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.041667 | 0.083333 | 0.041667 | 0.041667 | 0.020833 | 0.027778 | 0.020833 | 0.027778 | 0.020833 | 0.027778 | 0.027778 | 0.020833 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.027778 | 0.020833 | 0.027778 | 0.041667 | 0.029412
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | расчет | 1.6887 | 1.7516 | 1.7516 | 1.8734 | 1.7516 | 1.7068 | 1.5765 | 1.5221 | 2.0011 | 2.0064 | 1.8833 | 1.8883 | 1.8833 | 1.8197 | 1.7656 | 1.8245 | 1.9473 | 1.9371 | 1.8293 | 1.7113 | 1.7703 | 1.8341 | 1.6887 | 1.6349 | 43.0476
|  | Q, МВАр | расчет | 0.81789 | 0.84835 | 0.84835 | 0.90732 | 0.84835 | 0.82663 | 0.76352 | 0.7372 | 0.96916 | 0.97172 | 0.91215 | 0.91456 | 0.91215 | 0.8813 | 0.85514 | 0.88364 | 0.94314 | 0.93816 | 0.88598 | 0.82882 | 0.8574 | 0.88832 | 0.81789 | 0.79179 | 20.8489
|  | I, А | ТИ | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 29 | 27 | 26 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 33 | 31 | 29 | 30 | 31 | 29 | 28
|  | tgφ |  | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432
яч.5 | Т-1-10 | P, МВт | ТИ | 2.6573 | 2.4237 | 2.2317 | 2.2057 | 2.377 | 2.6054 | 3.5084 | 4.2558 | 5.1018 | 5.6779 | 5.7713 | 5.7038 | 5.6727 | 5.4132 | 5.4236 | 5.3457 | 5.2782 | 4.9201 | 4.562 | 4.2091 | 4.2973 | 4.4478 | 3.7316 | 3.1815 | 101.0026
|  | Q, МВАр | ТИ | 1.0691 | 1.0536 | 1.0639 | 1.0276 | 1.0536 | 1.121 | 1.1937 | 1.4895 | 1.8165 | 1.8321 | 1.9359 | 1.993 | 1.9151 | 1.8736 | 1.7957 | 1.8373 | 1.8061 | 1.6764 | 1.6037 | 1.448 | 1.3857 | 1.3909 | 1.2248 | 1.0899 | 35.6968
|  | I, А | ТИ | 160 | 146 | 138 | 137 | 138 | 155 | 195 | 247 | 296 | 321 | 331 | 335 | 335 | 315 | 314 | 306 | 301 | 286 | 263 | 247 | 252 | 249 | 217 | 180
|  | tgφ |  | 0.40234 | 0.43469 | 0.47674 | 0.46588 | 0.44323 | 0.43028 | 0.34024 | 0.35 | 0.35605 | 0.32267 | 0.33543 | 0.34941 | 0.3376 | 0.34612 | 0.3311 | 0.34369 | 0.34218 | 0.34072 | 0.35154 | 0.34402 | 0.32246 | 0.31272 | 0.32823 | 0.34258 | 0.35342
яч.6 | Т-2-10 | P, МВт | ТИ | 4.2973 | 3.6174 | 3.4462 | 3.332 | 3.4254 | 3.7316 | 4.9668 | 6.1657 | 7.3023 | 7.4425 | 7.6085 | 7.4373 | 7.4113 | 7.4061 | 7.3231 | 7.1103 | 6.7678 | 6.6951 | 6.6847 | 6.8041 | 6.7418 | 6.5238 | 5.6727 | 5.0032 | 142.917
|  | Q, МВАр | ТИ | 1.2664 | 1.2819 | 1.3286 | 1.3131 | 1.2197 | 1.3079 | 1.4428 | 1.993 | 2.268 | 2.0812 | 2.3459 | 2.2161 | 2.2421 | 2.2992 | 2.185 | 2.1902 | 1.9514 | 1.8321 | 1.9151 | 2.0293 | 1.8113 | 1.8061 | 1.3805 | 1.4895 | 43.1964
|  | I, А | ТИ | 254 | 218 | 208 | 202 | 206 | 223 | 291 | 372 | 430 | 436 | 453 | 441 | 441 | 446 | 437 | 424 | 397 | 394 | 391 | 401 | 392 | 380 | 330 | 293
|  | tgφ |  | 0.29469 | 0.35438 | 0.38554 | 0.39408 | 0.35606 | 0.35049 | 0.29049 | 0.32323 | 0.31059 | 0.27964 | 0.30832 | 0.29798 | 0.30252 | 0.31044 | 0.29837 | 0.30803 | 0.28834 | 0.27364 | 0.28649 | 0.29825 | 0.26867 | 0.27685 | 0.24337 | 0.29772 | 0.30225
яч.39 | КРУН-10 кВ 3 сек. (РП-200 яч. 1) | P, МВт | ТИ | 1.121 | 0.99648 | 0.98091 | 0.9342 | 0.94458 | 1.121 | 1.3286 | 1.5726 | 1.6971 | 1.9514 | 1.9203 | 1.967 | 1.9722 | 1.9826 | 1.8321 | 1.8736 | 1.8321 | 1.8632 | 1.8476 | 1.7231 | 1.7386 | 1.8684 | 1.4221 | 1.2767 | 37.7676
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.51381 | 0.49824 | 0.51381 | 0.519 | 0.48786 | 0.56571 | 0.54495 | 0.61761 | 0.67989 | 0.70065 | 0.73698 | 0.70065 | 0.7266 | 0.7266 | 0.69546 | 0.71622 | 0.69546 | 0.74736 | 0.72141 | 0.69546 | 0.70065 | 0.62799 | 0.59166 | 0.56052 | 15.2845
|  | I, А | ТИ | 64 | 58 | 61 | 59 | 60 | 68 | 75 | 98 | 101 | 111 | 120 | 115 | 113 | 119 | 107 | 113 | 109 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 87 | 74
|  | tgφ |  | 0.45833 | 0.5 | 0.52381 | 0.55556 | 0.51648 | 0.50463 | 0.41016 | 0.39274 | 0.40061 | 0.35904 | 0.38378 | 0.3562 | 0.36842 | 0.36649 | 0.3796 | 0.38227 | 0.3796 | 0.40111 | 0.39045 | 0.40361 | 0.40299 | 0.33611 | 0.41606 | 0.43902 | 0.4047
яч.40 | КРУН-10 кВ 4 сек. (РП-200 яч. 4) | P, МВт | ТИ | 1.7594 | 1.557 | 1.4376 | 1.4117 | 1.4636 | 1.7698 | 2.1902 | 2.7766 | 2.9531 | 3.1192 | 3.2178 | 3.1607 | 3.1296 | 3.0777 | 3.0517 | 3.0102 | 2.9012 | 2.9479 | 2.9843 | 2.8805 | 3.0673 | 2.9998 | 2.5483 | 2.076 | 61.4911
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.6228 | 0.64875 | 0.61761 | 0.59685 | 0.6228 | 0.64875 | 0.72141 | 0.75255 | 0.8304 | 0.86673 | 0.95496 | 0.89268 | 0.97053 | 0.95496 | 0.91344 | 0.90306 | 0.90825 | 0.8823 | 0.94458 | 0.85116 | 0.85635 | 0.81483 | 0.70584 | 0.61761 | 19.0992
|  | I, А | ТИ | 107 | 92 | 86 | 87 | 89 | 104 | 130 | 159 | 172 | 176 | 186 | 182 | 183 | 176 | 174 | 171 | 166 | 169 | 170 | 164 | 178 | 173 | 151 | 122
|  | tgφ |  | 0.35398 | 0.41667 | 0.4296 | 0.42279 | 0.42553 | 0.36657 | 0.32938 | 0.27103 | 0.2812 | 0.27787 | 0.29677 | 0.28243 | 0.31012 | 0.31029 | 0.29932 | 0.3 | 0.31306 | 0.2993 | 0.31652 | 0.2955 | 0.27919 | 0.27163 | 0.27699 | 0.2975 | 0.3106
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 12.5738 | 11.3963 | 10.898 | 10.807 | 10.4872 | 11.9846 | 14.6206 | 18.3929 | 20.6304 | 22.2973 | 21.9763 | 22.2571 | 21.6441 | 21.2742 | 21.4961 | 20.7393 | 20.3016 | 19.9384 | 19.4829 | 18.903 | 19.1904 | 19.774 | 16.6384 | 14.2222
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 4.3337 | 4.3746 | 4.4161 | 4.4076 | 4.276 | 4.5138 | 4.7101 | 5.6336 | 6.6077 | 6.4961 | 6.9296 | 6.7607 | 6.8102 | 6.7794 | 6.4885 | 6.5741 | 6.3482 | 6.12 | 6.1145 | 5.8965 | 5.6552 | 5.5719 | 4.7645 | 4.5931
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 13.2997 | 12.207 | 11.7588 | 11.6713 | 11.3254 | 12.8064 | 15.3605 | 19.2363 | 21.6628 | 23.2243 | 23.0429 | 23.2613 | 22.6902 | 22.3283 | 22.454 | 21.7563 | 21.271 | 20.8565 | 20.4199 | 19.8013 | 20.0063 | 20.5441 | 17.3071 | 14.9455 |  | 23.2613
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.7 | 38 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.2 | 37.9 | 37.9 | 38 | 38 | 38.1 | 37.9 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 37.6 | 37.7
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.5 | 37.8 | 37.5 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 38 | 37.4 | 37.5
ВЛ 11 | ВЛ 11 | P, МВт | ТИ | 0.76293 | 0.69027 | 0.69027 | 0.78473 | 0.71207 | 0.71207 | 0.76293 | 1.0027 | 1.228 | 1.1698 | 1.2062 | 1.1262 | 1.1335 | 1.1698 | 1.1262 | 1.1408 | 1.0608 | 0.96638 | 0.90825 | 0.89372 | 0.87192 | 0.83559 | 0.7702 | 0.82106 | 22.5464
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.87919 | 0.79926 | 0.84286 | 0.87192 | 0.79199 | 0.87192 | 0.82832 | 0.94458 | 1.1989 | 1.119 | 1.1626 | 1.0463 | 1.0463 | 1.119 | 1.0608 | 0.98818 | 1.01 | 0.94458 | 0.97364 | 0.97364 | 0.95185 | 0.96638 | 0.84286 | 0.85739 | 23.0913
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17
|  | tgφ |  | 1.1524 | 1.1579 | 1.2211 | 1.1111 | 1.1122 | 1.2245 | 1.0857 | 0.94203 | 0.97633 | 0.95652 | 0.96386 | 0.92903 | 0.92308 | 0.95652 | 0.94194 | 0.86624 | 0.95205 | 0.97744 | 1.072 | 1.0894 | 1.0917 | 1.1565 | 1.0943 | 1.0442 | 1.0242
ВЛ 12 | ВЛ 12 | P, МВт | ТИ | 0.82106 | 0.7484 | 0.76293 | 0.80653 | 0.7702 | 0.73387 | 0.7702 | 1.01 | 1.3079 | 1.2352 | 1.2498 | 1.1916 | 1.1626 | 1.2062 | 1.1916 | 1.1408 | 1.0681 | 1.0172 | 0.93005 | 0.91552 | 0.90825 | 0.95185 | 0.79926 | 0.86465 | 23.5636
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.79926 | 0.76293 | 0.7702 | 0.79926 | 0.76293 | 0.82106 | 0.78473 | 0.87192 | 1.0899 | 0.96638 | 1.0245 | 0.91552 | 0.93731 | 0.98091 | 0.93005 | 0.95185 | 0.91552 | 0.84286 | 0.87192 | 0.89372 | 0.89372 | 0.87919 | 0.75566 | 0.80653 | 21.0278
|  | I, А | ТИ | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 27 | 26 | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19
|  | tgφ |  | 0.97345 | 1.0194 | 1.0095 | 0.99099 | 0.99057 | 1.1188 | 1.0189 | 0.86331 | 0.83333 | 0.78235 | 0.81977 | 0.76829 | 0.80625 | 0.81325 | 0.78049 | 0.83439 | 0.85714 | 0.82857 | 0.9375 | 0.97619 | 0.984 | 0.92366 | 0.94545 | 0.93277 | 0.89238
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.584 | 1.4387 | 1.4532 | 1.5913 | 1.4823 | 1.4459 | 1.5331 | 2.0127 | 2.5358 | 2.405 | 2.4559 | 2.3179 | 2.2961 | 2.376 | 2.3179 | 2.2815 | 2.1289 | 1.9836 | 1.8383 | 1.8092 | 1.7802 | 1.7874 | 1.5695 | 1.6857 | 46.11
|  | Q, МВАр |  | 1.6784 | 1.5622 | 1.6131 | 1.6712 | 1.5549 | 1.693 | 1.6131 | 1.8165 | 2.2888 | 2.0853 | 2.1871 | 1.9618 | 1.9836 | 2.0999 | 1.9909 | 1.94 | 1.9255 | 1.7874 | 1.8456 | 1.8674 | 1.8456 | 1.8456 | 1.5985 | 1.6639 | 44.1192
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 1.1547 | 1.363 | 1.3484 | 1.3321 | 0.79436 | 1.3108 | 1.0933 | 1.6094 | 1.0402 | 1.7013 | 1.0024 | 1.6705 | 1.1623 | 1.0187 | 1.5478 | 1.118 | 1.3934 | 1.5284 | 1.566 | 1.4771 | 1.5651 | 2.1467 | 1.6943 | 0.99914 | 32.6376
|  | Q, МВАр |  | -0.81681 | -0.67009 | -0.72095 | -0.72011 | -0.66282 | -0.8226 | -0.80579 | -1.0356 | -1.2759 | -1.0699 | -1.2312 | -1.0035 | -1.0277 | -1.1748 | -1.092 | -1.0126 | -0.9386 | -0.80552 | -0.91583 | -0.99479 | -0.94441 | -0.9135 | -0.73688 | -0.82837 | -22.2202
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4
яч.22 | ТП-244 | P, МВт | счетчик | 0.51817 | 0.48578 | 0.45776 | 0.42506 | 0.44141 | 0.49046 | 0.56675 | 0.6801 | 0.85822 | 0.97157 | 1.004 | 1.0463 | 0.95538 | 0.93918 | 0.97157 | 0.93918 | 0.91552 | 0.79345 | 0.76838 | 0.77725 | 0.68664 | 0.70299 | 0.64771 | 0.56675 | 17.6095
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 32 | 30 | 28 | 26 | 27 | 30 | 35 | 42 | 53 | 60 | 62 | 64 | 59 | 58 | 60 | 58 | 56 | 49 | 47 | 48 | 42 | 43 | 40 | 35
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | УЭМЗ | P, МВт | АСКУЭ | 0.2882 | 0.1594 | 0.0434 | 0.0404 | 0.0328 | 0.017 | 0.0188 | 0.1022 | 0.4384 | 0.5486 | 0.4774 | 0.5484 | 0.3044 | 0.4934 | 0.5292 | 0.4178 | 0.4062 | 0.3104 | 0.3272 | 0.3166 | 0.3236 | 0.2636 | 0.3052 | 0.2742 | 6.9868
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0004 | 0.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.2246 | 0.3086 | 0.2276 | 0.3296 | 0.0532 | 0.2928 | 0.3382 | 0.1834 | 0.1484 | 0.018 | 0.0482 | 0.0376 | 0.053 | 0.0148 | 0.0306 | 0.0118 | 2.4236
|  | I, А | ТИ | 17 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 21 | 25 | 24 | 26 | 22 | 32 | 25 | 23 | 24 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 16 | 17
|  | tgφ |  | 0.0013879 | 0.2936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54795 | 0.51232 | 0.56252 | 0.47675 | 0.60102 | 0.17477 | 0.59343 | 0.63908 | 0.43897 | 0.36534 | 0.05799 | 0.14731 | 0.11876 | 0.16378 | 0.056146 | 0.10026 | 0.043034 | 0.34688
яч.30 | ТП-168 яч.4 УРЭС, ТП-173 яч.6 (насосная 3-го подъема) | P, МВт | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.3 | 7.38
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 2.4
|  | I, А | ТИ | 13 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 23 | 26 | 27 | 25 | 22 | 16
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.14286 | 0.25 | 0.16667 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.33333 | 0.375 | 0.42857 | 0.375 | 0.28571 | 0.4 | 0.3252
яч.34 | ТП-295 фек. насосная, РП-125 УРЭС | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.54 | 0.6 | 0.66 | 0.12 | 0.54 | 0.54 | 0.96 | 1.02 | 1.14 | 0.54 | 1.2 | 0.84 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 0.9 | 0.78 | 0.78 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.78 | 18.72
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 29 | 29 | 25 | 27 | 41 | 51 | 64 | 64 | 57 | 61 | 58 | 60 | 59 | 52 | 51 | 47 | 48 | 54 | 55 | 48 | 42 | 43
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032051
яч.8 | ТП-285, яч.8 | P, МВт | счетчик | 0.48 | 0.4 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.36 | 0.452 | 0.668 | 0.68 | 0.84 | 0.8 | 0.8 | 0.52 | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 15.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 33 | 29 | 28 | 28 | 27 | 31 | 32 | 37 | 48 | 48 | 49 | 49 | 46 | 45 | 49 | 50 | 44 | 43 | 42 | 43 | 42 | 39 | 34 | 32
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ТП-168, яч.4 | P, МВт | счетчик | 0.64 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.8 | 0.88 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.8 | 1.12 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 0.96 | 1.04 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 20.48
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 37 | 32 | 32 | 31 | 33 | 34 | 39 | 50 | 53 | 58 | 64 | 63 | 62 | 64 | 65 | 62 | 61 | 60 | 57 | 58 | 53 | 54 | 45 | 40
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.16 | ТП-172, яч.6 | P, МВт | счетчик | 0.6 | 0.44 | 0.6 | 0.56 | 0.44 | 0.68 | 1 | 1.44 | 1.16 | 1.32 | 0.72 | 1.64 | 0.84 | 1.2 | 1.08 | 1.04 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.2 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 0.88 | 23.24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 35 | 31 | 29 | 28 | 32 | 39 | 64 | 76 | 75 | 74 | 76 | 64 | 72 | 73 | 66 | 62 | 60 | 66 | 66 | 68 | 66 | 64 | 54 | 44
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | ПС-219, яч.4 (ЦТП) | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.3 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.36 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 11.88
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 24 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 36 | 37 | 37 | 41 | 43 | 39 | 33 | 27
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.24 | ТП-281, яч.3 (ЦТП) | P, МВт | счетчик | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.4 | 0.28 | 0.44 | 0.4 | 0.76 | 0.76 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.72 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.72 | 0.8 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 0.56 | 16.24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 27 | 39 | 48 | 48 | 51 | 54 | 50 | 56 | 52 | 54 | 47 | 47 | 44 | 38 | 38 | 38 | 34 | 28
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.28 | ТМО, СТО "Сокол", МК-1 | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 2.56
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 13 | 9 | 16 | 10 | 8 | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.32 | ООО РУС-Инжиниринг | P, МВт | счетчик | 0.0078 | 0.0076 | 0.0108 | 0.0088 | 0.007 | 0.008 | 0.0058 | 0.0088 | 0.0136 | 0.0122 | 0.0066 | 0.0162 | 0.0126 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0164 | 0.016 | 0.018 | 0.013 | 0.012 | 0.0106 | 0.0098 | 0.2788
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0024 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0024 | 0.0026 | 0.0028 | 0.0038 | 0.007 | 0.0106 | 0.0054 | 0.011 | 0.0062 | 0.008 | 0.0086 | 0.0076 | 0.0086 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0078 | 0.0036 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0026 | 0.1362
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.30769 | 0.31579 | 0.44444 | 0.47727 | 0.34286 | 0.325 | 0.48276 | 0.43182 | 0.51471 | 0.86885 | 0.81818 | 0.67901 | 0.49206 | 0.54054 | 0.58108 | 0.55072 | 0.62319 | 0.5122 | 0.525 | 0.43333 | 0.27692 | 0.36667 | 0.24528 | 0.26531 | 0.48852
яч.7 | ТП-173, яч.1, ТП-232, яч.3 | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 0.28 | 5.88
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 19 | 17 | 13
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | ПС-224, яч.3 | P, МВт | счетчик | 0.66 | 0.48 | 0.66 | 0.54 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.9 | 0.9 | 0.84 | 1.38 | 1.38 | 1.2 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.38 | 1.2 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 0.9 | 0.54 | 23.16
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 39 | 35 | 32 | 31 | 31 | 34 | 42 | 47 | 54 | 64 | 73 | 78 | 78 | 75 | 78 | 76 | 77 | 78 | 67 | 64 | 64 | 63 | 55 | 47
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | РП-125, яч.7 | P, МВт | счетчик | 0.3 | 0.24 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | 0.84 | 0.96 | 0.6 | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.66 | 0.6 | 0.54 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.48 | 0.3 | 12.66
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 18 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 21 | 32 | 36 | 43 | 44 | 47 | 48 | 43 | 41 | 38 | 36 | 33 | 31 | 26 | 25 | 32 | 27 | 17
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | ПС-219, яч.5 | P, МВт | счетчик | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.48 | 0.3 | 0.54 | 0.6 | 0.96 | 0.84 | 1.02 | 0.84 | 1.02 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | 0.84 | 0.72 | 0.72 | 18.48
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 26 | 25 | 23 | 30 | 42 | 54 | 55 | 53 | 53 | 55 | 56 | 51 | 52 | 51 | 54 | 52 | 50 | 50 | 54 | 48 | 42 | 34
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | ТП-281, яч.3 (ЦТП) | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.76
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.27 | ТП-164А (ЛПХ, в/ч) | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 3.9
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.3 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 3.66
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8
|  | tgφ |  | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.83333 | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.93846
яч.21 | ТП-255, яч.6 | P, МВт | счетчик | 0.4 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.36 | 0.56 | 0.56 | 0.96 | 1.04 | 1 | 0.72 | 1.2 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.76 | 0.8 | 0.68 | 0.72 | 0.56 | 0.6 | 18.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.44 | 0.68 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.28 | 0.08 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | 0.16 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 7.28
|  | I, А | ТИ | 29 | 27 | 28 | 26 | 27 | 29 | 38 | 43 | 60 | 62 | 64 | 64 | 59 | 56 | 60 | 57 | 56 | 47 | 45 | 41 | 39 | 39 | 34 | 31
|  | tgφ |  | 1.1 | 1.5455 | 0.84615 | 0.71429 | 1.1111 | 0.78571 | 0.5 | 0.083333 | 0.23077 | 0.4 | 0.55556 | 0.1 | 0.18182 | 0.34615 | 0.26923 | 0.36 | 0.25 | 0.3913 | 0.31579 | 0.35 | 0.29412 | 0.27778 | 0.28571 | 0.2 | 0.39825
яч.25 | ООО РУС-Инжиниринг | P, МВт | счетчик | 0.0192 | 0.02 | 0.031 | 0.0238 | 0.0172 | 0.0193 | 0.0257 | 0.0272 | 0.0242 | 0.0262 | 0.0148 | 0.0276 | 0.022 | 0.026 | 0.0246 | 0.0258 | 0.0288 | 0.0268 | 0.0262 | 0.0248 | 0.0242 | 0.025 | 0.0232 | 0.0248 | 0.5784
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0248 | 0.0268 | 0.0416 | 0.032 | 0.025 | 0.0362 | 0.027 | 0.036 | 0.0314 | 0.0334 | 0.018 | 0.0352 | 0.0298 | 0.0276 | 0.0314 | 0.0322 | 0.0348 | 0.0332 | 0.0312 | 0.0358 | 0.0326 | 0.0336 | 0.0298 | 0.0302 | 0.7496
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.2917 | 1.34 | 1.3419 | 1.3445 | 1.4535 | 1.8756 | 1.0506 | 1.3235 | 1.2975 | 1.2748 | 1.2162 | 1.2754 | 1.3545 | 1.0615 | 1.2764 | 1.2481 | 1.2083 | 1.2388 | 1.1908 | 1.4435 | 1.3471 | 1.344 | 1.2845 | 1.2177 | 1.296
яч.29 | ТП-294, яч.1 | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.32 | 0.36 | 0.76 | 0.88 | 0.96 | 0.52 | 1 | 0.76 | 0.92 | 0.8 | 0.76 | 0.72 | 0.64 | 0.6 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.08 | 13.56
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.4 | 0.24 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.28 | 0.4 | 0.44 | 0.28 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 5.4
|  | I, А | ТИ | 19 | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 24 | 38 | 53 | 60 | 60 | 54 | 56 | 51 | 46 | 47 | 43 | 41 | 33 | 31 | 32 | 30 | 26 | 23
|  | tgφ |  | 0.16667 | 0.14286 | 0.125 | 0.125 | 0.2 | 0.375 | 0.66667 | 0.52632 | 0.27273 | 0.41667 | 0.61538 | 0.48 | 0.36842 | 0.43478 | 0.55 | 0.36842 | 0.44444 | 0.25 | 0.4 | 0.35714 | 0.38462 | 0.28571 | 0.25 | 2.5 | 0.39823
яч.39 | КРУН-10 кВ 3 сек. (РП-200 яч. 1) | P, МВт | ТИ | 1.121 | 0.99648 | 0.98091 | 0.9342 | 0.94458 | 1.121 | 1.3286 | 1.5726 | 1.6971 | 1.9514 | 1.9203 | 1.967 | 1.9722 | 1.9826 | 1.8321 | 1.8736 | 1.8321 | 1.8632 | 1.8476 | 1.7231 | 1.7386 | 1.8684 | 1.4221 | 1.2767 | 37.7676
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.51381 | 0.49824 | 0.51381 | 0.519 | 0.48786 | 0.56571 | 0.54495 | 0.61761 | 0.67989 | 0.70065 | 0.73698 | 0.70065 | 0.7266 | 0.7266 | 0.69546 | 0.71622 | 0.69546 | 0.74736 | 0.72141 | 0.69546 | 0.70065 | 0.62799 | 0.59166 | 0.56052 | 15.2845
|  | I, А | ТИ | 64 | 58 | 61 | 59 | 60 | 68 | 75 | 98 | 101 | 111 | 120 | 115 | 113 | 119 | 107 | 113 | 109 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | 87 | 74 |  | 120
|  | tgφ |  | 0.45833 | 0.5 | 0.52381 | 0.55556 | 0.51648 | 0.50463 | 0.41016 | 0.39274 | 0.40061 | 0.35904 | 0.38378 | 0.3562 | 0.36842 | 0.36649 | 0.3796 | 0.38227 | 0.3796 | 0.40111 | 0.39045 | 0.40361 | 0.40299 | 0.33611 | 0.41606 | 0.43902 | 0.4047
яч.40 | КРУН-10 кВ 4 сек. (РП-200 яч. 4) | P, МВт | ТИ | 1.7594 | 1.557 | 1.4376 | 1.4117 | 1.4636 | 1.7698 | 2.1902 | 2.7766 | 2.9531 | 3.1192 | 3.2178 | 3.1607 | 3.1296 | 3.0777 | 3.0517 | 3.0102 | 2.9012 | 2.9479 | 2.9843 | 2.8805 | 3.0673 | 2.9998 | 2.5483 | 2.076 | 61.4911
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.6228 | 0.64875 | 0.61761 | 0.59685 | 0.6228 | 0.64875 | 0.72141 | 0.75255 | 0.8304 | 0.86673 | 0.95496 | 0.89268 | 0.97053 | 0.95496 | 0.91344 | 0.90306 | 0.90825 | 0.8823 | 0.94458 | 0.85116 | 0.85635 | 0.81483 | 0.70584 | 0.61761 | 19.0992
|  | I, А | ТИ | 107 | 92 | 86 | 87 | 89 | 104 | 130 | 159 | 172 | 176 | 186 | 182 | 183 | 176 | 174 | 171 | 166 | 169 | 170 | 164 | 178 | 173 | 151 | 122 |  | 186
|  | tgφ |  | 0.35398 | 0.41667 | 0.4296 | 0.42279 | 0.42553 | 0.36657 | 0.32938 | 0.27103 | 0.2812 | 0.27787 | 0.29677 | 0.28243 | 0.31012 | 0.31029 | 0.29932 | 0.3 | 0.31306 | 0.2993 | 0.31652 | 0.2955 | 0.27919 | 0.27163 | 0.27699 | 0.2975 | 0.3106
яч.9 | ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0048 | 0.0051 | 0.0024 | 0.0072 | 0.003 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0042 | 0.0042 | 0.003 | 0.0054 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.0045 | 0.003 | 0.0039 | 0.003 | 0.003 | 0.0027 | 0.0039 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0981 | показание счетчика не меняется
яч.10 | ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0009 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0333 | показание счетчика не меняется
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 9.3595 | 8.0932 | 9.4466 | 8.3714 | 7.1323 | 9.6313 | 10.4536 | 15.5412 | 16.1904 | 18.1952 | 16.3248 | 19.6925 | 15.7212 | 18.0796 | 17.51 | 17.4864 | 16.7021 | 16.4436 | 15.7136 | 16.0244 | 15.6573 | 15.6172 | 13.3831 | 11.3734 | 338.1437
|  | Q, МВАр |  | 1.7642 | 2.123 | 1.8378 | 1.772 | 1.8181 | 2.1133 | 2.0562 | 2.186 | 2.4333 | 2.9 | 2.8429 | 2.9891 | 3.0663 | 3.07 | 3.0071 | 2.7225 | 2.5955 | 2.5693 | 2.4738 | 2.4678 | 2.4062 | 2.1556 | 1.9405 | 1.7227 | 57.0331
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.47553 | 0.50148 | -1.3502 | -0.48783 | 1.0783 | -0.40346 | 1.5405 | -0.77048 | 0.86398 | -0.0042481 | 2.1932 | -1.4237 | 2.4645 | -0.20008 | 0.12047 | -0.14658 | 0.077174 | -0.017228 | 0.36505 | -0.40767 | 0.18779 | 0.22267 | -0.008432 | 0.16398 | 5.0347
|  | Q, МВАр |  | 1.7079 | 1.3595 | 1.6862 | 1.6845 | 1.5658 | 1.5301 | 1.8467 | 2.6667 | 3.1615 | 2.5807 | 3.1307 | 2.8133 | 2.788 | 2.7844 | 2.5825 | 2.9242 | 2.7658 | 2.5688 | 2.711 | 2.5561 | 2.3478 | 2.4842 | 1.9624 | 2.0348 | 56.2438
Баланс по ПС |  | P, МВт |  | 1.6303 | 1.8644 | -0.0017732 | 0.8443 | 1.8727 | 0.90738 | 2.6339 | 0.83896 | 1.9042 | 1.6971 | 3.1956 | 0.24675 | 3.6268 | 0.8186 | 1.6683 | 0.97139 | 1.4706 | 1.5112 | 1.9311 | 1.0694 | 1.7529 | 2.3694 | 1.6858 | 1.1631 | 37.6723
|  | Q, МВАр |  | 0.89109 | 0.68941 | 0.96524 | 0.96438 | 0.903 | 0.70752 | 1.0409 | 1.6311 | 1.8856 | 1.5108 | 1.8996 | 1.8098 | 1.7603 | 1.6095 | 1.4905 | 1.9116 | 1.8272 | 1.7633 | 1.7952 | 1.5613 | 1.4034 | 1.5707 | 1.2255 | 1.2065 | 34.0236
|  | АЧР |  | 4: 4.6381; 10: 10.0786; 18: 9.127; 21: 8.3674
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Водный 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |  | 13
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  | 7
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | счетчик | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.33 | 1.19 | 0.98 | 1.19 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.49 | 23.17
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 15.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 26 | 34 | 27 | 18 | 19 | 24 | 25 | 24 | 24 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22
|  | tgφ |  | 1.4286 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.90909 | 0.66667 | 1.25 | 0 | 0.66667 | 0.52632 | 0.58824 | 0.71429 | 1.1765 | 1.0526 | 1.0526 | 0.55556 | 0.58824 | 0 | 0.625 | 0.55556 | 0.90909 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.66465
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-1-6 | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 10.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 7.2
|  | I, А | ТИ | 48 | 48 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 48
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.41667 | 0.41667 | 0.83333 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | 0.66667
яч.6 | Т-2-6 | P, МВт | счетчик | 0.71747 | 0.71747 | 0.71747 | 0.59789 | 0.59789 | 0.72868 | 0.83704 | 0.97157 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 1.093 | 0.97157 | 1.093 | 1.093 | 0.97157 | 0.97157 | 0.97157 | 0.97157 | 1.093 | 0.97157 | 1.093 | 0.83704 | 0.71747 | 22.0135
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 72 | 72 | 72 | 60 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 108 | 108 | 108 | 96 | 108 | 108 | 96 | 96 | 96 | 96 | 108 | 96 | 108 | 84 | 72
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 1.5675 | 1.6375 | 1.7075 | 1.5879 | 1.7279 | 2.1387 | 2.317 | 2.3816 | 2.503 | 3.143 | 3.003 | 2.433 | 2.8816 | 3.143 | 3.143 | 2.9516 | 2.5216 | 2.3116 | 2.4516 | 2.713 | 2.1016 | 2.223 | 1.827 | 1.5675
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1.7 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 1.8593 | 1.6647 | 1.9787 | 1.616 | 1.9964 | 2.3609 | 2.8738 | 2.4004 | 2.6954 | 3.2983 | 3.1651 | 2.6305 | 3.3457 | 3.5733 | 3.5733 | 3.1164 | 2.7126 | 2.331 | 2.6477 | 2.8914 | 2.3274 | 2.2432 | 2.0828 | 1.5959 |  | 3.5733
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.5 | 37.5 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 37.6 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.4 | 37.5
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 38.4 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 38.5 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.4 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38.6 | 38 | 38.2
ВЛ 13 | ВЛ 13 | P, МВт | расчет | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.33 | 1.19 | 0.98 | 1.19 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.49 | 23.17
|  | Q, МВАр | расчет | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 15.4
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 26 | 34 | 27 | 18 | 19 | 24 | 25 | 24 | 24 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22
|  | tgφ |  | 1.4286 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.90909 | 0.66667 | 1.25 | 0 | 0.66667 | 0.52632 | 0.58824 | 0.71429 | 1.1765 | 1.0526 | 1.0526 | 0.55556 | 0.58824 | 0 | 0.625 | 0.55556 | 0.90909 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.66465
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 1.05 | 1.12 | 1.05 | 1.05 | 1.33 | 1.19 | 0.98 | 1.19 | 1.33 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 0.98 | 1.12 | 1.26 | 0.77 | 0.77 | 0.63 | 0.49 | 23.17
|  | Q, МВАр |  | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 15.4
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4
яч.11 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.13 | Племхоз "Ухта-97" | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.15 | Поселок | P, МВт | счетчик | 0.192 | 0.36 | 0.336 | 0.48 | 0.288 | 0.192 | 0.216 | 0.288 | 0.384 | 0.432 | 0.432 | 0.216 | 0.552 | 0.48 | 0.36 | 0.528 | 0.408 | 0.336 | 0.504 | 0.48 | 0.384 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 8.448
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 28 | 29 | 28 | 29 | 38 | 38 | 42 | 42 | 40 | 43 | 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 45 | 42 | 45 | 44 | 46 | 42 | 35
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | ТП-405 (Прогресс-теплоэнергетика. Котельная) | P, МВт | счетчик | 0.0077 | 0.0105 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0132 | 0.0081 | 0.0084 | 0.0111 | 0.0126 | 0.0141 | 0.0186 | 0.006 | 0.0243 | 0.0203 | 0.016 | 0.0187 | 0.003 | 0.0105 | 0.0169 | 0.0142 | 0.011 | 0.0114 | 0.0039 | 0.0003 | 0.2872
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0124 | 0.019 | 0.0242 | 0.024 | 0.032 | 0.01 | 0.0115 | 0.0183 | 0.0196 | 0.024 | 0.0253 | 0.0112 | 0.0355 | 0.0159 | 0.0255 | 0.0322 | 0.0231 | 0.0237 | 0.0209 | 0.0226 | 0.0335 | 0.042 | 0.07 | 0.001 | 0.5774
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 1.6104 | 1.8095 | 1.8333 | 1.8182 | 2.4242 | 1.2346 | 1.369 | 1.6486 | 1.5556 | 1.7021 | 1.3602 | 1.8667 | 1.4609 | 0.78325 | 1.5938 | 1.7219 | 7.7 | 2.2571 | 1.2367 | 1.5915 | 3.0455 | 3.6842 | 17.9487 | 3.3333 | 2.0104
яч.19 | ЗАО "Стройматериалы-К" | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.0144 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0072 | 0.0096 | 0.0288 | 0.024 | 0.0576 | 0.0456 | 0.0408 | 0.048 | 0.036 | 0.0288 | 0.0264 | 0.0144 | 0.0168 | 0.048 | 0.012 | 0.0264 | 0.012 | 0.0096 | 0.0024 | 0.5832
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 14 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.21 | Коровник с/х Водный | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.23 | ТП-409 поселок | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.096 | 0.096 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.096 | 0.072 | 0.12 | 0.096 | 0.072 | 0.096 | 0.048 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.096 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 1.632
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.25 | ЦРП завода Прогресс | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0.00336
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
яч.10 | Племхоз "Ухта-97" | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.684
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | ТП-408 поселок | P, МВт | счетчик | 0.264 | 0.48 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.432 | 0.6 | 0.504 | 0.672 | 0.672 | 0.528 | 0.744 | 0.72 | 0.48 | 0.528 | 0.672 | 0.528 | 0.768 | 0.672 | 0.48 | 0.504 | 0.408 | 0.312 | 12.408
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 39 | 34 | 33 | 33 | 38 | 46 | 56 | 65 | 59 | 59 | 66 | 58 | 53 | 59 | 58 | 54 | 58 | 60 | 65 | 73 | 66 | 70 | 59 | 48
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.18 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.20 | ТП-446 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.24 | ЦРП завода Прогресс | P, МВт | АСКУЭ | 0.16056 | 0.1572 | 0.15792 | 0.15624 | 0.15672 | 0.15696 | 0.1572 | 0.1728 | 0.30528 | 0.32208 | 0.30912 | 0.32712 | 0.2892 | 0.30648 | 0.34584 | 0.3264 | 0.26976 | 0.18504 | 0.17184 | 0.17016 | 0.156 | 0.15768 | 0.15528 | 0.15456 | 5.2274
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.25608 | 0.25992 | 0.25992 | 0.2592 | 0.26112 | 0.26544 | 0.26856 | 0.27936 | 0.41808 | 0.44928 | 0.43416 | 0.46248 | 0.40728 | 0.41088 | 0.4692 | 0.4464 | 0.39024 | 0.30216 | 0.28872 | 0.28608 | 0.27648 | 0.28032 | 0.26832 | 0.25656 | 7.9562
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 26 | 36 | 51 | 43 | 44 | 49 | 42 | 50 | 50 | 41 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26
|  | tgφ |  | 1.5949 | 1.6534 | 1.6459 | 1.659 | 1.6662 | 1.6911 | 1.7084 | 1.6167 | 1.3695 | 1.3949 | 1.4045 | 1.4138 | 1.4083 | 1.3406 | 1.3567 | 1.3676 | 1.4466 | 1.6329 | 1.6802 | 1.6812 | 1.7723 | 1.7778 | 1.728 | 1.6599 | 1.522
яч.26 | ТП-405 (Прогресс-теплоэнергетика. Котельная) | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0045 | 0.0015 | 0.003 | 0.003 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0045 | 0.003 | 0.0045 | 0.0015 | 0.0015 | 0 | 0.003 | 0.0045 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.07035
яч.16 | ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.003 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.0015 | -0.0039 | 0 | 0.0084 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.0015 | 0 | 0.0375
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.71576 | 1.0493 | 0.97266 | 1.0547 | 0.92196 | 0.82326 | 0.92244 | 1.1772 | 1.3411 | 1.6103 | 1.6141 | 1.2277 | 1.821 | 1.6995 | 1.3446 | 1.5573 | 1.4529 | 1.1687 | 1.647 | 1.4369 | 1.1956 | 0.98508 | 0.87852 | 0.7455 | 29.3811
|  | Q, МВАр |  | 0.26848 | 0.27892 | 0.28412 | 0.2832 | 0.29312 | 0.27544 | 0.28006 | 0.29766 | 0.43768 | 0.47328 | 0.45946 | 0.47368 | 0.44278 | 0.42678 | 0.4947 | 0.4786 | 0.41334 | 0.32586 | 0.30962 | 0.30868 | 0.30998 | 0.32232 | 0.33832 | 0.25756 | 8.5336
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.36171 | 0.028126 | 0.10481 | -0.096852 | 0.035928 | 0.26542 | 0.2746 | 0.15437 | 0.11189 | 0.20273 | 0.19895 | 0.22535 | -0.12943 | 0.11349 | 0.46837 | 0.13423 | -0.12133 | 0.16283 | -0.31541 | 0.016154 | 0.13593 | 0.46793 | 0.31852 | 0.33197 | 3.4324
|  | Q, МВАр |  | 0.03152 | 0.02108 | 0.01588 | 0.0168 | 0.00688 | 0.02456 | 0.01994 | 0.00234 | -0.13768 | -0.17328 | -0.15946 | -0.17368 | -0.14278 | -0.12678 | -0.1947 | -0.1786 | -0.11334 | -0.02586 | -0.00962 | -0.00868 | -0.00998 | -0.02232 | -0.03832 | 0.04244 | -1.3336
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 1.1666 | 1.5814 | 1.5682 | 1.6502 | 1.659 | 1.855 | 2.0214 | 2.1828 | 2.3515 | 2.8641 | 2.7354 | 2.1594 | 2.9312 | 2.9687 | 2.6238 | 2.7746 | 2.624 | 2.113 | 2.6961 | 2.6662 | 1.9222 | 1.7317 | 1.4935 | 1.2328
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Ветлосян 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 10
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118.27 | 118.4 | 118.37 | 118.75 | 118.51 | 119.36 | 118.76 | 119.54 | 120.38 | 120.45 | 120.39 | 120.79 | 120.14 | 120.07 | 120.05 | 120.2 | 120.42 | 119.66 | 120.36 | 120.18 | 120.44 | 120.33 | 118.38 | 118.75
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 23 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 26 | 33 | 40 | 39 | 42 | 36 | 36 | 42 | 40 | 39 | 33 | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 118.55 | 118.6 | 118.6 | 118.94 | 118.76 | 119.64 | 119.03 | 119.69 | 120.38 | 120.57 | 120.55 | 120.81 | 120.22 | 120.07 | 120.09 | 120.25 | 120.55 | 119.76 | 120.38 | 120.2 | 120.47 | 120.33 | 118.55 | 118.93
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | счетчик | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 0.84 | 48.3
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 29.4
|  | I, А | ТИ | 32 | 28 | 28 | 25 | 27 | 30 | 30 | 39 | 48 | 51 | 55 | 46 | 46 | 50 | 45 | 47 | 41 | 34 | 31 | 34 | 33 | 36 | 32 | 30
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.5 | 0.75 | 0.66667 | 0.5 | 0.57143 | 0.66667 | 0.57143 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.6087
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | счетчик | 2.94 | 3.36 | 2.52 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 4.2 | 4.2 | 5.46 | 5.88 | 5.46 | 6.3 | 5.88 | 5.46 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | 4.2 | 4.2 | 3.78 | 2.52 | 107.1
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.68 | 2.1 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 1.68 | 2.52 | 2.1 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 3.78 | 3.36 | 3.36 | 3.78 | 4.2 | 3.36 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1.68 | 2.52 | 65.52
|  | I, А | ТИ | 57 | 53 | 54 | 55 | 56 | 61 | 68 | 89 | 110 | 107 | 115 | 98 | 96 | 118 | 111 | 111 | 88 | 87 | 83 | 77 | 74 | 74 | 69 | 63
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.625 | 0.66667 | 0.625 | 0.71429 | 0.57143 | 0.6 | 0.5 | 0.61538 | 0.64286 | 0.61538 | 0.6 | 0.57143 | 0.61538 | 0.64286 | 0.71429 | 0.57143 | 0.54545 | 0.63636 | 0.54545 | 0.6 | 0.6 | 0.44444 | 1 | 0.61176
яч.29 | Т-1-6 | P, МВт | счетчик | 0.342 | 0.342 | 0.36 | 0.432 | 0.378 | 0.396 | 0.486 | 0.63 | 0.576 | 0.666 | 0.684 | 0.81 | 0.684 | 0.72 | 0.684 | 0.648 | 0.558 | 0.504 | 0.468 | 0.45 | 0.54 | 0.432 | 0.36 | 0.36 | 12.51
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.216 | 0.216 | 0.234 | 0.252 | 0.234 | 0.252 | 0.27 | 0.288 | 0.306 | 0.432 | 0.432 | 0.504 | 0.378 | 0.45 | 0.468 | 0.414 | 0.45 | 0.396 | 0.342 | 0.36 | 0.342 | 0.288 | 0.234 | 0.18 | 7.938
|  | I, А | ТИ | 42 | 45 | 44 | 47 | 41 | 49 | 60 | 62 | 73 | 78 | 94 | 76 | 76 | 77 | 80 | 66 | 59 | 57 | 57 | 54 | 49 | 46 | 41 | 41
|  | tgφ |  | 0.63158 | 0.63158 | 0.65 | 0.58333 | 0.61905 | 0.63636 | 0.55556 | 0.45714 | 0.53125 | 0.64865 | 0.63158 | 0.62222 | 0.55263 | 0.625 | 0.68421 | 0.63889 | 0.80645 | 0.78571 | 0.73077 | 0.8 | 0.63333 | 0.66667 | 0.65 | 0.5 | 0.63453
яч.26 | Т-2-6 | P, МВт | счетчик | 0.864 | 0.864 | 0.918 | 0.99 | 0.936 | 0.936 | 1.026 | 1.026 | 1.008 | 1.062 | 1.098 | 1.278 | 1.134 | 1.098 | 1.134 | 1.17 | 1.152 | 1.098 | 1.044 | 1.152 | 0.918 | 1.116 | 0.882 | 0.72 | 24.624
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.54 | 0.522 | 0.576 | 0.612 | 0.576 | 0.594 | 0.63 | 0.594 | 0.738 | 0.864 | 0.846 | 1.008 | 0.882 | 0.864 | 0.9 | 0.918 | 0.9 | 0.81 | 0.684 | 0.558 | 0.63 | 0.666 | 0.504 | 0.576 | 16.992
|  | I, А | ТИ | 108 | 106 | 104 | 104 | 105 | 106 | 108 | 108 | 138 | 133 | 135 | 130 | 137 | 139 | 138 | 130 | 134 | 128 | 107 | 107 | 113 | 115 | 115 | 109
|  | tgφ |  | 0.625 | 0.60417 | 0.62745 | 0.61818 | 0.61538 | 0.63462 | 0.61404 | 0.57895 | 0.73214 | 0.81356 | 0.77049 | 0.78873 | 0.77778 | 0.78689 | 0.79365 | 0.78462 | 0.78125 | 0.7377 | 0.65517 | 0.48437 | 0.68627 | 0.59677 | 0.57143 | 0.8 | 0.69006
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 5.826 | 6.246 | 5.058 | 6.462 | 5.934 | 5.532 | 7.392 | 7.536 | 9.564 | 10.128 | 10.182 | 10.908 | 10.638 | 9.798 | 10.218 | 10.218 | 10.11 | 8.322 | 7.812 | 7.902 | 7.758 | 7.848 | 6.702 | 4.44
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.276 | 4.098 | 3.33 | 3.804 | 3.75 | 3.366 | 4.26 | 4.242 | 6.084 | 6.336 | 6.318 | 6.972 | 6.3 | 5.934 | 6.828 | 7.212 | 5.97 | 4.986 | 5.226 | 4.698 | 4.752 | 4.734 | 3.258 | 4.116
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 6.6839 | 7.4703 | 6.0558 | 7.4985 | 7.0196 | 6.4756 | 8.5317 | 8.6479 | 11.3351 | 11.9466 | 11.9829 | 12.9458 | 12.3635 | 11.4548 | 12.2894 | 12.5068 | 11.7411 | 9.7013 | 9.3989 | 9.1931 | 9.0977 | 9.1653 | 7.4519 | 6.0543 |  | 12.9458
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.05 | 36.11 | 36.08 | 36.2 | 36.13 | 36.38 | 36.2 | 36.39 | 36.57 | 36.58 | 36.49 | 36.71 | 36.49 | 36.43 | 36.46 | 36.48 | 36.61 | 36.43 | 36.66 | 36.57 | 36.68 | 36.64 | 36.08 | 36.19
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 35.95 | 35.99 | 35.99 | 36.07 | 36.02 | 36.28 | 36.03 | 36.13 | 36.12 | 36.22 | 36.13 | 36.39 | 36.19 | 35.94 | 35.99 | 36.07 | 36.34 | 36.12 | 36.4 | 36.39 | 36.49 | 36.47 | 35.95 | 36.07
ВЛ 5 | ВЛ 5 | P, МВт | счетчик | 1.0103 | 0.84335 | 0.89883 | 0.73272 | 0.84382 | 0.9063 | 0.78909 | 1.0765 | 1.3665 | 1.4239 | 1.5908 | 1.2575 | 1.2499 | 1.4748 | 1.3057 | 1.3632 | 1.197 | 0.96427 | 0.74204 | 0.85409 | 0.85666 | 0.96982 | 0.84265 | 0.84522 | 25.405
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 18 | 15 | 16 | 13 | 15 | 16 | 14 | 19 | 24 | 25 | 28 | 22 | 22 | 26 | 23 | 24 | 21 | 17 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 10 | ВЛ 10 | P, МВт | счетчик | 2.31 | 2.31 | 2.1 | 2.31 | 2.31 | 2.1 | 2.94 | 3.15 | 3.57 | 3.78 | 3.78 | 4.41 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.99 | 3.78 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.36 | 2.52 | 2.1 | 74.76
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 44 | 40 | 42 | 41 | 43 | 46 | 50 | 63 | 73 | 70 | 72 | 68 | 67 | 70 | 67 | 69 | 60 | 58 | 55 | 57 | 55 | 56 | 54 | 48
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 25 | ВЛ 25 | P, МВт | расчет | 0.65217 | 0.59783 | 0.48913 | 0.48913 | 0.54348 | 0.65217 | 0.76087 | 0.86957 | 1.087 | 1.087 | 1.1957 | 1.087 | 1.087 | 1.087 | 0.97826 | 1.0326 | 0.86957 | 0.76087 | 0.81522 | 0.76087 | 0.81522 | 0.92391 | 0.81522 | 0.70652 | 20.163
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 12 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 15 | 13
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 24 | ВЛ 24 | P, МВт | расчет | 0.65217 | 0.65217 | 0.54348 | 0.65217 | 0.59783 | 0.76087 | 0.92391 | 1.3587 | 1.9565 | 2.0109 | 2.2826 | 1.5217 | 1.4674 | 2.4457 | 2.2283 | 2.0652 | 1.3587 | 1.4674 | 1.3587 | 0.92391 | 0.86957 | 0.86957 | 0.81522 | 0.70652 | 30.4891
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 10 | 12 | 11 | 14 | 17 | 25 | 36 | 37 | 42 | 28 | 27 | 45 | 41 | 38 | 25 | 27 | 25 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 4.6247 | 4.4033 | 4.0314 | 4.184 | 4.2951 | 4.4193 | 5.4139 | 6.4548 | 7.98 | 8.3017 | 8.8491 | 8.2762 | 7.5843 | 8.7874 | 8.2922 | 8.451 | 7.2053 | 6.3425 | 6.0659 | 5.6889 | 5.6914 | 6.1233 | 4.9931 | 4.3583 | 76.0572
|  | Q, МВАр |  | 2.31 | 2.31 | 2.1 | 2.31 | 2.31 | 2.1 | 2.94 | 3.15 | 3.57 | 3.78 | 3.78 | 4.41 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.99 | 3.78 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.36 | 2.52 | 2.1 | 0
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | -0.0046851 | 0.63665 | -0.25143 | 0.85597 | 0.32488 | -0.21934 | 0.46613 | -0.57479 | -2.6009e-05 | 0.098297 | -0.44908 | 0.54384 | 1.2357 | -0.80737 | 0.10781 | -0.051011 | 1.1947 | 0.37747 | 0.23405 | 0.61113 | 0.60856 | 0.1767 | 0.46692 | -0.99826 | 79.3428
|  | Q, МВАр |  | 0.21 | 1.05 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 1.47 | 1.26 | 1.26 | 1.05 | 1.26 | 0.84 | 1.68 | 1.89 | 0.84 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | -9.5497e-12 | 1.26 | 94.92
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.42 | 6.43 | 6.43 | 6.45 | 6.44 | 6.48 | 6.45 | 6.48 | 6.51 | 6.51 | 6.5 | 6.54 | 6.5 | 6.49 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 6.49 | 6.53 | 6.52 | 6.54 | 6.53 | 6.43 | 6.45
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.37 | 6.42 | 6.38 | 6.39 | 6.38 | 6.4 | 6.39 | 6.43 | 6.4 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.43 | 6.39 | 6.44 | 6.44 | 6.46 | 6.45 | 6.36 | 6.38
яч.3 | УРРЭС | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.144 | 0.096 | 0.168 | 0.12 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.264 | 0.264 | 0.288 | 0.336 | 0.288 | 0.36 | 0.264 | 0.264 | 0.24 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.144 | 0.144 | 4.848
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.96
|  | I, А | расчет | 11.3757 | 13.4197 | 9.3384 | 15.4588 | 11.3403 | 13.3162 | 17.5558 | 17.4745 | 23.6812 | 23.6812 | 25.8274 | 29.8724 | 25.8274 | 32.2236 | 23.7176 | 23.7176 | 21.5459 | 15.3635 | 13.2142 | 15.2928 | 15.246 | 15.2694 | 13.4197 | 13.3781
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.27778 | 0.41667 | 0.2381 | 0.33333 | 0.27778 | 0.20833 | 0.20833 | 0.15152 | 0.15152 | 0.13889 | 0.11905 | 0.13889 | 0.11111 | 0.15152 | 0.15152 | 0.16667 | 0.2381 | 0.27778 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2381 | 0.27778 | 0.27778 | 0.19802
яч.7 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.11 | ООО "УКЗ", ООО "УКЗ", Теплоэнергострой, ИТД "Горбунов" | P, МВт | счетчик | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.528
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0.96
|  | I, А | расчет | 0 | 2.155 | 21.6577 | 2.1483 | 2.1517 | 0 | 2.1483 | 2.1384 | 2.1285 | 2.1285 | 21.4245 | 4.2376 | 0 | 2.1351 | 2.1318 | 2.1318 | 21.3588 | 2.1351 | 2.122 | 2.1253 | 2.1188 | 21.3261 | 2.155 | 2.1483
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.8182
яч.15 | ООО "Ухтажелезобетон" | P, МВт | счетчик | 0.096 | 0.096 | 0.144 | 0.096 | 0.096 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.144 | 0.432 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 4.32
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.92
|  | I, А | расчет | 11.2383 | 11.2209 | 14.7916 | 11.1861 | 11.2034 | 14.6774 | 18.619 | 18.5328 | 18.4474 | 22.4368 | 14.6323 | 38.7864 | 22.4713 | 22.506 | 22.4713 | 22.4713 | 14.5874 | 18.5042 | 14.565 | 14.5874 | 18.3627 | 14.565 | 14.7916 | 18.619
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.83333 | 0.55556 | 0.83333 | 0.83333 | 0.55556 | 0.41667 | 0.41667 | 0.41667 | 0.33333 | 0.55556 | 0.18519 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.55556 | 0.41667 | 0.55556 | 0.55556 | 0.41667 | 0.55556 | 0.55556 | 0.41667 | 0.44444
яч.19 | Биологическая очистка НПЗ | P, МВт | АСКУЭ | 0.12816 | 0.12888 | 0.12888 | 0.12864 | 0.1284 | 0.12792 | 0.12744 | 0.1272 | 0.12816 | 0.1284 | 0.12864 | 0.1296 | 0.12912 | 0.12912 | 0.12984 | 0.13152 | 0.12816 | 0.12936 | 0.12696 | 0.1272 | 0.12816 | 0.12912 | 0.12912 | 0.12912 | 3.0871
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.11184 | 0.1128 | 0.1128 | 0.11256 | 0.11304 | 0.11328 | 0.11376 | 0.11232 | 0.11472 | 0.1176 | 0.11736 | 0.11832 | 0.11736 | 0.11688 | 0.11712 | 0.11952 | 0.11688 | 0.11808 | 0.1164 | 0.11784 | 0.11856 | 0.11928 | 0.11568 | 0.11304 | 2.777
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14
|  | tgφ |  | 0.87266 | 0.87523 | 0.87523 | 0.875 | 0.88037 | 0.88555 | 0.89266 | 0.88302 | 0.89513 | 0.91589 | 0.91231 | 0.91296 | 0.90892 | 0.9052 | 0.90203 | 0.90876 | 0.91199 | 0.9128 | 0.91682 | 0.92642 | 0.92509 | 0.92379 | 0.89591 | 0.87546 | 0.89956
яч.23 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.9 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.13 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.17 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.21 | ТП-148 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.6 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.10 | ТП-148 | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.192 | 0.144 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.312 | 0.336 | 0.336 | 0.456 | 0.336 | 0.36 | 0.096 | 0.6 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.336 | 6.576
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 5.76
|  | I, А | расчет | 26.5532 | 27.8577 | 13.0519 | 26.5116 | 26.5532 | 17.2671 | 29.2201 | 19.5166 | 35.622 | 52.8575 | 52.9402 | 59.449 | 37.2503 | 54.3831 | 44.3681 | 58.4806 | 51.4054 | 35.5663 | 33.6103 | 28.9479 | 25.7402 | 33.5582 | 21.7874 | 30.4068
|  | tgφ |  | 1.4286 | 1.25 | 0 | 1.4286 | 1.4286 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.76923 | 1.4286 | 1.4286 | 1.0526 | 0.71429 | 1.3333 | 5 | 0.4 | 1.5385 | 0.76923 | 0.83333 | 1.1111 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0.87591
яч.14 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.30 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.4 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.8 | УРРЭС | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Биологическая очистка НПЗ | P, МВт | АСКУЭ | 0.78624 | 0.78984 | 0.79152 | 0.79152 | 0.79128 | 0.78912 | 0.786 | 0.78432 | 0.78384 | 0.78888 | 0.7872 | 0.79704 | 0.80016 | 0.79128 | 0.80088 | 0.79824 | 0.8076 | 0.804 | 0.78408 | 0.78792 | 0.78888 | 0.7932 | 0.79728 | 0.81744 | 19.0378
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.46872 | 0.47232 | 0.47256 | 0.47232 | 0.47304 | 0.4752 | 0.47496 | 0.46896 | 0.46632 | 0.48 | 0.47568 | 0.48984 | 0.4944 | 0.47976 | 0.49392 | 0.4968 | 0.50088 | 0.5028 | 0.47664 | 0.47928 | 0.48216 | 0.48312 | 0.47952 | 0.49032 | 11.5495
|  | I, А | ТИ | 82 | 82 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 81 | 82 | 82 | 82 | 87 | 83
|  | tgφ |  | 0.59615 | 0.59799 | 0.59703 | 0.59673 | 0.59782 | 0.60219 | 0.60427 | 0.59792 | 0.59492 | 0.60846 | 0.60427 | 0.61457 | 0.61788 | 0.60631 | 0.61672 | 0.62237 | 0.62021 | 0.62537 | 0.6079 | 0.60829 | 0.6112 | 0.60908 | 0.60144 | 0.59982 | 0.60666
яч.16 | ООО "Ухтажелезобетон" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.20 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.24 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.015 | 0.003 | 0.009 | 0.039 | 0.033 | 0.015 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.009 | 0.018 | 0.018 | 0.006 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.351
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0.018
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.2984 | 1.3747 | 1.3284 | 1.3762 | 1.3277 | 1.397 | 1.5374 | 1.5355 | 1.704 | 1.7813 | 1.7078 | 2.1986 | 1.7933 | 1.9044 | 1.5547 | 2.0578 | 1.6558 | 1.6294 | 1.511 | 1.4671 | 1.589 | 1.5463 | 1.4784 | 1.6426 | 38.3969
|  | Q, МВАр |  | 0.94056 | 0.94512 | 0.94536 | 0.94488 | 0.94608 | 0.70848 | 0.94872 | 0.70128 | 0.94104 | 1.1976 | 1.433 | 1.2082 | 0.97176 | 1.1966 | 1.211 | 0.97632 | 1.4578 | 0.98088 | 0.95304 | 0.95712 | 0.72072 | 1.2024 | 0.7152 | 0.72336 | 23.9266
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.0924 | -0.16872 | -0.0504 | 0.04584 | -0.01368 | -0.06504 | -0.02544 | 0.12048 | -0.12 | -0.05328 | 0.07416 | -0.11064 | 0.02472 | -0.0864 | 0.26328 | -0.23976 | 0.05424 | -0.02736 | 0.00096 | 0.13488 | -0.13104 | 0.00168 | -0.2364 | -0.56256 | -1.2629
|  | Q, МВАр |  | -0.18456 | -0.20712 | -0.13536 | -0.08088 | -0.13608 | 0.13752 | -0.04872 | 0.18072 | 0.10296 | 0.0984 | -0.15504 | 0.30384 | 0.28824 | 0.11736 | 0.15696 | 0.35568 | -0.10776 | 0.22512 | 0.07296 | -0.03912 | 0.25128 | -0.2484 | 0.0228 | 0.03264 | 1.0034
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 1.5973; 10: 3.9618; 18: 2.9243; 21: 2.3568
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Ярега 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 35 | 37 | 38 | 35 | 37 | 35 | 37 | 37 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 38 | 37 | 35 | 40 | 40 | 42 | 40 | 38 | 38 | 35 | 34 |  | 43
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | прибор | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 120 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 29 | 32 | 29 | 30 | 30 | 27 | 26 | 24 | 24 | 29 | 32 | 32 | 29 | 29 | 27 | 26 | 27 | 32 | 30 | 32 | 29 | 30 | 26 | 24 |  | 32
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | прибор | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 117 | 115 | 120 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | счетчик | 4.2 | 5.46 | 3.36 | 4.62 | 3.78 | 4.62 | 3.78 | 3.36 | 4.2 | 4.62 | 4.2 | 4.62 | 4.62 | 3.78 | 3.78 | 4.2 | 3.78 | 4.2 | 4.62 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.78 | 3.78 | 99.96
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.714 | 0.966 | 0.966 | 0.924 | 0.84 | 0.84 | 0.756 | 0.588 | 0.84 | 1.176 | 1.218 | 1.302 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 0.42 | 22.89
|  | I, А | ТИ | 55 | 65 | 67 | 60 | 60 | 58 | 58 | 55 | 62 | 65 | 67 | 67 | 65 | 60 | 58 | 55 | 62 | 65 | 67 | 60 | 62 | 58 | 58 | 58
|  | tgφ |  | 0.17 | 0.17692 | 0.2875 | 0.2 | 0.22222 | 0.18182 | 0.2 | 0.175 | 0.2 | 0.25455 | 0.29 | 0.28182 | 0.18182 | 0.33333 | 0.22222 | 0.2 | 0.22222 | 0.3 | 0.27273 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.33333 | 0.11111 | 0.22899
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | счетчик | 2.856 | 3.108 | 3.276 | 2.478 | 3.108 | 2.898 | 2.688 | 2.52 | 2.646 | 3.318 | 2.772 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 3.36 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 2.52 | 70.308
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.336 | 0.504 | 0.42 | 0.336 | 0.546 | 0.462 | 0.336 | 0.252 | 0.336 | 0.588 | 0.504 | 0.672 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.84 | 0.42 | 0.84 | 0.84 | 0.42 | 0.42 | 12.012
|  | I, А | ТИ | 43 | 46 | 46 | 48 | 48 | 46 | 41 | 38 | 46 | 48 | 46 | 48 | 50 | 43 | 41 | 41 | 46 | 53 | 48 | 53 | 46 | 46 | 41 | 36
|  | tgφ |  | 0.11765 | 0.16216 | 0.12821 | 0.13559 | 0.17568 | 0.15942 | 0.125 | 0.1 | 0.12698 | 0.17722 | 0.18182 | 0.2 | 0.14286 | 0.28571 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14286 | 0.125 | 0.25 | 0.14286 | 0.25 | 0.28571 | 0.14286 | 0.16667 | 0.17085
яч.25 | Т-1-6 | P, МВт | счетчик | 3.33 | 3.096 | 3.168 | 2.952 | 3.168 | 2.952 | 3.42 | 3.168 | 3.528 | 4.14 | 3.564 | 3.204 | 3.6 | 3.96 | 3.42 | 3.24 | 3.06 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 3.6 | 3.6 | 3.24 | 2.16 | 80.01
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.368 | 1.35 | 1.422 | 1.296 | 1.476 | 1.332 | 0.954 | 1.3644 | 2.0196 | 1.854 | 1.584 | 2.088 | 1.08 | 1.8 | 1.62 | 1.44 | 1.44 | 1.62 | 1.62 | 1.44 | 1.44 | 1.62 | 1.44 | 0.72 | 35.388
|  | I, А | ТИ | 324 | 306 | 312 | 312 | 312 | 318 | 330 | 342 | 378 | 384 | 390 | 360 | 372 | 348 | 330 | 324 | 348 | 342 | 360 | 342 | 342 | 360 | 306 | 294
|  | tgφ |  | 0.41081 | 0.43605 | 0.44886 | 0.43902 | 0.46591 | 0.45122 | 0.27895 | 0.43068 | 0.57245 | 0.44783 | 0.44444 | 0.65169 | 0.3 | 0.45455 | 0.47368 | 0.44444 | 0.47059 | 0.45 | 0.45 | 0.44444 | 0.4 | 0.45 | 0.44444 | 0.33333 | 0.44229
яч.28 | Т-2-6 | P, МВт | счетчик | 2.574 | 2.7 | 2.772 | 2.52 | 2.628 | 2.412 | 2.286 | 1.962 | 1.44 | 2.448 | 2.43 | 2.304 | 3.06 | 2.88 | 2.34 | 2.34 | 1.98 | 2.52 | 2.7 | 2.34 | 2.7 | 2.7 | 2.34 | 1.62 | 57.996
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.404 | 1.566 | 1.692 | 1.494 | 1.494 | 1.404 | 1.296 | 1.152 | 1.26 | 1.548 | 1.458 | 2.142 | 1.08 | 1.8 | 1.44 | 1.26 | 1.26 | 1.44 | 1.8 | 1.26 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.26 | 35.37
|  | I, А | ТИ | 282 | 306 | 294 | 270 | 264 | 252 | 228 | 216 | 192 | 270 | 300 | 300 | 252 | 270 | 246 | 234 | 246 | 276 | 288 | 258 | 276 | 294 | 222 | 222
|  | tgφ |  | 0.54545 | 0.58 | 0.61039 | 0.59286 | 0.56849 | 0.58209 | 0.56693 | 0.58716 | 0.875 | 0.63235 | 0.6 | 0.92969 | 0.35294 | 0.625 | 0.61538 | 0.53846 | 0.63636 | 0.57143 | 0.66667 | 0.53846 | 0.6 | 0.6 | 0.69231 | 0.77778 | 0.60987
Загрузка подстанции, МВт |  |  |  | 12.96 | 14.364 | 12.576 | 12.57 | 12.684 | 12.882 | 12.174 | 11.01 | 11.814 | 14.526 | 12.966 | 13.488 | 14.22 | 13.56 | 12.06 | 12.3 | 11.76 | 13.68 | 14.28 | 12.72 | 13.86 | 13.44 | 12.3 | 10.08
Загрузка подстанции, МВАр |  |  |  | 3.822 | 4.386 | 4.5 | 4.05 | 4.356 | 4.038 | 3.342 | 3.3564 | 4.4556 | 5.166 | 4.764 | 6.204 | 3.42 | 5.7 | 4.32 | 3.96 | 3.96 | 4.74 | 5.52 | 3.96 | 5.16 | 4.92 | 4.74 | 2.82
Загрузка подстанции, МВА |  |  |  | 13.5118 | 15.0187 | 13.3569 | 13.2063 | 13.4111 | 13.5001 | 12.6244 | 11.5102 | 12.6263 | 15.4173 | 13.8135 | 14.8464 | 14.6255 | 14.7093 | 12.8104 | 12.9217 | 12.4088 | 14.4779 | 15.3098 | 13.3222 | 14.7894 | 14.3122 | 13.1817 | 10.467 |  | 15.4173
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.5 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.3 | 37.4
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.3 | 37.2 | 37.6 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.8 | 37.5 | 37.5
ВЛ 41 | ПС "Первомайская", ПС "Вентствол" | P, МВт | счетчик | 1.743 | 1.806 | 1.827 | 1.869 | 1.806 | 1.764 | 1.701 | 1.617 | 1.596 | 1.848 | 1.701 | 2.037 | 1.68 | 1.68 | 1.47 | 1.89 | 1.26 | 1.89 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 1.68 | 1.68 | 1.47 | 41.265
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.147 | 0.168 | 0.273 | 0.231 | 0.168 | 0.273 | 0.189 | 0.147 | 0.189 | 0.273 | 0.378 | 0.399 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.21 | 6.405
|  | I, А | ТИ | 28 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 26 | 29 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 26 | 26 | 26 | 28 | 30 | 29 | 32 | 28 | 28 | 28
|  | tgφ |  | 0.084337 | 0.093023 | 0.14943 | 0.1236 | 0.093023 | 0.15476 | 0.11111 | 0.090909 | 0.11842 | 0.14773 | 0.22222 | 0.19588 | 0.125 | 0.125 | 0.28571 | 0.11111 | 0.16667 | 0.11111 | 0.25 | 0.25 | 0.22222 | 0.25 | 0.125 | 0.14286 | 0.15522
ВЛ 42 | ПС "Первомайская", ПС "Вентствол" | P, МВт | счетчик | 1.47 | 1.638 | 1.575 | 1.491 | 1.68 | 1.344 | 1.449 | 1.176 | 1.428 | 1.638 | 1.743 | 1.386 | 1.47 | 1.26 | 1.26 | 1.47 | 1.26 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.47 | 1.68 | 1.26 | 1.47 | 35.658
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.378 | 0.63 | 0.546 | 0.483 | 0.63 | 0.462 | 0.462 | 0.336 | 0.441 | 0.567 | 0.504 | 0.567 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 11.886
|  | I, А | ТИ | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 22 | 20 | 20 | 22 | 29 | 24 | 26 | 23 | 23 | 19 | 20
|  | tgφ |  | 0.25714 | 0.38462 | 0.34667 | 0.32394 | 0.375 | 0.34375 | 0.31884 | 0.28571 | 0.30882 | 0.34615 | 0.28916 | 0.40909 | 0.42857 | 0.33333 | 0.33333 | 0.28571 | 0.33333 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.42857 | 0.25 | 0.33333 | 0.14286 | 0.33333
ВЛ 43 | ПС "Доманик" | P, МВт | счетчик | 2.079 | 2.163 | 2.457 | 2.268 | 1.89 | 1.785 | 1.974 | 1.764 | 2.058 | 2.52 | 2.163 | 2.793 | 2.1 | 1.89 | 1.89 | 2.1 | 2.31 | 2.1 | 2.31 | 2.31 | 2.1 | 2.1 | 1.89 | 1.68 | 50.694
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.42 | 0.609 | 0.693 | 0.588 | 0.441 | 0.483 | 0.504 | 0.378 | 0.567 | 0.735 | 0.693 | 0.945 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.84 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 13.986
|  | I, А | ТИ | 29 | 37 | 40 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 34 | 35 | 36 | 38 | 34 | 31 | 31 | 30 | 37 | 36 | 37 | 31 | 32 | 32 | 30 | 30
|  | tgφ |  | 0.20202 | 0.28155 | 0.28205 | 0.25926 | 0.23333 | 0.27059 | 0.25532 | 0.21429 | 0.27551 | 0.29167 | 0.32039 | 0.33835 | 0.3 | 0.22222 | 0.33333 | 0.3 | 0.18182 | 0.4 | 0.27273 | 0.27273 | 0.3 | 0.3 | 0.22222 | 0.25 | 0.27589
ВЛ 44 | ПС "Доманик" | P, МВт | счетчик | 1.428 | 1.407 | 1.617 | 1.533 | 1.575 | 1.575 | 1.533 | 1.197 | 1.491 | 1.701 | 1.575 | 1.848 | 1.47 | 1.68 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 1.68 | 1.47 | 1.26 | 37.38
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0.084 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 1.05
|  | I, А | ТИ | 23 | 25 | 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 22 | 24 | 26 | 30 | 25 | 28 | 25 | 23 | 22 | 26 | 26 | 25 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035088 | 0 | 0.024691 | 0.026667 | 0.045455 | 0.14286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0.125 | 0.11111 | 0 | 0 | 0 | 0.02809
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 6.72 | 7.014 | 7.476 | 7.161 | 6.951 | 6.468 | 6.657 | 5.754 | 6.573 | 7.707 | 7.182 | 8.064 | 6.72 | 6.51 | 6.09 | 6.93 | 6.3 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.14 | 6.3 | 5.88 | 164.997
|  | Q, МВАр |  | 0.945 | 1.407 | 1.512 | 1.302 | 1.239 | 1.218 | 1.155 | 0.903 | 1.197 | 1.617 | 1.617 | 1.995 | 1.68 | 1.05 | 1.47 | 1.26 | 1.05 | 1.89 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | 1.47 | 1.05 | 0.84 | 33.327
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 0.336 | 1.554 | -0.84 | -0.063 | -0.063 | 1.05 | -0.189 | 0.126 | 0.273 | 0.231 | -0.21 | -0.084 | 0.84 | 0.21 | 0.21 | -0.21 | 0.42 | 0.21 | 0.63 | -0.21 | 0.21 | -3.8199e-11 | 0.42 | 0.42 | 5.271
|  | Q, МВАр |  | 0.105 | 0.063 | -0.126 | -0.042 | 0.147 | 0.084 | -0.063 | -0.063 | -0.021 | 0.147 | 0.105 | -0.021 | -0.42 | 1.05 | -0.21 | -9.5497e-12 | 0.21 | -0.21 | 0.42 | -0.63 | 0.21 | 0.21 | 0.63 | 4.7748e-12 | 1.575
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2
яч.3 | ТП-330, 316 (поселок) | P, МВт | счетчик | 0.276 | 0.2496 | 0.2256 | 0.2136 | 0.228 | 0.2232 | 0.2832 | 0.2856 | 0.3216 | 0.3696 | 0.3216 | 0.4392 | 0.312 | 0.336 | 0.36 | 0.336 | 0.336 | 0.36 | 0.408 | 0.336 | 0.384 | 0.408 | 0.336 | 0.24 | 7.5888
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.24 | 0.192 | 0.216 | 0.168 | 0.216 | 0.168 | 0.24 | 0.192 | 0.24 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.472
|  | I, А | ТИ | 29 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 32 | 37 | 35 | 39 | 36 | 40 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 42 | 44 | 38 | 42 | 40 | 35 | 31
|  | tgφ |  | 0.86957 | 0.76923 | 0.95745 | 0.78652 | 0.94737 | 0.75269 | 0.84746 | 0.67227 | 0.74627 | 0.58442 | 0.67164 | 0.65574 | 0.76923 | 0.71429 | 0.66667 | 0.71429 | 0.71429 | 0.66667 | 0.58824 | 0.71429 | 0.625 | 0.58824 | 0.71429 | 1 | 0.72106
яч.5 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.7 | Лукойл-УНГ, поселок | P, МВт | счетчик | 0.4008 | 0.3624 | 0.3216 | 0.3048 | 0.324 | 0.336 | 0.4728 | 0.4752 | 0.5184 | 0.6192 | 0.5424 | 0.576 | 0.6 | 0.504 | 0.576 | 0.552 | 0.48 | 0.576 | 0.576 | 0.528 | 0.624 | 0.672 | 0.552 | 0.336 | 11.8296
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.192 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.36 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 5.088
|  | I, А | ТИ | 37 | 36 | 36 | 33 | 37 | 40 | 48 | 56 | 52 | 58 | 62 | 60 | 58 | 55 | 58 | 53 | 55 | 54 | 54 | 56 | 62 | 58 | 51 | 42
|  | tgφ |  | 0.47904 | 0.5298 | 0.52239 | 0.55118 | 0.59259 | 0.42857 | 0.40609 | 0.40404 | 0.41667 | 0.34884 | 0.39823 | 0.625 | 0.4 | 0.47619 | 0.41667 | 0.43478 | 0 | 0.41667 | 0.41667 | 0.45455 | 0.38462 | 0.35714 | 0.43478 | 0.71429 | 0.43011
яч.9 | Вентилятор НШ-2 | P, МВт | АСКУЭ | 0.82368 | 0.82344 | 0.82332 | 0.8232 | 0.82332 | 0.82332 | 0.82176 | 0.82128 | 0.82716 | 0.82776 | 0.83568 | 0.8424 | 0.8424 | 0.84108 | 0.84 | 0.84096 | 0.8406 | 0.84036 | 0.83856 | 0.83808 | 0.82428 | 0.79608 | 0.79344 | 0.79512 | 19.8473
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.00828 | 0.01692 | 0.02088 | 0.03456 | 0.04296 | 0.04752 | 0.04884 | 0.04752 | 0.0528 | 0.05364 | 0.05244 | 0.04944 | 0.04788 | 0.02496 | 0.00024 | 0 | 0 | 0.5502
|  | I, А | ТИ | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 72 | 74 | 73
|  | tgφ |  | 0.00043706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011682 | 0.010082 | 0.020456 | 0.025225 | 0.041356 | 0.050997 | 0.05641 | 0.058068 | 0.056571 | 0.062785 | 0.063812 | 0.062402 | 0.058958 | 0.057131 | 0.030281 | 0.00030148 | 0 | 0 | 0.027722
яч.11 | СЭЧ-7 | P, МВт | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.0216 | 0.024 | 0.0192 | 0.0216 | 0.0228 | 0.0264 | 0.03 | 0.0264 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04
яч.13 | БКНС | P, МВт | АСКУЭ | 0.095616 | 0.093888 | 0.096192 | 0.090432 | 0.16243 | 0.16013 | 0.12384 | 0.09216 | 0.077184 | 0.08352 | 0.086976 | 0.10541 | 0.14342 | 0.1561 | 0.078336 | 0.07776 | 0.078336 | 0.077184 | 0.077184 | 0.10944 | 0.084672 | 0.11462 | 0.15091 | 0.08928 | 2.505
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.053568 | 0.052416 | 0.059904 | 0.06048 | 0.10253 | 0.10138 | 0.075456 | 0.05184 | 0.049536 | 0.048384 | 0.05184 | 0.066816 | 0.099648 | 0.11002 | 0.052992 | 0.048384 | 0.046656 | 0.04608 | 0.045504 | 0.071424 | 0.051264 | 0.072576 | 0.09792 | 0.054144 | 1.5708
|  | I, А | ТИ | 14 | 10 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 19 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 17 | 10
|  | tgφ |  | 0.56024 | 0.55828 | 0.62275 | 0.66879 | 0.63121 | 0.63309 | 0.6093 | 0.5625 | 0.64179 | 0.57931 | 0.59603 | 0.63388 | 0.69478 | 0.7048 | 0.67647 | 0.62222 | 0.59559 | 0.59701 | 0.58955 | 0.65263 | 0.60544 | 0.63317 | 0.64885 | 0.60645 | 0.62704
яч.29 | РП-300 яч.15 | P, МВт | АСКУЭ | 1.403 | 1.5125 | 1.5427 | 1.5523 | 1.5154 | 1.4947 | 1.6186 | 1.5994 | 1.7462 | 1.9334 | 1.9776 | 1.6723 | 1.619 | 1.6258 | 1.6325 | 1.3306 | 1.4366 | 1.6219 | 1.6099 | 1.5658 | 1.5293 | 1.5677 | 1.501 | 1.2451 | 37.8533
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.92304 | 1.0018 | 1.0152 | 1.0085 | 1.02 | 1.0142 | 1.0882 | 1.0152 | 1.1232 | 1.2552 | 1.2874 | 1.1477 | 1.1141 | 1.1227 | 1.1242 | 0.94416 | 0.99216 | 1.0934 | 1.0838 | 1.0622 | 1.0627 | 1.0958 | 1.0205 | 0.8592 | 25.4746
|  | I, А | ТИ | 168 | 176 | 168 | 170 | 168 | 166 | 170 | 182 | 205 | 208 | 211 | 178 | 178 | 173 | 150 | 146 | 171 | 171 | 170 | 163 | 166 | 179 | 134 | 146
|  | tgφ |  | 0.65789 | 0.66233 | 0.65806 | 0.64966 | 0.67311 | 0.67855 | 0.6723 | 0.63475 | 0.64321 | 0.64921 | 0.65097 | 0.68628 | 0.68811 | 0.69058 | 0.68862 | 0.7096 | 0.69061 | 0.67416 | 0.67323 | 0.67842 | 0.69492 | 0.69902 | 0.67988 | 0.69005 | 0.67298
яч.6 | УРРЭС | P, МВт | счетчик | 0.1032 | 0.078 | 0.0708 | 0.0768 | 0.0852 | 0.0636 | 0.0828 | 0.0864 | 0.0972 | 0.1152 | 0.108 | 0.1392 | 0.096 | 0.096 | 0.12 | 0.108 | 0.084 | 0.12 | 0.132 | 0.108 | 0.132 | 0.144 | 0.12 | 0.096 | 2.4624
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.072 | 0.06 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.072 | 0.036 | 0.096 | 0.072 | 0.084 | 0.072 | 0.108 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0.12 | 1.656
|  | I, А | ТИ | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 11 | 14 | 11 | 13 | 11 | 16 | 13 | 12 | 11 | 11 | 16 | 12 | 15 | 15 | 13 | 13
|  | tgφ |  | 0.69767 | 0.76923 | 0.50847 | 0.9375 | 0.42254 | 1.1321 | 0.43478 | 1.1111 | 0.74074 | 0.72917 | 0.66667 | 0.77586 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | 1.4286 | 1 | 0 | 1.1111 | 0 | 0.83333 | 0 | 1.25 | 0.67251
яч.8 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.10 | УРРЭС | P, МВт | счетчик | 0.1776 | 0.1776 | 0.1776 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.1824 | 0.2016 | 0.168 | 0.216 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.24 | 0.24 | 0.192 | 0.192 | 4.5408
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.096 | 0.192 | 0.144 | 0.144 | 0.192 | 0.144 | 0.096 | 0.336 | 0.096 | 0.144 | 0.24 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0.48 | 3.84
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 26 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 27 | 24 | 22 | 24
|  | tgφ |  | 0.81081 | 0.81081 | 0.81081 | 0.85714 | 0.57143 | 1.1429 | 0.75 | 0.75 | 1.0526 | 0.71429 | 0.57143 | 1.5556 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 0.84567
яч.16 | ТП-313, 319 (поселок) | P, МВт | счетчик | 0.0168 | 0.0336 | 0.024 | 0.0216 | 0.024 | 0.0264 | 0.0264 | 0.024 | 0.0264 | 0.0264 | 0.024 | 0.0432 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.072 | 0.6528
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.816
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 2.8571 | 1.4286 | 2 | 1.1111 | 2 | 0.90909 | 0.90909 | 1 | 0.90909 | 0.90909 | 2 | 0.55556 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.66667 | 1.25
яч.20 | РП-300 яч.16 | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | БКНС | P, МВт | АСКУЭ | 0.78768 | 0.78696 | 0.78768 | 0.78696 | 0.78768 | 0.78768 | 0.78696 | 0.78696 | 0.09 | 0.6588 | 0.78912 | 0.78768 | 0.78768 | 0.7884 | 0.78696 | 0.7884 | 0.78768 | 0.78696 | 0.78624 | 0.78624 | 0.78696 | 0.78696 | 0.78696 | 0.78552 | 18.0691
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.03024 | 0.0288 | 0.0288 | 0.02592 | 0.02736 | 0.02736 | 0.03024 | 0.03024 | 0.00648 | 0.02664 | 0.03456 | 0.02952 | 0.03168 | 0.03168 | 0.03384 | 0.03456 | 0.0324 | 0.03456 | 0.03168 | 0.02808 | 0.0216 | 0.02088 | 0.02304 | 0.01872 | 0.66888
|  | I, А | ТИ | 72 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
|  | tgφ |  | 0.038391 | 0.036597 | 0.036563 | 0.032937 | 0.034735 | 0.034735 | 0.038426 | 0.038426 | 0.072 | 0.040437 | 0.043796 | 0.037477 | 0.040219 | 0.040183 | 0.043001 | 0.043836 | 0.041133 | 0.043916 | 0.040293 | 0.035714 | 0.027447 | 0.026532 | 0.029277 | 0.023831 | 0.037018
яч.14 | ЗАО "Бизнесэнеготрейд" | P, МВт | АСКУЭ | 1.6157 | 1.6416 | 1.5274 | 1.451 | 1.4606 | 1.1976 | 0.94128 | 1.0834 | 1.1866 | 1.4568 | 1.812 | 1.6402 | 1.3704 | 1.3459 | 1.0838 | 1.1045 | 1.2782 | 1.4784 | 1.3915 | 1.464 | 1.4664 | 1.2374 | 0.98832 | 0 | 31.223 | ХХ
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 1.0493 | 1.3421 | 1.379 | 1.3277 | 1.2264 | 1.2326 | 1.0728 | 0.89808 | 1.0339 | 1.1314 | 1.3344 | 1.5202 | 1.3949 | 1.2552 | 1.2302 | 1.0114 | 1.0747 | 1.189 | 1.3027 | 1.2494 | 1.2845 | 1.3224 | 1.1184 | 0.89904 | 28.8797
|  | I, А | ТИ | 184 | 213 | 192 | 182 | 171 | 157 | 130 | 118 | 155 | 171 | 198 | 194 | 154 | 166 | 150 | 134 | 152 | 182 | 186 | 158 | 171 | 194 | 120 | 118
|  | tgφ |  | 0.64944 | 0.81754 | 0.90289 | 0.91499 | 0.83963 | 1.0293 | 1.1397 | 0.82898 | 0.87136 | 0.77661 | 0.73642 | 0.92684 | 1.0179 | 0.9326 | 1.1351 | 0.91569 | 0.84078 | 0.80422 | 0.93618 | 0.85344 | 0.87594 | 1.0687 | 1.1316 | #DIV/0! | 0.92495
яч.15 | ЗАО "Бизнесэнеготрейд" | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | ЯНТК | P, МВт | счетчик | 0.0096 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0102 | 0.0114 | 0.009 | 0.0084 | 0.0096 | 0.0126 | 0.0174 | 0.015 | 0.018 | 0.012 | 0.036 | -0.006 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.018 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.2928
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0.186
|  | I, А | ТИ | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.625 | 1.1765 | 0.52632 | 0.58824 | 1.0526 | 0 | 0.71429 | 0.625 | 0.47619 | 0.34483 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.63525
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0018 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0024 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0414
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0153 | 0.0159 | 0.0009 | 0.0072 | 0.0153 | 0.0132 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.0924
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 5.7337 | 5.7938 | 5.6323 | 5.5206 | 5.614 | 5.3088 | 5.3796 | 5.4787 | 5.1121 | 6.3397 | 6.7068 | 6.5156 | 6.0229 | 5.9213 | 5.7116 | 5.3962 | 5.5735 | 6.1128 | 6.0774 | 5.9875 | 6.1316 | 6.0328 | 5.4806 | 3.881 | 137.4649
|  | Q, МВАр |  | 2.7585 | 3.0731 | 3.1009 | 3.0046 | 2.9763 | 2.9756 | 2.9096 | 2.6576 | 2.9801 | 3.1725 | 3.3907 | 3.9471 | 3.4678 | 3.2405 | 3.3768 | 2.5953 | 2.5836 | 3.5195 | 3.0412 | 3.1311 | 3.441 | 3.1359 | 2.7878 | 2.9591 | 74.2261
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.1703 | 0.002232 | 0.30773 | -0.048552 | 0.18197 | 0.055152 | 0.3264 | -0.34872 | -0.14414 | 0.24828 | -0.71278 | -1.0076 | 0.63706 | 0.91874 | 0.048384 | 0.18384 | -0.5335 | 0.007176 | 0.22258 | -0.40752 | 0.16841 | 0.26722 | 0.099408 | -0.10104 | 0.54106
|  | Q, МВАр |  | 0.013512 | -0.15706 | 0.013056 | -0.21456 | -0.006288 | -0.23962 | -0.65962 | -0.14124 | 0.29954 | 0.22954 | -0.34872 | 0.28286 | -1.3078 | 0.35954 | -0.31675 | 0.10474 | 0.11642 | -0.45948 | 0.37882 | -0.43106 | -0.38102 | 0.10406 | 0.27216 | -0.9791 | -3.4681
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 2.5172; 10: 2.9495; 18: 3.0125; 21: 3.1359
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Нижний Одес 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | прибор | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 8
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | прибор | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  | 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-3 110 кВ | Т-3 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | АСКУЭ | 1.0332 | 0.9226 | 0.8876 | 0.8806 | 0.8862 | 0.9016 | 0.9702 | 1.0262 | 1.0808 | 1.0766 | 1.1564 | 1.1592 | 1.0934 | 1.1186 | 1.1074 | 1.1018 | 1.0794 | 1.0164 | 1.05 | 1.043 | 1.029 | 1.0528 | 0.9968 | 0.9408 | 24.6106
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.4368 | 0.3906 | 0.3668 | 0.3612 | 0.3654 | 0.3738 | 0.3906 | 0.3864 | 0.4452 | 0.4466 | 0.4872 | 0.4872 | 0.441 | 0.504 | 0.5096 | 0.5096 | 0.5026 | 0.4298 | 0.4382 | 0.4214 | 0.4102 | 0.4074 | 0.3682 | 0.3416 | 10.2214
|  | P, МВт | счетчик | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | 1.26 | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 1.12 | 0.84 | 1.12 | 1.12 | 0.98 | 23.94
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 10.36
|  | I, А | расчет | 13.6072 | 14.4326 | 13.5316 | 14.3183 | 16.2985 | 16.1785 | 15.5513 | 14.2506 | 13.3723 | 14.2095 | 18.1219 | 18.9113 | 20.148 | 19.0207 | 16.1658 | 20.9279 | 18.1123 | 16.2126 | 17.1046 | 18.1266 | 13.3933 | 18.1123 | 19.2179 | 18.4196
|  | tgφ |  | 0.271 | 0.45524 | 0.31546 | 0.47695 | 0.47393 | 0.46584 | 0.2886 | 0.40928 | 0.25907 | 0.39012 | 0.3632 | 0.48309 | 0.38412 | 0.50063 | 0.37927 | 0.50826 | 0.38911 | 0.41322 | 0.53333 | 0.40268 | 0.27211 | 0.39894 | 0.5618 | 0.74405 | 0.42096
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | АСКУЭ | 4.0264 | 3.9956 | 3.955 | 3.9816 | 3.9956 | 3.9816 | 3.9718 | 4.0096 | 3.9732 | 3.9648 | 4.0054 | 3.9732 | 3.9158 | 3.8892 | 3.927 | 3.8864 | 3.997 | 4.0138 | 4.0194 | 3.9914 | 3.9956 | 4.0068 | 3.9914 | 3.9438 | 95.4114
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 2.5424 | 2.5368 | 2.5158 | 2.5298 | 2.548 | 2.5718 | 2.5788 | 2.5704 | 2.59 | 2.6516 | 2.6838 | 2.7034 | 2.6614 | 2.6516 | 2.6838 | 2.6488 | 2.7664 | 2.7538 | 2.7398 | 2.7552 | 2.7566 | 2.7622 | 2.6894 | 2.6796 | 63.5712
|  | P, МВт | счетчик | 3.36 | 3.5 | 3.92 | 4.06 | 4.06 | 4.2 | 4.06 | 3.36 | 2.94 | 3.36 | 4.06 | 3.78 | 4.2 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.06 | 3.78 | 4.06 | 4.06 | 3.64 | 4.06 | 4.48 | 4.06 | 92.82
|  | Q, МВАр | счетчик | 2.1 | 2.24 | 2.52 | 2.52 | 2.66 | 2.66 | 2.38 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | 2.66 | 2.52 | 2.94 | 2.66 | 2.38 | 1.96 | 1.82 | 2.24 | 2.8 | 2.24 | 2.66 | 2.24 | 1.96 | 2.24 | 57.12
|  | I, А | расчет | 61.4804 | 64.4429 | 72.1729 | 74.0458 | 75.2326 | 76.584 | 72.8663 | 59.7789 | 56.3956 | 64.0672 | 73.9814 | 69.1531 | 78.4319 | 72.4738 | 70.2512 | 67.0311 | 67.9234 | 67.4162 | 75.3311 | 70.9384 | 68.8435 | 70.8633 | 75.9365 | 71.7368
|  | tgφ |  | 0.52156 | 0.56062 | 0.63717 | 0.63291 | 0.66573 | 0.66807 | 0.59922 | 0.48883 | 0.56378 | 0.63559 | 0.6641 | 0.63425 | 0.7508 | 0.68395 | 0.60606 | 0.50432 | 0.45534 | 0.55807 | 0.69662 | 0.56121 | 0.66573 | 0.55905 | 0.49106 | 0.56798 | 0.59867
яч.7 | Т-1-6 | P, МВт | АСКУЭ | 1.5228 | 1.482 | 1.416 | 1.44 | 1.4952 | 1.5624 | 1.6092 | 1.722 | 1.7112 | 1.698 | 1.6824 | 1.6584 | 1.6776 | 1.6956 | 1.7064 | 1.7688 | 1.788 | 1.7844 | 1.812 | 1.806 | 1.758 | 1.7208 | 1.638 | 1.6104 | 39.7656
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 1.1148 | 1.1052 | 1.1016 | 1.1004 | 1.1124 | 1.128 | 1.1196 | 1.194 | 1.2744 | 1.2864 | 1.362 | 1.3392 | 1.2492 | 1.2012 | 1.2936 | 1.3668 | 1.3776 | 1.32 | 1.3416 | 1.3488 | 1.3344 | 1.2936 | 1.2684 | 1.2588 | 29.892
|  | P, МВт | счетчик | 1.32 | 1.38 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.5 | 1.56 | 1.488 | 1.428 | 1.356 | 1.284 | 1.2 | 1.308 | 1.44 | 1.56 | 1.656 | 1.764 | 1.872 | 1.992 | 2.088 | 1.992 | 1.884 | 1.764 | 1.656 | 37.752
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.14 | 1.08 | 1.02 | 1.104 | 1.116 | 1.2 | 1.26 | 1.26 | 1.272 | 1.248 | 1.296 | 1.344 | 1.392 | 1.368 | 1.308 | 1.284 | 1.248 | 1.2 | 1.14 | 28.74
|  | I, А | ТИ | 161 | 165 | 161 | 158 | 161 | 160 | 165 | 171 | 174 | 182 | 197 | 182 | 185 | 180 | 182 | 190 | 197 | 194 | 196 | 195 | 190 | 201 | 185 | 183
|  | tgφ |  | 0.70922 | 0.72874 | 0.76271 | 0.79167 | 0.72231 | 0.72965 | 0.67114 | 0.59233 | 0.64516 | 0.65724 | 0.71327 | 0.75977 | 0.75107 | 0.75018 | 0.73136 | 0.7327 | 0.75168 | 0.78009 | 0.75497 | 0.72425 | 0.73038 | 0.72524 | 0.7326 | 0.7079 | 0.72274
яч.13 | Т-2-6 | P, МВт | АСКУЭ | 0.408 | 0.408 | 0.4068 | 0.4128 | 0.444 | 0.4176 | 0.4452 | 0.4524 | 0.4692 | 0.4764 | 0.4728 | 0.4668 | 0.456 | 0.456 | 0.4704 | 0.4788 | 0.462 | 0.4512 | 0.4428 | 0.4416 | 0.4404 | 0.4272 | 0.414 | 0.4116 | 10.632
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.39 | 0.3924 | 0.3912 | 0.3996 | 0.4236 | 0.4092 | 0.4284 | 0.4212 | 0.4356 | 0.4548 | 0.4548 | 0.4536 | 0.4452 | 0.4404 | 0.4548 | 0.462 | 0.4524 | 0.4428 | 0.4344 | 0.4416 | 0.4404 | 0.4296 | 0.4092 | 0.396 | 10.3032
|  | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.396 | 0.384 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.408 | 0.384 | 0.396 | 0.468 | 0.528 | 0.504 | 0.468 | 0.432 | 0.408 | 0.444 | 0.456 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.444 | 0.396 | 0.408 | 10.32
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 9.96
|  | I, А | ТИ | 49 | 48 | 49 | 60 | 50 | 54 | 58 | 56 | 56 | 58 | 59 | 59 | 54 | 56 | 58 | 58 | 57 | 55 | 60 | 57 | 56 | 53 | 51 | 51
|  | tgφ |  | 0.88235 | 0.88235 | 0.88496 | 1.0174 | 0.94595 | 1.0057 | 0.9434 | 0.79576 | 0.76726 | 0.88161 | 0.88832 | 1.0283 | 1.0526 | 1.0526 | 0.89286 | 0.87719 | 1.039 | 0.93085 | 0.94851 | 1.087 | 0.95368 | 0.98315 | 0.86957 | 0.87464 | 0.93679
яч.28 | Т-3-6 | P, МВт | АСКУЭ | 0.6138 | 0.5616 | 0.54 | 0.522 | 0.5184 | 0.54 | 0.6138 | 0.6696 | 0.7452 | 0.8028 | 0.8352 | 0.828 | 0.8172 | 0.828 | 0.8064 | 0.8118 | 0.765 | 0.756 | 0.756 | 0.747 | 0.7704 | 0.7956 | 0.711 | 0.6732 | 17.028
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.54 | 0.5364 | 0.5382 | 0.5292 | 0.5292 | 0.5328 | 0.5454 | 0.5508 | 0.5886 | 0.6138 | 0.639 | 0.6174 | 0.603 | 0.6264 | 0.6192 | 0.5544 | 0.3924 | 0.3852 | 0.369 | 0.3636 | 0.3564 | 0.3546 | 0.333 | 0.5148 | 12.2328
|  | P, МВт | счетчик | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.72 | 0.828 | 0.702 | 0.594 | 16.524
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.558 | 0.558 | 0.612 | 0.612 | 0.558 | 0.522 | 0.468 | 0.432 | 0.378 | 0.342 | 0.378 | 0.414 | 0.45 | 0.468 | 0.486 | 12.096
|  | I, А | ТИ | 68 | 73 | 73 | 63 | 72 | 72 | 68 | 81 | 92 | 89 | 98 | 92 | 91 | 99 | 89 | 81 | 78 | 78 | 73 | 69 | 76 | 82 | 69 | 80
|  | tgφ |  | 0.87977 | 0.96154 | 1 | 1.0345 | 1.0417 | 1 | 0.87977 | 0.80645 | 0.72464 | 0.69507 | 0.6681 | 0.73913 | 0.7489 | 0.67391 | 0.64732 | 0.5765 | 0.56471 | 0.5 | 0.45238 | 0.50602 | 0.53738 | 0.56561 | 0.65823 | 0.72193 | 0.71036
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2МВт |  |  |  | 6.9904 | 6.8082 | 6.6654 | 6.715 | 6.821 | 6.8632 | 6.9964 | 7.2102 | 7.2344 | 7.2158 | 7.317 | 7.2576 | 7.1428 | 7.1594 | 7.2112 | 7.2358 | 7.3264 | 7.2658 | 7.3242 | 7.282 | 7.223 | 7.2076 | 7.0402 | 6.9066
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 МВАр |  |  |  | 4.484 | 4.425 | 4.3754 | 4.391 | 4.4494 | 4.4828 | 4.5174 | 4.572 | 4.7452 | 4.8394 | 4.9878 | 4.9834 | 4.7968 | 4.7972 | 4.9418 | 4.9872 | 5.099 | 4.9464 | 4.954 | 4.967 | 4.9416 | 4.8928 | 4.7352 | 4.676
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2 МВА |  |  |  | 8.3049 | 8.1199 | 7.9732 | 8.0232 | 8.1439 | 8.1975 | 8.3281 | 8.5376 | 8.6518 | 8.6884 | 8.8553 | 8.8038 | 8.604 | 8.618 | 8.742 | 8.788 | 8.9261 | 8.7897 | 8.8423 | 8.8147 | 8.7516 | 8.7114 | 8.4845 | 8.3406 |  | 8.9261
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.57 | 37.57 | 37.78 | 37.87 | 37.77 | 38.05 | 37.84 | 38.05 | 38.23 | 38.16 | 38.11 | 38.23 | 38.06 | 38.01 | 38.08 | 38.04 | 38.13 | 37.97 | 38.1 | 38.1 | 38.17 | 38.13 | 37.62 | 37.75
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.21 | 37.23 | 37.28 | 37.26 | 37.25 | 37.48 | 37.29 | 37.57 | 37.84 | 37.85 | 37.88 | 37.93 | 37.74 | 37.74 | 37.69 | 37.75 | 37.82 | 37.63 | 37.8 | 37.74 | 37.81 | 37.78 | 37.18 | 37.32
ВЛ 17 |  | P, МВт | расчет | 1.0332 | 0.9226 | 0.8876 | 0.8806 | 0.8862 | 0.9016 | 0.9702 | 1.0262 | 1.0808 | 1.0766 | 1.1564 | 1.1592 | 1.0934 | 1.1186 | 1.1074 | 1.1018 | 1.0794 | 1.0164 | 1.05 | 1.043 | 1.029 | 1.0528 | 0.9968 | 0.9408 | 24.6106
|  | Q, МВАр | расчет | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.42 | 0.56 | 0.42 | 0.28 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 10.36
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 15
|  | tgφ |  | 0.271 | 0.45524 | 0.31546 | 0.47695 | 0.47393 | 0.46584 | 0.2886 | 0.40928 | 0.25907 | 0.39012 | 0.3632 | 0.48309 | 0.38412 | 0.50063 | 0.37927 | 0.50826 | 0.38911 | 0.41322 | 0.53333 | 0.40268 | 0.27211 | 0.39894 | 0.5618 | 0.74405 | 0.42096
ВЛ 15 |  | P, МВт | расчет | 4.0264 | 3.9956 | 3.955 | 3.9816 | 3.9956 | 3.9816 | 3.9718 | 4.0096 | 3.9732 | 3.9648 | 4.0054 | 3.9732 | 3.9158 | 3.8892 | 3.927 | 3.8864 | 3.997 | 4.0138 | 4.0194 | 3.9914 | 3.9956 | 4.0068 | 3.9914 | 3.9438 | 95.4114
|  | Q, МВАр | расчет | 2.1 | 2.24 | 2.52 | 2.52 | 2.66 | 2.66 | 2.38 | 1.96 | 2.24 | 2.52 | 2.66 | 2.52 | 2.94 | 2.66 | 2.38 | 1.96 | 1.82 | 2.24 | 2.8 | 2.24 | 2.66 | 2.24 | 1.96 | 2.24 | 57.12
|  | I, А | ТИ | 74 | 74 | 73 | 75 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 72 | 74 | 73 | 74 | 74 | 76 | 75 | 75 | 74 | 74 | 75
|  | tgφ |  | 0.52156 | 0.56062 | 0.63717 | 0.63291 | 0.66573 | 0.66807 | 0.59922 | 0.48883 | 0.56378 | 0.63559 | 0.6641 | 0.63425 | 0.7508 | 0.68395 | 0.60606 | 0.50432 | 0.45534 | 0.55807 | 0.69662 | 0.56121 | 0.66573 | 0.55905 | 0.49106 | 0.56798 | 0.59867
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 5.0596 | 4.9182 | 4.8426 | 4.8622 | 4.8818 | 4.8832 | 4.942 | 5.0358 | 5.054 | 5.0414 | 5.1618 | 5.1324 | 5.0092 | 5.0078 | 5.0344 | 4.9882 | 5.0764 | 5.0302 | 5.0694 | 5.0344 | 5.0246 | 5.0596 | 4.9882 | 4.8846 | 120.022
|  | Q, МВАр |  | 2.38 | 2.66 | 2.8 | 2.94 | 3.08 | 3.08 | 2.66 | 2.38 | 2.52 | 2.94 | 3.08 | 3.08 | 3.36 | 3.22 | 2.8 | 2.52 | 2.24 | 2.66 | 3.36 | 2.66 | 2.94 | 2.66 | 2.52 | 2.94 | 67.48
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.41 | 6.42 | 6.43 | 6.42 | 6.47 | 6.42 | 6.46 | 6.48 | 6.48 | 6.46 | 6.49 | 6.45 | 6.46 | 6.47 | 6.45 | 6.46 | 6.44 | 6.47 | 6.46 | 6.48 | 6.47 | 6.39 | 6.41
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.4 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.45 | 6.42 | 6.46 | 6.51 | 6.52 | 6.51 | 6.53 | 6.5 | 6.49 | 6.49 | 6.49 | 6.51 | 6.47 | 6.5 | 6.49 | 6.51 | 6.5 | 6.41 | 6.42
3 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.42 | 6.43 | 6.44 | 6.44 | 6.43 | 6.48 | 6.44 | 6.47 | 6.52 | 6.51 | 6.5 | 6.52 | 6.49 | 6.48 | 6.48 | 6.51 | 6.53 | 6.49 | 6.53 | 6.52 | 6.53 | 6.53 | 6.43 | 6.43
яч.4 | НПС | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | Цех ЭВП | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.1488 | 0.1632 | 0.156 | 0.204 | 0.24 | 0.216 | 0.204 | 0.204 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 4.296
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 14 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 13 | 17 | 19 | 19 | 30 | 19 | 22 | 25 | 23 | 28 | 23 | 25 | 26 | 20 | 23 | 25 | 23 | 23
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 | Поселок | P, МВт | АСКУЭ | 0.45504 | 0.42096 | 0.38544 | 0.31416 | 0.33288 | 0.396 | 0.46272 | 0.51024 | 0.56304 | 0.50544 | 0.5112 | 0.498 | 0.5088 | 0.52056 | 0.5484 | 0.54264 | 0.6048 | 0.63624 | 0.66264 | 0.69576 | 0.67968 | 0.64032 | 0.62112 | 0.49968 | 12.5158 | 0.69576 | 0.31416
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.17688 | 0.174 | 0.1704 | 0.1608 | 0.15936 | 0.1644 | 0.17376 | 0.18192 | 0.1932 | 0.19536 | 0.1968 | 0.1956 | 0.19992 | 0.1968 | 0.2028 | 0.20352 | 0.20448 | 0.20904 | 0.21 | 0.2208 | 0.21696 | 0.2088 | 0.19704 | 0.1788 | 4.5914
|  | P, МВт | счетчик | 0.384 | 0.384 | 0.3792 | 0.3384 | 0.3528 | 0.3936 | 0.432 | 0.4512 | 0.4512 | 0.4896 | 0.48 | 0.48 | 0.528 | 0.552 | 0.5472 | 0.552 | 0.5904 | 0.588 | 0.6264 | 0.648 | 0.648 | 0.648 | 0.6096 | 0.5664 | 12.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.144 | 0.156 | 0.156 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.1824 | 0.1536 | 0.1416 | 0.1704 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.18 | 0.204 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 4.512
|  | I, А | ТИ | 44 | 38 | 37 | 30 | 35 | 37 | 49 | 50 | 45 | 50 | 46 | 46 | 45 | 50 | 58 | 46 | 56 | 59 | 58 | 68 | 58 | 66 | 48 | 46 |  | 68
|  | tgφ |  | 0.31646 | 0.37058 | 0.40473 | 0.53476 | 0.50469 | 0.42424 | 0.39419 | 0.30103 | 0.25149 | 0.33713 | 0.37559 | 0.38554 | 0.42453 | 0.41494 | 0.32823 | 0.37594 | 0.35714 | 0.30177 | 0.32597 | 0.31045 | 0.28249 | 0.33733 | 0.3864 | 0.43228 | 0.36051
яч.1 | Фильтр. | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | ТХУ-1 | P, МВт | счетчик | 0.504 | 0.54 | 0.612 | 0.612 | 0.612 | 0.648 | 0.612 | 0.54 | 0.486 | 0.558 | 0.576 | 0.612 | 0.648 | 0.684 | 0.648 | 0.576 | 0.576 | 0.612 | 0.648 | 0.612 | 0.612 | 0.576 | 0.612 | 0.54 | 14.256
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 64 | 68 | 64 | 65 | 69 | 65 | 64 | 63 | 68 | 66 | 78 | 77 | 75 | 65 | 64 | 75 | 75 | 74 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Промысел | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.288 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.312 | 0.312 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.336 | 0.336 | 0.288 | 0.312 | 0.288 | 0.264 | 7.824
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 46 | 46 | 45 | 49 | 46 | 47 | 46 | 47 | 49 | 63 | 51 | 49 | 52 | 49 | 46 | 49 | 53 | 48 | 47 | 45 | 45 | 48 | 45 | 47
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.11 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.15 | Фильтр. | P, МВт | АСКУЭ | 0.07992 | 0.0792 | 0.07776 | 0.0864 | 0.11448 | 0.08892 | 0.0936 | 0.09828 | 0.09648 | 0.0936 | 0.08964 | 0.08892 | 0.0882 | 0.09288 | 0.09828 | 0.09648 | 0.09036 | 0.0846 | 0.08604 | 0.08676 | 0.08964 | 0.08892 | 0.08388 | 0.081 | 2.1542
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.05544 | 0.0558 | 0.05508 | 0.06156 | 0.081 | 0.06408 | 0.06768 | 0.06912 | 0.06768 | 0.06516 | 0.06264 | 0.06228 | 0.06192 | 0.06408 | 0.06912 | 0.06876 | 0.06408 | 0.0612 | 0.06264 | 0.06336 | 0.06444 | 0.06372 | 0.06084 | 0.05796 | 1.5296
|  | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.09 | 0.108 | 0.126 | 0.0864 | 0.0792 | 0.0684 | 0.0756 | 0.0864 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.09 | 0.09 | 0.0792 | 0.0756 | 0.0972 | 0.0864 | 0.0864 | 0.0792 | 0.072 | 2.088
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.054 | 0.054 | 0.0504 | 0.0576 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0648 | 0.0576 | 0.0576 | 0.072 | 0.0576 | 0.0504 | 0.0648 | 0.0576 | 0.0792 | 0.0864 | 0.072 | 0.0648 | 0.0612 | 0.0468 | 0.0504 | 0.0648 | 0.0648 | 1.5048
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.67568 | 0.68182 | 0.64815 | 0.66667 | 0.62893 | 0.80972 | 0.76923 | 0.65934 | 0.59701 | 0.61538 | 0.80321 | 0.64777 | 0.57143 | 0.69767 | 0.58608 | 0.8209 | 0.95618 | 0.85106 | 0.75314 | 0.70539 | 0.52209 | 0.5668 | 0.77253 | 0.8 | 0.69853
яч.16 | Поселок | P, МВт | АСКУЭ | 0.02232 | 0.0216 | 0.02136 | 0.02016 | 0.02232 | 0.02016 | 0.03864 | 0.0372 | 0.04824 | 0.05112 | 0.05232 | 0.0528 | 0.0468 | 0.04392 | 0.04728 | 0.05472 | 0.04968 | 0.04608 | 0.0408 | 0.04512 | 0.04464 | 0.0288 | 0.02208 | 0.11376 | 0.99192 | 0.11376 | 0.02016
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.03648 | 0.03672 | 0.03624 | 0.03504 | 0.03528 | 0.03744 | 0.0528 | 0.05088 | 0.05544 | 0.0588 | 0.06 | 0.06144 | 0.0576 | 0.0564 | 0.05592 | 0.05976 | 0.05952 | 0.0576 | 0.05472 | 0.0588 | 0.05832 | 0.04704 | 0.03912 | 0.03672 | 1.1981
|  | P, МВт | счетчик | 0.0144 | 0.0096 | 0.0192 | 0.024 | 0.0288 | 0.0336 | 0.0336 | 0.036 | 0.0288 | 0.0432 | 0.036 | 0.0648 | 0.0552 | 0.048 | 0.0432 | 0.0528 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.0384 | 0.0456 | 0.036 | 0.0288 | 0.0192 | 0.8832
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.048 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.072 | 0.048 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 0.048 | 0 | 0.096 | 0.072 | 0.048 | 0.072 | 1.224
|  | I, А | ТИ | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 |  | 9
|  | tgφ |  | 2.1505 | 1.1111 | 1.1236 | 2.381 | 1.0753 | 2.381 | 1.2422 | 1.2903 | 0.99502 | 0.93897 | 0.91743 | 1.3636 | 1.5385 | 1.0929 | 1.0152 | 1.3158 | 0.96618 | 1.5625 | 1.1765 | 0 | 2.1505 | 2.5 | 2.1739 | 0.63291 | 1.234
яч.17 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.18 | Промысел | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.3216 | 0.3312 | 0.3072 | 0.288 | 0.2784 | 0.2976 | 0.3216 | 0.3312 | 0.3072 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.3168 | 0.3072 | 0.336 | 0.3168 | 0.3072 | 0.288 | 7.488
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 37 | 38 | 36 | 36 | 42 | 41 | 43 | 39 | 31 | 45 | 38 | 42 | 36 | 38 | 41 | 39 | 40 | 42 | 41 | 45 | 39 | 41 | 35 | 36
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | ТХУ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.22 | НПС | P, МВт | счетчик | 0.036 | 0.054 | 0.0612 | 0.0648 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.0576 | 0.0576 | 0.0648 | 0.072 | 0.0828 | 0.0684 | 0.0648 | 0.0504 | 0.036 | 0.0288 | 0.0216 | 0.0216 | 0.0072 | 0.0216 | 0.0288 | 0.0324 | 1.2204
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 25 | 25 | 21 | 20 | 22 | 23 | 21 | 24 | 24 | 21 | 24 | 26 | 20 | 23 | 27 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | Поселок | P, МВт | АСКУЭ | 0.54816 | 0.4968 | 0.47328 | 0.45672 | 0.45144 | 0.47544 | 0.5508 | 0.60432 | 0.67776 | 0.7356 | 0.76776 | 0.76104 | 0.75264 | 0.75984 | 0.73944 | 0.76392 | 0.75888 | 0.74952 | 0.75144 | 0.73992 | 0.76488 | 0.79056 | 0.70464 | 0.61512 | 15.8899 | 0.79056 | 0.45144
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.29832 | 0.29496 | 0.29352 | 0.2868 | 0.28464 | 0.28752 | 0.29976 | 0.3072 | 0.34224 | 0.36144 | 0.38784 | 0.36792 | 0.35328 | 0.378 | 0.3708 | 0.38616 | 0.38664 | 0.37896 | 0.36384 | 0.35736 | 0.35088 | 0.34728 | 0.32736 | 0.306 | 8.1187
|  | P, МВт | счетчик | 0.432 | 0.456 | 0.456 | 0.4656 | 0.4704 | 0.48 | 0.5184 | 0.576 | 0.6096 | 0.648 | 0.72 | 0.744 | 0.768 | 0.792 | 0.792 | 0.768 | 0.744 | 0.72 | 0.696 | 0.6864 | 0.6576 | 0.648 | 0.624 | 0.576 | 15.048
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.24 | 0.264 | 0.312 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.312 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.384 | 0.36 | 0.384 | 0.384 | 0.336 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.36 | 0.36 | 0.312 | 0.36 | 0.384 | 0.288 | 7.896 | 0.89553
|  | I, А | ТИ | 56 | 52 | 50 | 51 | 51 | 57 | 61 | 68 | 74 | 80 | 79 | 81 | 75 | 79 | 77 | 79 | 76 | 79 | 73 | 75 | 80 | 79 | 67 | 60 |  | 81
|  | tgφ |  | 0.43783 | 0.5314 | 0.65923 | 0.63058 | 0.63796 | 0.60575 | 0.56645 | 0.43685 | 0.42493 | 0.39152 | 0.50016 | 0.47304 | 0.5102 | 0.50537 | 0.4544 | 0.50267 | 0.50601 | 0.51233 | 0.47908 | 0.48654 | 0.40791 | 0.45537 | 0.54496 | 0.4682 | 0.49692
яч.24 | ДНС | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.25 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.115 | (сумматор ТСН-1,2)
| ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
| ТСН-3 | P, МВт | счетчик | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.115
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 2.3414 | 2.3566 | 2.423 | 2.3462 | 2.4307 | 2.5357 | 2.593 | 2.63 | 2.6683 | 2.7982 | 2.8753 | 3.004 | 3.0584 | 3.0576 | 3.0222 | 3.0082 | 2.9797 | 3.0452 | 3.0313 | 3.0844 | 3.014 | 2.967 | 2.8357 | 2.602 | 66.7082
|  | Q, МВАр |  | 0.486 | 0.498 | 0.5424 | 0.5616 | 0.552 | 0.576 | 0.6144 | 0.5304 | 0.5352 | 0.564 | 0.696 | 0.6816 | 0.7224 | 0.7128 | 0.6216 | 0.7392 | 0.7344 | 0.72 | 0.6888 | 0.6372 | 0.6468 | 0.6984 | 0.7368 | 0.6408 | 15.1368
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.20316 | 0.09504 | -0.06024 | 0.02856 | 0.02688 | -0.01572 | 0.07524 | 0.21396 | 0.25728 | 0.17904 | 0.11508 | -0.05076 | -0.10764 | -0.078 | -0.039 | 0.05124 | 0.03528 | -0.05364 | -0.02052 | -0.08976 | -0.04524 | -0.0234 | -0.07272 | 0.09324 | 0.71736
|  | Q, МВАр |  | 1.494 | 1.482 | 1.4376 | 1.5384 | 1.488 | 1.524 | 1.4256 | 1.3896 | 1.4688 | 1.53 | 1.482 | 1.6704 | 1.6296 | 1.5972 | 1.5684 | 1.4448 | 1.5216 | 1.47 | 1.4412 | 1.5288 | 1.4712 | 1.4196 | 1.2912 | 1.3452 | 35.6592
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 2.3462; 10: 2.7982; 18: 3.0452; 21: 3.014
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Пашня 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
РПН 2 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | I, А ВЛ-151 | ТИ | 49 | 48 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 56 | 56 | 55 | 54 | 52 | 52
|  | I, А ВЛ-165 | ТИ | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16
|  | Р, МВт ВЛ-165 | счетчик | 2.112 | 2.31 | 2.508 | 2.64 | 2.772 | 2.904 | 3.036 | 3.102 | 3.168 | 3.234 | 3.3 | 3.366 | 3.432 | 3.498 | 3.63 | 3.696 | 3.762 | 3.63 | 3.498 | 3.432 | 3.366 | 3.234 | 3.102 | 2.97 | 75.702
|  | tgφ |  | 0.26531 | 0.27083 | 0.2766 | 0.27083 | 0.26531 | 0.26 | 0.27451 | 0.28302 | 0.31481 | 0.375 | 0.36842 | 0.36842 | 0.35714 | 0.36842 | 0.35088 | 0.35088 | 0.33333 | 0.33929 | 0.32143 | 0.32143 | 0.32727 | 0.31481 | 0.32692 | 0.30769 | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 113.75 | 114.03 | 114.04 | 113.98 | 114.1 | 114.44 | 113.99 | 114.44 | 115.29 | 115.03 | 114.93 | 115.03 | 114.57 | 114.55 | 114.41 | 114.54 | 114.89 | 114.19 | 114.99 | 114.97 | 114.97 | 115.65 | 113.48 | 114.03
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | I, А ВЛ-150 | ТИ | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 45 | 45 | 49 | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 | 47 | 46
|  | I, А ВЛ-166 | ТИ | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19
|  | Р, МВт ВЛ-166 | счетчик | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.344 | 3.256 | 3.432 | 3.608 | 3.784 | 3.872 | 3.96 | 4.136 | 4.224 | 4.136 | 4.048 | 4.136 | 4.224 | 4.312 | 4.224 | 4.136 | 4.048 | 3.96 | 3.784
|  | tgφ |  | 0.38095 | 0.38095 | 0.35714 | 0.35714 | 0.38095 | 0.38095 | 0.39535 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45098 | 0.43137 | 0.44 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42857 | 0.42553 | 0.42553 | 0.42553 | 0.41304 | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 116.11 | 116.29 | 116.29 | 116.38 | 116.45 | 117.15 | 116.56 | 116.84 | 117.28 | 117.15 | 117.17 | 117.35 | 116.9 | 116.69 | 116.4 | 116.75 | 117.28 | 116.69 | 117.26 | 117.19 | 117.25 | 117.75 | 115.84 | 116.29
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | расчет | 4.3422 | 4.3114 | 4.2554 | 4.2156 | 4.2522 | 4.3216 | 4.4042 | 4.4294 | 4.3904 | 4.357 | 4.2746 | 4.3252 | 4.3992 | 4.385 | 4.448 | 4.4886 | 4.4044 | 4.3638 | 4.3892 | 4.382 | 4.3722 | 4.3526 | 4.3216 | 4.3312 | 104.517 | 4.4886
|  | Q, МВАр | расчет | 2.24 | 2.38 | 2.492 | 2.52 | 2.492 | 2.436 | 2.38 | 2.282 | 2.394 | 2.478 | 2.548 | 2.604 | 2.534 | 2.52 | 2.492 | 2.548 | 2.632 | 2.674 | 2.618 | 2.576 | 2.492 | 2.408 | 2.324 | 2.268 | 59.332
|  | I, А | ТИ | 77 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 79 | 78 | 78 | 80 | 73 | 77 | 78 | 79 | 80 | 78 | 79 | 76 | 80 | 79 | 79 | 76 | 78 | 79
|  | tgφ |  | 0.51587 | 0.55202 | 0.58561 | 0.59778 | 0.58605 | 0.56368 | 0.54039 | 0.51519 | 0.54528 | 0.56874 | 0.59608 | 0.60205 | 0.57601 | 0.57469 | 0.56025 | 0.56766 | 0.59758 | 0.61277 | 0.59646 | 0.58786 | 0.56996 | 0.55323 | 0.53776 | 0.52364 | 0.56768
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | расчет | 2.7468 | 2.7482 | 2.7412 | 2.7496 | 2.7482 | 2.7482 | 2.7496 | 2.7482 | 2.7188 | 2.702 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7132 | 2.7328 | 2.7356 | 2.7356 | 2.737 | 2.7384 | 2.7048 | 2.6922 | 2.702 | 2.7006 | 65.4514 | 2.7496
|  | Q, МВАр | расчет | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.616 | 0.658 | 0.63 | 0.616 | 0.588 | 0.56 | 0.532 | 0.56 | 0.602 | 0.658 | 0.7 | 0.672 | 0.616 | 0.574 | 0.532 | 0.546 | 0.56 | 0.602 | 0.546 | 0.504 | 0.518 | 14.07
|  | I, А | ТИ | 40 | 42 | 45 | 43 | 48 | 44 | 44 | 39 | 46 | 45 | 39 | 45 | 39 | 41 | 42 | 44 | 39 | 40 | 43 | 44 | 43 | 40 | 40 | 39
|  | tgφ |  | 0.20387 | 0.20377 | 0.20429 | 0.22403 | 0.23943 | 0.22924 | 0.22403 | 0.21396 | 0.20597 | 0.19689 | 0.20629 | 0.22176 | 0.24239 | 0.25786 | 0.24768 | 0.22541 | 0.20983 | 0.19447 | 0.19949 | 0.2045 | 0.22257 | 0.20281 | 0.18653 | 0.19181 | 0.21497
яч.3 | Т-1-6 | P, МВт | АСКУЭ | 1.944 | 1.9596 | 1.9212 | 1.932 | 1.9608 | 2.0088 | 2.0832 | 2.0664 | 2.0424 | 1.9008 | 1.6824 | 1.7232 | 1.7172 | 1.7064 | 1.6908 | 1.8108 | 1.9332 | 1.974 | 2.0496 | 2.034 | 1.95 | 1.9224 | 1.8912 | 1.884 | 45.7884 | 2.0832
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 2.0304 | 2.0592 | 2.0376 | 2.0424 | 2.058 | 2.0916 | 2.1288 | 2.0904 | 2.1 | 2.0616 | 1.9392 | 1.9596 | 1.9428 | 1.926 | 1.914 | 1.956 | 2.0184 | 2.0448 | 2.0796 | 2.0976 | 2.0664 | 2.064 | 2.0088 | 1.9704 | 48.6876
|  | P, МВт | счетчик | 1.92 | 1.98 | 2.04 | 2.076 | 2.064 | 1.98 | 1.86 | 1.8 | 1.86 | 1.908 | 1.836 | 1.752 | 1.644 | 1.728 | 1.8 | 1.884 | 1.956 | 2.028 | 2.064 | 1.98 | 1.872 | 1.728 | 1.68 | 1.68 | 45.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.92 | 2.1 | 2.076 | 2.064 | 2.016 | 2.064 | 2.064 | 2.076 | 2.1 | 2.064 | 2.028 | 1.992 | 1.956 | 1.92 | 1.944 | 1.968 | 2.004 | 2.016 | 2.028 | 2.064 | 2.1 | 2.076 | 2.04 | 1.98 | 48.66
|  | I, А | ТИ | 259 | 259 | 256 | 255 | 256 | 267 | 273 | 265 | 274 | 234 | 236 | 239 | 233 | 227 | 234 | 248 | 259 | 265 | 266 | 260 | 254 | 252 | 252 | 247
|  | tgφ |  | 1.0444 | 1.0508 | 1.0606 | 1.0571 | 1.0496 | 1.0412 | 1.0219 | 1.0116 | 1.0282 | 1.0846 | 1.1526 | 1.1372 | 1.1314 | 1.1287 | 1.132 | 1.0802 | 1.0441 | 1.0359 | 1.0146 | 1.0313 | 1.0597 | 1.0737 | 1.0622 | 1.0459 | 1.0633
яч.19 | Т-2-6 | P, МВт | АСКУЭ | 2.4192 | 2.4552 | 2.4516 | 2.4528 | 2.4504 | 2.4504 | 2.448 | 2.4504 | 2.4648 | 2.4828 | 2.55 | 2.5392 | 2.5548 | 2.5548 | 2.562 | 2.4696 | 2.454 | 2.4552 | 2.4204 | 2.3796 | 2.3724 | 2.3928 | 2.3964 | 2.3916 | 59.0184 | 2.562
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 1.9284 | 1.9692 | 1.9668 | 1.9464 | 1.9464 | 1.9656 | 1.9692 | 1.9356 | 1.974 | 2.0256 | 2.0376 | 2.0268 | 2.022 | 2.0112 | 2.0136 | 1.9932 | 2.0052 | 1.9848 | 1.95 | 1.9356 | 1.9248 | 1.9476 | 1.9116 | 1.8912 | 47.2824
|  | P, МВт | счетчик | 2.28 | 2.34 | 2.532 | 2.568 | 2.52 | 2.496 | 2.472 | 2.52 | 2.448 | 2.448 | 2.46 | 2.52 | 2.532 | 2.544 | 2.52 | 2.46 | 2.388 | 2.34 | 2.388 | 2.412 | 2.388 | 2.364 | 2.34 | 2.304 | 58.584
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.8 | 1.92 | 1.968 | 2.016 | 1.968 | 1.992 | 1.944 | 1.956 | 1.968 | 1.992 | 2.028 | 2.04 | 2.016 | 2.004 | 1.992 | 1.992 | 1.968 | 1.956 | 1.98 | 1.968 | 1.956 | 1.932 | 1.884 | 1.8 | 47.04
|  | I, А | ТИ | 278 | 281 | 274 | 287 | 291 | 286 | 287 | 306 | 291 | 289 | 311 | 310 | 295 | 303 | 305 | 296 | 290 | 294 | 282 | 275 | 286 | 276 | 275 | 289
|  | tgφ |  | 0.79712 | 0.80205 | 0.80225 | 0.79354 | 0.79432 | 0.80215 | 0.80441 | 0.78991 | 0.80088 | 0.81585 | 0.79906 | 0.7982 | 0.79145 | 0.78722 | 0.78595 | 0.80709 | 0.81711 | 0.80841 | 0.80565 | 0.81341 | 0.81133 | 0.81394 | 0.7977 | 0.79077 | 0.80115
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 11.4522 | 11.4744 | 11.3694 | 11.35 | 11.4116 | 11.529 | 11.685 | 11.6944 | 11.6164 | 11.4426 | 11.2216 | 11.3022 | 11.3858 | 11.3608 | 11.414 | 11.5018 | 11.5272 | 11.5286 | 11.5962 | 11.534 | 11.3994 | 11.36 | 11.3112 | 11.3074
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 6.7588 | 6.9684 | 7.0564 | 7.1248 | 7.1544 | 7.1232 | 7.094 | 6.896 | 7.028 | 7.0972 | 7.0848 | 7.1924 | 7.1568 | 7.1572 | 7.0916 | 7.1132 | 7.2296 | 7.2356 | 7.1936 | 7.1692 | 7.0852 | 6.9656 | 6.7484 | 6.6476
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 13.2979 | 13.4246 | 13.3812 | 13.4009 | 13.4689 | 13.552 | 13.6698 | 13.5762 | 13.5769 | 13.4649 | 13.271 | 13.3967 | 13.4483 | 13.4273 | 13.4376 | 13.5236 | 13.6067 | 13.6111 | 13.6462 | 13.5805 | 13.4219 | 13.3255 | 13.1713 | 13.1167 |  | 13.6698
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.96 | 38.05 | 38.13 | 38.07 | 38.08 | 38.2 | 37.99 | 38.19 | 38.46 | 38.45 | 38.44 | 38.43 | 38.31 | 38.3 | 38.19 | 38.22 | 38.35 | 38.14 | 38.35 | 38.38 | 38.36 | 38.57 | 37.91 | 38.07
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 38.02 | 38.06 | 38.07 | 38.14 | 38.09 | 38.37 | 38.15 | 38.23 | 38.43 | 38.35 | 38.33 | 38.41 | 38.29 | 38.15 | 38.2 | 38.24 | 38.43 | 38.19 | 38.37 | 38.34 | 38.42 | 38.46 | 37.92 | 38.11
ВЛ 31 | ПС БКНС | P, МВт | АСКУЭ | 4.3022 | 4.2714 | 4.2154 | 4.1706 | 4.1972 | 4.2616 | 4.3442 | 4.3694 | 4.3204 | 4.277 | 4.1846 | 4.2252 | 4.3092 | 4.305 | 4.368 | 4.4086 | 4.3344 | 4.2938 | 4.3092 | 4.312 | 4.3022 | 4.2826 | 4.2616 | 4.2812 | 102.907
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 2.4304 | 2.4486 | 2.4094 | 2.3702 | 2.3912 | 2.4514 | 2.4976 | 2.45 | 2.4626 | 2.5242 | 2.4374 | 2.4682 | 2.5046 | 2.4878 | 2.5676 | 2.6292 | 2.5774 | 2.5354 | 2.5018 | 2.5634 | 2.5732 | 2.5802 | 2.4682 | 2.401 | 59.731
|  | P, МВт | счетчик | 3.78 | 4.06 | 4.2 | 4.27 | 4.34 | 4.27 | 4.34 | 4.354 | 4.382 | 4.256 | 4.2 | 4.228 | 4.298 | 4.284 | 4.228 | 4.27 | 4.34 | 4.354 | 4.382 | 4.354 | 4.298 | 4.242 | 4.186 | 4.116 | 102.032
|  | Q, МВАр | счетчик | 2.24 | 2.38 | 2.492 | 2.52 | 2.492 | 2.436 | 2.38 | 2.282 | 2.394 | 2.478 | 2.548 | 2.604 | 2.534 | 2.52 | 2.492 | 2.548 | 2.632 | 2.674 | 2.618 | 2.576 | 2.492 | 2.408 | 2.324 | 2.268 | 59.332
|  | I, А | ТИ | 76 | 74 | 77 | 74 | 73 | 77 | 78 | 78 | 76 | 77 | 76 | 78 | 76 | 76 | 79 | 78 | 76 | 75 | 76 | 79 | 75 | 75 | 76 | 76
|  | tgφ |  | 0.52066 | 0.55719 | 0.59117 | 0.60423 | 0.59373 | 0.57162 | 0.54786 | 0.52227 | 0.55412 | 0.57938 | 0.6089 | 0.6163 | 0.58804 | 0.58537 | 0.57051 | 0.57796 | 0.60724 | 0.62276 | 0.60754 | 0.5974 | 0.57924 | 0.56228 | 0.54534 | 0.52976 | 0.57656
ВЛ 27 | ПС БКНС | P, МВт | АСКУЭ | 2.7468 | 2.7482 | 2.7412 | 2.7496 | 2.7482 | 2.7482 | 2.7496 | 2.7482 | 2.7188 | 2.702 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7146 | 2.7132 | 2.7328 | 2.7356 | 2.7356 | 2.737 | 2.7384 | 2.7048 | 2.6922 | 2.702 | 2.7006 | 65.4514
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.5628 | 0.5796 | 0.5768 | 0.5712 | 0.5866 | 0.6174 | 0.6328 | 0.5782 | 0.5852 | 0.623 | 0.6132 | 0.6132 | 0.602 | 0.5782 | 0.5852 | 0.6328 | 0.6412 | 0.6328 | 0.6104 | 0.6524 | 0.6468 | 0.6496 | 0.5866 | 0.5306 | 14.4886
|  | P, МВт | счетчик | 2.52 | 2.66 | 2.744 | 2.856 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.73 | 2.66 | 2.618 | 2.66 | 2.716 | 2.8 | 2.744 | 2.674 | 2.688 | 2.73 | 2.772 | 2.828 | 2.716 | 2.66 | 2.604 | 2.548 | 2.506 | 64.834
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.616 | 0.658 | 0.63 | 0.616 | 0.588 | 0.56 | 0.532 | 0.56 | 0.602 | 0.658 | 0.7 | 0.672 | 0.616 | 0.574 | 0.532 | 0.546 | 0.56 | 0.602 | 0.546 | 0.504 | 0.518 | 14.07
|  | tgφ |  | 0.20387 | 0.20377 | 0.20429 | 0.22403 | 0.23943 | 0.22924 | 0.22403 | 0.21396 | 0.20597 | 0.19689 | 0.20629 | 0.22176 | 0.24239 | 0.25786 | 0.24768 | 0.22541 | 0.20983 | 0.19447 | 0.19949 | 0.2045 | 0.22257 | 0.20281 | 0.18653 | 0.19181 | 0.21497
Т-3 35 кВ | ВЛ-10кВ на п.Митрофан | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.045 | 0.055 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 1.61 | 0.1 | 0.04
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 7.089 | 7.0596 | 6.9966 | 6.9652 | 7.0004 | 7.0698 | 7.1538 | 7.1776 | 7.1092 | 7.059 | 6.9892 | 7.0398 | 7.1138 | 7.0996 | 7.1612 | 7.2214 | 7.14 | 7.0994 | 7.1262 | 7.1204 | 7.077 | 7.0448 | 7.0236 | 7.0318 | 169.9684
|  | Q, МВАр |  | 2.8 | 2.94 | 3.052 | 3.136 | 3.15 | 3.066 | 2.996 | 2.87 | 2.954 | 3.01 | 3.108 | 3.206 | 3.192 | 3.22 | 3.164 | 3.164 | 3.206 | 3.206 | 3.164 | 3.136 | 3.094 | 2.954 | 2.828 | 2.786 | 73.402
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.31 | 6.31 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.35 | 6.32 | 6.34 | 6.39 | 6.4 | 6.38 | 6.39 | 6.37 | 6.36 | 6.35 | 6.36 | 6.38 | 6.34 | 6.37 | 6.37 | 6.38 | 6.39 | 6.31 | 6.33
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.3 | 6.3 | 6.35 | 6.31 | 6.33 | 6.35 | 6.35 | 6.33 | 6.35 | 6.33 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.35 | 6.32 | 6.36 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.29 | 6.3
яч.5 | Фильтр. | P, МВт | расчет | 0.37115 | 0.36188 | 0.36245 | 0.39033 | 0.39033 | 0.4949 | 0.50185 | 0.47547 | 0.48862 | 0.38586 | 0.38465 | 0.40405 | 0.40278 | 0.40215 | 0.40152 | 0.47697 | 0.47847 | 0.47547 | 0.48709 | 0.40278 | 0.40342 | 0.40405 | 0.39899 | 0.36302 | 0
|  | Q, МВАр | расчет | 0.16702 | 0.16284 | 0.1631 | 0.17565 | 0.17565 | 0.2227 | 0.22583 | 0.21396 | 0.21988 | 0.17364 | 0.17309 | 0.18182 | 0.18125 | 0.18097 | 0.18068 | 0.21464 | 0.21531 | 0.21396 | 0.21919 | 0.18125 | 0.18154 | 0.18182 | 0.17955 | 0.16336 | 0
|  | I, А | ТИ | 40 | 39 | 39 | 42 | 42 | 53 | 54 | 51 | 52 | 41 | 41 | 43 | 43 | 43 | 43 | 51 | 51 | 51 | 52 | 43 | 43 | 43 | 43 | 39
|  | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.264 | 0.288 | 0.312 | 0.336 | 0.384 | 0.36 | 0.336 | 0.336 | 0.36 | 0.336 | 0.336 | 0.312 | 0.336 | 0.384 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.336 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.264 | #DIV/0!
яч.6 | ГЗПУ-5 | P, МВт | расчет | 0.44539 | 0.4825 | 0.4275 | 0.46468 | 0.44609 | 0.4202 | 0.4275 | 0.39156 | 0.45103 | 0.47997 | 0.47847 | 0.45103 | 0.44962 | 0.43021 | 0.4202 | 0.42086 | 0.4128 | 0.46615 | 0.46835 | 0.45899 | 0.44094 | 0.39465 | 0.38971 | 0.41887 | 0
|  | Q, МВАр | расчет | 0.20042 | 0.21713 | 0.19238 | 0.20911 | 0.20074 | 0.18909 | 0.19238 | 0.1762 | 0.20296 | 0.21599 | 0.21531 | 0.20296 | 0.20233 | 0.19359 | 0.18909 | 0.18939 | 0.18576 | 0.20977 | 0.21076 | 0.20654 | 0.19842 | 0.17759 | 0.17537 | 0.18849 | 0
|  | I, А | ТИ | 48 | 52 | 46 | 50 | 48 | 45 | 46 | 42 | 48 | 51 | 51 | 48 | 48 | 46 | 45 | 45 | 44 | 50 | 50 | 49 | 47 | 42 | 42 | 45
|  | P, МВт | счетчик | 0.312 | 0.312 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.312 | 0.336 | 0.336 | 0.36 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.312 | 0.312 | 0.336 | 0.36 | 0.36 | 0.336 | 0.336 | 0.336 | 0.312 | 0.312 | #DIV/0!
яч.7 | НГДУ | P, МВт | счетчик | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 0.072 | 1.728
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | КПНГ | P, МВт | счетчик | 0.408 | 0.432 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | 0.432 | 0.408 | 0.384 | 0.336 | 0.288 | 0.24 | 0.192 | 0.216 | 0.24 | 0.288 | 0.312 | 0.36 | 0.384 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 0.408 | 8.736
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 43 | 43 | 43
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Промысел | P, МВт | расчет | 0.7887 | 0.7887 | 0.78995 | 0.79925 | 0.78066 | 0.7937 | 0.78066 | 0.78313 | 0.8175 | 0.80936 | 0.80683 | 0.82689 | 0.80557 | 0.82301 | 0.81238 | 0.70143 | 0.73178 | 0.8111 | 0.8243 | 0.81494 | 0.81622 | 0.82689 | 0.79798 | 0.80982 | 0
|  | Q, МВАр | расчет | 0.35492 | 0.35492 | 0.35548 | 0.35966 | 0.3513 | 0.35717 | 0.3513 | 0.35241 | 0.36787 | 0.36421 | 0.36308 | 0.3721 | 0.36251 | 0.37035 | 0.36557 | 0.31564 | 0.3293 | 0.36499 | 0.37094 | 0.36672 | 0.3673 | 0.3721 | 0.35909 | 0.36442 | 0
|  | I, А | ТИ | 85 | 85 | 85 | 86 | 84 | 85 | 84 | 84 | 87 | 86 | 86 | 88 | 86 | 88 | 87 | 75 | 78 | 87 | 88 | 87 | 87 | 88 | 86 | 87
|  | P, МВт | счетчик | 0.552 | 0.528 | 0.624 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.552 | 0.552 | 0.576 | 0.6 | 0.552 | 0.6 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.48 | 0.48 | 0.504 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.552 | #DIV/0!
яч.10 | Промысел, поселок | P, МВт | счетчик | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 0.288 | 0.216 | 0.288 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.288 | 5.976
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 38 | 30 | 32 | 30 | 27 | 32 | 36 | 31 | 32 | 27 | 31 | 34 | 33 | 23 | 33 | 35 | 41 | 34 | 34 | 33 | 33 | 29 | 34 | 39
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | Фильтр. | P, МВт | счетчик | 0.576 | 0.576 | 0.624 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.552 | 0.6 | 0.672 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.552 | 0.552 | 0.648 | 0.576 | 0.624 | 0.576 | 0.552 | 0.576 | 0.504 | 0.624 | 14.04
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 79 | 81 | 75 | 80 | 80 | 77 | 78 | 82 | 84 | 82 | 75 | 79 | 77 | 79 | 74 | 79 | 83 | 77 | 72 | 76 | 77 | 76 | 74 | 81
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | ГЗПУ-4 | P, МВт | счетчик | 0.72 | 0.744 | 0.864 | 0.828 | 0.804 | 0.816 | 0.8112 | 0.8208 | 0.792 | 0.744 | 0.768 | 0.792 | 0.816 | 0.792 | 0.792 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.768 | 0.744 | 0.72 | 18.96
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 104 | 109 | 109 | 108 | 108 | 110 | 109 | 109 | 107 | 102 | 102 | 106 | 109 | 109 | 110 | 111 | 109 | 108 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | КПНГ | P, МВт | счетчик | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.1656 | 0.18 | 0.1728 | 0.1584 | 0.1872 | 0.2016 | 0.2232 | 0.2664 | 0.3024 | 0.2736 | 0.2448 | 0.2016 | 0.1656 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 4.3272
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 104 | 109 | 109 | 108 | 108 | 110 | 109 | 109 | 107 | 102 | 102 | 106 | 109 | 109 | 110 | 111 | 109 | 108 | 104 | 104 | 105 | 105 | 105 | 106
|  | tgφ |  | 18 | 16 | 18 | 21 | 18 | 19 | 17 | 18 | 23 | 36 | 34 | 34 | 29 | 37 | 40 | 17 | 19 | 14 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 19 | 0
яч.16 | Промысел | P, МВт | счетчик | 0.84 | 0.888 | 0.912 | 0.912 | 0.912 | 0.936 | 0.912 | 0.888 | 0.864 | 0.864 | 0.936 | 0.936 | 0.936 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 0.912 | 0.912 | 0.936 | 0.912 | 0.912 | 0.888 | 0.864 | 0.84 | 21.576
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 90 | 90 | 89 | 89 | 89 | 90 | 92 | 91 | 90 | 90 | 92 | 91 | 91 | 94 | 90 | 91 | 88 | 90 | 89 | 88 | 88 | 90 | 91 | 91
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.21 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0042 | 0.0039 | 0.0039 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0033 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0033 | 0.003 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0042 | 0.0837
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0024 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.003 | 0.0033 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0018 | 0.0555
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 4.6532 | 4.7051 | 4.8679 | 4.9759 | 4.8331 | 5.0256 | 4.8636 | 4.8422 | 4.8387 | 4.8264 | 4.7444 | 4.7684 | 4.8356 | 4.7562 | 4.6437 | 4.6209 | 4.863 | 4.9447 | 4.9717 | 4.8687 | 4.7566 | 4.6976 | 4.5387 | 4.6877 | 75.3432
|  | Q, МВАр |  | 0.72236 | 0.73489 | 0.71096 | 0.74441 | 0.72769 | 0.76896 | 0.76951 | 0.74257 | 0.79072 | 0.75384 | 0.75148 | 0.75689 | 0.74609 | 0.74492 | 0.73534 | 0.71967 | 0.73037 | 0.78872 | 0.80089 | 0.75452 | 0.74726 | 0.73152 | 0.71401 | 0.71627 | 0
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.29004 | -0.29028 | -0.49511 | -0.59105 | -0.42188 | -0.56639 | -0.33242 | -0.32537 | -0.33154 | -0.44279 | -0.51196 | -0.50597 | -0.56357 | -0.49497 | -0.39089 | -0.34046 | -0.47585 | -0.51552 | -0.50175 | -0.45511 | -0.43418 | -0.38239 | -0.25108 | -0.41211 | 29.4636
|  | Q, МВАр |  | 2.9976 | 3.2851 | 3.333 | 3.3356 | 3.2563 | 3.287 | 3.2385 | 3.2894 | 3.2773 | 3.3022 | 3.3045 | 3.2751 | 3.2259 | 3.1791 | 3.2007 | 3.2403 | 3.2416 | 3.1833 | 3.2071 | 3.2775 | 3.3087 | 3.2765 | 3.21 | 3.0637 | 95.7
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 11.3411; 10: 11.2134; 18: 11.4681; 21: 11.2816
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС С.Савинобор 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Ввод Т-1 110 кВ ВЛ-150 | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | 7
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 110 кВ ВЛ-151 | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 |  | 22
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Т-1 | Т-1 35 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.6139 | 0.6132 | 0.6013 | 0.5943 | 0.6188 | 0.644 | 0.6685 | 0.707 | 0.7532 | 0.798 | 0.7707 | 0.7035 | 0.6615 | 0.7091 | 0.7091 | 0.6622 | 0.6699 | 0.7028 | 0.7371 | 0.7238 | 0.7168 | 0.7042 | 0.6664 | 0.6118 | 16.3611 | 0.798
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.4879 | 0.4879 | 0.4851 | 0.4872 | 0.4879 | 0.4921 | 0.4956 | 0.4921 | 0.5404 | 0.6272 | 0.6006 | 0.539 | 0.5103 | 0.5782 | 0.5817 | 0.5215 | 0.5306 | 0.5299 | 0.5229 | 0.5194 | 0.5201 | 0.5348 | 0.5068 | 0.4704 | 12.5496
|  | P, МВт | счетчик | 0.5904 | 0.6336 | 0.648 | 0.6336 | 0.6624 | 0.6912 | 0.6768 | 0.6912 | 0.7056 | 0.7776 | 0.72 | 0.7416 | 0.756 | 0.792 | 0.7488 | 0.72 | 0.6912 | 0.7056 | 0.7632 | 0.7488 | 0.7344 | 0.6912 | 0.648 | 0.6192 | 16.7904
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.432 | 0.4752 | 0.5328 | 0.5472 | 0.5328 | 0.504 | 0.54 | 0.5544 | 0.5904 | 0.6048 | 0.5904 | 0.576 | 0.5904 | 0.6192 | 0.5904 | 0.576 | 0.5472 | 0.5832 | 0.5688 | 0.576 | 0.5472 | 0.5328 | 0.4896 | 0.4464 | 13.1472
|  | I, А | ТИ | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 16 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 10
|  | tgφ |  | 1.2582 | 1.2568 | 1.2395 | 1.2198 | 1.2683 | 1.3087 | 1.3489 | 1.4367 | 1.3938 | 1.2723 | 1.2832 | 1.3052 | 1.2963 | 1.2264 | 1.219 | 1.2698 | 1.2625 | 1.3263 | 1.4096 | 1.3935 | 1.3782 | 1.3168 | 1.3149 | 1.3006 | 1.3037
Т-2 | Т-2 35 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 1.8424 | 1.834 | 1.9257 | 1.8935 | 1.9726 | 1.981 | 1.911 | 1.9334 | 2.0006 | 1.9782 | 1.9621 | 1.9586 | 2.0076 | 1.995 | 1.9222 | 1.9299 | 1.9936 | 1.9376 | 1.9019 | 1.96 | 1.9768 | 1.9264 | 1.9649 | 1.8585 | 46.5675 | 2.0076
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 1.0899 | 1.0871 | 1.1466 | 1.1109 | 1.1396 | 1.1564 | 1.0906 | 1.1144 | 1.1893 | 1.1571 | 1.1277 | 1.1396 | 1.1844 | 1.1788 | 1.1193 | 1.1298 | 1.1872 | 1.1557 | 1.1459 | 1.1823 | 1.1893 | 1.1214 | 1.1438 | 1.0899 | 27.377
|  | P, МВт | счетчик | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.08 | 0.936 | 0.864 | 1.152 | 1.008 | 1.152 | 0.864 | 1.008 | 1.008 | 1.152 | 0.864 | 1.008 | 1.152 | 0.864 | 1.008 | 1.08 | 0.936 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 24.192
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.648 | 0.576 | 0.576 | 0.5472 | 0.5688 | 0.5544 | 0.5616 | 0.576 | 0.612 | 0.612 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.612 | 0.6264 | 0.6192 | 0.5904 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 14.04
|  | I, А | ТИ | 32 | 33 | 32 | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | 33 | 33 | 35 | 33 | 33 | 32
|  | tgφ |  | 1.6904 | 1.6871 | 1.6795 | 1.7045 | 1.731 | 1.7131 | 1.7522 | 1.7349 | 1.6822 | 1.7096 | 1.7399 | 1.7187 | 1.695 | 1.6924 | 1.7173 | 1.7082 | 1.6792 | 1.6766 | 1.6597 | 1.6578 | 1.6622 | 1.7179 | 1.7179 | 1.7052 | 1.701
Т-1 | Т-1 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.22752 | 0.22536 | 0.22464 | 0.2304 | 0.25704 | 0.25776 | 0.25488 | 0.26136 | 0.26208 | 0.2592 | 0.27216 | 0.27648 | 0.24912 | 0.24336 | 0.23472 | 0.25272 | 0.2592 | 0.26352 | 0.26064 | 0.2556 | 0.25416 | 0.24408 | 0.24264 | 0.22248 | 5.9911 | 0.27648
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.23976 | 0.24048 | 0.2412 | 0.24048 | 0.24552 | 0.25056 | 0.252 | 0.24768 | 0.25344 | 0.25776 | 0.26208 | 0.2664 | 0.25488 | 0.2556 | 0.24192 | 0.25056 | 0.26712 | 0.26568 | 0.26712 | 0.2592 | 0.25632 | 0.25344 | 0.24552 | 0.24048 | 6.0552
|  | P, МВт | счетчик | 0.245 | 0.245 | 0.231 | 0.231 | 0.238 | 0.231 | 0.231 | 0.238 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.238 | 0.252 | 0.259 | 0.259 | 0.252 | 0.252 | 0.238 | 0.252 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 5.866
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.245 | 0.245 | 0.238 | 0.238 | 0.252 | 0.238 | 0.238 | 0.231 | 0.245 | 0.252 | 0.238 | 0.252 | 0.238 | 0.252 | 0.238 | 0.252 | 0.259 | 0.259 | 0.266 | 0.259 | 0.245 | 0.252 | 0.238 | 0.238 | 5.908
|  | I, А | ТИ | 30 | 29 | 30 | 31 | 30 | 33 | 32 | 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 36 | 33 | 31 | 32 | 30 | 30 | 30 | 28
|  | tgφ |  | 0.94895 | 0.93713 | 0.93134 | 0.95808 | 1.0469 | 1.0287 | 1.0114 | 1.0552 | 1.0341 | 1.0056 | 1.0385 | 1.0378 | 0.9774 | 0.95211 | 0.97024 | 1.0086 | 0.97035 | 0.99187 | 0.97574 | 0.98611 | 0.99157 | 0.96307 | 0.98827 | 0.92515 | 0.98942
Т-2 | Т-2 6 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 1.8209 | 1.7935 | 1.8439 | 1.841 | 1.8331 | 1.8331 | 1.8468 | 1.8331 | 1.8518 | 1.8569 | 1.836 | 1.8166 | 1.836 | 1.8439 | 1.805 | 1.8144 | 1.836 | 1.8252 | 1.8266 | 1.8691 | 1.885 | 1.8886 | 1.8698 | 1.8698 | 44.1763 | 1.8886
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 1.2607 | 1.2866 | 1.3032 | 1.2888 | 1.2953 | 1.3118 | 1.3219 | 1.2917 | 1.327 | 1.3694 | 1.3687 | 1.3608 | 1.35 | 1.3414 | 1.3226 | 1.3421 | 1.363 | 1.3514 | 1.3406 | 1.3658 | 1.3702 | 1.3752 | 1.3298 | 1.3018 | 31.9399
|  | P, МВт | счетчик | 3.5 | 3.584 | 3.556 | 3.556 | 3.612 | 3.556 | 3.612 | 3.556 | 3.472 | 3.556 | 3.612 | 3.528 | 3.472 | 3.5 | 3.556 | 3.612 | 3.584 | 3.556 | 3.5 | 3.57 | 3.654 | 3.724 | 3.64 | 3.556 | 85.624
|  | Q, МВАр | счетчик | 2.422 | 2.478 | 2.52 | 2.604 | 2.576 | 2.534 | 2.506 | 2.548 | 2.492 | 2.548 | 2.604 | 2.618 | 2.59 | 2.618 | 2.674 | 2.716 | 2.632 | 2.604 | 2.576 | 2.632 | 2.716 | 2.632 | 2.576 | 2.464 | 61.88
|  | I, А | ТИ | 196 | 199 | 203 | 203 | 204 | 201 | 206 | 200 | 208 | 210 | 205 | 207 | 203 | 204 | 201 | 199 | 208 | 202 | 203 | 207 | 207 | 207 | 204 | 202
|  | tgφ |  | 1.4443 | 1.394 | 1.4149 | 1.4285 | 1.4152 | 1.3974 | 1.3971 | 1.4192 | 1.3956 | 1.3559 | 1.3414 | 1.3349 | 1.36 | 1.3747 | 1.3647 | 1.3519 | 1.3471 | 1.3506 | 1.3625 | 1.3685 | 1.3757 | 1.3733 | 1.4061 | 1.4364 | 1.3831
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 4.5047 | 4.4661 | 4.5956 | 4.5592 | 4.6816 | 4.7159 | 4.6812 | 4.7349 | 4.8677 | 4.8923 | 4.841 | 4.7551 | 4.7542 | 4.7914 | 4.6711 | 4.6592 | 4.7587 | 4.7291 | 4.7263 | 4.8085 | 4.8327 | 4.7632 | 4.7438 | 4.5626
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 3.675 | 3.7742 | 3.8668 | 3.9652 | 3.1683 | 3.852 | 3.86 | 3.8806 | 3.8962 | 3.9592 | 3.994 | 4.022 | 4.0304 | 4.1012 | 4.0784 | 4.12 | 4.0142 | 4.0582 | 4.0372 | 4.0862 | 4.0986 | 3.9928 | 3.8796 | 3.7244
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 5.8136 | 5.8473 | 6.0059 | 6.0423 | 5.6529 | 6.0891 | 6.0674 | 6.1219 | 6.235 | 6.2936 | 6.2759 | 6.228 | 6.2327 | 6.3069 | 6.201 | 6.2195 | 6.2257 | 6.2317 | 6.2158 | 6.3102 | 6.3367 | 6.2154 | 6.1282 | 5.8897 |  | 6.3367
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.1 | 37.08 | 37.15 | 37.11 | 37.15 | 37.34 | 37.21 | 37.31 | 37.5 | 37.45 | 37.45 | 37.57 | 37.35 | 37.28 | 37.34 | 37.45 | 37.52 | 37.27 | 37.53 | 37.43 | 37.43 | 37.48 | 37.05 | 37.13
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.33 | 37.36 | 37.4 | 37.37 | 37.39 | 37.52 | 37.38 | 37.6 | 37.82 | 37.83 | 37.81 | 37.87 | 37.65 | 37.63 | 37.67 | 37.73 | 37.81 | 37.61 | 37.86 | 37.75 | 37.72 | 37.91 | 37.35 | 37.4
ВЛ 60 | В.Савинобор, Шердино, Дутово | P, МВт | счетчик | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 0.63 | 0.77 | 0.63 | 0.84 | 0.7 | 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.77 | 0.63 | 0.84 | 0.56 | 0.84 | 0.56 | 0.77 | 0.63 | 0.84 | 0.63 | 0.63 | 0.7 | 0.7 | 16.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.49 | 0.56 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.49 | 0.56 | 0.49 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | 0.49 | 0.56 | 0.42 | 12.53
|  | I, А | ТИ | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11
|  | tgφ |  | 0.7 | 0.8 | 0.54545 | 0.77778 | 0.72727 | 0.77778 | 0.58333 | 0.7 | 0.77778 | 1 | 0.8 | 0.72727 | 0.77778 | 0.66667 | 1.125 | 0.58333 | 1 | 0.63636 | 0.88889 | 0.66667 | 0.77778 | 0.77778 | 0.8 | 0.6 | 0.74583
ВЛ 62 | Мичаю, Динью | P, МВт | счетчик | 1.96 | 1.89 | 1.68 | 1.96 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.89 | 1.82 | 1.89 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.89 | 1.96 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.89 | 1.96 | 46.62
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.12 | 1.26 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0.98 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 1.26 | 1.12 | 1.19 | 1.12 | 1.12 | 27.37
|  | I, А | ТИ | 35 | 35 | 34 | 37 | 36 | 38 | 36 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 38 | 38 | 37 | 36 | 38 | 37 | 35 | 36 | 37 | 36 | 36 | 35
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.59259 | 0.625 | 0.57143 | 0.62069 | 0.55172 | 0.57143 | 0.59259 | 0.53846 | 0.62963 | 0.58621 | 0.57143 | 0.57143 | 0.60714 | 0.58621 | 0.57143 | 0.60714 | 0.59259 | 0.57143 | 0.62069 | 0.57143 | 0.60714 | 0.59259 | 0.57143 | 0.58709
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 2.66 | 2.59 | 2.45 | 2.59 | 2.8 | 2.66 | 2.8 | 2.59 | 2.45 | 2.52 | 2.73 | 2.73 | 2.59 | 2.8 | 2.59 | 2.8 | 2.52 | 2.66 | 2.59 | 2.87 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.66 | 63.42
|  | Q, МВАр |  | 1.61 | 1.68 | 1.47 | 1.61 | 1.82 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.47 | 1.82 | 1.75 | 1.68 | 1.61 | 1.75 | 1.82 | 1.61 | 1.75 | 1.61 | 1.68 | 1.82 | 1.61 | 1.68 | 1.68 | 1.54 | 39.9
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | -0.2037 | -0.1428 | 0.077 | -0.1022 | -0.2086 | -0.035 | -0.2205 | 0.0504 | 0.3038 | 0.2562 | 0.0028 | -0.0679 | 0.0791 | -0.0959 | 0.0413 | -0.2079 | 0.1435 | -0.0196 | 0.049 | -0.1862 | 0.1036 | 0.0406 | 0.0413 | -0.1897 | -22.4376
|  | Q, МВАр |  | -0.602 | -0.6288 | -0.3612 | -0.4868 | -0.6392 | -0.53 | -0.494 | -0.5084 | -0.3108 | -0.6608 | -0.598 | -0.528 | -0.4076 | -0.5188 | -0.6536 | -0.458 | -0.6268 | -0.4148 | -0.4848 | -0.6248 | -0.4724 | -0.5712 | -0.6144 | -0.5176 | -12.7128
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.38 | 6.38 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.43 | 6.4 | 6.43 | 6.46 | 6.45 | 6.44 | 6.47 | 6.43 | 6.41 | 6.43 | 6.44 | 6.46 | 6.43 | 6.46 | 6.45 | 6.45 | 6.47 | 6.38 | 6.4
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.37 | 6.38 | 6.37 | 6.38 | 6.38 | 6.4 | 6.38 | 6.41 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.46 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.44 | 6.44 | 6.42 | 6.46 | 6.45 | 6.44 | 6.46 | 6.36 | 6.38
яч.4 |  | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | УПСВ, яч.10 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | БКНС, яч.4 | P, МВт | счетчик | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0144 | 0.0144 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0096 | 0.2688
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.7 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.8 | Нефтепромысел (кольцо) | P, МВт | счетчик | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.228 | 0.252 | 0.24 | 0.216 | 0.2544 | 0.2256 | 0.2544 | 0.2496 | 0.2544 | 0.2256 | 0.216 | 0.24 | 0.2544 | 0.2496 | 0.24 | 0.24 | 0.2544 | 0.2256 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 5.664
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 29 | 28 | 28 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 33 | 33 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 35 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.14 | БКНС, яч.1 | P, МВт | счетчик | 0.8676 | 0.9036 | 0.8388 | 0.882 | 0.936 | 0.9 | 0.864 | 0.9 | 0.8496 | 0.8424 | 0.882 | 0.846 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 0.8712 | 0.8928 | 0.8496 | 0.8676 | 0.918 | 0.9144 | 0.8928 | 0.8856 | 0.864 | 21.06
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 77 | 81 | 80 | 79 | 80 | 79
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.15 | УПСВ, яч.1 котельная | P, МВт | счетчик | 0.216 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.162 | 0.162 | 0.18 | 0.216 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.216 | 0.198 | 0.198 | 0.216 | 4.59
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.162 | 0.18 | 0.162 | 0.198 | 0.198 | 0.162 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 4.356
|  | I, А | ТИ | 24 | 23 | 26 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 25 | 25 | 23 | 24
|  | tgφ |  | 0.83333 | 1 | 0.9 | 1 | 1 | 1.1111 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.90909 | 1 | 1 | 0.90909 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.91667 | 0.90909 | 0.90909 | 0.75 | 0.94902
яч.16 | Нефтепромысел | P, МВт | счетчик | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.192 | 0.168 | 0.168 | 0.168 | 0.192 | 0.144 | 0.192 | 0.168 | 4.128
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 31 | 30 | 32 | 30 | 30 | 33 | 32 | 31 | 33 | 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 30 | 31 | 32 | 32 | 30 | 32 | 28
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.17 | Нефтепромысел юг, КС-3 | P, МВт | счетчик | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.774
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | Нефтепромысел север (кольцо) | P, МВт | счетчик | 0.528 | 0.528 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.576 | 0.552 | 0.552 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.576 | 0.552 | 0.576 | 0.576 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.576 | 0.6 | 0.576 | 0.504 | 13.704
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 75 | 80 | 80 | 80 | 78 | 81 | 80 | 78 | 82 | 80 | 79 | 81 | 82 | 80 | 79 | 81 | 82 | 81 | 82 | 81 | 80 | 82 | 80 | 79
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.19 | БСК 450 кВАр | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0015 | 0.003 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0.036 | 0.003
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 2.0232 | 2.0412 | 2.0292 | 2.0844 | 2.2044 | 2.1204 | 2.0136 | 2.124 | 2.0388 | 2.0604 | 2.1012 | 2.0748 | 2.082 | 2.0496 | 2.0916 | 2.0952 | 2.1588 | 2.088 | 2.1012 | 2.184 | 2.1516 | 2.1204 | 2.1372 | 2.0136 | 50.1888
|  | Q, МВАр |  | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.162 | 0.18 | 0.162 | 0.198 | 0.198 | 0.162 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.198 | 0.198 | 0.18 | 0.18 | 0.162 | 4.356
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.0252 | -0.02232 | 0.03936 | -0.01296 | -0.11424 | -0.02952 | 0.08808 | -0.02952 | 0.07512 | 0.05568 | 0.00696 | 0.01824 | 0.00312 | 0.03768 | -0.05184 | -0.02808 | -0.0636 | 0.00072 | -0.01392 | -0.05928 | -0.01248 | 0.01224 | -0.02472 | 0.07872 | #REF!
|  | Q, МВАр |  | 2.487 | 2.543 | 2.596 | 2.662 | 2.63 | 2.592 | 2.582 | 2.599 | 2.575 | 2.602 | 2.644 | 2.708 | 2.648 | 2.69 | 2.714 | 2.788 | 2.693 | 2.683 | 2.662 | 2.693 | 2.763 | 2.704 | 2.634 | 2.54 | 63.432
Баланс по ПС |  | P, МВт
|  | Q, МВАр | АЧР | 4: 1.842; 10: 1.7964; 18: 1.8336; 21: 1.9164
|  | АЧР |  | 4: 1.842; 10: 1.7964; 18: 1.8336; 21: 4.5064
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС КС-10 110/35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-3 10/20 ( 20 кВ) | ВЛ-20 кВ Кедва | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.1 | Т-1-10 | P, МВт | АСКУЭ | 0.6708 | 0.7044 | 0.678 | 0.6858 | 0.6828 | 0.705 | 0.7488 | 0.7428 | 1.0224 | 1.1322 | 1.1184 | 1.1058 | 0.8526 | 0.9684 | 1.035 | 1.089 | 0.8316 | 0.7464 | 0.777 | 0.6696 | 0.7482 | 0.7626 | 0.7398 | 0.711 | 19.9284
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.2208 | 0.2076 | 0.1152 | 0.1416 | 0.1734 | 0.2238 | 0.171 | 0.2592 | 0.3606 | 0.573 | 0.6174 | 0.6522 | 0.2916 | 0.4356 | 0.4902 | 0.5586 | 0.3942 | 0.2028 | 0.183 | 0.2868 | 0.2088 | 0.183 | 0.1806 | 0.231 | 7.362
|  | I, А | ТИ | 33 | 36 | 37 | 35 | 31 | 39 | 40 | 44 | 76 | 63 | 70 | 76 | 43 | 57 | 66 | 58 | 42 | 34 | 39 | 35 | 37 | 37 | 38 | 39
|  | tgφ |  | 0.32916 | 0.29472 | 0.16991 | 0.20647 | 0.25395 | 0.31745 | 0.22837 | 0.34895 | 0.3527 | 0.50609 | 0.55204 | 0.5898 | 0.34201 | 0.44981 | 0.47362 | 0.51295 | 0.47403 | 0.2717 | 0.23552 | 0.42832 | 0.27907 | 0.23997 | 0.24412 | 0.32489 | 0.36942
яч.2 | Т-2-10 | P, МВт | АСКУЭ | 0.348 | 0.675 | 0.9084 | 0.5592 | 0.8112 | 0.798 | 1.0086 | 0.78 | 0.6924 | 0.8604 | 1.2906 | 1.3278 | 0.852 | 0.6888 | 0.9594 | 0.9642 | 0.783 | 0.813 | 1.1076 | 0.5688 | 0.6438 | 1.1082 | 0.5328 | 0.8568 | 19.938
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.1104 | 0.438 | 0.6138 | 0.3576 | 0.546 | 0.5118 | 0.6186 | 0.3174 | 0.1956 | 0.3498 | 0.7332 | 0.7422 | 0.3876 | 0.2892 | 0.5796 | 0.588 | 0.465 | 0.4512 | 0.6678 | 0.2184 | 0.3042 | 0.678 | 0.2292 | 0.5184 | 10.911
|  | I, А | ТИ | 17 | 62 | 57 | 58 | 26 | 64 | 38 | 35 | 41 | 67 | 51 | 77 | 35 | 42 | 46 | 49 | 37 | 69 | 67 | 27 | 68 | 68 | 23 | 20
|  | tgφ |  | 0.31724 | 0.64889 | 0.67569 | 0.63948 | 0.67308 | 0.64135 | 0.61333 | 0.40692 | 0.2825 | 0.40656 | 0.56811 | 0.55897 | 0.45493 | 0.41986 | 0.60413 | 0.60983 | 0.59387 | 0.55498 | 0.60293 | 0.38397 | 0.47251 | 0.6118 | 0.43018 | 0.60504 | 0.54725
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 1.0188 | 1.3794 | 1.5864 | 1.245 | 1.494 | 1.503 | 1.7574 | 1.5228 | 1.7148 | 1.9926 | 2.409 | 2.4336 | 1.7046 | 1.6572 | 1.9944 | 2.0532 | 1.6146 | 1.5594 | 1.8846 | 1.2384 | 1.392 | 1.8708 | 1.2726 | 1.5678
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.3312 | 0.6456 | 0.729 | 0.4992 | 0.7194 | 0.7356 | 0.7896 | 0.5766 | 0.5562 | 0.9228 | 1.3506 | 1.3944 | 0.6792 | 0.7248 | 1.0698 | 1.1466 | 0.8592 | 0.654 | 0.8508 | 0.5052 | 0.513 | 0.861 | 0.4098 | 0.7494
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 1.0713 | 1.523 | 1.7459 | 1.3414 | 1.6582 | 1.6734 | 1.9266 | 1.6283 | 1.8027 | 2.1959 | 2.7618 | 2.8048 | 1.8349 | 1.8088 | 2.2632 | 2.3517 | 1.829 | 1.691 | 2.0677 | 1.3375 | 1.4835 | 2.0594 | 1.337 | 1.7377 |  | 2.8048
Т - 10/20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
СШ-20 |  | U, кВ | ТИ | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 20.9 | 21 | 21.3 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 21.4 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 21.1
Т-3 10/20 (10 кВ) | Т-3-10 (яч.17, 26) | P, МВт | расчет | 0.18 | 0.1572 | 0.1496 | 0.15 | 0.1572 | 0.1748 | 0.236 | 0.3312 | 0.3656 | 0.4072 | 0.384 | 0.3688 | 0.3104 | 0.3012 | 0.2924 | 0.29 | 0.292 | 0.31 | 0.3204 | 0.312 | 0.3088 | 0.288 | 0.2524 | 0.1968 | 6.536
|  | Q, МВАр | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.0032 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019646 | 0.003125 | 0 | 0 | 0.0066401 | 0.01368 | 0.011034 | 0.0013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028764
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.3 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.5 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-5 10/0,4 (ТСНЗ-63/10) | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
tgφ
яч.9 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | СМУ-5 | P, МВт | АСКУЭ | 0.0018 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0027 | 0.003 | 0.002 | 0.0018 | 0.0461
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0117 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0118 | 0.0119 | 0.0119 | 0.012 | 0.0118 | 0.012 | 0.0122 | 0.0121 | 0.012 | 0.0123 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0121 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0123 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0125 | 0.012 | 0.0119 | 0.2898
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 6.5 | 6.5556 | 6.2105 | 6.5556 | 6.2632 | 6.6111 | 6.3158 | 6.5556 | 4.6154 | 9.3846 | 7.5625 | 6.3158 | 6.4737 | 6.3684 | 10.0833 | 6.3684 | 6.4737 | 6.5263 | 6.4737 | 6.5263 | 4.5926 | 4.1667 | 6 | 6.6111 | 6.2863
яч.4 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.6 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.10 | резерв | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Т-4 10/0,4 (ТСНЗ-63/10) | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
tgφ
яч.17 | Т - 3 (рез. ввод) ВЛ Кедва - Том - Кой-ю | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.21 прямой | ЦРП КС "Ухтинская" | P, МВт | АСКУЭ | 0.0312 | 0.0342 | 0.0162 | 0.0348 | 0.0234 | 0.0288 | 0.0114 | 0.012 | 0.087 | 0.0396 | 0.0132 | 0.0306 | 0.0072 | 0 | 0.0264 | 0.054 | 0.0102 | 0.0186 | 0.048 | 0.018 | 0.0144 | 0.0186 | 0.0096 | 0.012 | 0.5994
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0108 | 0.0228 | 0 | 0 | 0 | 0.0222 | 0.003 | 0.0588 | 0.0528 | 0.0258 | 0.0456 | 0.0762 | 0.0156 | 0 | 0 | 0.0024 | 0.0738 | 0.0174 | 0.0108 | 0.0552 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0168 | 0.5112
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 14 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 8 | 8 | 14 | 11 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0.34615 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0.77083 | 0.26316 | 4.9 | 0.6069 | 0.65152 | 3.4545 | 2.4902 | 2.1667 | #DIV/0! | 0 | 0.044444 | 7.2353 | 0.93548 | 0.225 | 3.0667 | 0.083333 | 0 | 0 | 1.4 | 0.85285
яч.21 обратный | ЦРП КС "Ухтинская" | P, МВт | АСКУЭ | 0.036 | 0.0102 | 0.015 | 0.006 | 0.0102 | 0.0066 | 0.0192 | 0.0528 | 0.0048 | 0.0426 | 0.03 | 0.042 | 0.0924 | 0.0642 | 0.0498 | 0.0078 | 0.0258 | 0.0156 | 0.0066 | 0.0366 | 0.0048 | 0.012 | 0.009 | 0.0252 | 0.6252
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0048 | 0.024 | 0.0936 | 0.0606 | 0.0342 | 0.0054 | 0.048 | 0.0102 | 0.0066 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0.0396 | 0.0762 | 0.0708 | 0.009 | 0 | 0.0624 | 0.0714 | 0 | 0.0426 | 0.0594 | 0.0498 | 0.0054 | 0.7764
|  | I, А | расчет | 2.304 | 0.6528 | 0.96 | 0.384 | 0.6528 | 0.4224 | 1.2288 | 3.3792 | 0.3072 | 2.7264 | 1.92 | 2.688 | 5.9136 | 4.1088 | 3.1872 | 0.4992 | 1.6512 | 0.9984 | 0.4224 | 2.3424 | 0.3072 | 0.768 | 0.576 | 1.6128
|  | tgφ |  | 0.13333 | 2.3529 | 6.24 | 10.1 | 3.3529 | 0.81818 | 2.5 | 0.19318 | 1.375 | 0.028169 | 0.04 | 0 | 0.42857 | 1.1869 | 1.4217 | 1.1538 | 0 | 4 | 10.8182 | 0 | 8.875 | 4.95 | 5.5333 | 0.21429 | 1.2418
яч.23 | СФ ООО "Газпромэнерго" | P, МВт | АСКУЭ | 0.15068 | 0.14497 | 0.14257 | 0.14032 | 0.1488 | 0.14925 | 0.17655 | 0.1674 | 0.16575 | 0.16447 | 0.1617 | 0.1659 | 0.16875 | 0.16012 | 0.1632 | 0.16733 | 0.16455 | 0.17355 | 0.18495 | 0.21 | 0.20872 | 0.21247 | 0.20122 | 0.16268 | 4.0559
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0444 | 0.0432 | 0.0423 | 0.0411 | 0.041175 | 0.042975 | 0.0483 | 0.044925 | 0.050775 | 0.0525 | 0.053325 | 0.055725 | 0.059475 | 0.055725 | 0.0573 | 0.0618 | 0.06165 | 0.06495 | 0.065025 | 0.068025 | 0.06705 | 0.062175 | 0.057225 | 0.04755 | 1.2887
|  | I, А | ТИ | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11
|  | tgφ |  | 0.29467 | 0.29798 | 0.29669 | 0.29289 | 0.27671 | 0.28794 | 0.27358 | 0.26837 | 0.30633 | 0.3192 | 0.32978 | 0.3359 | 0.35244 | 0.34801 | 0.3511 | 0.36934 | 0.37466 | 0.37424 | 0.35158 | 0.32393 | 0.32124 | 0.29262 | 0.28438 | 0.2923 | 0.31772
яч.25 | УЗГК, УАВР | P, МВт | АСКУЭ | 0.3786 | 0.3888 | 0.3876 | 0.3702 | 0.3768 | 0.3852 | 0.4116 | 0.3768 | 0.5124 | 0.7008 | 0.7128 | 0.7014 | 0.5154 | 0.6468 | 0.6756 | 0.6588 | 0.483 | 0.3936 | 0.3822 | 0.3216 | 0.378 | 0.387 | 0.39 | 0.4098 | 11.3448
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.1062 | 0.1026 | 0.1026 | 0.0978 | 0.1038 | 0.1002 | 0.1026 | 0.0948 | 0.1836 | 0.4068 | 0.4314 | 0.4308 | 0.1698 | 0.3696 | 0.4218 | 0.4224 | 0.1824 | 0.1086 | 0.105 | 0.0906 | 0.1122 | 0.1092 | 0.1062 | 0.108 | 4.569
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 22 | 25 | 21 | 43 | 43 | 49 | 46 | 28 | 44 | 43 | 44 | 22 | 21 | 23 | 15 | 22 | 24 | 22 | 24
|  | tgφ |  | 0.28051 | 0.26389 | 0.26471 | 0.26418 | 0.27548 | 0.26012 | 0.24927 | 0.25159 | 0.35831 | 0.58048 | 0.60522 | 0.6142 | 0.32945 | 0.57143 | 0.62433 | 0.64117 | 0.37764 | 0.27591 | 0.27473 | 0.28172 | 0.29683 | 0.28217 | 0.27231 | 0.26354 | 0.40274
яч.29 | СФ ООО "Газпромэнерго" | P, МВт | АСКУЭ | 0.14415 | 0.1428 | 0.14355 | 0.1434 | 0.14145 | 0.1458 | 0.16485 | 0.23595 | 0.25995 | 0.2679 | 0.26055 | 0.2478 | 0.25095 | 0.22335 | 0.21855 | 0.2148 | 0.19725 | 0.17355 | 0.16425 | 0.1548 | 0.14775 | 0.15285 | 0.1446 | 0.1485 | 4.4893
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.04875 | 0.04845 | 0.0492 | 0.04875 | 0.04785 | 0.0489 | 0.0507 | 0.0564 | 0.06285 | 0.0726 | 0.0696 | 0.0708 | 0.0711 | 0.06825 | 0.06495 | 0.0627 | 0.06045 | 0.0588 | 0.05715 | 0.05685 | 0.05595 | 0.05535 | 0.0504 | 0.0486 | 1.3854
|  | I, А | ТИ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8
|  | tgφ |  | 0.33819 | 0.33929 | 0.34274 | 0.33996 | 0.33828 | 0.33539 | 0.30755 | 0.23903 | 0.24178 | 0.271 | 0.26713 | 0.28571 | 0.28332 | 0.30557 | 0.29719 | 0.2919 | 0.30646 | 0.33881 | 0.34795 | 0.36725 | 0.37868 | 0.36212 | 0.34855 | 0.32727 | 0.3086
яч.20 | УЗГК, УАВР, Комигазинвестстрой | P, МВт | АСКУЭ | 0.063 | 0.4218 | 0.6596 | 0.319 | 0.557 | 0.5146 | 0.657 | 0.2888 | 0.0988 | 0.1924 | 0.6688 | 0.7342 | 0.3338 | 0.1424 | 0.4248 | 0.4454 | 0.291 | 0.352 | 0.6584 | 0.1314 | 0.2064 | 0.7004 | 0.1618 | 0.5534 | 9.5762
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0734 | 0.4118 | 0.5914 | 0.3316 | 0.527 | 0.486 | 0.5912 | 0.2672 | 0.1004 | 0.2172 | 0.6272 | 0.6538 | 0.3012 | 0.1748 | 0.468 | 0.4672 | 0.3638 | 0.3688 | 0.6142 | 0.154 | 0.2424 | 0.6266 | 0.1842 | 0.4886 | 9.332
|  | I, А | ТИ | 6 | 52 | 50 | 50 | 16 | 50 | 24 | 7 | 10 | 38 | 26 | 52 | 8 | 17 | 26 | 26 | 13 | 52 | 50 | 6 | 53 | 50 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 1.1651 | 0.97629 | 0.8966 | 1.0395 | 0.94614 | 0.94442 | 0.89985 | 0.92521 | 1.0162 | 1.1289 | 0.9378 | 0.89049 | 0.90234 | 1.2275 | 1.1017 | 1.0489 | 1.2502 | 1.0477 | 0.93287 | 1.172 | 1.1744 | 0.89463 | 1.1384 | 0.88291 | 0.9745
яч.22 | РВУ ООО Севергазпром | P, МВт | АСКУЭ | 0.05685 | 0.0492 | 0.04485 | 0.04335 | 0.05085 | 0.06165 | 0.063 | 0.0831 | 0.1179 | 0.12255 | 0.11685 | 0.10905 | 0.10365 | 0.1146 | 0.1149 | 0.1155 | 0.1176 | 0.09225 | 0.07725 | 0.0702 | 0.07095 | 0.06675 | 0.06045 | 0.05505 | 1.9784
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.01035 | 0.00915 | 0.0081 | 0.0087 | 0.0081 | 0.0093 | 0.01095 | 0.0261 | 0.048 | 0.04815 | 0.04455 | 0.03435 | 0.0354 | 0.0456 | 0.04845 | 0.05235 | 0.0495 | 0.03615 | 0.0147 | 0.0165 | 0.0159 | 0.0171 | 0.01635 | 0.01425 | 0.62805
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.18206 | 0.18598 | 0.1806 | 0.20069 | 0.15929 | 0.15085 | 0.17381 | 0.31408 | 0.40712 | 0.3929 | 0.38126 | 0.31499 | 0.34153 | 0.39791 | 0.42167 | 0.45325 | 0.42092 | 0.39187 | 0.19029 | 0.23504 | 0.2241 | 0.25618 | 0.27047 | 0.25886 | 0.31746
яч.26 | Т - 3 (раб. ввод) ВЛ Кедва - Том - Кой-ю | P, МВт | АСКУЭ | 0.18 | 0.1572 | 0.1496 | 0.15 | 0.1572 | 0.1748 | 0.236 | 0.3312 | 0.3656 | 0.4072 | 0.384 | 0.3688 | 0.3104 | 0.3012 | 0.2924 | 0.29 | 0.292 | 0.31 | 0.3204 | 0.312 | 0.3088 | 0.288 | 0.2524 | 0.1968 | 6.536
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.0032 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0188
|  | I, А | ТИ | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 11
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019646 | 0.003125 | 0 | 0 | 0.0066401 | 0.01368 | 0.011034 | 0.0013699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028764
яч.28 прямой | ЦРП КС "Ухтинская" | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.28 обратный | ЦРП КС "Ухтинская" | P, МВт | АСКУЭ | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0144
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0048 | 0.1134
|  | I, А | расчет | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384 | 0.0384
|  | tgφ |  | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.875
яч.30 | СФ ООО "Газпромэнерго" | P, МВт | АСКУЭ | 0.0476 | 0.0456 | 0.0546 | 0.0462 | 0.0448 | 0.0468 | 0.0522 | 0.0752 | 0.1076 | 0.136 | 0.12 | 0.1154 | 0.1028 | 0.1288 | 0.1256 | 0.1128 | 0.0812 | 0.058 | 0.05 | 0.0542 | 0.056 | 0.0522 | 0.0578 | 0.051 | 1.8224
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0332 | 0.0316 | 0.0312 | 0.0324 | 0.031 | 0.0322 | 0.0336 | 0.0342 | 0.0458 | 0.0668 | 0.0544 | 0.0512 | 0.0468 | 0.0592 | 0.0552 | 0.0538 | 0.042 | 0.0366 | 0.033 | 0.037 | 0.0364 | 0.0338 | 0.0336 | 0.031 | 0.976
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.69748 | 0.69298 | 0.57143 | 0.7013 | 0.69196 | 0.68803 | 0.64368 | 0.45479 | 0.42565 | 0.49118 | 0.45333 | 0.44367 | 0.45525 | 0.45963 | 0.43949 | 0.47695 | 0.51724 | 0.63103 | 0.66 | 0.68266 | 0.65 | 0.64751 | 0.58131 | 0.60784 | 0.53556
яч.19 | ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.00034 | 0.00042 | 0.00044 | 0.00038 | 0.00042 | 0.00038 | 0.00044 | 0.00036 | 0.00034 | 0.00034 | 0.00044 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00036 | 0.00038 | 0.00036 | 0.00038 | 0.00042 | 0.00046 | 0.00038 | 0.00038 | 0.00044 | 0.00036 | 0.00046 | 0.00948
яч.24 | ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.00088 | 0.0008 | 0.00072 | 0.00082 | 0.00078 | 0.0008 | 0.00074 | 0.00086 | 0.0009 | 0.00092 | 0.00076 | 0.00078 | 0.00082 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00086 | 0.00084 | 0.00078 | 0.0007 | 0.00084 | 0.00084 | 0.00076 | 0.00084 | 0.00074 | 0.0195
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.0917 | 1.3984 | 1.6172 | 1.2569 | 1.5142 | 1.5171 | 1.7955 | 1.6269 | 1.7242 | 2.0767 | 2.4713 | 2.5188 | 1.8891 | 1.7852 | 2.0943 | 2.0701 | 1.6663 | 1.5908 | 1.8957 | 1.3125 | 1.4003 | 1.8951 | 1.2907 | 1.618 | 40.5177
|  | Q, МВАр |  | 0.3484 | 0.7102 | 0.935 | 0.63695 | 0.80982 | 0.76387 | 0.90455 | 0.60923 | 0.56763 | 0.91605 | 1.3454 | 1.3897 | 0.75607 | 0.86828 | 1.2074 | 1.1518 | 0.8511 | 0.7709 | 0.98778 | 0.49538 | 0.5915 | 0.98033 | 0.51458 | 0.7769 | 19.8887
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.072895 | -0.018995 | -0.030835 | -0.011875 | -0.0202 | -0.01408 | -0.03808 | -0.10407 | -0.00944 | -0.084085 | -0.0623 | -0.08523 | -0.18447 | -0.12799 | -0.09989 | -0.016945 | -0.05172 | -0.03145 | -0.01111 | -0.07412 | -0.008345 | -0.024275 | -0.018075 | -0.050225 | -0.65131
|  | Q, МВАр |  | -0.0172 | -0.0646 | -0.206 | -0.13775 | -0.090425 | -0.028275 | -0.11495 | -0.032625 | -0.011425 | 0.00675 | 0.005225 | 0.004725 | -0.076875 | -0.14348 | -0.1376 | -0.00515 | 0.0081 | -0.1169 | -0.13698 | 0.009825 | -0.0785 | -0.11933 | -0.10478 | -0.0275 | -1.6157
Баланс по ПС |  | P, МВт |  | -7.155% | -1.377% | -1.944% | -0.9538% | -1.352% | -0.9368% | -2.167% | -6.834% | -0.5505% | -4.22% | -2.586% | -3.502% | -10.82% | -7.724% | -5.009% | -0.8253% | -3.203% | -2.017% | -0.5895% | -5.985% | -0.5995% | -1.298% | -1.42% | -3.204% | #DIV/0!
|  | Q, МВАр |  | -5.193% | -10.01% | -28.26% | -27.59% | -12.57% | -3.844% | -14.56% | -5.658% | -2.054% | 0.7315% | 0.3869% | 0.3389% | -11.32% | -19.8% | -12.86% | -0.4492% | 0.9427% | -17.87% | -16.1% | 1.945% | -15.3% | -13.86% | -25.57% | -3.67%
|  | АЧР |  | 4: 1.2143; 10: 1.9926; 18: 1.5549; 21: 1.3793
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Верхняя Омра 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | расчет | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.56
|  | Q, МВАр | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.2 | Т-1-6 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0.288
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 1.89
|  | I, А | ТИ | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | 2.2222 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.9444 | #DIV/0! | #DIV/0! | 6.5625
яч.15 | Т-2-6 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | Часы замеров 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0.036 | 0.14 | 0 | 0.036 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.036 | 0 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.036 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.08 | 0.08 | 0.087727 | 0.16125 | 0.08 | 0.087727 | 0.08 | 0.12042 | 0.12042 | 0.16125 | 0.08544 | 0.1063 | 0.16125 | 0.087727 | 0.08 | 0.16125 | 0.12042 | 0.12042 | 0.087727 | 0.08 | 0.12042 | 0.11402 | 0.11402 | 0.11402 |  | 0.16125
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.6 | 36.7 | 37 | 37.1 | 37 | 37.1 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 36.8 | 37.1 | 36.7 | 37 | 36.9 | 36.9 | 37 | 36.4 | 36.7
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 36.6 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 37 | 36.9 | 37 | 36.8 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 37 | 36.6 | 37 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.4 | 36.7
ВЛ 33 |  | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ХХ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 32 |  | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.56
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | ТИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.56
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.3
яч.5 | ООО "Динью" - резерв | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.7 | НГДУ, промысел, котельная | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | 0 | 0 | 0.081
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.36
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.4444
яч.10 | Резерв | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | пос. В.Омра, промысел, насосная | P, МВт | счетчик | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.114
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0.24
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | #DIV/0! | 2.1053
яч.12 | НГДУ, промысел, поселок | P, МВт | счетчик | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0027 | 0.0036 | 0.0702
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0144 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0126 | 0.0117 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0153 | 0.0126 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0117 | 0.3249
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 5.3333 | 4.6667 | 4.6667 | 3.75 | 4.6667 | 4.3333 | 5 | 5 | 4.25 | 4 | 5 | 5.3333 | 4.25 | 4.6667 | 5 | 5 | 5.3333 | 5 | 5.3333 | 3.75 | 4.25 | 7 | 4.6667 | 3.25 | 4.6282
яч.13 | Резерв | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0.036
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.0087 | 0.0087 | 0.0117 | 0.0096 | 0.0027 | 0.0177 | 0.0087 | 0.0117 | 0.0096 | 0.0186 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0186 | 0.0087 | 0.0117 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0177 | 0.0087 | 0.0186 | 0.0096 | 0.0168 | 0.0087 | 0.0036 | 0.2652
|  | Q, МВАр |  | 0.0144 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0135 | 0.1626 | 0.0117 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0744 | 0.1035 | 0.0144 | 0.0153 | 0.0126 | 0.0735 | 0.1035 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0144 | 0.0135 | 0.0153 | 0.0726 | 0.1026 | 0.0117 | 0.9249
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.0087 | -0.0087 | 0.0243 | -0.0096 | -0.0027 | 0.0183 | -0.0087 | -0.0117 | 0.0264 | -0.0186 | -0.0087 | 0.0273 | -0.0186 | 0.0273 | -0.0117 | -0.0087 | 0.0273 | -0.0177 | 0.0273 | -0.0186 | -0.0096 | 0.0192 | -0.0087 | -0.0036 | 0.0228
|  | Q, МВАр |  | 0.0656 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0665 | -0.0826 | 0.0683 | 0.0665 | 0.0665 | 0.0647 | 0.0056 | -0.0235 | 0.0656 | 0.0647 | 0.0674 | 0.0065 | -0.0235 | 0.0656 | 0.0665 | 0.0656 | 0.0665 | 0.0647 | -0.0026 | -0.0326 | 0.0583 | 0.9651
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.1496; 10: 0.1586; 18: 0.0177; 21: 0.1496
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Троицк 110/35/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |  | 9
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 10 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 |  | 13
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета | Часы замеров 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | расчет | 0.588 | 0.8085 | 0.504 | 0.6405 | 0.7455 | 0.651 | 1.98 | 2.01 | 2 | 1.98 | 1.155 | 1.05 | 2.22 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.945 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.176 | 1.0395 | 0.8715 | 0.798 | 27.4625
|  | Q, МВАр | расчет | 0.42 | 0.525 | 0.735 | 0.63 | 0.945 | 0.735 | 0.84 | 1.05 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.945 | 0.735 | 0.84 | 0.63 | 0.525 | 0.735 | 1.05 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.63 | 18.27
|  | I, А | ТИ | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 23 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15
|  | tgφ |  | 0.71429 | 0.64935 | 1.4583 | 0.98361 | 1.2676 | 1.129 | 0.42424 | 0.52239 | 0.315 | 0.31818 | 0.72727 | 0.8 | 0.37838 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.66667 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.71429 | 0.80808 | 0.96386 | 0.78947 | 0.66527
яч.13 | Т-1-10 | P, МВт | счетчик | 0.9 | 0.94 | 0.62 | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 1.12 | 1.48 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.44 | 1.56 | 1.24 | 1.32 | 1.04 | 29.84
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 16
|  | I, А | ТИ | 62 | 52 | 53 | 53 | 58 | 63 | 76 | 83 | 89 | 83 | 84 | 88 | 87 | 90 | 88 | 96 | 84 | 95 | 91 | 91 | 89 | 83 | 73 | 60
|  | tgφ |  | 0.44444 | 0.42553 | 0.96774 | 0.71429 | 0.69767 | 0.68182 | 0.53571 | 0.40541 | 0.5 | 0.71429 | 0.71429 | 0.5 | 0.25 | 0.71429 | 0.71429 | 0.57143 | 0.28571 | 0.5 | 0.5 | 0.55556 | 0.51282 | 0.64516 | 0.30303 | 0.38462 | 0.53619
яч.18 | Т-2-10 | P, МВт | счетчик | 0.63698 | 0.34528 | 0.44225 | 0.21496 | 0.21476 | 0.21597 | 0.21455 | 0.37888 | 0.9129 | 0.69252 | 1.0576 | 0.64366 | 0.72276 | 0.85987 | 0.80031 | 0.68925 | 0.49793 | 1.1184 | 0.91552 | 1.0586 | 0.51308 | 0.56273 | 0.63456 | 0.54053 | 14.8838
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5667 | 13.6008
|  | I, А | ТИ | 39 | 21 | 27 | 13 | 13 | 13 | 13 | 23 | 56 | 42 | 65 | 39 | 44 | 53 | 49 | 42 | 30 | 69 | 56 | 65 | 31 | 34 | 39 | 33
|  | tgφ |  | 0.88966 | 1.6413 | 1.2814 | 2.6363 | 2.6388 | 2.624 | 2.6413 | 1.4957 | 0.62077 | 0.81831 | 0.53584 | 0.88043 | 0.78408 | 0.65905 | 0.7081 | 0.82219 | 1.1381 | 0.50672 | 0.619 | 0.53533 | 1.1045 | 1.0071 | 0.89307 | 1.0484 | 0.9138
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 2.125 | 2.0938 | 1.5663 | 1.6955 | 1.8203 | 1.747 | 3.3146 | 3.8689 | 4.1129 | 4.0725 | 3.6126 | 2.8937 | 4.5428 | 3.3099 | 3.2503 | 3.1393 | 2.8429 | 3.7684 | 3.5655 | 3.5486 | 3.2491 | 2.8422 | 2.8261 | 2.3785
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 1.3867 | 1.4917 | 1.9017 | 1.7967 | 2.1117 | 1.9017 | 2.0067 | 2.2167 | 1.7967 | 2.1967 | 2.4067 | 2.0067 | 1.8067 | 2.5117 | 2.3017 | 2.2067 | 1.5967 | 1.8917 | 2.1017 | 2.4167 | 2.2067 | 2.2067 | 1.8067 | 1.5967
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 2.5374 | 2.5708 | 2.4637 | 2.4704 | 2.7879 | 2.5823 | 3.8747 | 4.4589 | 4.4882 | 4.6272 | 4.3409 | 3.5214 | 4.8888 | 4.155 | 3.9828 | 3.8372 | 3.2606 | 4.2165 | 4.1388 | 4.2934 | 3.9276 | 3.5983 | 3.3542 | 2.8648 |  | 4.8888
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.06 | 37.28 | 37.11 | 37.43 | 37.35 | 37.58 | 37.3 | 37.31 | 37.03 | 37.34 | 37.01 | 37.44 | 37.24 | 36.91 | 37.12 | 37.22 | 37.56 | 36.87 | 37.19 | 37.06 | 37.51 | 37.51 | 36.92 | 37.17
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.06 | 37.28 | 37.11 | 37.43 | 37.35 | 37.58 | 37.3 | 37.31 | 37.03 | 37.34 | 37.01 | 37.44 | 37.24 | 36.91 | 37.12 | 37.22 | 37.56 | 36.87 | 37.19 | 37.06 | 37.51 | 37.51 | 36.92 | 37.17
ВЛ 131 |  | P, МВт | счетчик | 0.357 | 0.588 | 0.315 | 0.42 | 0.504 | 0.441 | 0.588 | 0.882 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.735 | 0.84 | 0.735 | 0.735 | 0.84 | 0.735 | 0.84 | 0.756 | 0.651 | 0.567 | 16.569
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.105 | 0.315 | 0.105 | 0.21 | 0.315 | 0.21 | 0.315 | 0.42 | 0.21 | 0.315 | 0.315 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.21 | 0.525 | 0.21 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 7.245
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 14 | 16 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9
|  | tgφ |  | 0.29412 | 0.53571 | 0.33333 | 0.5 | 0.625 | 0.47619 | 0.53571 | 0.47619 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.28571 | 0.375 | 0.42857 | 0.42857 | 0.25 | 0.71429 | 0.25 | 0.55556 | 0.64516 | 0.37037 | 0.43726
ВЛ 34 |  | P, МВт | счетчик | 0.231 | 0.2205 | 0.189 | 0.2205 | 0.2415 | 0.21 | 0.2205 | 0.231 | 0.315 | 0.21 | 0.315 | 0.21 | 0.315 | 0.21 | 0.315 | 0.21 | 0.21 | 0.315 | 0.21 | 0.315 | 0.336 | 0.2835 | 0.2205 | 0.231 | 5.985
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.315 | 0.21 | 0.63 | 0.42 | 0.63 | 0.525 | 0.525 | 0.63 | 0.42 | 0.315 | 0.525 | 0.42 | 0.42 | 0.525 | 0.525 | 0.525 | 0.315 | 0.21 | 0.525 | 0.525 | 0.63 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 11.025
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | tgφ |  | 1.3636 | 0.95238 | 3.3333 | 1.9048 | 2.6087 | 2.5 | 2.381 | 2.7273 | 1.3333 | 1.5 | 1.6667 | 2 | 1.3333 | 2.5 | 1.6667 | 2.5 | 1.5 | 0.66667 | 2.5 | 1.6667 | 1.875 | 1.4815 | 1.9048 | 1.8182 | 1.8421
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.588 | 0.8085 | 0.504 | 0.6405 | 0.7455 | 0.651 | 0.8085 | 1.113 | 1.155 | 1.05 | 1.155 | 1.05 | 1.155 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.945 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.176 | 1.0395 | 0.8715 | 0.798 | 22.554
|  | Q, МВАр |  | 0.42 | 0.525 | 0.735 | 0.63 | 0.945 | 0.735 | 0.84 | 1.05 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.945 | 0.735 | 0.84 | 0.63 | 0.525 | 0.735 | 1.05 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.63 | 18.27
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1715 | 0.897 | 0.845 | 0.93 | 0 | 0 | 1.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9085
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.5 | 10.47 | 10.52 | 10.51 | 10.57 | 10.48 | 10.5 | 10.49 | 10.55 | 10.5 | 10.54 | 10.5 | 10.45 | 10.48 | 10.48 | 10.58 | 10.44 | 10.52 | 10.47 | 10.56 | 10.58 | 10.41 | 10.49
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.49 | 10.56 | 10.52 | 10.62 | 10.61 | 10.67 | 10.6 | 10.58 | 10.47 | 10.59 | 10.45 | 10.6 | 10.55 | 10.42 | 10.49 | 10.54 | 10.66 | 10.41 | 10.5 | 10.46 | 10.63 | 10.63 | 10.45 | 10.52
яч.3 | ПС Южная, яч.5 | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.076 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.136 | 0.152 | 0.152 | 0.144 | 3.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.08 | 2.84
|  | I, А | ТИ | 5 | 5 | 7 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8
|  | tgφ |  | 1 | 1.0526 | 0.8 | 0.66667 | 1 | 1.3333 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1.6667 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1.1765 | 1.0526 | 0.52632 | 0.55556 | 0.83529
яч.7 | пос.Троицк, пос.Сойва | P, МВт | счетчик | 0.504 | 0.516 | 0.352 | 0.336 | 0.616 | 0.496 | 0.64 | 0.96 | 0.68 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | 0.88 | 0.8 | 0.84 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.76 | 0.86 | 0.696 | 0.552 | 17.268
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.32 | 0.36 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.48 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 8.72
|  | I, А | ТИ | 30 | 30 | 29 | 30 | 32 | 36 | 44 | 47 | 44 | 45 | 44 | 51 | 51 | 51 | 50 | 54 | 51 | 54 | 49 | 48 | 50 | 45 | 39 | 34 |  | 54
|  | tgφ |  | 0.63492 | 0.69767 | 0.68182 | 0.95238 | 0.58442 | 0.64516 | 0.5 | 0.41667 | 0.58824 | 0.55556 | 0.5 | 0.33333 | 0.54545 | 0.6 | 0.38095 | 0.52174 | 0.47619 | 0.45455 | 0.41667 | 0.42553 | 0.52632 | 0.37209 | 0.45977 | 0.43478 | 0.50498
яч.11 | Асфальто-бетонный завод | P, МВт | счетчик | 0.022 | 0.024 | 0.038 | 0.022 | 0.018 | 0.028 | 0.032 | 0.024 | 0.04 | 0.01 | 0.004 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.022 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16
|  | I, А | ТИ | 1.6427 | 1.3197 | 2.0955 | 1.6318 | 0.98883 | 1.5294 | 1.763 | 1.3197 | 3.1135 | 0.58943 | 0.49182 | 0.46481 | 1.2097 | 0 | 0.55092 | 0.77912 | 1.0969 | 0.11061 | 0.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0.90909 | 0 | 0 | 0.90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.55556
яч.15 | пос.Троицк | P, МВт | счетчик | 0.256 | 0.236 | 0.132 | 0.18 | 0.216 | 0.192 | 0.252 | 0.388 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.36 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.28 | 7.772
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.28 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.2 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.2 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.16 | 5.68
|  | I, А | ТИ | 20.9614 | 14.5583 | 11.4383 | 14.7675 | 16.1714 | 13.6519 | 16.4452 | 24.0027 | 23.4032 | 26.3599 | 25.6503 | 23.7009 | 26.4854 | 24.7088 | 25.126 | 29.9734 | 24.8885 | 22.7753 | 29.8595 | 30.0021 | 23.5547 | 21.8286 | 25.0996 | 17.7498 |  | 30.0021
|  | tgφ |  | 1.0937 | 0.50847 | 1.2121 | 1.1111 | 0.92593 | 0.83333 | 0.63492 | 0.51546 | 0.875 | 0.88889 | 0.6 | 0.66667 | 0.88889 | 0.5 | 0.77778 | 0.72727 | 0.77778 | 0.55556 | 0.72727 | 0.72727 | 0.4 | 0.75 | 1 | 0.57143 | 0.73083
яч.9 | ж/д станция | P, МВт | счетчик | 0.056 | 0.048 | 0.03 | 0.036 | 0.038 | 0.032 | 0.052 | 0.064 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.076 | 0.084 | 0.076 | 0.064 | 0.06 | 0.04 | 1.296
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044
|  | I, А | ТИ | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033951
яч.10 | ООО "Печоралесресурс" | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 1.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 2.04
|  | I, А | ТИ | 4.9229 | 4.8903 | 4.9089 | 4.3493 | 3.0783 | 3.061 | 4.8718 | 4.881 | 7.9531 | 6.1682 | 7.9683 | 6.1624 | 4.8949 | 6.2689 | 7.9379 | 4.8996 | 6.1277 | 4.9607 | 7.9304 | 4.937 | 4.8581 | 6.8703 | 4.42 | 4.9089
|  | tgφ |  | 2 | 2 | 2 | #DIV/0! | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | #DIV/0! | 2 | 1.7
яч.14 | ж/д станция | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.018 | 0 | 0.02 | 0.016 | 0 | 0 | 0.134
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.14925
яч.16 | Сойвинский ЛПХ | P, МВт | счетчик | 0.172 | 0.264 | 0.236 | 0.12 | 0.12 | 0.042 | 0.058 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.14 | 0.28 | 0.3 | 0.2 | 0.16 | 0.42 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.16 | 0.292 | 0.208 | 4.932
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.6 | 0.44 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.66 | 0.4 | 0.44 | 0.28 | 0.2 | 0.44 | 0.28 | 7.44
|  | I, А | ТИ | 13.703 | 26.2038 | 21.8221 | 12.6802 | 10.8835 | 3.9631 | 5.3822 | 7.8704 | 9.3584 | 35.2319 | 28.2373 | 25.4083 | 13.3605 | 27.0544 | 32.0934 | 19.7507 | 18.4151 | 43.3887 | 26.8482 | 28.7876 | 19.341 | 13.9114 | 29.1764 | 19.1433
|  | tgφ |  | 1.0465 | 1.5152 | 1.3559 | 1.6667 | 1.3333 | 1.4286 | 1.3793 | 0.66667 | 1 | 2.5 | 1.6923 | 1.6667 | 1.4286 | 1.4286 | 1.6667 | 1.5 | 1.875 | 1.5714 | 1.4286 | 1.5714 | 1.2727 | 1.25 | 1.5068 | 1.3462 | 1.5085
яч.12 | ЗАО "Печора" | P, МВт | счетчик | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | 0.04 | 0.14 | 0.056 | 0.064 | 0.088 | 0.008 | 0.452
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0 | 0.72
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 10 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1 | 1.1429 | 2.1429 | 1.25 | 1.8182 | 0 | 1.5929
яч.8 | Печорский ЛПХ | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 0.08 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 2.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.28 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 3.92
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1.3333 | 1.75 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.6 | 1.75 | 2 | 1.6667 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.7818
яч.4 | Покча | P, МВт | счетчик | 0.048 | 0.05 | 0.032 | 0.046 | 0.044 | 0.036 | 0.052 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.072 | 0.072 | 0.068 | 1.7
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 1.18
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.41667 | 0.8 | 1.25 | 0.86957 | 0.90909 | 1.1111 | 0.76923 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 0.57143 | 0.66667 | 1.25 | 0.6 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.55556 | 1.1111 | 0.58824 | 0.69412
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.2088 | 0.1494 | 0.0372 | 0.0042 | 0.0048 | 0.0036 | 0.003 | 0.006 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.003 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0048 | 0.474
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0018 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0006 | 6e-05 | 0.00012 | 6e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 0.0279
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.222 | 1.298 | 1.004 | 0.924 | 1.262 | 1.03 | 1.326 | 1.956 | 1.684 | 1.904 | 2.084 | 1.87 | 1.794 | 2.054 | 2.044 | 2.056 | 1.856 | 2.074 | 2.18 | 2.264 | 1.828 | 1.788 | 1.76 | 1.38 | 40.642
|  | Q, МВАр |  | 1.1 | 1.2 | 0.96 | 1.02 | 1.04 | 0.86 | 0.84 | 1.2 | 1.482 | 2.048 | 1.714 | 1.474 | 1.504 | 1.622 | 1.69 | 1.61 | 1.5 | 1.64 | 1.56 | 1.58 | 1.32 | 1.28 | 1.56 | 0.96 | 32.764
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.31498 | -0.01272 | 0.05825 | 0.13096 | -0.18724 | 0.065971 | 0.0085546 | -0.09712 | 0.4289 | 0.18852 | 0.37359 | -0.026336 | 0.52876 | 0.20587 | 0.15631 | 0.033253 | 0.041929 | 0.64438 | 0.33552 | 0.2346 | 0.24508 | 0.014731 | 0.19456 | 0.20053 | 4.0818
|  | Q, МВАр |  | -0.1333 | -0.2333 | 0.2067 | 0.1467 | 0.1267 | 0.3067 | 0.3267 | -0.0333 | -0.3153 | -0.4813 | -0.1473 | -0.3073 | -0.5373 | -0.0553 | -0.1233 | -0.2433 | -0.5333 | -0.2733 | -0.1933 | -0.2133 | 0.0467 | 0.0867 | -0.5933 | 0.0067 | -3.1632
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 1.344; 10: 2.664; 18: 2.769; 21: 2.628
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Вуктыл I 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | Часы замеров 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | Часы замеров 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.7 | Т-1-6 | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.8 | Т-2-6 | P, МВт | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 36.9 | 36.6 | 37 | 36.8 | 36.9 | 37.4 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 36.6 | 36.7 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 37 | 36.9 | 37 | 37.2 | 36.6 | 36.8
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37 | 37 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.3 | 37.1 | 37 | 37.2 | 37 | 37 | 37.1 | 37 | 36.8 | 36.8 | 36.9 | 37 | 36.8 | 37.1 | 37 | 37.1 | 37.2 | 36.7 | 36.9
ВЛ 18 | г. Вуктыл | P, МВт | расчет | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 19 | г. Вуктыл | P, МВт | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | расчет | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
|  | I, А | ТИ
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE!
ВЛ 22 | УКПГ-4 | P, МВт | расчет | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | расчет | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 1: откл.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ВЛ 20 | г. Вуктыл | P, МВт | расчет | 1.325 | 1.2674 | 1.2708 | 1.2131 | 1.2708 | 1.3358 | 1.5019 | 1.6131 | 1.7955 | 1.7859 | 1.7859 | 1.7329 | 1.7283 | 1.7762 | 1.7762 | 1.7811 | 1.7859 | 1.7189 | 1.8485 | 1.9587 | 1.8485 | 1.7376 | 1.6571 | 1.4938 | 39.0088
|  | Q, МВАр | расчет | 0.64173 | 0.61383 | 0.61549 | 0.58751 | 0.61549 | 0.64693 | 0.72739 | 0.78124 | 0.86962 | 0.86494 | 0.86494 | 0.8393 | 0.83704 | 0.86027 | 0.86027 | 0.8626 | 0.86494 | 0.83251 | 0.89526 | 0.94864 | 0.89526 | 0.84156 | 0.80258 | 0.72347 | 18.8928
|  | I, А | ТИ | 23 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 32 | 34 | 32 | 30 | 29 | 26
|  | tgφ |  | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432 | 0.48432
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.325 | 4.2073 | 4.2653 | 4.2122 | 4.309 | 4.4004 | 4.7202 | 5.3122 | 5.6857 | 6.1447 | 5.8458 | 5.9376 | 5.4855 | 5.7904 | 5.8619 | 5.3606 | 5.5668 | 5.7722 | 5.4483 | 5.4524 | 5.8597 | 4.9113 | 4.8424 | 5.0772 | 39.0088
|  | Q, МВАр |  | 0.64173 | 2.978 | 2.9593 | 3.036 | 3.0254 | 3.0814 | 3.2514 | 3.4797 | 3.5919 | 4.0687 | 3.7922 | 4.1129 | 3.6688 | 3.808 | 4.0222 | 3.6862 | 3.8826 | 3.9407 | 3.4627 | 3.9279 | 4.0738 | 3.0705 | 3.0794 | 3.56 | #VALUE!
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт
Q, МВАр
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.3
яч.3 | Очистные, авар. насосная | P, МВт | АСКУЭ | 0.007248 | 0.007344 | 0.00732 | 0.00708 | 0.007128 | 0.007272 | 0.007488 | 0.005976 | 0.006168 | 0.007488 | 0.008472 | 0.009672 | 0.006 | 0.008496 | 0.010296 | 0.012408 | 0.035616 | 0.011376 | 0.006936 | 0.007464 | 0.007584 | 0.007536 | 0.00744 | 0.007296 | 0.2171
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.019824 | 0.020304 | 0.020112 | 0.019824 | 0.0198 | 0.02016 | 0.020616 | 0.019512 | 0.019464 | 0.0198 | 0.023088 | 0.025464 | 0.01932 | 0.025008 | 0.029952 | 0.027288 | 0.039264 | 0.023616 | 0.020088 | 0.020664 | 0.021048 | 0.021288 | 0.020664 | 0.01992 | 0.53609
|  | I, А | расчет | 1.9344 | 1.9788 | 1.9615 | 1.9292 | 1.9286 | 1.9334 | 2.0101 | 1.8702 | 1.842 | 1.94 | 2.2539 | 2.4963 | 1.854 | 2.4205 | 2.9026 | 2.7472 | 4.8582 | 2.4023 | 1.9476 | 2.0135 | 2.0183 | 2.0373 | 2.0128 | 1.9442
|  | tgφ |  | 2.7351 | 2.7647 | 2.7475 | 2.8 | 2.7778 | 2.7723 | 2.7532 | 3.2651 | 3.1556 | 2.6442 | 2.7252 | 2.6328 | 3.22 | 2.9435 | 2.9091 | 2.1992 | 1.1024 | 2.0759 | 2.8962 | 2.7685 | 2.7753 | 2.8248 | 2.7774 | 2.7303 | 2.4693
яч.15 | ПС №4, яч.16 | P, МВт | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.17 | ПС №5 и 6, БВЦ | P, МВт | АСКУЭ | 0.2718 | 0.24343 | 0.23998 | 0.23882 | 0.23868 | 0.239 | 0.23933 | 0.24286 | 0.26543 | 0.26672 | 0.27302 | 0.27572 | 0.27335 | 0.28238 | 0.28786 | 0.29149 | 0.29099 | 0.29012 | 0.28721 | 0.28159 | 0.27774 | 0.27133 | 0.26942 | 0.26366 | 6.402
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.30251 | 0.27414 | 0.27065 | 0.26867 | 0.26849 | 0.2705 | 0.27104 | 0.27101 | 0.29574 | 0.29999 | 0.30168 | 0.3038 | 0.30229 | 0.30629 | 0.30492 | 0.30791 | 0.30884 | 0.30964 | 0.30654 | 0.30805 | 0.31342 | 0.30967 | 0.30427 | 0.2925 | 7.0726
|  | I, А | ТИ | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 35 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37
|  | tgφ |  | 1.113 | 1.1261 | 1.1278 | 1.125 | 1.1249 | 1.1318 | 1.1325 | 1.1159 | 1.1142 | 1.1247 | 1.105 | 1.1018 | 1.1059 | 1.0847 | 1.0593 | 1.0563 | 1.0614 | 1.0673 | 1.0673 | 1.094 | 1.1285 | 1.1413 | 1.1293 | 1.1094 | 1.1048
яч.19 | Вуктыл-II, яч.37 (ввод 1 сек. при работе Вуктыла-2) | P, МВт | счетчик | 1: нет обратного счетчика | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | амперметр
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.13 | Резервная электростанция (ПАЭС-1,2) | P, МВт | АСКУЭ | 0.047712 | 0.048096 | 0.048096 | 0.047904 | 0.047904 | 0.047904 | 0.048096 | 0.047904 | 0.04848 | 0.04848 | 0.048384 | 0.048096 | 0.048384 | 0.048192 | 0.048288 | 0.048288 | 0.048384 | 0.048192 | 0.048288 | 0.04848 | 0.04848 | 0.048576 | 0.04848 | 0.048672 | 1.1578
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.11578 | 0.11722 | 0.1175 | 0.11731 | 0.11731 | 0.11808 | 0.11818 | 0.11635 | 0.11674 | 0.11798 | 0.11616 | 0.11597 | 0.11578 | 0.11453 | 0.11462 | 0.11616 | 0.11645 | 0.11683 | 0.11587 | 0.1175 | 0.11837 | 0.11904 | 0.11722 | 0.1153 | 2.8022
|  | I, А | ТИ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
|  | tgφ |  | 2.4266 | 2.4371 | 2.4431 | 2.4489 | 2.4489 | 2.4649 | 2.4571 | 2.4289 | 2.4079 | 2.4337 | 2.4008 | 2.4112 | 2.3929 | 2.3765 | 2.3738 | 2.4056 | 2.4067 | 2.4243 | 2.3996 | 2.4238 | 2.4416 | 2.4506 | 2.4178 | 2.3688 | 2.4204
яч.12 | ПС №4, яч.5 | P, МВт | АСКУЭ | 0.18857 | 0.18946 | 0.18934 | 0.18934 | 0.21074 | 0.21132 | 0.18818 | 0.18809 | 0.2057 | 0.21622 | 0.2136 | 0.21271 | 0.21132 | 0.21286 | 0.20777 | 0.20719 | 0.20518 | 0.19733 | 0.19553 | 0.19853 | 0.20078 | 0.2005 | 0.20107 | 0.20088 | 4.8422
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | расчет | 17.2814 | 17.3628 | 17.0807 | 17.0807 | 19.3138 | 19.0639 | 16.9768 | 17.2374 | 18.5573 | 19.8152 | 19.5755 | 19.4941 | 19.3665 | 19.5073 | 19.041 | 18.9882 | 18.8035 | 18.0842 | 17.6393 | 17.9099 | 18.1135 | 18.0875 | 18.4274 | 18.4098
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.14 | Водовод | P, МВт | АСКУЭ | 0.00624 | 0.00864 | 0.010848 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.00624 | 0.006144 | 0.008544 | 0.011616 | 0.006144 | 0.006048 | 0.006048 | 0.005952 | 0.005952 | 0.006048 | 0.006144 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006048 | 0.006144 | 0.006144 | 0.006048 | 0.006048 | 0.16186
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.013536 | 0.015648 | 0.01728 | 0.013728 | 0.013728 | 0.014016 | 0.014016 | 0.013536 | 0.015744 | 0.017952 | 0.01344 | 0.013344 | 0.01344 | 0.013152 | 0.013056 | 0.013344 | 0.013344 | 0.013536 | 0.013344 | 0.013632 | 0.013824 | 0.013824 | 0.01344 | 0.013152 | 0.33706
|  | I, А | расчет | 1.366 | 1.6381 | 1.8406 | 1.3604 | 1.382 | 1.3841 | 1.3841 | 1.3623 | 1.616 | 1.9596 | 1.3543 | 1.3427 | 1.3507 | 1.323 | 1.315 | 1.3427 | 1.3463 | 1.3587 | 1.3217 | 1.3454 | 1.3647 | 1.3647 | 1.3507 | 1.3267
|  | tgφ |  | 2.1692 | 1.8111 | 1.5929 | 2.2 | 2.2 | 2.2462 | 2.2462 | 2.2031 | 1.8427 | 1.5455 | 2.1875 | 2.2063 | 2.2222 | 2.2097 | 2.1935 | 2.2063 | 2.1719 | 2.2381 | 2.2063 | 2.254 | 2.25 | 2.25 | 2.2222 | 2.1746 | 2.0824
яч.16 | ПС №5 и 6, БВЦ | P, МВт | АСКУЭ | 0.31698 | 0.31504 | 0.31763 | 0.31471 | 0.31244 | 0.31021 | 0.31122 | 0.31471 | 0.32072 | 0.32231 | 0.32886 | 0.32605 | 0.32602 | 0.34373 | 0.33901 | 0.33358 | 0.33419 | 0.32828 | 0.32695 | 0.33113 | 0.32382 | 0.31669 | 0.31982 | 0.31658 | 7.7507
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.19562 | 0.18626 | 0.19523 | 0.18443 | 0.18601 | 0.19339 | 0.20999 | 0.19015 | 0.18864 | 0.18778 | 0.19998 | 0.2124 | 0.20704 | 0.2416 | 0.1953 | 0.17842 | 0.202 | 0.22046 | 0.19861 | 0.2201 | 0.21168 | 0.18457 | 0.18756 | 0.15988 | 4.7371
|  | I, А | расчет | 34.1366 | 33.5405 | 33.6343 | 32.9072 | 33.3244 | 32.9782 | 33.8695 | 33.6978 | 33.5673 | 34.1854 | 35.2735 | 35.6622 | 35.3935 | 38.504 | 35.8557 | 34.6688 | 35.7869 | 36.2406 | 34.5112 | 35.8696 | 34.9009 | 33.068 | 33.9789 | 32.5033
|  | tgφ |  | 0.61715 | 0.59125 | 0.61464 | 0.58602 | 0.59535 | 0.62342 | 0.67473 | 0.60421 | 0.58817 | 0.5826 | 0.6081 | 0.65143 | 0.63505 | 0.70287 | 0.57609 | 0.53486 | 0.60444 | 0.67156 | 0.60747 | 0.66471 | 0.6537 | 0.58281 | 0.58645 | 0.505 | 0.61118
яч.18 | Очистные, авар. насосная | P, МВт | АСКУЭ | 0.003096 | 0.00312 | 0.003144 | 0.00312 | 0.00312 | 0.003192 | 0.003144 | 0.00312 | 0.003696 | 0.003456 | 0.003456 | 0.004992 | 0.003552 | 0.003552 | 0.003312 | 0.004344 | 0.00372 | 0.003024 | 0.003 | 0.003048 | 0.003048 | 0.003072 | 0.003024 | 0.002976 | 0.080328
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.01164 | 0.011808 | 0.01188 | 0.011832 | 0.011904 | 0.012144 | 0.012168 | 0.011592 | 0.011856 | 0.011928 | 0.011784 | 0.012024 | 0.01176 | 0.011424 | 0.011352 | 0.011736 | 0.011736 | 0.011664 | 0.011472 | 0.011784 | 0.011928 | 0.012072 | 0.011592 | 0.011232 | 0.28231
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 3.7597 | 3.7846 | 3.7786 | 3.7923 | 3.8154 | 3.8045 | 3.8702 | 3.7154 | 3.2078 | 3.4514 | 3.4097 | 2.4087 | 3.3108 | 3.2162 | 3.4275 | 2.7017 | 3.1548 | 3.8571 | 3.824 | 3.8661 | 3.9134 | 3.9297 | 3.8333 | 3.7742 | 3.5145
яч.20 | Вуктыл-II, яч.38 (ввод 2 сек. при работе Вуктыла-2) | P, МВт | счетчик | 1: нет обратного счетчика | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | амперметр
|  | tgφ |  | #VALUE! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 1: откл. | 0
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 1: откл. | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | #VALUE! | 0.81512 | 0.81635 | 0.80722 | 0.82626 | 0.82514 | 0.8037 | 0.8088 | 0.85874 | 0.87629 | 0.88194 | 0.8833 | 0.87467 | 0.90516 | 0.90248 | 0.90335 | 0.92422 | 0.88438 | 0.87396 | 0.87629 | 0.8676 | 0.85385 | 0.85531 | 0.84612 | 20.6119
|  | Q, МВАр |  | 0.65891 | 0.62538 | 0.63265 | 0.61579 | 0.61724 | 0.6283 | 0.64601 | 0.62215 | 0.64818 | 0.65543 | 0.66613 | 0.683 | 0.66962 | 0.712 | 0.6692 | 0.65485 | 0.69163 | 0.69575 | 0.66593 | 0.69174 | 0.69026 | 0.66047 | 0.65474 | 0.61198 | 15.7674
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | #VALUE! | -0.81512 | -0.81635 | -0.80722 | -0.82626 | -0.82514 | -0.8037 | -0.8088 | -0.85874 | -0.87629 | -0.88194 | -0.8833 | -0.87467 | -0.90516 | -0.90248 | -0.90335 | -0.92422 | -0.88438 | -0.87396 | -0.87629 | -0.8676 | -0.85385 | -0.85531 | -0.84612 | -20.6119
|  | Q, МВАр |  | -0.65891 | -0.62538 | -0.63265 | -0.61579 | -0.61724 | -0.6283 | -0.64601 | -0.62215 | -0.64818 | -0.65543 | -0.66613 | -0.683 | -0.66962 | -0.712 | -0.6692 | -0.65485 | -0.69163 | -0.69575 | -0.66593 | -0.69174 | -0.69026 | -0.66047 | -0.65474 | -0.61198 | -15.7674
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 2.0203; 10: 2.6622; 18: 2.6033; 21: 2.7161
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Вуктыл II 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | ТИ | 2.31 | 2.2 | 2.21 | 2.18 | 2.3 | 2.28 | 2.39 | 2.75 | 2.62 | 3.92 | 4.13 | 3.97 | 3.8 | 4 | 3.81 | 3.7 | 3.63 | 3.54 | 3.5 | 3.46 | 3.38 | 3.27 | 3.16 | 3.01 | 75.52
|  | Q, МВАр | ТИ | 1.94 | 1.9 | 1.89 | 1.88 | 1.96 | 1.92 | 1.93 | 2.13 | 1.77 | 2.47 | 2.72 | 2.64 | 2.56 | 2.68 | 2.53 | 2.54 | 2.47 | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 2.24 | 2.16 | 2.02 | 2.02 | 53.48
|  | I, А | ТИ | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 |  | 25
|  | tgφ |  | 0.83983 | 0.86364 | 0.8552 | 0.86239 | 0.85217 | 0.84211 | 0.80753 | 0.77455 | 0.67557 | 0.6301 | 0.6586 | 0.66499 | 0.67368 | 0.67 | 0.66404 | 0.68649 | 0.68044 | 0.67232 | 0.68 | 0.67919 | 0.66272 | 0.66055 | 0.63924 | 0.6711 | 0.70816
|  | U, кВ | ТИ | 113.15 | 113.51 | 113.57 | 113.42 | 113.48 | 113.91 | 113.4 | 113.78 | 115.07 | 114.03 | 113.74 | 114.03 | 113.63 | 113.46 | 113.51 | 113.65 | 114.08 | 113.36 | 114.07 | 114.01 | 114.29 | 114.64 | 112.87 | 113.38
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | ТИ | 3 | 2.97 | 2.88 | 2.82 | 3.06 | 3.01 | 3.15 | 3.5 | 4.13 | 4.36 | 4.44 | 4.35 | 4.33 | 4.61 | 4.48 | 4.43 | 4.31 | 4.19 | 4.24 | 4.27 | 4.18 | 4.02 | 3.97 | 3.79 | 92.49
|  | Q, МВАр | ТИ | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.4 | 2.43 | 2.61 | 2.72 | 2.67 | 2.6 | 2.84 | 2.77 | 2.79 | 2.69 | 2.6 | 2.59 | 2.62 | 2.51 | 2.4 | 2.29 | 2.27 | 57.63
|  | I, А | ТИ | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 |  | 27
|  | tgφ |  | 0.65667 | 0.6633 | 0.68403 | 0.69504 | 0.64052 | 0.65781 | 0.64127 | 0.68571 | 0.58838 | 0.59862 | 0.61261 | 0.61379 | 0.60046 | 0.61605 | 0.6183 | 0.6298 | 0.62413 | 0.62053 | 0.61085 | 0.61358 | 0.60048 | 0.59701 | 0.57683 | 0.59894 | 0.62309
|  | U, кВ | ТИ | 115.47 | 115.68 | 115.82 | 115.72 | 115.82 | 116.48 | 115.89 | 116.04 | 116.46 | 116.14 | 116.01 | 116.37 | 115.89 | 115.51 | 115.53 | 115.82 | 116.33 | 115.61 | 116.27 | 116.14 | 116.39 | 116.69 | 115 | 115.55
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1-35 | P, МВт | счетчик | 1.89 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 2.52 | 2.94 | 2.31 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.73 | 1.89 | 2.52 | 2.73 | 1.89 | 1.89 | 2.31 | 53.97
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.47 | 1.26 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.68 | 2.1 | 1.68 | 2.1 | 0.84 | 2.1 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.89 | 1.47 | 1.68 | 2.1 | 1.26 | 0.84 | 1.26 | 36.96
|  | P, МВт | ТИ | 1.89 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 1.81 | 1.87 | 1.97 | 2.31 | 2.57 | 2.63 | 2.73 | 2.59 | 2.51 | 2.64 | 2.46 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.34 | 2.33 | 2.25 | 2.16 | 2.04 | 1.89
|  | Q, МВАр | ТИ | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.38 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.72 | 1.67 | 1.79 | 1.72 | 1.71 | 1.77 | 1.59 | 1.62 | 1.67 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.52 | 1.43 | 1.3 | 1.3
|  | I, А | ТИ | 37 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 43 | 47 | 48 | 51 | 49 | 48 | 50 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36
|  | I, А | расчет | 35.8037 | 33.0104 | 32.9655 | 37.6376 | 33.0374 | 37.4642 | 37.6376 | 40.2177 | 46.8807 | 56.716 | 47.7513 | 56.7932 | 38.7643 | 51.8604 | 47.8035 | 47.7513 | 47.5177 | 52.3222 | 37.5558 | 47.5177 | 53.8478 | 35.3882 | 32.7074 | 41.4183
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.75 | 0.75 | 0.77778 | 0.75 | 0.77778 | 0.77778 | 0.7 | 0.66667 | 0.71429 | 0.66667 | 0.71429 | 0.36364 | 0.83333 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.69231 | 0.77778 | 0.66667 | 0.76923 | 0.66667 | 0.44444 | 0.54545 | 0.68482
Ввод Т-2 35 кВ | Т-2-35 | P, МВт | счетчик | 2.52 | 2.31 | 2.52 | 2.31 | 2.31 | 2.52 | 2.52 | 2.94 | 2.94 | 3.57 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 3.36 | 2.94 | 2.94 | 3.78 | 2.94 | 2.73 | 3.36 | 2.94 | 2.73 | 3.15 | 69.51
|  | Q, МВАр | счетчик | 2.1 | 1.68 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.68 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.73 | 1.89 | 2.52 | 2.1 | 2.1 | 2.52 | 2.94 | 1.68 | 1.68 | 2.52 | 51.66
|  | P, МВт | ТИ | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.36 | 2.44 | 2.53 | 2.7 | 2.92 | 3.11 | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 3.09 | 3.18 | 3.2 | 3.12 | 3.1 | 2.99 | 3.07 | 3.13 | 3.05 | 2.89 | 2.83 | 2.63
|  | Q, МВАр | ТИ | 2.01 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 2.06 | 2.04 | 2.3 | 2.33 | 2.39 | 2.42 | 2.4 | 2.36 | 2.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.36 | 2.31 | 2.35 | 2.28 | 2.11 | 2 | 1.98
|  | I, А | ТИ | 50 | 49 | 49 | 48 | 49 | 51 | 53 | 58 | 60 | 62 | 63 | 62 | 61 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 62 | 59 | 56 | 55 | 52
|  | I, А | расчет | 51.0771 | 44.4392 | 48.9163 | 46.3737 | 46.3986 | 46.7304 | 50.8987 | 56.1511 | 55.9403 | 74.0135 | 56.2875 | 61.4969 | 56.2723 | 56.5776 | 67.7575 | 54.5983 | 60.1476 | 67.513 | 56.1814 | 57.8657 | 69.3316 | 52.4283 | 50.347 | 62.9311
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.72727 | 0.75 | 0.81818 | 0.81818 | 0.66667 | 0.83333 | 0.71429 | 0.71429 | 0.88235 | 0.71429 | 0.625 | 0.71429 | 0.71429 | 0.8125 | 0.64286 | 0.85714 | 0.55556 | 0.71429 | 0.92308 | 0.875 | 0.57143 | 0.61538 | 0.8 | 0.7432
яч.31 | Т-1-6 ПРЯМОЙ | P, МВт | счетчик | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 1.26 | 1.62 | 1.08 | 1.08 | 1.62 | 1.08 | 1.26 | 1.26 | 1.08 | 0.9 | 1.44 | 0.9 | 1.08 | 1.26 | 21.42
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.36 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.72 | 0.72 | 0.54 | 0.54 | 0.72 | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 12.96
|  | P, МВт | ТИ | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | -0.02 | 1.23 | 1.33 | 1.32 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.1 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.06
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.41 | -0.11 | 0.6 | 0.7 | 0.69 | 0.63 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.61 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.56 | 0.58
|  | I, А | ТИ | 47 | 53 | 46 | 44 | 58 | 48 | 45 | 54 | 89 | 108 | 112 | 109 | 110 | 129 | 117 | 119 | 108 | 107 | 103 | 101 | 100 | 99 | 101 | 103
|  | I, А | расчет | 46.3639 | 59.0096 | 46.2181 | 46.2181 | 46.2181 | 45.9293 | 69.3272 | 46.2909 | 72.9626 | 81.9606 | 132.3663 | 161.1895 | 110.1355 | 119.145 | 162.4688 | 110.4845 | 131.9494 | 132.5758 | 109.7886 | 95.5817 | 146.1546 | 87.7209 | 110.8358 | 132.5758
|  | tgφ |  | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.57143 | 0.44444 | 0.5 | 0.66667 | 0.44444 | 0.5 | 0.57143 | 0.57143 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.57143 | 0.60504
яч.34 | Т-2-6 ПРЯМОЙ | P, МВт | счетчик | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 1.44 | 1.08 | 1.44 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.08 | 1.26 | 1.26 | 0.9 | 1.26 | 1.26 | 0.9 | 1.08 | 1.44 | 22.5
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 1.44
|  | P, МВт | ТИ | 0.47 | 0.52 | 0.44 | 0.42 | 0.58 | 0.45 | 0.42 | 0.55 | 0.97 | 1.18 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.38 | 1.24 | 1.27 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.11
|  | Q, МВАр | ТИ | -0.15 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.23 | -0.21 | 0.03 | -0.18 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16
|  | I, А | ТИ | 47 | 53 | 46 | 44 | 58 | 48 | 45 | 54 | 89 | 108 | 112 | 109 | 110 | 129 | 117 | 119 | 108 | 107 | 103 | 101 | 100 | 99 | 101 | 103
|  | I, А | расчет | 49.1764 | 32.7326 | 49.0217 | 49.0217 | 32.6812 | 48.7154 | 49.0217 | 49.0989 | 32.6299 | 131.137 | 99.8669 | 131.9494 | 99.8669 | 116.8312 | 132.9967 | 100.1835 | 114.5642 | 115.108 | 81.8316 | 114.7449 | 115.5454 | 81.4468 | 99.1346 | 132.5758
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0.125 | 0.16667 | 0.14286 | 0.125 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.125 | 0.064
яч.31 | Т-1-6 ОБРАТНЫЙ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Т-2-6 ОБРАТНЫЙ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 2.16
|  | I, А | расчет | 16.3921 | 16.3663 | 0 | 16.3406 | 16.3406 | 32.4769 | 16.3406 | 0 | 16.3149 | 16.3921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.444 | 0 | 16.3921 | 16.3406 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 5.23 | 5.07 | 5 | 4.92 | 5.27 | 5.21 | 5.46 | 6.17 | 6.63 | 8.16 | 8.45 | 8.21 | 8 | 8.49 | 8.19 | 8.03 | 7.84 | 7.62 | 7.62 | 7.61 | 7.44 | 7.18 | 7.03 | 6.69
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 3.67 | 3.61 | 3.58 | 3.57 | 3.64 | 3.63 | 3.62 | 4.33 | 3.76 | 4.78 | 5.04 | 4.94 | 4.83 | 5.11 | 4.88 | 4.93 | 4.83 | 4.71 | 4.67 | 4.68 | 4.51 | 4.28 | 4.03 | 4.02
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 6.3892 | 6.2239 | 6.1495 | 6.0788 | 6.4049 | 6.3499 | 6.551 | 7.5378 | 7.622 | 9.457 | 9.8389 | 9.5816 | 9.345 | 9.9092 | 9.5337 | 9.4226 | 9.2084 | 8.9582 | 8.9372 | 8.9339 | 8.7002 | 8.3589 | 8.1032 | 7.8049 |  | 9.9092
ВЛ 35 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 36.63 | 36.73 | 36.78 | 36.73 | 36.7 | 36.9 | 36.73 | 36.8 | 37.3 | 36.78 | 36.62 | 36.73 | 36.61 | 36.52 | 36.58 | 36.62 | 36.8 | 36.64 | 36.81 | 36.8 | 36.93 | 37.06 | 36.51 | 36.68
2 СШ-35 |  | U, кВ | ТИ | 37.08 | 37.11 | 37.18 | 37.16 | 37.14 | 37.42 | 37.21 | 37.15 | 37.29 | 37.14 | 37.06 | 37.2 | 37.07 | 36.87 | 36.89 | 36.96 | 37.17 | 36.98 | 37.13 | 37.07 | 37.18 | 37.29 | 36.76 | 37.01
ВЛ 19 | г. Вуктыл | P, МВт | ТИ | 1.02 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.95 | 1.01 | 1.13 | 1.45 | 1.73 | 1.79 | 1.85 | 1.7 | 1.61 | 1.76 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 1.39 | 1.27 | 1.11 | 32.68
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.5 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 0.48 | 0.62 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.73 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | 0.47 | 13.54
|  | I, А | ТИ | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 25 | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 30 | 26 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19
|  | tgφ |  | 0.4902 | 0.51087 | 0.48387 | 0.49451 | 0.50526 | 0.45545 | 0.42478 | 0.42759 | 0.41618 | 0.39665 | 0.38378 | 0.39412 | 0.40373 | 0.41477 | 0.35897 | 0.39583 | 0.40972 | 0.37762 | 0.39161 | 0.38462 | 0.38028 | 0.41007 | 0.38583 | 0.42342 | 0.41432
ВЛ 29 | ДКС | P, МВт | счетчик | 0.91 | 0.875 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.945 | 0.875 | 1.085 | 0.91 | 1.085 | 0.91 | 0.945 | 1.05 | 0.945 | 1.015 | 1.155 | 0.84 | 1.05 | 1.085 | 0.735 | 0.77 | 1.05 | 22.785
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.945 | 0.875 | 0.91 | 0.945 | 0.875 | 0.945 | 0.98 | 0.945 | 0.84 | 1.085 | 0.98 | 1.155 | 1.015 | 0.98 | 1.12 | 1.05 | 1.19 | 1.19 | 0.84 | 1.12 | 1.19 | 0.7 | 0.7 | 1.05 | 23.625
|  | P, МВт | ТИ | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 1 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.84 | 0.84
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 0.93 | 0.82 | 0.79 | 0.79
|  | I, А | ТИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18
|  | I, А | расчет | 20.6786 | 19.4516 | 20.2021 | 20.6223 | 19.8606 | 20.5273 | 21.0221 | 20.9677 | 18.7751 | 24.0871 | 21.0852 | 24.9101 | 21.4988 | 21.5233 | 24.2314 | 22.2722 | 24.5393 | 26.132 | 18.6329 | 24.0866 | 25.1768 | 15.8129 | 16.4564 | 23.3737
|  | tgφ |  | 1.0385 | 1 | 1 | 1.0385 | 0.96154 | 1.0385 | 1.0769 | 1 | 0.96 | 1 | 1.0769 | 1.0645 | 1.1154 | 1.037 | 1.0667 | 1.1111 | 1.1724 | 1.0303 | 1 | 1.0667 | 1.0968 | 0.95238 | 0.90909 | 1 | 1.0369
ВЛ 22 | УКПГ-4 (сумма вводов УКПГ-4) | P, МВт | расчет | 0.0282 | 0.02988 | 0.02952 | 0.02916 | 0.0282 | 0.02964 | 0.02832 | 0.02916 | 0.03018 | 0.02886 | 0.02994 | 0.0297 | 0.03222 | 0.02922 | 0.03066 | 0.02958 | 0.03096 | 0.02826 | 0.02982 | 0.02868 | 0.0312 | 0.02868 | 0.03024 | 0.02844 | 0.70872
|  | Q, МВАр | расчет | 0.05916 | 0.05916 | 0.0588 | 0.0585 | 0.05994 | 0.05946 | 0.05898 | 0.05844 | 0.0573 | 0.05874 | 0.0573 | 0.05856 | 0.05676 | 0.05772 | 0.05694 | 0.05862 | 0.05766 | 0.0582 | 0.05742 | 0.05928 | 0.05856 | 0.05898 | 0.05682 | 0.14652 | 1.4878
|  | I, А | расчет | 1.0205 | 1.0312 | 1.0217 | 1.0156 | 1.0298 | 1.0251 | 1.0152 | 1.015 | 1.0027 | 1.0174 | 1.0072 | 1.0191 | 1.0165 | 1.0131 | 1.0122 | 1.0257 | 1.0166 | 1.0101 | 1.0061 | 1.0257 | 1.0304 | 1.0154 | 1.011 | 2.3284
|  | P, МВт | ТИ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
|  | Q, МВАр | ТИ | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 2.0979 | 1.9799 | 1.9919 | 2.0062 | 2.1255 | 2.0061 | 2.0826 | 2.0041 | 1.8986 | 2.0353 | 1.9138 | 1.9717 | 1.7616 | 1.9754 | 1.8571 | 1.9817 | 1.8624 | 2.0594 | 1.9256 | 2.0669 | 1.8769 | 2.0565 | 1.879 | 5.1519 | 2.0993
ВЛ 18 | г. Вуктыл | P, МВт | ТИ | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 2.91
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1.43
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | tgφ |  | 0.5 | 0.5 | 0.45455 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.52941 | 0.5625 | 0.4 | 0.46154 | 0.5 | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 0.42857 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.54545 | 0.5 | 0.5 | 0.49141
ВЛ 30 | ДКС | P, МВт | счетчик | 1.05 | 1.015 | 1.015 | 1.05 | 1.05 | 1.015 | 1.05 | 1.155 | 1.085 | 1.295 | 1.12 | 1.26 | 1.085 | 1.12 | 1.295 | 1.015 | 1.155 | 1.33 | 1.19 | 0.875 | 1.365 | 0.91 | 1.015 | 1.295 | 26.81
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.84 | 0.91 | 0.875 | 0.945 | 0.945 | 0.91 | 0.945 | 1.015 | 1.015 | 1.26 | 1.12 | 1.33 | 1.05 | 1.12 | 1.365 | 1.085 | 1.12 | 1.26 | 1.05 | 1.19 | 1.33 | 0.84 | 0.98 | 1.12 | 25.62
|  | P, МВт | ТИ | 1.05 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 1.15 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.06 | 1.06 | 1.07
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | 0.89 | 1.02 | 1.04 | 1.05 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | 1.1 | 1.11 | 1.12 | 1.02 | 0.9 | 0.86 | 0.87
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 | 22 | 22
|  | I, А | расчет | 20.9374 | 21.2091 | 20.8103 | 21.9485 | 21.9603 | 21.0334 | 21.919 | 23.8968 | 23.0041 | 28.0884 | 24.6763 | 28.435 | 23.5164 | 24.8034 | 29.4483 | 23.2095 | 24.9906 | 28.6041 | 24.6778 | 23.0054 | 29.5953 | 19.1748 | 22.1601 | 26.7099
|  | tgφ |  | 0.8 | 0.89655 | 0.86207 | 0.9 | 0.9 | 0.89655 | 0.9 | 0.87879 | 0.93548 | 0.97297 | 1 | 1.0556 | 0.96774 | 1 | 1.0541 | 1.069 | 0.9697 | 0.94737 | 0.88235 | 1.36 | 0.97436 | 0.92308 | 0.96552 | 0.86486 | 0.95561
Отходящие ВЛ 35 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | #VALUE! | 4.2073 | 4.2653 | 4.2122 | 4.309 | 4.4004 | 4.7202 | 5.3122 | 5.6857 | 6.1447 | 5.8458 | 5.9376 | 5.4855 | 5.7904 | 5.8619 | 5.3606 | 5.5668 | 5.7722 | 5.4483 | 5.4524 | 5.8597 | 4.9113 | 4.8424 | 5.0772 | 124.9025
|  | Q, МВАр |  | #VALUE! | 2.978 | 2.9593 | 3.036 | 3.0254 | 3.0814 | 3.2514 | 3.4797 | 3.5919 | 4.0687 | 3.7922 | 4.1129 | 3.6688 | 3.808 | 4.0222 | 3.6862 | 3.8826 | 3.9407 | 3.4627 | 3.9279 | 4.0738 | 3.0705 | 3.0794 | 3.56 | #VALUE!
Баланс мощностей 35 кВ |  | P, МВт |  | #VALUE! | -0.21728 | -0.065343 | -0.012219 | -0.31902 | 0.0096097 | -0.3102 | -0.27221 | -0.22571 | 0.36526 | -0.38582 | 0.36236 | -0.23549 | -0.33045 | 0.018114 | 0.099368 | -0.10684 | 0.73781 | -0.61829 | -0.20239 | 0.23033 | -0.081292 | -0.22236 | 0.38277
Q, МВАр
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.34 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.4 | 6.36 | 6.35 | 6.37 | 6.34 | 6.33 | 6.35 | 6.33 | 6.29 | 6.3 | 6.31 | 6.35 | 6.32 | 6.35 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.29 | 6.32
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.34 | 6.35 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.4 | 6.36 | 6.35 | 6.37 | 6.34 | 6.33 | 6.35 | 6.33 | 6.29 | 6.3 | 6.31 | 6.35 | 6.32 | 6.35 | 6.34 | 6.36 | 6.38 | 6.29 | 6.32
яч.23 | КТП | P, МВт | ТИ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.25 | ТСН-3 (новый) 250 кВА | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
tgφ
яч.27 | Газпромэнергосервис КС-3 | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
яч.37 | Вуктыл-I, яч.19 (ввод 1 сек. при работе Вуктыла-1) | P, МВт | счетчик | 0.432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.432 | 0.288 | 0.432 | 0.36 | 0.432 | 0.36 | 0.504 | 0.288 | 0.432 | 0.432 | 0.36 | 0.432 | 0.504 | 0.288 | 0.432 | 0.504 | 0.288 | 0.36 | 0.504 | 9.504
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.432 | 0.432 | 0.216 | 0.504 | 0.36 | 0.432 | 0.288 | 0.432 | 0.36 | 0.288 | 0.576 | 0.432 | 0.288 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 0.576 | 0.288 | 0.576 | 0.288 | 0.576 | 0.432 | 0.288 | 0.288 | 9.648
|  | P, МВт | ТИ | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.35 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.4 | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.4 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 9.37
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 9.97
|  | I, А | ТИ | 49 | 48 | 48 | 48 | 56 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 | 55 | 53 | 53 | 54 | 54 | 57 | 57 | 53 | 54 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52
|  | tgφ |  | 1.0556 | 1.0556 | 1.0833 | 1.0556 | 1 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0789 | 1.1316 | 1.0789 | 1.0732 | 1.075 | 1.05 | 1.0488 | 1.0488 | 1 | 1.0227 | 1.05 | 1.0488 | 1.0769 | 1.1026 | 1.1026 | 1.0789 | 1.0769 | 1.064
яч.39 | Газпромэнерго, КС-3 | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ХХ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.41 прямой | Вуктыльск. ЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0.0096 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0091 | 0.0091 | 0.0096 | 0.0087 | 0.6465 | 0.9144 | 1.1299 | 0.7287 | 0.8251 | 1.0651 | 0.6927 | 0.84 | 0.8712 | 0.587 | 0.6845 | 0.8237 | 0.5971 | 0.6451 | 0.8438 | 11.9784
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0216 | 0.0216 | 0.0231 | 0.0225 | 0.0226 | 0.023 | 0.0231 | 0.0221 | 0.0201 | 0.1498 | 0.2481 | 0.3404 | 0.1843 | 0.2553 | 0.3221 | 0.2088 | 0.2616 | 0.1959 | 0.1248 | 0.1512 | 0.1803 | 0.1389 | 0.142 | 0.2007 | 3.3039
|  |  | ТИ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.4 | 0.84 | 0.92 | 0.92 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.67
|  |  | ТИ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.49 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.13
|  |  | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 82 | 90 | 90 | 80 | 87 | 87 | 83 | 74 | 72 | 67 | 66 | 64 | 64 | 66 | 65
|  | I, А | расчет | 2.1526 | 2.1347 | 2.2539 | 2.2207 | 2.2291 | 2.2314 | 2.2539 | 2.1908 | 1.9852 | 60.4349 | 86.419 | 107.2959 | 68.5585 | 79.2796 | 101.9775 | 66.1991 | 79.9942 | 81.5763 | 54.5653 | 63.8383 | 76.5467 | 55.4782 | 60.6322 | 79.2364
|  | tgφ |  | 2.25 | 2.3478 | 2.5385 | 2.3438 | 2.3542 | 2.5275 | 2.5385 | 2.3021 | 2.3103 | 0.23171 | 0.27133 | 0.30127 | 0.25292 | 0.30942 | 0.30241 | 0.30143 | 0.31143 | 0.22486 | 0.21261 | 0.22089 | 0.21889 | 0.23262 | 0.22012 | 0.23785 | 0.27582
яч.41 обратный | Вуктыльск. ЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.24 | Резерв | P, МВт | ТИ | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
tgφ
яч.26 | ТСН-4 (новый) 250 кВА | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ
tgφ
яч.28 | Газпромэнергосервис КС-3 | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ХХ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.38 | Вуктыл-I, яч.20 (ввод 2 сек. при работе Вуктыла-1) | P, МВт | счетчик | 0.576 | 0.432 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.648 | 0.432 | 0.504 | 0.576 | 0.576 | 0.504 | 0.504 | 0.576 | 0.504 | 0.648 | 0.504 | 0.432 | 0.648 | 12.816
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показание счетчика не меняется
|  | P, МВт | ТИ | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.5 | 0.56 | 0.5 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52
|  | Q, МВАр | ТИ | -0.32 | -0.31 | -0.32 | -0.32 | -0.29 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.3 | -0.3 | -0.29 | -0.29 | -0.28 | -0.27 | -0.3 | -0.3 | -0.29 | -0.3 | -0.3 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.29 | -0.3
|  | I, А | ТИ | 52 | 53 | 53 | 53 | 56 | 52 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 56 | 57 | 55 | 55 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 53 | 53
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.40 | Газпромэнерго, КС-3 | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ХХ
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.42 прямой | Вуктыльск. ЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0.0038 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0115 | 0.013 | 0.7166 | 0.6207 | 0.8193 | 0.5117 | 0.7061 | 0.8712 | 0.5846 | 0.6836 | 0.7305 | 0.4863 | 0.5692 | 0.6951 | 0.4997 | 0.5462 | 0.7214 | 9.7924
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.1541 | 0.1714 | 0.1636 | 0.168 | 0.1575 | 0.1089 | 0.1613 | 0.2103 | 0.1574 | 0.3278 | 0.3192 | 0.3869 | 0.2405 | 0.3403 | 0.4867 | 0.3404 | 0.3921 | 0.3773 | 0.2506 | 0.2985 | 0.3691 | 0.3159 | 0.3374 | 0.4536 | 6.6888
|  | P, МВт | ТИ | -0.05 | 0 | -0.07 | -0.09 | 0.02 | -0.05 | -0.09 | 0.02 | 0.42 | 0.65 | 0.67 | 0.63 | 0.62 | 0.8 | 0.71 | 0.72 | 0.62 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.58
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.26 | 0.18 | 0.32 | 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.37
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 15 | 16 | 14 | 10 | 13 | 27 | 42 | 66 | 69 | 66 | 64 | 84 | 76 | 77 | 66 | 65 | 62 | 60 | 60 | 61 | 62 | 64
|  | I, А | расчет | 14.0377 | 15.5844 | 14.8518 | 15.2512 | 14.298 | 9.8251 | 14.643 | 19.1499 | 14.3151 | 71.7625 | 63.6624 | 82.3825 | 51.5708 | 71.9483 | 91.456 | 61.8984 | 71.6543 | 75.111 | 49.742 | 58.531 | 71.4464 | 53.4996 | 58.9307 | 77.8493
|  | tgφ |  | 40.5526 | 342.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.7857 | #DIV/0! | 18.287 | 12.1077 | 0.45744 | 0.51426 | 0.47223 | 0.47 | 0.48194 | 0.55865 | 0.58228 | 0.57358 | 0.5165 | 0.51532 | 0.52442 | 0.531 | 0.63218 | 0.61772 | 0.62878 | 0.68306
яч.42 обратный | Вуктыльск. ЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0.0159 | 0.0336 | 0.0398 | 0.0427 | 0.0466 | 0.012 | 0.0456 | 0.0264 | 0.0134 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0072 | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0115
|  | I, А | расчет | 1.448 | 3.055 | 3.6131 | 3.8763 | 4.2304 | 1.0826 | 4.1396 | 2.4004 | 1.3788 | 0.40204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53731 | 4.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.041516
| ТСН-1 (старый) 63 кВА | P, МВт | счетчик | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0016 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 | 0.0016
| ТСН-2 (старый) 63 кВА | P, МВт | счетчик | 0.0004 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0212 | 0.0016
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.0038 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0014 | 0 | 0.0115 | 0.013 | 0.7166 | 0.6207 | 0.8229 | 0.5117 | 0.7061 | 0.8712 | 0.5846 | 0.6836 | 0.7305 | 0.4863 | 0.5692 | 0.6951 | 0.4997 | 0.5462 | 0.7214 | 9.796
|  | Q, МВАр |  | 0.1541 | 0.1714 | 0.1636 | 0.168 | 0.1575 | 0.1089 | 0.1613 | 0.2103 | 0.1574 | 0.3278 | 0.3192 | 0.3869 | 0.2405 | 0.3403 | 0.4867 | 0.3404 | 0.3921 | 0.3773 | 0.2506 | 0.2985 | 0.3691 | 0.3159 | 0.3374 | 0.4536 | 6.6888
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.9322 | 0.7915 | 0.864 | 0.864 | 1.006 | 0.8526 | 0.854 | 0.8725 | 0.871 | 0.2394 | 0.3653 | 0.2251 | 0.3203 | 0.2079 | 0.1148 | 0.4314 | 0.2604 | 0.1735 | 0.4997 | 0.3248 | 0.3429 | 0.3943 | 0.2658 | 0.3166 | 12.39
|  | Q, МВАр |  | 0.2259 | 0.2086 | 0.2264 | 0.212 | 0.2725 | 0.2711 | 0.2187 | 0.1997 | 0.2726 | 0.0822 | 0.1208 | 0.0431 | 0.1795 | 0.0897 | -0.0567 | 0.0996 | 0.0579 | 0.0427 | 0.1794 | 0.1215 | 0.0609 | 0.1141 | 0.0726 | -0.0336 | 3.2812
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 2.0892; 10: 2.5689; 18: 2.6233; 21: 2.5912
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Усть-Цильма 110/20/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 20 кВ | Т-1-20 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ввод Т-2 20 кВ | Т-2-20 | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.11 | Т-1-10 | P, МВт | счетчик | 2.748 | 2.64 | 2.784 | 2.544 | 2.724 | 2.808 | 2.892 | 2.7 | 3.192 | 3.096 | 3.12 | 2.952 | 3.336 | 3.288 | 2.964 | 3.168 | 3.564 | 2.52 | 3.588 | 3.132 | 3.144 | 2.928 | 2.868 | 2.436 | 71.136
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.176 | 1.176 | 1.248 | 1.116 | 1.212 | 1.248 | 1.224 | 1.08 | 1.236 | 1.248 | 1.26 | 1.188 | 1.308 | 1.44 | 1.08 | 1.32 | 1.452 | 0.984 | 1.356 | 1.176 | 1.188 | 1.116 | 1.128 | 0.984 | 28.944
|  | P, МВт | ТИ | 2.715 | 2.707 | 2.666 | 2.695 | 2.72 | 2.761 | 2.877 | 2.952 | 3.027 | 3.081 | 3.102 | 3.151 | 3.097 | 3.056 | 3.081 | 3.06 | 3.077 | 3.106 | 3.139 | 3.068 | 3.118 | 3.056 | 2.948 | 2.915
|  | Q, МВАр | ТИ | 1.183 | 1.2 | 1.175 | 1.183 | 1.192 | 1.204 | 1.15 | 1.121 | 1.171 | 1.258 | 1.271 | 1.258 | 1.204 | 1.246 | 1.204 | 1.266 | 1.258 | 1.158 | 1.138 | 1.133 | 1.175 | 1.2 | 1.15 | 1.212
|  | I, А | ТИ | 167 | 165 | 163 | 163 | 166 | 166 | 175 | 179 | 186 | 187 | 187 | 190 | 186 | 183 | 184 | 185 | 184 | 189 | 188 | 187 | 188 | 187 | 177 | 176
|  | tgφ |  | 0.42795 | 0.44545 | 0.44828 | 0.43868 | 0.44493 | 0.44444 | 0.42324 | 0.4 | 0.38722 | 0.4031 | 0.40385 | 0.40244 | 0.39209 | 0.43796 | 0.36437 | 0.41667 | 0.40741 | 0.39048 | 0.37793 | 0.37548 | 0.37786 | 0.38115 | 0.39331 | 0.40394 | 0.40688
яч.12 | Т-2-10 | P, МВт | счетчик | 0.78 | 0.756 | 0.768 | 0.696 | 0.696 | 0.732 | 0.888 | 0.924 | 1.248 | 1.38 | 1.344 | 1.272 | 1.344 | 1.188 | 1.236 | 1.248 | 1.332 | 1.044 | 1.476 | 1.332 | 1.272 | 1.224 | 1.128 | 0.948 | 26.256
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.372 | 0.396 | 0.36 | 0.384 | 0.408 | 0.408 | 0.372 | 0.504 | 0.564 | 0.552 | 0.54 | 0.516 | 0.696 | 0.456 | 0.576 | 0.612 | 0.372 | 0.468 | 0.42 | 0.408 | 0.384 | 0.372 | 0.36 | 0.768 | 11.268
|  | P, МВт | ТИ | 0.739 | 0.864 | 0.776 | 0.668 | 0.656 | 0.76 | 0.897 | 1.142 | 1.204 | 1.324 | 1.333 | 1.279 | 1.329 | 1.183 | 1.059 | 1.129 | 1.133 | 1.196 | 1.345 | 1.304 | 1.266 | 1.158 | 1.109 | 1.009
|  | Q, МВАр | ТИ | 0.353 | 0.361 | 0.353 | 0.357 | 0.34 | 0.382 | 0.357 | 0.411 | 0.457 | 0.486 | 0.581 | 0.444 | 0.473 | 0.502 | 0.498 | 0.486 | 0.457 | 0.394 | 0.378 | 0.374 | 0.374 | 0.311 | 0.37 | 0.382
|  | I, А | ТИ | 45 | 54 | 48 | 43 | 43 | 49 | 56 | 72 | 77 | 80 | 80 | 76 | 77 | 72 | 69 | 71 | 71 | 73 | 82 | 79 | 82 | 72 | 68 | 61
|  | tgφ |  | 0.47692 | 0.52381 | 0.46875 | 0.55172 | 0.58621 | 0.55738 | 0.41892 | 0.54545 | 0.45192 | 0.4 | 0.40179 | 0.40566 | 0.51786 | 0.38384 | 0.46602 | 0.49038 | 0.27928 | 0.44828 | 0.28455 | 0.30631 | 0.30189 | 0.30392 | 0.31915 | 0.81013 | 0.42916
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 3.454 | 3.571 | 3.442 | 3.363 | 3.376 | 3.521 | 3.774 | 4.094 | 4.231 | 4.405 | 4.435 | 4.43 | 4.426 | 4.239 | 4.14 | 4.189 | 4.21 | 4.302 | 4.484 | 4.372 | 4.384 | 4.214 | 4.057 | 3.924
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 1.536 | 1.561 | 1.528 | 1.54 | 1.532 | 1.586 | 1.507 | 1.532 | 1.628 | 1.744 | 1.852 | 1.702 | 1.677 | 1.748 | 1.702 | 1.752 | 1.715 | 1.552 | 1.516 | 1.507 | 1.549 | 1.511 | 1.52 | 1.594
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 3.7801 | 3.8973 | 3.7659 | 3.6988 | 3.7073 | 3.8617 | 4.0638 | 4.3713 | 4.5334 | 4.7377 | 4.8062 | 4.7457 | 4.7331 | 4.5853 | 4.4762 | 4.5406 | 4.5459 | 4.5734 | 4.7333 | 4.6244 | 4.6496 | 4.4767 | 4.3324 | 4.2354 |  | 4.8062
РУ 20 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-20 |  | U, кВ | нет учета
2 СШ-20 |  | U, кВ | нет учета
ВЛ 20 | Хабариха | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Отходящие ВЛ 20 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Баланс мощностей 20 кВ |  | P, МВт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q, МВАр |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7
яч.3 | Лукойл-УНГ | P, МВт | АСКУЭ | 2.3392 | 2.346 | 2.3176 | 2.3128 | 2.316 | 2.3208 | 2.3176 | 2.3112 | 2.3528 | 2.3484 | 2.3576 | 2.3652 | 2.374 | 2.3592 | 2.3372 | 2.3328 | 2.3236 | 2.3356 | 2.3268 | 2.3252 | 2.3512 | 2.3524 | 2.3544 | 2.3628 | 56.1404
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.9408 | 0.9636 | 0.9472 | 0.9384 | 0.9496 | 0.9588 | 0.936 | 0.908 | 0.914 | 0.9408 | 0.9308 | 0.922 | 0.9328 | 0.9364 | 0.9328 | 0.9392 | 0.938 | 0.9188 | 0.9208 | 0.916 | 0.9324 | 0.9408 | 0.9668 | 0.9704 | 22.4952
|  | I, А | ТИ | 135 | 135 | 132 | 132 | 132 | 131 | 133 | 134 | 137 | 134 | 134 | 134 | 134 | 135 | 134 | 133 | 132 | 134 | 135 | 134 | 135 | 136 | 134 | 135
|  | tgφ |  | 0.40219 | 0.41074 | 0.4087 | 0.40574 | 0.41002 | 0.41313 | 0.40387 | 0.39287 | 0.38847 | 0.40061 | 0.39481 | 0.38982 | 0.39292 | 0.39691 | 0.39911 | 0.40261 | 0.40368 | 0.39339 | 0.39574 | 0.39394 | 0.39656 | 0.39993 | 0.41064 | 0.4107 | 0.4007
яч.5 | п.Усть-Цильма, РП-10 | P, МВт | счетчик | 0.444 | 0.39 | 0.426 | 0.384 | 0.42 | 0.45 | 0.546 | 0.594 | 0.732 | 0.81 | 0.75 | 0.738 | 0.84 | 0.894 | 0.648 | 0.798 | 0.882 | 0.786 | 0.846 | 0.804 | 0.798 | 0.744 | 0.654 | 0.534 | 15.912 | 0.894 | 0.384
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.276 | 0.288 | 0.306 | 0.276 | 0.3 | 0.312 | 0.306 | 0.276 | 0.318 | 0.372 | 0.354 | 0.348 | 0.378 | 0.432 | 0.282 | 0.39 | 0.414 | 0.282 | 0.354 | 0.294 | 0.288 | 0.27 | 0.264 | 0.234 | 7.614
|  | I, А | ТИ | 30 | 26 | 28 | 27 | 29 | 31 | 38 | 41 | 43 | 48 | 47 | 50 | 46 | 43 | 46 | 47 | 48 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 38 | 37 |  | 50
|  | tgφ |  | 0.62162 | 0.73846 | 0.71831 | 0.71875 | 0.71429 | 0.69333 | 0.56044 | 0.46465 | 0.43443 | 0.45926 | 0.472 | 0.47154 | 0.45 | 0.48322 | 0.43519 | 0.48872 | 0.46939 | 0.35878 | 0.41844 | 0.36567 | 0.3609 | 0.3629 | 0.40367 | 0.4382 | 0.47851
яч.7 | Телецентр | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Х.Х.
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.4 | Аэропорт | P, МВт | счетчик | 0.009 | 0.011 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.515 | 0.05 | 0.009
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.25 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13592
яч.6 | п.Усть-Цильма | P, МВт | счетчик | 0.63 | 0.66 | 0.648 | 0.588 | 0.582 | 0.63 | 0.78 | 0.834 | 1.128 | 1.278 | 1.152 | 1.116 | 1.206 | 1.146 | 1.098 | 1.092 | 1.296 | 0.894 | 1.386 | 1.254 | 1.164 | 0.93 | 1.254 | 0.87 | 23.616 | 1.386 | 0.582
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.33 | 0.36 | 0.372 | 0.336 | 0.354 | 0.378 | 0.384 | 0.342 | 0.492 | 0.552 | 0.504 | 0.498 | 0.498 | 0.696 | 0.426 | 0.534 | 0.588 | 0.33 | 0.45 | 0.402 | 0.378 | 0.372 | 0.36 | 0.33 | 10.266
|  | I, А | ТИ | 40 | 47 | 41 | 35 | 36 | 42 | 49 | 65 | 69 | 71 | 71 | 67 | 69 | 64 | 62 | 64 | 65 | 67 | 75 | 74 | 75 | 66 | 62 | 56 |  | 75
|  | tgφ |  | 0.52381 | 0.54545 | 0.57407 | 0.57143 | 0.60825 | 0.6 | 0.49231 | 0.41007 | 0.43617 | 0.43192 | 0.4375 | 0.44624 | 0.41294 | 0.60733 | 0.38798 | 0.48901 | 0.4537 | 0.36913 | 0.32468 | 0.32057 | 0.32474 | 0.4 | 0.28708 | 0.37931 | 0.43471
яч.8 | п.Гарево | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 2.46
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 1
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4065
| ТСН (сумматор) | P, МВт | счетчик | 0.0002 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0 | 0.0002 | 0 | 0.003
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 2: без яч.3; 3: АЧР; 4: 1.106; 10: 2.248; 18: 1.73; 21: 2.092 | 7.176
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 3.5222 | 3.487 | 3.5226 | 3.4188 | 3.433 | 3.5308 | 3.7536 | 3.8742 | 4.3228 | 4.5964 | 4.4296 | 4.3792 | 4.59 | 4.5592 | 4.2332 | 4.3328 | 4.6416 | 4.0656 | 4.6488 | 4.5232 | 4.4432 | 4.1164 | 4.3624 | 3.8568 | 98.6434
|  | Q, МВАр |  | 1.6068 | 1.6516 | 1.6652 | 1.5904 | 1.6436 | 1.7088 | 1.666 | 1.566 | 1.774 | 1.9148 | 1.8388 | 1.808 | 1.8588 | 2.1144 | 1.6908 | 1.9032 | 1.99 | 1.5708 | 1.7648 | 1.652 | 1.6384 | 1.6228 | 1.6308 | 1.5744 | 41.4452
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.0058 | -0.091 | 0.0294 | -0.1788 | -0.013 | 0.0092 | 0.0264 | -0.2502 | 0.1172 | -0.1204 | 0.0344 | -0.1552 | 0.09 | -0.0832 | -0.0332 | 0.0832 | 0.2544 | -0.5016 | 0.4152 | -0.0592 | -0.0272 | 0.0356 | -0.3664 | -0.4728 | -1.2514
|  | Q, МВАр |  | -0.0588 | -0.0796 | -0.0572 | -0.0904 | -0.0236 | -0.0528 | -0.07 | 0.018 | 0.026 | -0.1148 | -0.0388 | -0.104 | 0.1452 | -0.2184 | -0.0348 | 0.0288 | -0.166 | -0.1188 | 0.0112 | -0.068 | -0.0664 | -0.1348 | -0.1428 | 0.1776 | -1.2332
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 3.4188; 10: 4.5964; 18: 4.0656; 21: 4.4432
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Западная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
яч.7 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 34.8
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 60 | 52 | 48 | 48 | 52 | 60 | 80 | 96 | 104 | 108 | 104 | 104 | 104 | 100 | 96 | 96 | 92 | 92 | 92 | 96 | 100 | 96 | 88 | 68
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.13 | Т-1-10 3 сек. | P, МВт | счетчик | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 16.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 40 | 40 | 36 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 48 | 56 | 52 | 52 | 52 | 52 | 48 | 48 | 48 | 44 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 6.6
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 18 | 24 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0
яч.14 | Т-2-10 4 сек. | P, МВт | счетчик | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 52.5
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 102 | 96 | 90 | 90 | 90 | 102 | 132 | 150 | 156 | 162 | 162 | 162 | 162 | 156 | 156 | 150 | 150 | 156 | 162 | 162 | 174 | 168 | 144 | 120
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.2 | 3.9
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 2.9 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.1 | 4.9 | 5.6 | 4.7 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 5.2 | 3.9 |  | 5.9
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
3 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
4 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5
яч.1 | УРЭС | P, МВт | счетчик | 1.04 | 0.64 | 0.64 | 0.96 | 0.64 | 0.88 | 1.2 | 1.52 | 1.76 | 1.68 | 1.76 | 1.68 | 1.92 | 1.52 | 1.68 | 1.76 | 1.36 | 1.52 | 1.52 | 1.6 | 1.68 | 1.6 | 1.52 | 1.2 | 33.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 56 | 50 | 45 | 46 | 48 | 59 | 78 | 94 | 99 | 99 | 101 | 101 | 98 | 98 | 90 | 94 | 90 | 88 | 88 | 91 | 96 | 96 | 83 | 64
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.9 | РП-Сангородок яч.11 | P, МВт | счетчик | 0.48 | 0.32 | 0.4 | 0.32 | 0.48 | 0.48 | 0.56 | 0.72 | 0.72 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.8 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.56 | 0.56 | 14.48
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 32 | 30 | 30 | 30 | 32 | 35 | 42 | 43 | 45 | 50 | 46 | 46 | 45 | 48 | 43 | 42 | 40 | 38 | 42 | 43 | 43 | 42 | 38 | 34
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.2 | УРЭС , РП Южная | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.3 | СМН | P, МВт | АСКУЭ | 0.044 | 0.0288 | 0.0296 | 0.0282 | 0.029 | 0.0272 | 0.0472 | 0.071 | 0.075 | 0.0884 | 0.0902 | 0.0824 | 0.0834 | 0.0792 | 0.0684 | 0.072 | 0.0682 | 0.0648 | 0.0636 | 0.058 | 0.0526 | 0.0502 | 0.0522 | 0.05 | 1.4036
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0112 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0018 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0132 | 0.015 | 0.016 | 0.0154 | 0.0166 | 0.0194 | 0.0218 | 0.0244 | 0.0224 | 0.0256 | 0.0262 | 0.0246 | 0.025 | 0.0214 | 0.0162 | 0.0142 | 0.0166 | 0.0138 | 0.3698
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.25455 | 0.076389 | 0.094595 | 0.06383 | 0.089655 | 0.051471 | 0.27966 | 0.21127 | 0.21333 | 0.17421 | 0.18404 | 0.23544 | 0.26139 | 0.30808 | 0.32749 | 0.35556 | 0.38416 | 0.37963 | 0.39308 | 0.36897 | 0.30798 | 0.28287 | 0.31801 | 0.276 | 0.26347
яч.4 | СМН | P, МВт | АСКУЭ | 0.0942 | 0.0928 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.0928 | 0.1016 | 0.1236 | 0.1716 | 0.2258 | 0.2232 | 0.2272 | 0.2088 | 0.2152 | 0.2112 | 0.21 | 0.2082 | 0.1872 | 0.1562 | 0.1366 | 0.12 | 0.111 | 0.1044 | 0.1018 | 3.5974
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.0942 | 0.0928 | 0.092 | 0.091 | 0.091 | 0.0928 | 0.1016 | 0.1236 | 0.1716 | 0.2258 | 0.2232 | 0.2272 | 0.2088 | 0.2152 | 0.2112 | 0.21 | 0.2082 | 0.1872 | 0.1562 | 0.1366 | 0.12 | 0.111 | 0.1044 | 0.1018 | 3.5974
|  | I, А | ТИ | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 1 to 24
яч.10 | РП-Сангородок яч.10 | P, МВт | счетчик | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.16 | 0.2 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 0.44 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 9.32
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.2 | 0.16 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.4 | 0.36 | 0.52 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.48 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | 9.6
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 35 | 38 | 35 | 35 | 37 | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 31 | 30
|  | tgφ |  | 1.4286 | 1.1429 | 1.1429 | 1.25 | 0.8 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.84615 | 1 | 1 | 1.0909 | 0.76923 | 0.81818 | 1.0833 | 1.2222 | 1 | 1 | 1.0909 | 0.9 | 1.1111 | 1.25 | 1.03
яч.11 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.12 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.47 | РП-Сангородок яч.11 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.48 | Профилакторий УГТУ "Планета" Крохаль | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 2.28
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.25 | ООО "РСК Энергосервис" | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 2.08
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 2.08
|  | I, А | расчет | 6.2211 | 6.2211 | 9.3317 | 9.3317 | 9.3317 | 6.1624 | 9.3317 | 9.3317 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2211 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2211 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2809 | 6.2211 | 3.1106 | 6.2211
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 1 to 24
яч.29 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.31 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.24 | ООО Энергосервис Коми | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0 | 0.28 | 3.48
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 2.2
|  | I, А | расчет | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | tgφ |  | 0.33333 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.33333 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.66667 | 0.75 | 0.6 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.6 | 0.6 | 1 | #DIV/0! | 0.28571 | 0.63218
яч.26 | ООО "РСК Энергосервис" | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.30 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.32 | УРЭС, РП Южная | P, МВт | счетчик | 0.88 | 0.8 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.04 | 1.36 | 1.84 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 2.32 | 1.92 | 2 | 1.76 | 1.76 | 2 | 1.84 | 2.08 | 1.84 | 2.24 | 2 | 2 | 1.52 | 39.76
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 72 | 64 | 58 | 58 | 58 | 69 | 94 | 109 | 114 | 118 | 115 | 118 | 117 | 112 | 114 | 109 | 109 | 115 | 118 | 120 | 128 | 123 | 109 | 90
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.5 | ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0128 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.0112 | 0.0128 | 0.0062 | 0.005 | 0.005 | 0.0042 | 0.0044 | 0.0044 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.0048 | 0.0042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.15
яч.6 | ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 3.111 | 2.4126 | 2.6126 | 2.7302 | 2.6112 | 3.1728 | 3.955 | 5.0396 | 5.4916 | 5.4784 | 5.7978 | 5.914 | 5.8562 | 5.2994 | 5.2436 | 5.246 | 5.0404 | 4.977 | 5.1438 | 5.0394 | 5.6568 | 5.0852 | 4.7606 | 4.1558 | 109.831
|  | Q, МВАр |  | 0.6254 | 0.575 | 0.6148 | 0.4928 | 0.4136 | 0.6542 | 0.6748 | 0.7786 | 0.8276 | 0.8412 | 0.8398 | 0.9666 | 0.9106 | 0.9196 | 0.7936 | 0.7956 | 0.9144 | 0.8518 | 0.7812 | 0.758 | 0.8162 | 0.6852 | 0.641 | 0.6756 | 17.8472
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.211 | 0.9874 | 0.0874 | -0.0302 | 0.0888 | 0.2272 | 0.145 | -0.4396 | -0.1916 | -0.1784 | 0.0022 | -0.014 | -0.0562 | 0.3006 | -0.1436 | -0.346 | 0.5596 | -0.277 | 0.7562 | -0.1394 | -0.5568 | -0.0852 | 0.4394 | -0.2558 | 0.669
|  | Q, МВАр |  | -0.6254 | -0.575 | -0.6148 | -0.4928 | -0.4136 | -0.6542 | -0.6748 | -0.7786 | -0.8276 | -0.8412 | -0.8398 | -0.9666 | -0.9106 | -0.9196 | -0.7936 | -0.7956 | -0.9144 | -0.8518 | -0.7812 | -0.758 | -0.8162 | -0.6852 | -0.641 | -0.6756 | -17.8472
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 3: 0.1592; 10: 0.4342; 18: 0.372; 21: 0.2926
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Ванью 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
ПБВ 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
ПБВ 2 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 3; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 3; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 3; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 3; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 3; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 3; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
яч.7 | Т-1-6 1 сек. | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3024 | 0.3264 | 0.336 | 0.312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3264 | 0.3216 | 0.3408 | 0.3408 | 0.288 | 0.336 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0528 | 0.0192 | 0.0048 | 5.5696
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.44
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.19841 | 0.18382 | 0.17857 | 0.19231 | 0.18116 | 0.18116 | 0.18382 | 0.18657 | 0.17606 | 0.17606 | 0.20833 | 0.17857 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1364 | 3.125 | 12.5 | 0.25855
яч.2 | Т-2-6 2 сек. | P, МВт | счетчик | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048
|  | I, А | ТИ | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.6667
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.1 | 0.2048 | 0.2 | 0.3048 | 0.3072 | 0.3312 | 0.336 | 0.312 | 0.3312 | 0.3312 | 0.3264 | 0.3312 | 0.3408 | 0.3408 | 0.288 | 0.336 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0528 | 0.0192 | 0.0048
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.108 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.11662 | 0.21341 | 0.20881 | 0.31065 | 0.313 | 0.33659 | 0.34132 | 0.31772 | 0.34836 | 0.33659 | 0.33187 | 0.33659 | 0.34604 | 0.34604 | 0.29418 | 0.34132 | 0.20881 | 0.20881 | 0.20881 | 0.11662 | 0.11662 | 0.079924 | 0.062997 | 0.060192 |  | 0.34836
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.1 | 6.1 | 6.11 | 6.06 | 6.06 | 6.1 | 6.07 | 6.11 | 6.16 | 6.16 | 6.15 | 6.16 | 6.14 | 6.14 | 6.12 | 6.14 | 6.2 | 6.16 | 6.19 | 6.18 | 6.18 | 6.2 | 6.1 | 6.12
2 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.13 | 6.14 | 6.14 | 6.09 | 6.1 | 6.14 | 6.1 | 6.14 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.2 | 6.17 | 6.17 | 6.16 | 6.18 | 6.24 | 6.19 | 6.23 | 6.22 | 6.22 | 6.24 | 6.14 | 6.15
яч.1 | Водонасосная | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.9 | Водонасосная | P, МВт | счетчик | 0.0036 | 0.0054 | 0.0072 | 0.0378 | 0.306 | 0.324 | 0.324 | 0.306 | 0.324 | 0.324 | 0.306 | 0.288 | 0.36 | 0.342 | 0.306 | 0.306 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0036 | 3.8916
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58824 | 0.55556 | 0.55556 | 0.58824 | 0.55556 | 0.55556 | 0.58824 | 0.625 | 0.5 | 1.0526 | 0.58824 | 0.58824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6013
яч.10 | Сосногорский ЛПУМГ | P, МВт | счетчик | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.252
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.72
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2.8571
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0011 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0108 | сумматор
| ТСН-2 | P, МВт | [25 empty] | 0
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.0156 | 0.0114 | 0.0132 | 0.0498 | 0.318 | 0.336 | 0.336 | 0.318 | 0.33 | 0.33 | 0.318 | 0.3 | 0.372 | 0.354 | 0.318 | 0.318 | 0.0138 | 0.0096 | 0.0096 | 0.0156 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0156 | 4.1436
|  | Q, МВАр |  | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.204 | 0.204 | 0.216 | 0.204 | 0.204 | 0.216 | 0.204 | 0.204 | 0.216 | 0.396 | 0.216 | 0.204 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 3.06
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.0844 | 0.1934 | 0.1868 | 0.255 | -0.0108 | -0.0048 | 2.7284e-13 | -0.006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0084 | 0.0312 | -0.0312 | -0.0132 | -0.03 | 0.018 | 0.1862 | 0.1904 | 0.1904 | 0.0844 | 0.0862 | 0.039 | 0.0054 | -0.0108 | 1.4548
|  | Q, МВАр |  | 0.036 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | -0.144 | -0.144 | -0.156 | -0.144 | -0.096 | -0.156 | -0.144 | -0.144 | -0.156 | -0.336 | -0.156 | -0.144 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.024 | 0.024 | 0.036 | 0.024 | 0.036 | -1.572
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Сосновка 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117.88 | 118 | 118.18 | 118.35 | 118.1 | 118.87 | 118.28 | 118.92 | 119.87 | 119.93 | 119.88 | 120.19 | 119.64 | 119.65 | 119.56 | 119.67 | 119.9 | 119.22 | 119.88 | 119.67 | 119.88 | 119.76 | 118.04 | 118.29
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 117.59 | 117.7 | 117.79 | 118.02 | 117.75 | 118.64 | 118 | 118.77 | 119.7 | 119.81 | 119.75 | 120.12 | 119.47 | 119.43 | 119.37 | 119.54 | 119.75 | 119 | 119.74 | 119.56 | 119.76 | 119.68 | 117.71 | 118.04
яч.25 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 60
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 3.5
|  | I, А | ТИ | 116 | 95 | 97 | 91 | 94 | 103 | 121 | 150 | 161 | 168 | 181 | 165 | 171 | 179 | 178 | 164 | 150 | 158 | 150 | 149 | 150 | 145 | 137 | 120
|  | tgφ |  | 0.041667 | 0.04 | 0.0625 | 0.057143 | 0.05 | 0.04 | 0.034783 | 0.042105 | 0.033333 | 0.035714 | 0.04 | 0.046667 | 0.053333 | 0.071429 | 0.075 | 0.1 | 0.11429 | 0.093333 | 0.085714 | 0.071429 | 0.061538 | 0.042857 | 0.030769 | 0.041667 | 0.058333
яч.27 | Т-1-10 3 сек. | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.26 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.36 | 0.32 | 0.28 | 0.24 | 8.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 15 | 24 | 17 | 23 | 24 | 26 | 25 | 20 | 25 | 22 | 31 | 22 | 20 | 19 | 21 | 32 | 20 | 15 | 15
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.36 | 0.75 | 0.3 | #DIV/0!
яч.28 | Т-2-10 4 сек. | P, МВт | счетчик | 1.5 | 1.5 | 1.65 | 1.65 | 1.8 | 1.8 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 3.3 | 3.3 | 2.94 | 2.76 | 2.55 | 2.4 | 2.25 | 2.4 | 2.52 | 2.76 | 2.64 | 2.52 | 2.4 | 2.22 | 1.92 | 55.08
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 0.57 | 0.57 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.66 | 0.63 | 0.6 | 15.18
|  | I, А | ТИ | 113 | 102 | 98 | 99 | 102 | 112 | 140 | 151 | 163 | 159 | 155 | 154 | 161 | 157 | 150 | 155 | 149 | 155 | 163 | 161 | 161 | 162 | 144 | 129
|  | tgφ |  | 0.4 | 0.4 | 0.36364 | 0.36364 | 0.35 | 0.36667 | 0.33846 | 0.3 | 0.26667 | 0.17273 | 0.17273 | 0.20408 | 0.22826 | 0.25882 | 0.2875 | 0.32 | 0.275 | 0.25 | 0.22826 | 0.25 | 0.27381 | 0.53 | 0.4 | 0.33 | 0.2756
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 4.1 | 3.7 | 3.45 | 3.25 | 3.64 | 4.06 | 4.55 | 4.32 | 5.01 | 6.5 | 6.74 | 6.42 | 6.26 | 5.81 | 6.04 | 5.45 | 5.6 | 5.92 | 5.96 | 5.84 | 5.48 | 5.52 | 5.1 | 4.56
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.69 | 0.74 | 0.79 | 0.86 | 0.93 | 1 | 0.98 | 0.91 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.78 | 0.71 | 0.7
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 4.1593 | 3.762 | 3.5203 | 3.3204 | 3.7086 | 4.1269 | 4.6098 | 4.378 | 5.0559 | 6.5344 | 6.7752 | 6.4625 | 6.3097 | 5.8733 | 6.1112 | 5.541 | 5.6851 | 5.9895 | 6.0232 | 5.903 | 5.5455 | 5.5748 | 5.1492 | 4.6134 |  | 6.7752
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.27 | 10.28 | 10.29 | 10.32 | 10.29 | 10.36 | 10.3 | 10.37 | 10.42 | 10.42 | 10.4 | 10.45 | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.4 | 10.43 | 10.36 | 10.43 | 10.4 | 10.43 | 10.43 | 10.27 | 10.3
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.45 | 10.46 | 10.47 | 10.49 | 10.47 | 10.54 | 10.48 | 10.56 | 10.64 | 10.46 | 10.46 | 10.49 | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.44 | 10.46 | 10.4 | 10.46 | 10.44 | 10.45 | 10.45 | 10.28 | 10.31
яч.9 | ж/д, РП-10 Сосногорск | P, МВт | счетчик | 1.056 | 0.984 | 0.84 | 0.876 | 0.96 | 1.008 | 1.164 | 1.356 | 1.512 | 1.62 | 1.668 | 1.5 | 1.416 | 1.5 | 1.632 | 1.5 | 1.476 | 1.524 | 1.596 | 1.488 | 1.428 | 1.368 | 1.296 | 1.212 | 31.98 | 1.668 | 0.84
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0168 | 0.4032
|  | I, А | ТИ | 68 | 54 | 49 | 48 | 52 | 54 | 63 | 87 | 91 | 90 | 99 | 84 | 94 | 99 | 96 | 84 | 83 | 85 | 79 | 80 | 78 | 79 | 72 | 64
|  | tgφ |  | 0.015909 | 0.017073 | 0.02 | 0.019178 | 0.0175 | 0.016667 | 0.014433 | 0.012389 | 0.011111 | 0.01037 | 0.010072 | 0.0112 | 0.011864 | 0.0112 | 0.010294 | 0.0112 | 0.011382 | 0.011024 | 0.010526 | 0.01129 | 0.011765 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0.012608
яч.17 | ж/д Сосногорск | P, МВт | счетчик | 0.034 | 0.028 | 0.024 | 0.02 | 0.024 | 0.028 | 0.032 | 0.034 | 0.03 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.028 | 0.03 | 0.028 | 0.026 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.668
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.046 | 0.04 | 0.036 | 0.04 | 0.04 | 0.042 | 0.038 | 0.04 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.03 | 0.036 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.036 | 0.04 | 0.04 | 0.036 | 0.038 | 0.038 | 0.04 | 0.036 | 0.91
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | tgφ |  | 1.3529 | 1.4286 | 1.5 | 2 | 1.6667 | 1.5 | 1.1875 | 1.1765 | 1.2 | 1.3846 | 1.2857 | 1.1538 | 1.5 | 1.3846 | 1.3571 | 1.3846 | 1.2857 | 1.4286 | 1.3333 | 1.2857 | 1.4615 | 0 | 0 | 0 | 1.3623
яч.10 | РП-600 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.34 | Ледовый дворец | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.18 | ЦРП | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | откл
яч.11 | КТП-692 | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0.036 | 0.042 | 0.048 | 0.054 | 0.066 | 0.066 | 0.054 | 0.066 | 0.084 | 0.096 | 0.12 | 0.12 | 0.108 | 0.096 | 0.078 | 0.072 | 0.078 | 0.084 | 0.072 | 0.072 | 0.066 | 0.054 | 0.042 | 1.704 | 0.12 | 0.03
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0
яч.15 | РП-600 | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.19 | ЦРП | P, МВт | счетчик | 0.068 | 0.088 | 0.104 | 0.104 | 0.1 | 0.116 | 0.112 | 0.136 | 0.156 | 0.18 | 0.208 | 0.232 | 0.208 | 0.184 | 0.168 | 0.148 | 0.144 | 0.124 | 0.144 | 0.168 | 0.144 | 0.132 | 0.124 | 0.104 | 3.396
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | РП-5 | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.06 | 0.076 | 0.096 | 0.116 | 0.124 | 0.144 | 0.164 | 0.176 | 0.188 | 0.192 | 0.184 | 0.172 | 0.16 | 0.148 | 0.14 | 0.144 | 0.156 | 0.164 | 0.148 | 0.128 | 0.112 | 0.096 | 0.072 | 3.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0
яч.31 | Ледовый дворец | P, МВт | счетчик | 0.1 | 0.108 | 0.112 | 0.116 | 0.12 | 0.116 | 0.116 | 0.12 | 0.124 | 0.136 | 0.152 | 0.172 | 0.18 | 0.176 | 0.18 | 0.172 | 0.196 | 0.204 | 0.192 | 0.184 | 0.168 | 0.16 | 0.148 | 1.128 | 4.58
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.044 | 0.044 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.052 | 0.048 | 0.044 | 0.048 | 0.056 | 0.056 | 0.052 | 0.056 | 0.06 | 0.064 | 0.068 | 0.072 | 0.064 | 0.056 | 0.048 | 0.04 | 1.248
|  | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7
tgφ
яч.20 | РП-600 | P, МВт | счетчик | 0.72 | 0.96 | 1.08 | 1.2 | 1.32 | 1.44 | 1.56 | 1.68 | 1.8 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 1.92 | 1.8 | 1.68 | 39.96
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | 0.96 | 0.84 | 1.08 | 0.84 | 0.66 | 0.42 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.6 | 15.78
|  | I, А | ТИ | 82 | 79 | 76 | 75 | 81 | 80 | 102 | 111 | 119 | 118 | 115 | 115 | 121 | 118 | 110 | 116 | 108 | 115 | 122 | 120 | 120 | 124 | 104 | 95
|  | tgφ |  | 0.83333 | 0.625 | 0.55556 | 0.5 | 0.45455 | 0.41667 | 0.38462 | 0.35714 | 0.33333 | 0.3125 | 0.29412 | 0.3125 | 0.46667 | 0.53333 | 0.46667 | 0.6 | 0.46667 | 0.34375 | 0.20588 | 0.34375 | 0.26471 | 0.59 | 0.47 | 0.59 | 0.39489
яч.13 | РП-600 | P, МВт | счетчик | 1.44 | 0.72 | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.72 | 1.68 | 2.04 | 0.36 | 0.96 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | 1.2 | 0.84 | 27.24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 45 | 39 | 44 | 39 | 41 | 48 | 53 | 59 | 67 | 74 | 79 | 78 | 73 | 77 | 78 | 76 | 65 | 70 | 69 | 65 | 68 | 65 | 61 | 51
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.24 | РП-10 Сосногорск | P, МВт | счетчик | 0.396 | 0.34 | 0.3 | 0.328 | 0.364 | 0.396 | 0.428 | 0.452 | 0.472 | 0.488 | 0.52 | 0.5 | 0.488 | 0.472 | 0.488 | 0.496 | 0.524 | 0.548 | 0.572 | 0.56 | 0.552 | 0.54 | 0.528 | 0.504 | 11.256
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.312 | 0.284 | 0.288 | 0.288 | 0.304 | 0.288 | 0.272 | 0.252 | 0.24 | 0.228 | 0.24 | 0.256 | 0.28 | 0.3 | 0.284 | 0.264 | 0.24 | 0.268 | 0.28 | 0.272 | 0.264 | 0.28 | 0.272 | 0.288 | 6.544
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 | 36 | 35 | 36 | 34 | 30
|  | tgφ |  | 0.78788 | 0.83529 | 0.96 | 0.87805 | 0.83516 | 0.72727 | 0.63551 | 0.55752 | 0.50847 | 0.46721 | 0.46154 | 0.512 | 0.57377 | 0.63559 | 0.58197 | 0.53226 | 0.45802 | 0.48905 | 0.48951 | 0.48571 | 0.47826 | 0 | 0 | 0 | 0.58138
яч.23 | ТП-799 Т-2 Ледовый дворец | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
яч.30 | ТП-799 Т-1 Ледовый дворец | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 3.884 | 3.324 | 3.178 | 3.508 | 3.898 | 4.134 | 4.342 | 5.676 | 6.376 | 5.002 | 5.864 | 6.094 | 5.608 | 5.626 | 5.86 | 5.68 | 5.704 | 5.902 | 6.142 | 5.768 | 5.878 | 5.648 | 5.276 | 5.612 | 123.984
|  | Q, МВАр |  | 1.0148 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9928 | 1.0088 | 0.9948 | 0.9708 | 0.9568 | 0.9448 | 0.9288 | 0.9368 | 0.9508 | 1.2288 | 1.3688 | 1.2308 | 1.4528 | 1.1928 | 1.0488 | 0.8248 | 1.0568 | 0.9228 | 0.9308 | 0.9768 | 0.9808 | 24.8852
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | 0.216 | 0.376 | 0.272 | -0.258 | -0.258 | -0.074 | 0.208 | -1.356 | -1.366 | 1.498 | 0.876 | 0.326 | 0.652 | 0.184 | 0.18 | -0.23 | -0.104 | 0.018 | -0.182 | 0.072 | -0.398 | -0.128 | -0.176 | -1.052 | -0.704
|  | Q, МВАр |  | -0.3148 | -0.3048 | -0.2848 | -0.3128 | -0.2988 | -0.2548 | -0.2308 | -0.2468 | -0.2648 | -0.2588 | -0.2468 | -0.2108 | -0.4388 | -0.5088 | -0.3008 | -0.4528 | -0.2128 | -0.1388 | 0.0452 | -0.1968 | -0.0728 | -0.1508 | -0.2668 | -0.2808 | -6.2052
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 3.296; 10: 4.678; 18: 5.542; 21: 5.582
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Крутая 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
РПН 2 |  |  |  | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120 | 120.5 | 120.9 | 120.4 | 121.4 | 120.3 | 121 | 121.5 | 121.9 | 121.8 | 121.9 | 121.4 | 121.2 | 121.4 | 121.6 | 122 | 120.8 | 121.4 | 120.7 | 121.9 | 121.6 | 120.1 | 120.3
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120.5 | 120.6 | 121.2 | 120.5 | 121.6 | 120.5 | 121.5 | 121.5 | 122.3 | 121.8 | 122.3 | 121.7 | 121.4 | 121.6 | 121.7 | 122.2 | 121.1 | 121.6 | 121.3 | 122 | 121.9 | 120.3 | 120.5
СМВ-110 | СМВ-110 | P, МВт | ТИ | 2.74 | 2.223 | 2.268 | 2.07 | 2.344 | 2.512 | 3.167 | 3.715 | 4.324 | 3.943 | 4.217 | 4.065 | 3.973 | 4.232 | 3.943 | 4.05 | 3.745 | 4.491 | 4.369 | 4.415 | 4.11 | 3.836 | 3.517 | 2.801
|  | Q, МВАр | ТИ | -5.755 | -5.953 | -5.785 | -6.029 | -6.029 | -6.044 | -6.013 | -5.709 | -5.054 | -5.405 | -5.009 | -5.481 | -5.298 | -4.872 | -5.222 | -5.237 | -5.648 | -5.07 | -5.328 | -5.237 | -5.77 | -5.709 | -5.618 | -5.77
|  | I, А | ТИ | 32 | 32 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 33 | 33 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32
яч.17 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 1.54
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 1.08
|  | I, А | ТИ | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.6 | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.66667 | 0.4 | 0.66667 | 0.75 | 1 | 0.7013
яч.14 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 3.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 2.3
|  | I, А | ТИ | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.8 | 1 | 0.66667 | 0.4 | 0.625 | 0.71429 | 0.55556 | 0.875 | 0.625 | 0.77778 | 0.75 | 0.71429 | 1 | 0.83333 | 0.625 | 0.71429 | 0.625 | 0.42857 | 0.5 | 0.71429 | 0.66667 | 0.67647
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.22 | 0.2 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.18
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.2 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.14
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.21633 | 0.21633 | 0.21633 | 0.18439 | 0.18439 | 0.21633 | 0.2953 | 0.26077 | 0.24413 | 0.27785 | 0.28425 | 0.26077 | 0.34409 | 0.28425 | 0.24413 | 0.24083 | 0.24083 | 0.26077 | 0.26077 | 0.26077 | 0.26 | 0.2506 | 0.27203 | 0.22804 |  | 0.34409
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.6
яч.3 | ЛПХ | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 1.2
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.04
|  | I, А | ТИ | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4
|  | tgφ |  | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 0.86667
яч.4 | пос. Верхнеижемский | P, МВт | счетчик | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.36
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0.27778
яч.5 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.7 | РП " Верхнеижемский" | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0.44
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | tgφ |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
яч.8 | РП " Верхнеижемский" | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 1.52
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | пос. Гажа-Яг, Кэмдин | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 1.3
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.76
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4
|  | tgφ |  | 0.66667 | 0.5 | 1 | 0.66667 | 1.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.66667 | 0.5 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.58462
яч.21 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.18 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0183
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0024 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0252
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.22 | 0.14 | 0.12 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.28 | 0.2 | 0.22 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.28 | 0.12 | 4.82
|  | Q, МВАр |  | 0.18 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 1.9
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.06 | -0.04 | -0.02 | 0.08 | 0.02 | -0.02 | 4.5475e-13 | -0.02 | 0.02 | 9.0949e-13 | 0.02 | -0.02 | 0.04 | -1.3642e-12 | 0.1 | -0.14 | -9.0949e-13 | 0.02 | 0.08 | -0.06 | 0.06 | 0.12
|  | Q, МВАр |  | -0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | -0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.06 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.1 | 0.08 | 1.48
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.2; 10: 0.24; 18: 0.12; 21: 0.22
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Южная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
яч.11 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
яч.12 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.56 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 13.4
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.56 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 13.4
|  | I, А | расчет | 30.8121 | 46.2181 | 15.406 | 15.406 | 30.8121 | 33.8933 | 43.1369 | 30.8121 | 46.2181 | 46.2181 | 61.6242 | 44.6775 | 44.6775 | 49.2994 | 30.8121 | 46.2181 | 46.2181 | 46.2181 | 46.2181 | 61.6242 | 46.2181 | 61.6242 | 61.6242 | 46.2181
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.56 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.44 | 0.56 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.58 | 0.58 | 0.64 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.56569 | 0.84853 | 0.28284 | 0.28284 | 0.56569 | 0.62225 | 0.79196 | 0.56569 | 0.84853 | 0.84853 | 1.1314 | 0.82024 | 0.82024 | 0.9051 | 0.56569 | 0.84853 | 0.84853 | 0.84853 | 0.84853 | 1.1314 | 0.84853 | 1.1314 | 1.1314 | 0.84853 |  | 1.1314
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6
яч.3 | ЦЭС | P, МВт | счетчик | 0.21 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.45 | 0.48 | 0.39 | 0.33 | 0.48 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.51 | 0.6 | 0.6 | 0.18 | 9.33
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.24 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.15 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 4.41
|  | I, А | расчет | 13.1742 | 18.6311 | 23.5667 | 18.6311 | 10.4631 | 7.3077 | 17.675 | 26.399 | 29.2309 | 23.3962 | 22.2256 | 26.9496 | 24.292 | 28.5376 | 26.3484 | 23.3962 | 25.8367 | 28.5376 | 28.5376 | 31.5589 | 29.4584 | 34.1201 | 34.6251 | 13.8654
|  | tgφ |  | 0.57143 | 0.77778 | 0.66667 | 0.77778 | 0.8 | 0.5 | 0.66667 | 0.4 | 0.5 | 0.46154 | 0.72727 | 0.25 | 0.35714 | 0.4375 | 0.57143 | 0.46154 | 0.33333 | 0.4375 | 0.4375 | 0.38889 | 0.35294 | 0.3 | 0.35 | 1 | 0.47267
яч.5 | ПС Троицк, яч.3 | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 2.82
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 1.92
|  | I, А | расчет | 4.6218 | 8.1703 | 5.8917 | 5.1673 | 2.3109 | 7.3077 | 8.1703 | 7.3077 | 10.3347 | 9.5281 | 9.5281 | 8.7997 | 9.5281 | 11.7834 | 6.9327 | 10.9616 | 7.3077 | 8.1703 | 9.2436 | 7.3077 | 8.1703 | 9.5281 | 8.7997 | 4.6218
|  | tgφ |  | 1 | 1.3333 | 0.66667 | 0.33333 | 1 | 2 | 1.3333 | 0.5 | 0.33333 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.66667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.68085
яч.7 | ЗАО Ель | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 1.38
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.33
|  | I, А | расчет | 1.6341 | 3.2681 | 3.2681 | 3.6539 | 1.6341 | 1.6341 | 3.6539 | 1.6341 | 5.1673 | 3.2681 | 5.8917 | 5.1673 | 3.2681 | 3.6539 | 4.9022 | 3.6539 | 5.1673 | 3.6539 | 3.2681 | 1.6341 | 3.2681 | 1.6341 | 3.6539 | 1.6341
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.66667 | 0.33333 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.23913
яч.4 | Лесоперевалочная база | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.009 | 0.006 | 0.015 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.39
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.48
|  | I, А | расчет | 3.2681 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6341 | 1.6341 | 2.3109 | 0 | 1.6341 | 1.706 | 0.32681 | 1.1555 | 1.8269 | 1.6341 | 2.3109 | 0 | 2.3109 | 1.6341 | 2.3109 | 1.6341 | 2.3109 | 0 | 2.3109 | 1.6341 | 2.3109
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.3333 | 0 | 1 | 0.5 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | #DIV/0! | 1 | #DIV/0! | 1 | 1.2308
яч.6 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.8 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0128
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.3 | 0.42 | 0.54 | 0.42 | 0.24 | 0.24 | 0.42 | 0.6 | 0.759 | 0.606 | 0.585 | 0.75 | 0.63 | 0.75 | 0.6 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.81 | 0.81 | 0.3 | 13.92
|  | Q, МВАр |  | 0.24 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.36 | 0.27 | 0.405 | 0.225 | 0.27 | 0.39 | 0.33 | 0.33 | 0.24 | 0.36 | 0.33 | 0.3 | 0.27 | 0.3 | 0.33 | 0.27 | 7.14
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.1 | 0.18 | -0.34 | -0.22 | 0.16 | 0.2 | 0.14 | -0.2 | -0.159 | -0.006 | 0.215 | -0.17 | -0.05 | -0.11 | -0.2 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.08 | -0.09 | -0.01 | -0.01 | 0.3 | -0.52
|  | Q, МВАр |  | 0.16 | 0.24 | -0.1 | -0.1 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.13 | 0.24 | 0.33 | 0.395 | 0.355 | 0.31 | 0.25 | 0.07 | 0.27 | 0.36 | 0.24 | 0.27 | 0.5 | 0.33 | 0.5 | 0.47 | 0.33 | 6.26
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.33; 10: 0.456; 18: 0.57; 21: 0.57
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Синегорье 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-1 20 кВ | Т-1-20 | P, МВт | счетчик | 0.189 | 0.189 | 0.063 | 0.189 | 0.084 | 0.126 | 0.252 | 0.252 | 0.21 | 0.252 | 0.252 | 0.294 | 0.252 | 0.336 | 0.294 | 0.294 | 0.294 | 0.336 | 0.42 | 0.462 | 0.378 | 0.294 | 0.378 | 0.252 | 6.342
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.042 | 0.042 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0.336
|  | I, А | ТИ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7
|  | U, кВ | ТИ | 21.5 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.5 | 21.2 | 20.9 | 20.6 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 21 | 20.9 | 21.2 | 21.2 | 21.3 | 21.2 | 21.4
|  | tgφ |  | 0.22222 | 0.22222 | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.16667 | 0 | 0 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.045455 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 0.05298
яч.11 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 0.264 | 0.246 | 0.204 | 0.24 | 0.27 | 0.282 | 0.396 | 0.528 | 0.672 | 0.468 | 0.576 | 0.576 | 0.396 | 0.672 | 0.444 | 0.468 | 0.42 | 0.66 | 0.444 | 0.492 | 0.48 | 0.372 | 0.408 | 0.336 | 10.314
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.18 | 0.156 | 0.15 | 0.162 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.126 | 0.246 | 0.156 | 0.216 | 0.228 | 0.192 | 0.216 | 0.18 | 0.228 | 0.12 | 0.3 | 0.12 | 0.192 | 0.18 | 0.084 | 0.18 | 0.144 | 4.236
|  | I, А | расчет | 17.5698 | 16.1715 | 14.0573 | 16.0751 | 17.6541 | 17.4111 | 23.8809 | 30.7265 | 40.1137 | 27.6528 | 34.4833 | 34.7252 | 24.6693 | 39.5671 | 26.8559 | 29.1814 | 24.2498 | 40.639 | 25.7814 | 29.6047 | 28.7361 | 21.1719 | 24.7569 | 20.2943
|  | tgφ |  | 0.68182 | 0.63415 | 0.73529 | 0.675 | 0.62222 | 0.51064 | 0.42424 | 0.23864 | 0.36607 | 0.33333 | 0.375 | 0.39583 | 0.48485 | 0.32143 | 0.40541 | 0.48718 | 0.28571 | 0.45455 | 0.27027 | 0.39024 | 0.375 | 0.22581 | 0.44118 | 0.42857 | 0.4107
яч.12 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.453 | 0.435 | 0.267 | 0.429 | 0.354 | 0.408 | 0.648 | 0.78 | 0.882 | 0.72 | 0.828 | 0.87 | 0.648 | 1.008 | 0.738 | 0.762 | 0.714 | 0.996 | 0.864 | 0.954 | 0.858 | 0.666 | 0.786 | 0.588
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.222 | 0.198 | 0.15 | 0.204 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.126 | 0.309 | 0.156 | 0.216 | 0.228 | 0.234 | 0.216 | 0.18 | 0.228 | 0.162 | 0.3 | 0.12 | 0.213 | 0.18 | 0.126 | 0.18 | 0.144
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.50447 | 0.47794 | 0.30625 | 0.47503 | 0.39184 | 0.43267 | 0.66942 | 0.79011 | 0.93456 | 0.73671 | 0.85571 | 0.89938 | 0.68896 | 1.0309 | 0.75963 | 0.79538 | 0.73215 | 1.0402 | 0.87229 | 0.97749 | 0.87668 | 0.67781 | 0.80635 | 0.60538 |  | 1.0402
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
2 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4
яч.3 | п.Синегорье | P, МВт | счетчик | 0.048 | 0.042 | 0.032 | 0.038 | 0.04 | 0.036 | 0.056 | 0.076 | 0.08 | 0.088 | 0.072 | 0.104 | 0.096 | 0.084 | 0.08 | 0.08 | 0.092 | 0.116 | 0.088 | 0.096 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 1.764
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 1.06
|  | I, А | расчет | 3.4357 | 4.066 | 3.7751 | 2.384 | 3.1405 | 2.9591 | 3.8205 | 6.246 | 5.0137 | 5.4185 | 4.1888 | 5.9365 | 7.0049 | 5.2152 | 5.0137 | 5.0137 | 5.5693 | 6.8781 | 5.4185 | 5.8297 | 6.0373 | 6.2809 | 4.9655 | 4.0033
|  | tgφ |  | 0.83333 | 1.4286 | 1.875 | 0.52632 | 1 | 1.1111 | 0.71429 | 1.0526 | 0.5 | 0.45455 | 0.27778 | 0.19231 | 0.83333 | 0.47619 | 0.5 | 0.5 | 0.43478 | 0.34483 | 0.45455 | 0.41667 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0.66667 | 0.60091
яч.5 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.7 | ДЭС "Усть-Цильма" | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | откл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
tgφ
яч.4 | с.Трусово, д.Филипповская | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.2 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 3.34 | 0.22 | 0.06
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | расчет | 4.399 | 3.331 | 4.4413 | 4.4413 | 5.5516 | 4.399 | 5.5516 | 11.3209 | 11.211 | 11.211 | 11.211 | 11.211 | 12.3321 | 10.0899 | 8.9688 | 8.9688 | 6.6619 | 11.211 | 6.7266 | 7.8477 | 7.8477 | 6.6619 | 6.6619 | 4.4413 |  | 12.3321
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.6 | д.Рочевская, д.Нонбург, д.Филипповская | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.072 | 0.086 | 0.09 | 0.1 | 0.096 | 0.136 | 0.188 | 0.26 | 0.16 | 0.196 | 0.22 | 0.18 | 0.176 | 0.168 | 0.168 | 0.148 | 0.224 | 0.156 | 0.172 | 0.16 | 0.132 | 0.144 | 0.104 | 3.656 | 0.26 | 0.072
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 1.42
|  | I, А | расчет | 6.9554 | 5.2031 | 5.2655 | 6.005 | 5.9793 | 5.7187 | 8.2523 | 10.8799 | 15.6151 | 9.2448 | 11.2133 | 14.0474 | 11.0416 | 10.8371 | 10.4305 | 10.4305 | 9.3399 | 12.755 | 9.8274 | 9.8988 | 9.2448 | 7.6572 | 8.6605 | 6.186 |  | 15.6151
|  | tgφ |  | 0.33333 | 0.83333 | 0.46512 | 0.66667 | 0.4 | 0.41667 | 0.44118 | 0.21277 | 0.38462 | 0.25 | 0.20408 | 0.54545 | 0.44444 | 0.45455 | 0.47619 | 0.47619 | 0.54054 | 0.17857 | 0.51282 | 0.23256 | 0.25 | 0.30303 | 0.41667 | 0.38462 | 0.3884
яч.8 | д.Мыза, д.Бор, д.Уег | P, МВт | счетчик | 0.04 | 0.036 | 0.032 | 0.036 | 0.036 | 0.056 | 0.08 | 0.064 | 0.068 | 0.048 | 0.056 | 0.076 | 0.06 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.052 | 0.092 | 0.06 | 0.068 | 0.068 | 0.052 | 0.072 | 0.048 | 1.356 | 0.092 | 0.032
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.5
|  | I, А | расчет | 2.4591 | 1.9986 | 2.095 | 2.2863 | 2.2863 | 3.7842 | 4.578 | 3.7955 | 3.9732 | 2.9149 | 3.3333 | 4.8142 | 3.5452 | 3.123 | 2.9149 | 3.6775 | 3.6421 | 5.1571 | 3.5452 | 3.8117 | 3.9732 | 3.093 | 4.1485 | 3.4688
|  | tgφ |  | 0.5 | 0 | 0.625 | 0.55556 | 0.55556 | 0.71429 | 0.25 | 0.3125 | 0.29412 | 0.41667 | 0.35714 | 0.52632 | 0.33333 | 0.38462 | 0 | 0.76923 | 0.76923 | 0 | 0.33333 | 0 | 0.29412 | 0.38462 | 0.27778 | 0.83333 | 0.36873
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0 | 0.004 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0.0032 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0336
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0092
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.288 | 0.21 | 0.23 | 0.244 | 0.276 | 0.268 | 0.372 | 0.528 | 0.608 | 0.496 | 0.524 | 0.6 | 0.556 | 0.492 | 0.46 | 0.46 | 0.412 | 0.632 | 0.424 | 0.476 | 0.468 | 0.384 | 0.416 | 0.292 | 10.116
|  | Q, МВАр |  | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.1 | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 2.98
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.165 | 0.225 | 0.037 | 0.185 | 0.078 | 0.14 | 0.276 | 0.252 | 0.274 | 0.224 | 0.304 | 0.27 | 0.092 | 0.516 | 0.278 | 0.302 | 0.302 | 0.364 | 0.44 | 0.478 | 0.39 | 0.282 | 0.37 | 0.296 | 6.54
|  | Q, МВАр |  | 0.122 | 0.078 | 0.03 | 0.104 | 0.068 | 0.024 | 0.048 | -0.014 | 0.149 | 0.056 | 0.136 | 0.048 | 0.054 | 0.076 | 0.06 | 0.068 | 0.002 | 0.22 | -0.02 | 0.133 | 0.08 | -0.014 | 0.06 | 0.024 | 1.592
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.206; 10: 0.408; 18: 0.516; 21: 0.368
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Замежная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
яч.11 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 0.186 | 0.21 | 0.15 | 0.162 | 0.168 | 0.204 | 0.288 | 0.36 | 0.402 | 0.438 | 0.414 | 0.384 | 0.372 | 0.324 | 0.342 | 0.3 | 0.354 | 0.378 | 0.42 | 0.426 | 0.48 | 0.414 | 0.36 | 0.288 | 7.824
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.108 | 0.126 | 0.114 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.138 | 0.12 | 0.126 | 0.156 | 0.18 | 0.18 | 0.168 | 0.144 | 0.18 | 0.156 | 0.18 | 0.174 | 0.162 | 0.126 | 0.138 | 0.132 | 0.12 | 0.12 | 3.408
|  | I, А | расчет | 11.7152 | 13.3394 | 10.2621 | 10.605 | 11.2454 | 13.2349 | 17.5605 | 21.0669 | 23.388 | 25.5665 | 24.5892 | 23.0998 | 22.4445 | 19.6837 | 21.4557 | 18.772 | 22.0474 | 23.1016 | 24.9911 | 24.6626 | 27.7272 | 24.1236 | 20.8662 | 17.1561
|  | tgφ |  | 0.58065 | 0.6 | 0.76 | 0.66667 | 0.71429 | 0.64706 | 0.47917 | 0.33333 | 0.31343 | 0.35616 | 0.43478 | 0.46875 | 0.45161 | 0.44444 | 0.52632 | 0.52 | 0.50847 | 0.46032 | 0.38571 | 0.29577 | 0.2875 | 0.31884 | 0.33333 | 0.41667 | 0.43558
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.21508 | 0.2449 | 0.1884 | 0.1947 | 0.20646 | 0.24298 | 0.31936 | 0.37947 | 0.42128 | 0.46495 | 0.45144 | 0.42409 | 0.40818 | 0.35456 | 0.38648 | 0.33814 | 0.39713 | 0.41612 | 0.45016 | 0.44424 | 0.49944 | 0.43453 | 0.37947 | 0.312 | 8.534 | 0.49944
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5
яч.3 | д.Боровская, д.Загривочная | P, МВт | счетчик | 0.03 | 0.024 | 0.028 | 0.03 | 0.03 | 0.058 | 0.07 | 0.116 | 0.084 | 0.104 | 0.088 | 0.072 | 0.08 | 0.072 | 0.088 | 0.058 | 0.078 | 0.082 | 0.09 | 0.084 | 0.076 | 0.072 | 0.076 | 0.062 | 1.652 | 0.116 | 0.024
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.8
|  | I, А | расчет | 2.7234 | 1.7017 | 1.8742 | 1.9639 | 2.7234 | 3.3417 | 4.4332 | 6.812 | 5.1651 | 5.8235 | 4.9155 | 4.4863 | 4.9182 | 4.5726 | 5.9129 | 3.9114 | 4.8665 | 5.0651 | 5.1183 | 5.1651 | 4.7679 | 4.5726 | 4.3213 | 3.5822
|  | tgφ |  | 1.3333 | 0.83333 | 0.71429 | 0.66667 | 1.3333 | 0.34483 | 0.57143 | 0.34483 | 0.47619 | 0.19231 | 0.22727 | 0.55556 | 0.5 | 0.55556 | 0.68182 | 0.68966 | 0.51282 | 0.4878 | 0.22222 | 0.47619 | 0.52632 | 0.55556 | 0.26316 | 0.32258 | 0.48426
яч.5 | с.Замежное, ТП-23 | P, МВт | счетчик | 0.104 | 0.096 | 0.08 | 0.084 | 0.084 | 0.092 | 0.136 | 0.168 | 0.216 | 0.22 | 0.19 | 0.168 | 0.188 | 0.16 | 0.15 | 0.134 | 0.154 | 0.156 | 0.186 | 0.212 | 0.236 | 0.184 | 0.156 | 0.134 | 3.688 | 0.236 | 0.08
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.1 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.68
|  | I, А | расчет | 7.8586 | 5.6647 | 5.4469 | 5.6227 | 5.0676 | 6.6407 | 8.1737 | 9.9037 | 12.4455 | 12.8722 | 12.2403 | 10.1353 | 11.2347 | 9.931 | 9.4377 | 7.7635 | 9.6342 | 9.7329 | 11.2406 | 12.2317 | 13.8341 | 10.7443 | 9.1906 | 8.0732
|  | tgφ |  | 0.96154 | 0.41667 | 0.75 | 0.71429 | 0.47619 | 0.86957 | 0.44118 | 0.35714 | 0.27778 | 0.36364 | 0.63158 | 0.47619 | 0.42553 | 0.5 | 0.53333 | 0.29851 | 0.51948 | 0.51282 | 0.43011 | 0.28302 | 0.33898 | 0.32609 | 0.38462 | 0.44776 | 0.45553
яч.7 | КРУН-10 | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.056 | 0.05 | 0.054 | 0.044 | 0.052 | 0.072 | 0.08 | 0.092 | 0.124 | 0.12 | 0.13 | 0.106 | 0.078 | 0.102 | 0.096 | 0.124 | 0.13 | 0.134 | 0.134 | 0.158 | 0.152 | 0.12 | 0.096 | 2.364 | 0.158 | 0.044
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.98
|  | I, А | расчет | 4.6218 | 3.2389 | 2.9332 | 3.6604 | 2.6326 | 3.5734 | 5.1536 | 4.578 | 5.1075 | 7.1644 | 6.8898 | 8.3143 | 6.2299 | 4.8665 | 6.5697 | 5.7737 | 7.6475 | 7.551 | 8.1508 | 8.1508 | 9.0483 | 8.7257 | 6.9554 | 5.3921
|  | tgφ |  | 1 | 0.35714 | 0.4 | 0.74074 | 0.45455 | 0.76923 | 0.83333 | 0.25 | 0 | 0.32258 | 0.33333 | 0.61538 | 0.37736 | 0.51282 | 0.58824 | 0.41667 | 0.48387 | 0.30769 | 0.44776 | 0.44776 | 0.25316 | 0.26316 | 0.33333 | 0.20833 | 0.41455
| ТСН | P, МВт | счетчик | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0154
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.194 | 0.176 | 0.158 | 0.168 | 0.158 | 0.202 | 0.278 | 0.364 | 0.392 | 0.448 | 0.398 | 0.37 | 0.374 | 0.31 | 0.34 | 0.288 | 0.356 | 0.368 | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.408 | 0.352 | 0.292 | 7.704
|  | Q, МВАр |  | 0.2 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.2 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 3.46
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.008 | 0.034 | -0.008 | -0.006 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | -0.01 | 0.016 | 0.014 | -0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.012 | -0.002 | 0.01 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.006 | 0.008 | -0.004 | 0.12
|  | Q, МВАр |  | -0.092 | 0.046 | 0.014 | -0.012 | 0.02 | -0.008 | -0.022 | -1.819e-12 | 0.026 | 0.016 | 1.819e-12 | -0.02 | 0.008 | -0.016 | -0.02 | 0.036 | -1.3642e-12 | 0.014 | 0.002 | -0.034 | -0.022 | -0.008 | -2.2737e-12 | 0.02 | -0.052
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.168; 10: 0.448; 18: 0.368; 21: 0.47
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Ижма 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | ТИ | 120.1 | 119.7 | 120.1 | 120.1 | 119.9 | 121.4 | 119.9 | 118.8 | 117 | 118.4 | 118.4 | 118.1 | 118.6 | 118.6 | 118.4 | 118.4 | 118.8 | 117.5 | 116.8 | 116.4 | 116.4 | 117 | 117.9 | 118.8
ВЛ-110 кВ №141 | ВЛ-141 | I, А | ТИ | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 40 | 37
|  | P, МВт | счетчик | 5.28 | 5.94 | 5.082 | 6.138 | 5.808 | 6.072 | 6.27 | 7.986 | 8.712 | 7.92 | 8.58 | 8.712 | 8.052 | 8.778 | 7.854 | 8.316 | 9.042 | 7.062 | 7.92 | 8.976 | 9.372 | 8.184 | 8.184 | 7.92 | 182.16
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
СМВ-110 | СМВ-110 | I, А | ТИ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 8
яч.17 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 1.224 | 1.008 | 0.912 | 1.056 | 0.96 | 1.092 | 1.284 | 1.944 | 2.088 | 2.028 | 2.148 | 2.232 | 1.992 | 2.256 | 1.728 | 1.824 | 2.148 | 1.692 | 1.92 | 1.944 | 2.424 | 1.92 | 1.956 | 1.644 | 41.424
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.96 | 0.888 | 0.84 | 1.008 | 0.888 | 0.936 | 0.816 | 0.648 | 1.056 | 0.852 | 0.972 | 1.008 | 0.888 | 1.212 | 0.804 | 1.008 | 1.056 | 0.816 | 0.816 | 0.792 | 0.9 | 0.804 | 0.816 | 0.936 | 21.72
|  | I, А | ТИ | 74 | 70 | 70 | 70 | 70 | 79 | 94 | 118 | 134 | 130 | 125 | 125 | 122 | 110 | 113 | 108 | 120 | 122 | 115 | 127 | 125 | 115 | 106 | 89 |  | 134
|  | tgφ |  | 0.78431 | 0.88095 | 0.92105 | 0.95455 | 0.925 | 0.85714 | 0.63551 | 0.33333 | 0.50575 | 0.42012 | 0.45251 | 0.45161 | 0.44578 | 0.53723 | 0.46528 | 0.55263 | 0.49162 | 0.48227 | 0.425 | 0.40741 | 0.37129 | 0.41875 | 0.41718 | 0.56934 | 0.52433
яч.18 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | ТИ | Часы замеров 1: откл. |  | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 1.224 | 1.008 | 0.912 | 1.056 | 0.96 | 1.092 | 1.284 | 1.944 | 2.088 | 2.028 | 2.148 | 2.232 | 1.992 | 2.256 | 1.728 | 1.824 | 2.148 | 1.692 | 1.92 | 1.944 | 2.424 | 1.92 | 1.956 | 1.644
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.96 | 0.888 | 0.84 | 1.008 | 0.888 | 0.936 | 0.816 | 0.648 | 1.056 | 0.852 | 0.972 | 1.008 | 0.888 | 1.212 | 0.804 | 1.008 | 1.056 | 0.816 | 0.816 | 0.792 | 0.9 | 0.804 | 0.816 | 0.936
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 1.5556 | 1.3434 | 1.2399 | 1.4599 | 1.3077 | 1.4382 | 1.5214 | 2.0492 | 2.3398 | 2.1997 | 2.3577 | 2.4491 | 2.181 | 2.561 | 1.9059 | 2.084 | 2.3935 | 1.8785 | 2.0862 | 2.0991 | 2.5857 | 2.0815 | 2.1194 | 1.8918 |  | 2.5857
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | ТИ | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.7
яч.3 | Заречье | P, МВт | счетчик | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | 0.52 | 0.56 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.64 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 11.02 | 1.1 | 0.24
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.2 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 0.16 | 0.24 | 0.16 | 5
|  | I, А | ТИ | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 29 | 30 | 30 | 33 | 29 | 26 | 26 | 25 | 28 | 34 | 26 | 32 | 31 | 28 | 26 | 22 |  | 34
|  | tgφ |  | 0.625 | 1 | 0.71429 | 0.71429 | 0.83333 | 0.75 | 0.625 | 0.30769 | 0.46154 | 0.5 | 0.38462 | 0.35714 | 0.46154 | 0.42857 | 0.55556 | 0.45455 | 0.6 | 0.33333 | 0.41667 | 0.45455 | 0.375 | 0.4 | 0.4 | 0.14545 | 0.45372
яч.7 | Телецентр | P, МВт | счетчик | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.392
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016
|  | I, А | ТИ | bar: 1 to 24
|  | tgφ |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.040816
яч.11 | РПК, Заречье | P, МВт | счетчик | 0.264 | 0.256 | 0.152 | 0.272 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.456 | 0.632 | 0.488 | 0.504 | 0.516 | 0.432 | 0.56 | 0.336 | 0.428 | 0.516 | 0.436 | 0.464 | 0.472 | 0.588 | 0.444 | 0.448 | 0.36 | 9.904 | 0.632 | 0.152
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.28 | 0.36 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.16 | 0.28 | 0.32 | 6.64
|  | I, А | ТИ | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 24 | 23 | 30 | 34 | 32 | 31 | 30 | 27 | 26 | 26 | 25 | 31 | 28 | 27 | 32 | 31 | 27 | 26 | 22 |  | 34
|  | tgφ |  | 1.2121 | 0.9375 | 2.1053 | 1.1765 | 0.92308 | 1.1429 | 0.70588 | 0.52632 | 0.50633 | 0.4918 | 0.47619 | 0.69767 | 0.64815 | 0.64286 | 0.71429 | 0.65421 | 0.54264 | 0.6422 | 0.51724 | 0.50847 | 0.47619 | 0.36036 | 0.625 | 0.88889 | 0.67044
яч.15 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.19 | Ласта | P, МВт | счетчик | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.3 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.46 | 0.02 | 4.88 | 0.46 | 0.02
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.18 | 0.3 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.22 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | 0.24 | 0.46 | 0.02 | 4.88
|  | I, А | ТИ | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 12
|  | tgφ | [25 empty] | 1 | bar: 1 to 24
яч.4 | Ижма | P, МВт | счетчик | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.495 | 0.375 | 0.39 | 0.435 | 0.39 | 0.45 | 0.27 | 0.345 | 0.36 | 0.285 | 0.285 | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 6.87 | 0.495 | 0.12
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.045 | 0.03 | 0.075 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 0.03 | 0.09 | 0.075 | 0.09 | 0.075 | 0.06 | 0.075 | 0.045 | 0.06 | 0.03 | 0.045 | 0.06 | 0.045 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.29
|  | I, А | ТИ | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 22 | 28 | 32 | 33 | 33 | 35 | 33 | 28 | 28 | 27 | 28 | 25 | 24 | 22 | 24 | 25 | 21 | 17
|  | tgφ |  | 0.28571 | 0.3 | 0.25 | 0.41667 | 0.3 | 0.4 | 0.21429 | 0.125 | 0.18182 | 0.2 | 0.23077 | 0.17241 | 0.15385 | 0.16667 | 0.16667 | 0.17391 | 0.083333 | 0.15789 | 0.21053 | 0.16667 | 0.18182 | 0.11111 | 0.11111 | 0.125 | 0.18777
яч.8 | ДЭС | P, МВт | счетчик | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.2 | 0.12 | 0.16 | 0.1 | 0.18 | 0.32 | 0.2 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 5.36 | 0.32 | 0.1
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 3.26
|  | I, А | ТИ | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 16 | 13
|  | tgφ |  | 0.6 | 1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.875 | 1 | 0.66667 | 0.5 | 0.8 | 0.30769 | 0.66667 | 0.53846 | 0.75 | 0.42857 | 0.66667 | 0.57143 | 0.54545 | 0.42857 | 0.42857 | 0.5625 | 0.38462 | 0.41667 | 0.75 | 0.60821
яч.12 | Аэропорт, Константиновка | P, МВт | счетчик | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.16 | 0.06 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.12 | 2.04 | 0.16 | 0.04
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 1.42
|  | I, А | ТИ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4
|  | tgφ |  | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.5 | 0.66667 | 0.6 | 1 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.28571 | 0.42857 | 1 | 0.66667 | 0.69608
яч.5 | ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0024 | 0.0032 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0034 | 0.003 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0034 | 0.004 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0036 | 0.004 | 0.0032 | 0.0036 | 0.004 | 0.082
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.2324 | 0.9452 | 0.8306 | 1.1114 | 0.9494 | 1.069 | 1.2014 | 1.6748 | 2.3956 | 1.8542 | 2.0614 | 2.0708 | 1.9212 | 2.2786 | 1.4972 | 1.8004 | 1.896 | 1.7402 | 1.8478 | 1.8816 | 2.318 | 1.7732 | 2.0976 | 2.1 | 40.548
|  | Q, МВАр |  | 0.9 | 0.833 | 0.85 | 0.955 | 0.765 | 0.9 | 0.805 | 0.77 | 1.17 | 0.955 | 0.93 | 1.075 | 1 | 1.215 | 0.825 | 0.98 | 1.03 | 0.865 | 0.94 | 0.945 | 1.08 | 0.75 | 1.17 | 0.798 | 22.506
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | -0.0084 | 0.0628 | 0.0814 | -0.0554 | 0.0106 | 0.023 | 0.0826 | 0.2692 | -0.3076 | 0.1738 | 0.0866 | 0.1612 | 0.0708 | -0.0226 | 0.2308 | 0.0236 | 0.252 | -0.0482 | 0.0722 | 0.0624 | 0.106 | 0.1468 | -0.1416 | -0.456 | 0.876
|  | Q, МВАр |  | 0.06 | 0.055 | -0.01 | 0.053 | 0.123 | 0.036 | 0.011 | -0.122 | -0.114 | -0.103 | 0.042 | -0.067 | -0.112 | -0.003 | -0.021 | 0.028 | 0.026 | -0.049 | -0.124 | -0.153 | -0.18 | 0.054 | -0.354 | 0.138 | -0.786
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 1.108; 10: 1.851; 18: 1.737; 21: 2.314
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Щельяюр 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | нет учета
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
ВЛ-110 кВ №142 | ВЛ №142 | I, А | прибор | 26 | 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 31 | 31 | 29 | 29 | 30 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 27
|  | P, МВт | счетчик | 4.554 | 3.894 | 3.828 | 3.96 | 3.96 | 4.092 | 4.62 | 5.148 | 5.94 | 5.28 | 5.28 | 6.6 | 4.62 | 6.6 | 5.94 | 5.28 | 4.62 | 5.94 | 5.28 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 5.94 | 4.62 | 123.816
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
яч.9 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | счетчик | 1.808 | 1.44 | 1.472 | 1.464 | 1.512 | 1.624 | 1.848 | 1.992 | 2.512 | 2.144 | 2.576 | 2.472 | 2.632 | 2.232 | 2.408 | 2.28 | 2.208 | 2.384 | 2.504 | 2.512 | 2.44 | 2.48 | 2.224 | 2.064 | 51.232
|  | Q, МВАр | счетчик | 1.064 | 0.96 | 1.024 | 1.016 | 1.008 | 1.008 | 0.968 | 0.904 | 1.096 | 0.92 | 1.104 | 1.032 | 1.088 | 1.048 | 1.112 | 1.056 | 1.016 | 1 | 0.984 | 0.984 | 0.96 | 0.992 | 0.984 | 1.008 | 24.336
|  | I, А | расчет | 115.355 | 94.2669 | 97.67 | 97.0635 | 98.9802 | 104.1111 | 114.7133 | 120.2864 | 152.1521 | 129.5219 | 155.5896 | 148.7148 | 156.6046 | 135.5874 | 147.2486 | 139.4939 | 133.6489 | 143.5223 | 149.3607 | 148.3477 | 144.1802 | 146.8735 | 133.7271 | 125.1138
|  | tgφ |  | 0.5885 | 0.66667 | 0.69565 | 0.69399 | 0.66667 | 0.62069 | 0.52381 | 0.45382 | 0.43631 | 0.4291 | 0.42857 | 0.41748 | 0.41337 | 0.46953 | 0.46179 | 0.46316 | 0.46014 | 0.41946 | 0.39297 | 0.39172 | 0.39344 | 0.4 | 0.44245 | 0.48837 | 0.47502
яч.10 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | счетчик | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 1.808 | 1.44 | 1.472 | 1.464 | 1.512 | 1.624 | 1.848 | 1.992 | 2.512 | 2.144 | 2.576 | 2.472 | 2.632 | 2.232 | 2.408 | 2.28 | 2.208 | 2.384 | 2.504 | 2.512 | 2.44 | 2.48 | 2.224 | 2.064
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 1.064 | 0.96 | 1.024 | 1.016 | 1.008 | 1.008 | 0.968 | 0.904 | 1.096 | 0.92 | 1.104 | 1.032 | 1.088 | 1.048 | 1.112 | 1.056 | 1.016 | 1 | 0.984 | 0.984 | 0.96 | 0.992 | 0.984 | 1.008
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 2.0978 | 1.7307 | 1.7931 | 1.782 | 1.8172 | 1.9114 | 2.0862 | 2.1875 | 2.7407 | 2.3331 | 2.8026 | 2.6788 | 2.848 | 2.4658 | 2.6524 | 2.5127 | 2.4305 | 2.5852 | 2.6904 | 2.6979 | 2.6221 | 2.671 | 2.432 | 2.297 |  | 2.848
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
2 СШ-10 |  | U, кВ | прибор | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6
яч.17 | п.Щельяюр | P, МВт | счетчик | 0.226 | 0.18 | 0.176 | 0.178 | 0.172 | 0.218 | 0.316 | 0.288 | 0.414 | 0.362 | 0.432 | 0.408 | 0.42 | 0.352 | 0.364 | 0.368 | 0.37 | 0.41 | 0.432 | 0.462 | 0.446 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 8.104 | 0.462 | 0.172
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.132 | 0.124 | 0.13 | 0.126 | 0.126 | 0.122 | 0.13 | 0.106 | 0.132 | 0.126 | 0.148 | 0.14 | 0.15 | 0.136 | 0.138 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.136 | 0.134 | 0.126 | 0.13 | 0.126 | 0.132 | 3.168
|  | I, А | расчет | 14.3916 | 11.9056 | 11.918 | 11.8787 | 11.6134 | 13.6071 | 18.7889 | 16.8749 | 24.1236 | 21.2794 | 25.3513 | 23.9469 | 24.5234 | 20.75 | 21.6114 | 21.8584 | 21.753 | 24.0163 | 25.1433 | 26.4511 | 25.4843 | 24.1757 | 20.9729 | 19.3593
|  | tgφ |  | 0.58407 | 0.68889 | 0.73864 | 0.70787 | 0.73256 | 0.55963 | 0.41139 | 0.36806 | 0.31884 | 0.34807 | 0.34259 | 0.34314 | 0.35714 | 0.38636 | 0.37912 | 0.38043 | 0.37838 | 0.33659 | 0.31481 | 0.29004 | 0.28251 | 0.30952 | 0.35 | 0.4 | 0.39092
яч.3 | ТПП "Лукойл" ДНС | P, МВт | АСКУЭ | 0.645 | 0.647 | 0.6486 | 0.6478 | 0.6482 | 0.6496 | 0.6492 | 0.6474 | 0.6476 | 0.648 | 0.6498 | 0.653 | 0.6526 | 0.65 | 0.6516 | 0.6514 | 0.6512 | 0.649 | 0.6482 | 0.6508 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6506 | 0.6516 | 15.5886
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.4654 | 0.4752 | 0.4786 | 0.475 | 0.48 | 0.4864 | 0.4852 | 0.4602 | 0.438 | 0.4388 | 0.4422 | 0.4422 | 0.4464 | 0.442 | 0.445 | 0.4508 | 0.45 | 0.4424 | 0.434 | 0.4476 | 0.4458 | 0.4478 | 0.4588 | 0.4762 | 10.954
|  | I, А | расчет | 43.7356 | 43.7252 | 43.9052 | 43.7539 | 43.933 | 44.2024 | 44.5662 | 43.6764 | 43.4031 | 43.4464 | 43.6351 | 43.7821 | 43.4769 | 43.2224 | 43.8052 | 43.9785 | 43.5256 | 43.6046 | 43.3068 | 43.4326 | 43.3493 | 43.4116 | 43.7755 | 43.9595
|  | tgφ |  | 0.72155 | 0.73447 | 0.7379 | 0.73325 | 0.74051 | 0.74877 | 0.74738 | 0.71084 | 0.67634 | 0.67716 | 0.68052 | 0.67718 | 0.68403 | 0.68 | 0.68293 | 0.69205 | 0.69103 | 0.68166 | 0.66955 | 0.68777 | 0.68564 | 0.68871 | 0.7052 | 0.73082 | 0.70269
яч.11 | Резерв | P, МВт | [25 empty] | 0
|  | Q, МВАр | [25 empty] | 0
I, А
tgφ
яч.7 | Ырген шар | P, МВт | счетчик | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.16 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 1.63 | 0.16 | 0.02
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 3.2992 | 1.6341 | 2.7234 | 2.1787 | 2.7234 | 3.8128 | 1.6496 | 4.399 | 4.4413 | 3.331 | 3.331 | 5.5516 | 8.798 | 5.4987 | 3.331 | 4.4413 | 3.2992 | 2.2206 | 5.5516 | 5.4987 | 1.0997 | 4.399 | 4.399 | 2.1787
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.4 | Нерица | P, МВт | счетчик | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.16 | 5.52 | 0.4 | 0.1
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 7.6982 | 6.5362 | 6.5362 | 5.4469 | 7.6256 | 7.6256 | 10.9975 | 10.9975 | 22.2064 | 11.1032 | 22.2064 | 22.2064 | 10.9975 | 10.9975 | 11.1032 | 22.2064 | 10.9975 | 11.1032 | 22.2064 | 10.9975 | 21.9949 | 10.9975 | 10.9975 | 8.715 |  | 22.2064
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.8 | с/з Красноборский | P, МВт | счетчик | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.36 | 0.34 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 10.64 | 0.6 | 0.2
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 15.3965 | 11.9831 | 11.9831 | 10.8937 | 10.8937 | 11.9831 | 19.7954 | 18.6957 | 33.3096 | 33.3096 | 22.2064 | 33.3096 | 32.9924 | 21.9949 | 33.3096 | 33.3096 | 32.9924 | 22.2064 | 33.3096 | 32.9924 | 32.9924 | 21.9949 | 21.9949 | 32.6812 |  | 33.3096
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.12 | поселок, ДЭС | P, МВт | счетчик | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.18 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.12 | 0.24 | 0.16 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 3.86 | 0.24 | 0.08
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 6.5985 | 5.4469 | 6.5362 | 6.5362 | 6.5362 | 5.4469 | 6.5985 | 9.8977 | 11.1032 | 5.5516 | 9.9929 | 6.6619 | 13.197 | 8.798 | 11.1032 | 11.1032 | 10.9975 | 11.1032 | 11.1032 | 10.9975 | 10.9975 | 10.9975 | 10.9975 | 4.3575
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.18 | Н.База | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 6.45 | 0.4 | 0.2
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0
|  | I, А | расчет | 13.197 | 11.4384 | 11.4384 | 10.8937 | 11.4384 | 12.5278 | 13.197 | 11.5473 | 16.6548 | 11.1032 | 16.6548 | 16.6548 | 16.4962 | 16.4962 | 16.6548 | 16.6548 | 10.9975 | 16.6548 | 16.6548 | 16.4962 | 16.4962 | 16.4962 | 16.4962 | 21.7874
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0028 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0028 | 0.002 | 0.0024 | 0.0004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0032 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0628
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
Отходящие ВЛ 10 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 1.711 | 1.507 | 1.5446 | 1.4858 | 1.5402 | 1.6276 | 1.9152 | 1.9454 | 2.6416 | 2.17 | 2.4218 | 2.581 | 2.5726 | 2.162 | 2.3756 | 2.5994 | 2.2812 | 2.199 | 2.6802 | 2.5128 | 2.6162 | 2.2502 | 2.1906 | 2.2616 | 51.7926
|  | Q, МВАр |  | 0.5974 | 0.5992 | 0.6086 | 0.601 | 0.606 | 0.6084 | 0.6152 | 0.5662 | 0.57 | 0.5648 | 0.5902 | 0.5822 | 0.5964 | 0.578 | 0.583 | 0.5908 | 0.59 | 0.5804 | 0.57 | 0.5816 | 0.5718 | 0.5778 | 0.5848 | 0.6082 | 14.122
Баланс мощностей 10 кВ |  | P, МВт |  | 0.097 | -0.067 | -0.0726 | -0.0218 | -0.0282 | -0.0036 | -0.0672 | 0.0466 | -0.1296 | -0.026 | 0.1542 | -0.109 | 0.0594 | 0.07 | 0.0324 | -0.3194 | -0.0732 | 0.185 | -0.1762 | -0.0008 | -0.1762 | 0.2298 | 0.0334 | -0.1976 | -0.5606
|  | Q, МВАр |  | 0.4666 | 0.3608 | 0.4154 | 0.415 | 0.402 | 0.3996 | 0.3528 | 0.3378 | 0.526 | 0.3552 | 0.5138 | 0.4498 | 0.4916 | 0.47 | 0.529 | 0.4652 | 0.426 | 0.4196 | 0.414 | 0.4024 | 0.3882 | 0.4142 | 0.3992 | 0.3998 | 10.214
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
|  | АЧР |  | 4: 0.798; 10: 1.462; 18: 1.51; 21: 1.946
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Вой-Вож 110/35/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | ТИ | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 13.51
|  | Q, МВАр | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120.3 | 120.4 | 120.7 | 120.4 | 121.4 | 120.5 | 121.1 | 121.4 | 121.8 | 121.6 | 122 | 121.4 | 121.2 | 121.3 | 121.5 | 121.9 | 120.7 | 121.5 | 121.2 | 121.7 | 121.7 | 119.9 | 120.4
СВ - 110 кВ | СВ-110 (ВЛ - 163/2) | P, МВт | ТИ | 2.51 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 2.12 | 2.33 | 2.92 | 3.43 | 3.93 | 3.47 | 3.84 | 3.71 | 3.59 | 3.84 | 3.62 | 3.71 | 3.38 | 4.2 | 4.03 | 4.03 | 3.64 | 3.41 | 3.14 | 2.5 | 77.46
|  | Q, МВАр | ТИ | -0.59 | -0.81 | -0.67 | -0.88 | -0.86 | -0.84 | -0.8 | -0.56 | 0.11 | -0.23 | 0.11 | -0.22 | -0.18 | 0.25 | -0.06 | 0 | -0.45 | 0 | -0.14 | 0 | -0.53 | -0.47 | -0.49 | -0.61 | -8.92
|  | I, А | ТИ | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 11 | 17 | 15 | 16 | 13 | 12 | 11 | 7
|  | tgφ |  | -0.23506 | -0.39706 | -0.32212 | -0.44221 | -0.40566 | -0.36052 | -0.27397 | -0.16327 | 0.02799 | -0.066282 | 0.028646 | -0.059299 | -0.050139 | 0.065104 | -0.016575 | 0 | -0.13314 | 0 | -0.034739 | 0 | -0.1456 | -0.13783 | -0.15605 | -0.244 | -0.11516
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120.2 | 120.4 | 120.7 | 120.4 | 121.3 | 120.5 | 121 | 121.4 | 121.7 | 121.5 | 122 | 121.4 | 121.1 | 121.3 | 121.4 | 121.9 | 120.7 | 121.4 | 121.2 | 121.7 | 121.7 | 119.9 | 120.4
ВЛ-163/3 (Помоздино) | ВЛ-163/3 (Помоздино) | P, МВт | ТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.11
|  | Q, МВАр | ТИ | -4.44 | -4.45 | -4.46 | -4.48 | -4.46 | -4.52 | -4.45 | -4.49 | -4.53 | -4.56 | -4.54 | -4.57 | -4.53 | -4.5 | -4.52 | -4.52 | -4.56 | -4.46 | -4.52 | -4.51 | -4.54 | -4.54 | -4.41 | -4.46 | -108.02
|  | I, А | ТИ | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -90.2 | -75.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -982
|  | U, кВ | ТИ | 120 | 120.3 | 120.4 | 120.7 | 120.4 | 121.4 | 120.5 | 121.1 | 121.4 | 121.8 | 121.6 | 122 | 121.4 | 121.2 | 121.3 | 121.5 | 121.9 | 120.7 | 121.5 | 121.2 | 121.7 | 121.7 | 119.9 | 120.4
Ввод Т-1 35 кВ | Т-1 35 кВ | P, МВт | ТИ | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03
|  | Q, МВАр | ТИ | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -2.64
|  | I, А | ТИ | bar: Часы замеров 1 to Часы замеров 24
|  | tgφ |  | -3.6667 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | -88
|  | U, кВ | ТИ | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 37.9 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 38 | 37.9 | 38 | 37.9 | 37.8 | 37.8 | 37.9 | 38 | 37.7 | 37.9 | 37.8 | 38 | 38 | 37.4 | 37.6
яч.9 | Т-1-6 1 сек. | P, МВт | счетчик | 0.4572 | 0.4356 | 0.4392 | 0.3996 | 0.4572 | 0.4572 | 0.4608 | 0.4932 | 0.6192 | 0.6264 | 0.6408 | 0.5472 | 0.6408 | 0.6048 | 0.576 | 0.5544 | 0.5328 | 0.576 | 0.6696 | 0.4896 | 0.6264 | 0.6552 | 0.5688 | 0.5184 | 13.0464
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 42 | 37 | 37 | 36 | 39 | 38 | 41 | 47 | 54 | 59 | 54 | 52 | 54 | 51 | 49 | 51 | 47 | 49 | 49 | 53 | 56 | 54 | 48 | 44
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, МВА |  |  |  | 0.49946 | 0.44927 | 0.45277 | 0.41446 | 0.47025 | 0.47025 | 0.47375 | 0.50532 | 0.62889 | 0.63599 | 0.65017 | 0.55815 | 0.65017 | 0.61472 | 0.58641 | 0.56521 | 0.54404 | 0.58641 | 0.67858 | 0.5018 | 0.63599 | 0.66437 | 0.57934 | 0.52994 | 13.0464 | 0.67858
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ | ТИ | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4
яч.3 | п. Вож-Вож | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.24 | 0.264 | 0.264 | 0.336 | 0.336 | 0.312 | 0.288 | 0.336 | 0.312 | 0.312 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.36 | 0.216 | 0.312 | 0.336 | 0.288 | 0.288 | 6.816
|  | Q, МВАр | счетчик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | показания счетчика не меняются
|  | I, А | ТИ | 33 | 31 | 31 | 30 | 31 | 34 | 34 | 35 | 36 | 38 | 36 | 35 | 36 | 35 | 32 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 35
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч. 5 | п. Вож-Вож | P, МВт | счетчик | 0.24 | 0.192 | 0.216 | 0.168 | 0.216 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.312 | 0.288 | 0.312 | 0.24 | 0.312 | 0.288 | 0.288 | 0.288 | 0.264 | 0.288 | 0.288 | 0.24 | 0.36 | 0.312 | 0.288 | 0.24 | 6.264
|  | Q, МВАр | счетчик | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.264 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.264 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 5.184
|  | I, А | ТИ | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 29 | 27
|  | tgφ |  | 0.9 | 1 | 0.88889 | 1.1429 | 1 | 1 | 0.88889 | 1 | 0.69231 | 0.75 | 0.76923 | 0.9 | 0.84615 | 0.75 | 0.75 | 0.83333 | 0.81818 | 0.83333 | 0.91667 | 0.8 | 0.6 | 0.69231 | 0.66667 | 0.9 | 0.82759
| ТСН-1 | P, МВт | счетчик | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0012 | 0.003 | 0.003 | 0.0354
| ТСН-2 | P, МВт | счетчик | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.0036 | 0.003 | 0.0012 | 0.003 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0456
Отходящие ВЛ 6 кВ, ИТОГО |  | P, МВт |  | 0.48 | 0.432 | 0.456 | 0.384 | 0.456 | 0.456 | 0.48 | 0.456 | 0.648 | 0.624 | 0.624 | 0.528 | 0.648 | 0.6 | 0.6 | 0.576 | 0.528 | 0.576 | 0.648 | 0.456 | 0.672 | 0.648 | 0.576 | 0.528 | 13.08
|  | Q, МВАр |  | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.264 | 0.216 | 0.216 | 0.24 | 0.216 | 0.24 | 0.264 | 0.192 | 0.216 | 0.216 | 0.192 | 0.216 | 5.184
Баланс мощностей 6 кВ |  | P, МВт |  | -0.0228 | 0.0036 | -0.0168 | 0.0156 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0192 | 0.0372 | -0.0288 | 0.0024 | 0.0168 | 0.0192 | -0.0072 | 0.0048 | -0.024 | -0.0216 | 0.0048 | 0 | 0.0216 | 0.0336 | -0.0456 | 0.0072 | -0.0072 | -0.0096 | -0.0336
|  | Q, МВАр |  | -0.216 | -0.192 | -0.192 | -0.192 | -0.216 | -0.216 | -0.192 | -0.192 | -0.216 | -0.216 | -0.24 | -0.216 | -0.264 | -0.216 | -0.216 | -0.24 | -0.216 | -0.24 | -0.264 | -0.192 | -0.216 | -0.216 | -0.192 | -0.216 | -5.184
Баланс по ПС |  | P, МВт
Q, МВАр
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС НПС 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
РПН 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | U, кВ | нет учета
яч. 4 | Т-1-10 1 сек. | P, МВт | АСКУЭ | 0.1328 | 0.128 | 0.1248 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1264 | 0.1408 | 0.1712 | 0.2608 | 0.2672 | 0.2032 | 0.2336 | 0.2608 | 0.2672 | 0.2704 | 0.2592 | 0.2496 | 0.2064 | 0.1936 | 0.1648 | 0.1632 | 0.1568 | 0.152 | 0.1456 | 4.5312
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0 | 0.0224 | 0.0208 | 0.016 | 0.0208 | 0.0288 | 0.024 | 0.0224 | 0.0112 | 0.0016 | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0 | 0.1744
|  | I, А | расчет | 7.4441 | 7.175 | 6.9957 | 7.0854 | 7.0854 | 7.0854 | 7.8931 | 9.5966 | 14.6192 | 15.0305 | 11.4499 | 13.1251 | 14.6656 | 15.0647 | 15.2169 | 14.5836 | 14.0054 | 11.5701 | 10.8537 | 9.2379 | 9.1482 | 8.7894 | 8.5208 | 8.1616
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011364 | 0 | 0 | 0.083832 | 0.10236 | 0.068493 | 0.079755 | 0.10778 | 0.088757 | 0.08642 | 0.044872 | 0.0077519 | 0.016529 | 0 | 0 | 0 | 0.010526 | 0 | 0.038489
яч. 23 | Т-2-10 2 сек. | P, МВт | АСКУЭ | 0.5424 | 0.4928 | 0.432 | 0.4288 | 0.4256 | 0.4272 | 0.4192 | 0.4096 | 0.4416 | 0.4944 | 0.56 | 0.5376 | 0.48 | 0.4848 | 0.504 | 0.5088 | 0.496 | 0.4432 | 0.4176 | 0.3984 | 0.3968 | 0.3856 | 0.3824 | 0.3856 | 10.8944
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0.3264 | 0.2752 | 0.2256 | 0.2224 | 0.224 | 0.2288 | 0.2256 | 0.2208 | 0.2384 | 0.2592 | 0.2608 | 0.2672 | 0.2528 | 0.2544 | 0.2608 | 0.2736 | 0.256 | 0.2352 | 0.2368 | 0.2352 | 0.2272 | 0.2304 | 0.2192 | 0.216 | 5.872
|  | I, А | расчет | 35.4849 | 31.6394 | 27.319 | 27.077 | 26.9596 | 27.165 | 26.685 | 26.0837 | 28.1308 | 31.2914 | 34.6281 | 33.6522 | 30.41 | 30.6899 | 31.8101 | 32.3829 | 31.2882 | 28.1252 | 26.9102 | 25.9337 | 25.6307 | 25.1794 | 24.7074 | 24.775
|  | tgφ |  | 0.60177 | 0.55844 | 0.52222 | 0.51866 | 0.52632 | 0.53558 | 0.53817 | 0.53906 | 0.53986 | 0.52427 | 0.46571 | 0.49702 | 0.52667 | 0.52475 | 0.51746 | 0.53774 | 0.51613 | 0.53069 | 0.56705 | 0.59036 | 0.57258 | 0.59751 | 0.57322 | 0.56017 | 0.53899
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.6752 | 0.6208 | 0.5568 | 0.5552 | 0.552 | 0.5536 | 0.56 | 0.5808 | 0.7024 | 0.7616 | 0.7632 | 0.7712 | 0.7408 | 0.752 | 0.7744 | 0.768 | 0.7456 | 0.6496 | 0.6112 | 0.5632 | 0.56 | 0.5424 | 0.5344 | 0.5312
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0.3264 | 0.2752 | 0.2256 | 0.2224 | 0.224 | 0.2288 | 0.2272 | 0.2208 | 0.2384 | 0.2816 | 0.2816 | 0.2832 | 0.2736 | 0.2832 | 0.2848 | 0.296 | 0.2672 | 0.2368 | 0.24 | 0.2352 | 0.2272 | 0.2304 | 0.2208 | 0.216
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.74995 | 0.67906 | 0.60077 | 0.59809 | 0.59572 | 0.59902 | 0.60433 | 0.62135 | 0.74175 | 0.81199 | 0.81349 | 0.82155 | 0.78971 | 0.80356 | 0.82511 | 0.82307 | 0.79203 | 0.69141 | 0.65663 | 0.61034 | 0.60433 | 0.58931 | 0.57822 | 0.57344 |  | 0.82511
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 СШ-10 |  | U, кВ |  | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС НПЗ 110/6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
РПН 2 |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ввод Т-1 110 кВ | ВЛ-144 | P, МВт | АСКУЭ | 5.445 | 5.5176 | 5.4142 | 5.5792 | 5.874 | 6.0236 | 5.6606 | 5.5088 | 5.7728 | 5.7992 | 5.4054 | 5.8212 | 6.0412 | 6.0764 | 6.1468 | 6.1402 | 5.962 | 5.8036 | 5.7882 | 5.8652 | 5.885 | 6.1358 | 6.6198 | 6.2744 | 140.5602
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 2.8952 | 2.9172 | 2.882 | 2.9722 | 3.1174 | 3.1636 | 3.0206 | 2.8842 | 3.0426 | 3.0074 | 2.6246 | 3.0734 | 3.1636 | 3.1988 | 3.2626 | 3.2714 | 3.2274 | 3.124 | 3.0954 | 3.179 | 3.1944 | 3.3682 | 3.5794 | 3.3352 | 74.5998
|  | I, А | расчет | 30.9971 | 31.3713 | 30.8292 | 31.7743 | 33.4253 | 34.1987 | 32.2498 | 31.2549 | 32.7999 | 32.8355 | 30.2031 | 33.0873 | 34.277 | 34.5159 | 34.9786 | 34.9701 | 34.0764 | 33.1289 | 32.9927 | 33.5327 | 33.6571 | 35.1821 | 37.8263 | 35.7163
|  | tgφ |  | 0.53172 | 0.52871 | 0.5323 | 0.53273 | 0.53071 | 0.5252 | 0.53362 | 0.52356 | 0.52706 | 0.51859 | 0.48555 | 0.52797 | 0.52367 | 0.52643 | 0.53078 | 0.53278 | 0.54133 | 0.53829 | 0.53478 | 0.54201 | 0.5428 | 0.54894 | 0.54071 | 0.53156 | 0.53073
|  | U, кВ | нет учета
Ввод Т-2 110 кВ | ВЛ-145 | P, МВт | АСКУЭ | 6.6739 | 6.6546 | 6.6264 | 6.6704 | 6.6158 | 6.6194 | 6.6405 | 6.681 | 6.7426 | 7.2072 | 7.6402 | 7.003 | 6.8851 | 7.0136 | 7.1509 | 6.959 | 6.9062 | 6.8974 | 6.8974 | 6.7742 | 6.6669 | 6.6458 | 6.7338 | 6.5507 | 163.856
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 3.3581 | 3.3704 | 3.3722 | 3.4197 | 3.3669 | 3.3827 | 3.3968 | 3.3757 | 3.4338 | 3.9442 | 4.3102 | 3.703 | 3.5939 | 3.6379 | 3.7752 | 3.6221 | 3.6238 | 3.7154 | 3.696 | 3.7382 | 3.6045 | 3.5376 | 3.5552 | 3.4091 | 85.9426
|  | I, А | расчет | 37.5528 | 37.4939 | 37.3717 | 37.6773 | 37.3123 | 37.3643 | 37.491 | 37.6243 | 38.0325 | 41.296 | 44.0921 | 39.8181 | 39.0383 | 39.7133 | 40.6446 | 39.4332 | 39.2021 | 39.379 | 39.3329 | 38.8903 | 38.0944 | 37.842 | 38.2742 | 37.1185
|  | tgφ |  | 0.50316 | 0.50648 | 0.5089 | 0.51266 | 0.50891 | 0.51103 | 0.51153 | 0.50527 | 0.50927 | 0.54725 | 0.56416 | 0.52878 | 0.52198 | 0.5187 | 0.52794 | 0.52049 | 0.52472 | 0.53866 | 0.53585 | 0.55183 | 0.54065 | 0.53231 | 0.52797 | 0.52042 | 0.5245
|  | U, кВ | нет учета
| Т-1-6 1 сек. | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Т-2-6 2 сек. | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 12.1189 | 12.1722 | 12.0406 | 12.2496 | 12.4898 | 12.643 | 12.3011 | 12.1898 | 12.5154 | 13.0064 | 13.0456 | 12.8242 | 12.9263 | 13.09 | 13.2977 | 13.0992 | 12.8682 | 12.701 | 12.6856 | 12.6394 | 12.5519 | 12.7816 | 13.3536 | 12.8251
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 6.2533 | 6.2876 | 6.2542 | 6.3919 | 6.4843 | 6.5463 | 6.4174 | 6.2599 | 6.4764 | 6.9516 | 6.9348 | 6.7764 | 6.7575 | 6.8367 | 7.0378 | 6.8935 | 6.8512 | 6.8394 | 6.7914 | 6.9172 | 6.7989 | 6.9058 | 7.1346 | 6.7443
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 13.6371 | 13.7002 | 13.568 | 13.817 | 14.0727 | 14.2372 | 13.8744 | 13.7032 | 14.0918 | 14.7476 | 14.7743 | 14.5045 | 14.5861 | 14.7678 | 15.0452 | 14.8024 | 14.5784 | 14.4254 | 14.3892 | 14.4085 | 14.275 | 14.5278 | 15.14 | 14.4903 |  | 15.14
РУ 6 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-6 |  | U, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 СШ-6 |  | U, кВ |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
Присоединение | Дисп. Наименование | Измеряемая величина | Вид учета | 1: Часы замеров | Итого за сутки
ПС Таежная 110/10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
РПН 1
РПН 2
Ввод Т-1 110 кВ | Т-1 110 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.055 | 0.055 | 0.066 | 0.055 | 0.055 | 0.066 | 0.066 | 0.077 | 0.066 | 0.099 | 0.099 | 0.066 | 0.066 | 0.077 | 0.088 | 0.088 | 0.077 | 0.088 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.066 | 1.65
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 118.3 | 118.49 | 118.68 | 118.49 | 118.3 | 119.25 | 118.68 | 118.87 | 120.4 | 120.59 | 120.4 | 120.78 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | 120.02 | 120.59 | 119.82 | 120.21 | 120.02 | 120.4 | 120.59 | 118.49 | 118.87
Ввод Т-2 110 кВ | Т-2 110 кВ | P, МВт | АСКУЭ | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.044 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.044 | 0.033 | 0.044 | 0.033 | 0.055 | 0.066 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.044 | 0.033 | 0.044 | 0.033 | 0.979
|  | Q, МВАр | АСКУЭ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I, А | ТИ | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.9
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | U, кВ | ТИ | 118.3 | 118.3 | 117.92 | 118.3 | 118.49 | 119.44 | 118.68 | 118.87 | 120.21 | 120.21 | 120.21 | 120.4 | 120.02 | 119.63 | 119.82 | 119.82 | 120.21 | 119.25 | 119.82 | 119.82 | 119.82 | 120.21 | 118.11 | 118.68
| Т-1-10 1 сек. | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Т-2-10 2 сек. | P, МВт | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | Q, МВАр | нет учета | [24 empty] | 0 | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | I, А | нет учета | bar: Часы замеров 4; Часы замеров 10; Часы замеров 18
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВт |  |  |  | 0.088 | 0.088 | 0.099 | 0.099 | 0.088 | 0.099 | 0.099 | 0.121 | 0.099 | 0.143 | 0.132 | 0.121 | 0.132 | 0.121 | 0.132 | 0.132 | 0.121 | 0.132 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.088 | 0.099 | 0.099
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВАр |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загрузка подстанции, Т-1, Т-2, МВА |  |  |  | 0.088 | 0.088 | 0.099 | 0.099 | 0.088 | 0.099 | 0.099 | 0.121 | 0.099 | 0.143 | 0.132 | 0.121 | 0.132 | 0.121 | 0.132 | 0.132 | 0.121 | 0.132 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.088 | 0.099 | 0.099 |  | 0.143
РУ 10 кВ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 СШ-10 |  | U, кВ | нет учета
2 СШ-10 |  | U, кВ | нет учета
| Начальник оперативно-диспетчерской службы |  |  | 10: А.Р. Латыпов