## ВЭС
Сводная ведомость нагрузок, напряжений и потерь ПС110кВ в режимный день
19.12.2012г по ПО " ВЭС"
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | ∆P, кВт Т-1 | ∆Q, кВар Т-1 | ∆P, кВт Т-2 | ∆Q, кВар Т-2 | РПН Т-1 | РПН Т-2
1.Пс.Грязовец | 4-00 | 112/112 | 17.42 | 5.46 | 40.5 | 375.3 | 40.6 | 378.9 | 9 | 9
| 09-00 | 108/108 | 20.92 | 7.16 | 45.9 | 532 | 45.4 | 497.1 | 9 | 9
| 18-00 | 108/109 | 22.14 | 6.26 | 45.8 | 514.3 | 45.7 | 507.2 | 9 | 9
2.ПС. Западная | 4-00 |  | 24.96 | 6.84 | 86.4 | 1473.6 | 57.1 | 495.1 | 4 | 10
| 09-00 |  | 28.22 | 6.84 | 97.3 | 1803.6 | 58 | 512.7 | 7 | 9
| 18-00 |  | 39.03 | 7.92 | 111.8 | 2226 | 74.2 | 822.7 | 7 | 9
3. ПС.Центральная | 4-00 |  | 9.48 | 1.02 | 18.6 | 582.7 | 17.5 | 487.7
| 09-00 |  | 17.52 | 4.86 | 23.3 | 984.9 | 19 | 610.9
| 18-00 |  | 19.86 | 3.96 | 23.1 | 970.5 | 20.1 | 713.2
4.ПС. Восточная | 4-00 |  | 16.68 | 5.7 | 43.8 | 396.7 | 64.3 | 790.2
| 09-00 |  | 22.8 | 8.94 | 49.6 | 505.5 | 78.8 | 1228.8
| 18-00 |  | 24.66 | 8.16 | 47 | 457.1 | 87.1 | 1484.4
5.Пс.Харовск | 4-00 | 118/120 | 6.6 | 2.02 | 40.3 | 363.5 | 36.7 | 266 | 6 | 3
| 09-00 | 112/114 | 11.68 | 4.16 | 50.4 | 629.3 | 38.2 | 296 | 8 | 5
| 18-00 | 113/116 | 10.8 | 3.7 | 48.1 | 565.6 | 37.9 | 290.9 | 8 | 5
6.Пс.Вожега | 4-00 | 117/118 | 2.72 | 0.84 | 19.3 | 116.8 | 22 | 156.5
| 09-00 | 117/118 | 4.96 | 1.36 | 19.9 | 129.6 | 28.9 | 271.9
| 18-00 | 117/117 | 4.92 | 1.21 | 20.1 | 133 | 28.6 | 253.5
7.Пс.Сямжа | 4-00 | 118/117 | 2.64 |  | 21.1 | 139.6 | 19.7 | 119.7 | 5 | 5
| 09-00 | 112/110 | 5.24 |  | 28.2 | 237.2 | 21.4 | 142.5 | 9 | 8
| 18-00 | 112/110 | 4.24 |  | 24.3 | 183.2 | 20.9 | 136.9 | 8 | 8
8.Пс.Кипелово | 4-00 | 114/110 | 2.8 | 0.6 | 21.9 | 153.1 | 21.5 | 146.5
| 09-00 | 110/110 | 3.2 | 0.8 | 22.1 | 158.3 | 21.7 | 149.9
| 18-00 | 110/110 | 3.8 | 0.4 | 22.9 | 174.1 | 21.7 | 149.1
9.Пс.Кубенское | 4-00 | 115/115 | 10.78 | 3.12 | 41.6 | 622 | 36 | 500.7 | 8 | 8
| 09-00 | 110/112 | 14.3 | 4.58 | 51.9 | 1033.4 | 49 | 800.3 | 9 | 9
| 18-00 | 112/111 | 9.74 | 3.32 | 37.8 | 535.4 | 33.3 | 438.3 | 9 | 9
10.Пс.Новленское | 4-00 | 112/110 | 2 | 0.6 | 21.1 | 138.6 | 19.2 | 112.1
| 09-00 | 110/109 | 2.2 | 0.8 | 21.7 | 147.8 | 19.2 | 112.1
| 18-00 | 110/109 | 2.2 | 0.6 | 21.6 | 145.7 | 19.2 | 112.1
11.Пс.Нефедово | 4-00 | 110 | 0.36 | 0.12 | 17.3 | 73.2
| 09-00 | 112 | 0.48 | 0.12 | 17.5 | 75.9
| 18-00 | 112 | 0.48 | 0.24 | 17.6 | 77.1
12.Пс.Ананьино | 4-00 |  | 2.99 | 1.15 | 20.2 | 197.8
| 09-00 |  | 3.36 | 1.08 | 21.5 | 220.8
| 18-00 |  | 3.45 | 1.15 | 21.9 | 228.9
13.Пс.Луговая | 4-00 |  | 14.12 | 5.24 | 50.5 | 647.9 | 42.9 | 396.4
| 09-00 |  | 17.96 | 4.36 | 56.9 | 820.7 | 47.5 | 485.3
| 18-00 |  | 22.76 | 4.96 | 65.1 | 1012.3 | 58.8 | 703.9
14.Пс.Воробьево | 4-00 |  | 0.48 | 0.24 | 14.4 | 83.4
| 09-00 |  | 0.8 | 0.32 | 15.1 | 95.6
| 18-00 |  | 0.48 | 0.16 | 14.4 | 82.5
15.Пс.Биряково | 4-00 | 117/117 | 0.64 | 0.24 | 5.9 | 42.4 | 5.9 | 42.4
| 09-00 | 115/115 | 1.12 | 0.2 | 6.8 | 52.9 | 6.5 | 49.5
| 18-00 | 115/115 | 0.72 | 0.24 | 6.1 | 44.8 | 5.9 | 42.4
16.Пс.Чекшино | 4-00 |  | 0.44 | 0.2 | 6.3 | 47.3
| 09-00 |  | 0.6 | 0.28 | 7 | 55.9
| 18-00 |  | 0.64 | 0.28 | 7.2 | 58
17.Пс.ГДЗ | 4-00 |  | 1.98 | 0.54 | Т-1 откл. |  | 16.5 | 134.2
| 09-00 |  | 3.6 | 1.44 |  |  | 23 | 247.9
| 18-00 |  | 3.06 | 0.72 |  |  | 14.7 | 102.6
18.Пс.Кадников | 4-00 | 118 /117 | 3.84 | 1.92 | 19.4 | 184.9 | 15 | 107.5
| 09-00 | 118/114 | 4.96 | 2.24 | 22.7 | 241.9 | 15.6 | 118.5
| 18-00 | 117/113 | 4.8 | 1.6 | 22 | 230.3 | 15.3 | 112
19.Пс.Ник. Погост | 4-00 | 118/118 | 0.24 | 0.04 | 5.6 | 38.2 | 5.6 | 38.1 | 15 | 15
| 09-00 | 113/113 | 0.18 | 0.04 | 5.6 | 38.2 | 5.5 | 37.7 | 15 | 15
| 18-00 | 113/113 | 0.12 | 0.04 | 5.6 | 38.2 | 5.5 | 37.5 | 15 | 15
20.Пс.Пундуга | 4-00 |  | 0.24 | 0.2 | 5.8 | 41.6 |  |  | 19
| 09-00 |  | 0.4 | 0.2 | 6.2 | 45.9 |  |  | 19
| 18-00 |  | 0.32 | 0.16 | 6 | 42.9 |  |  | 19
21.Пс.Вохтога | 4-00 |  | 9.9 | 6.9 | 57.1 | 636.4 | 37.9 | 371.8 | 12 | 13
| 09-00 |  | 10.2 | 6.9 | 55.3 | 610.9 | 41.2 | 417.1 | 13 | 13
| 18-00 |  | 10.5 | 7.2 | 57.1 | 636.4 | 43.4 | 446.4 | 13 | 13
22.Пс.Плоское | 4-00 |  | 0.68 | 0.24 | 5.9 | 42.4 | 6 | 43.5 | 17 | 1
| 09-00 |  | 0.78 | 0.27 | 6 | 43.5 | 6.2 | 45.9 | 17 | 1
| 18-00 |  | 0.88 | 0.27 | 6.1 | 44.8 | 6.4 | 48.1 | 17 | 1
23.Пс.Жернаково | 4-00 |  | 1.2 | 0.36 | 11.9 | 89.2 |  |  | 10
| 09-00 |  | 1.44 | 0.48 | 12.8 | 101.4 |  |  | 10
| 18-00 |  | 1.2 | 0.48 | 12 | 90.8 |  |  | 10
24.Пс.Шуйское | 4-00 |  | 1.5 | 0.42 | Т-1-откл. |  | 17.5 | 141.1
| 09-00 |  | 2.04 | 0.48 |  |  | 20.4 | 194.1
| 18-00 |  | 1.98 | 0.48 |  |  | 20.1 | 187.6
25.Пс.Семигородняя | 4-00 | 117 | 0.36 | 0.24 | 6.2 | 45.4 |  |  | 7
| 09-00 | 116 | 0.52 | 0.24 | 6.7 | 51.3 |  |  | 7
| 18-00 | 114 | 0.6 | 0.24 | 7 | 55 |  |  | 7

## КЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2012 года по Кирилловским электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U , кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | Положение РПН
[5 empty] | rP Т-1 кВт | rQ Т-1 кВар | rP Т-2 кВт | rQ Т-2 кВар | Т-1 | Т-2 | Т-3
ПС Кириллов | 4-00 | 116 | 4.8 | 1.49 | 19.71 | 125 | 32.34 | 389 | 6 | 8
| 9-00 | 112 | 7.2 | 2.3 | 21.25 | 157 | 46.68 | 690 | 9 | 10
| 18-00 | 112 | 7 | 2.2 | 21.25 | 157 | 44.64 | 647 | 9 | 10
ПС Н. Торжок | 4-00 |  | 0.86 | 0.27 | 12 | 56 | 12 | 52
| 9-00 |  | 0.94 | 0.31 | 12 | 58 | 12 | 52
| 18-00 |  | 1 | 0.32 | 12 | 59 | 12 | 52
ПС Ферапонтово | 4-00 | 114 | 0.7 | 0.31 | 6 | 40 | 7.26 | 66.5 | 13
| 9-00 | 113 | 0.8 | 0.35 | 6 | 40 | 7.41 | 68.03 | 13
| 18-00 | 113 | 0.9 | 0.4 | 6 | 40 | 7.59 | 69.9 | 13
ПС Коварзино | 4-00 |  | 1 | 0.5 | 15.89 | 109 |  |  | 7
| 9-00 |  | 1.2 | 0.55 | 16.55 | 121 |  |  | 7
| 18-00 |  | 1.2 | 0.55 | 16.55 | 121 |  |  | 7
ПС Белозерск | 4-00 | 117 | 3.8 | 1.7 | 22.47 | 183 | 22.47 | 183 | 1 | 7
| 9-00 | 113 | 6.2 | 2.7 | 26.42 | 65 | 30.05 | 341 | 2 | 8
| 18-00 | 114 | 6.3 | 2.8 | 27.08 | 279 | 30.05 | 341 | 2 | 8
ПС Антушево | 4-00 | 116,7/114 | 2 | 1 | 14.24 | 80 | 19.34 | 169 | 5 | 6
| 9-00 | 113,5/113,8 | 2.8 | 1.3 | 14.3 | 81 | 24.54 | 261 | 6 | 7
| 18-00 | 113,7/113,9 | 2.8 | 1.3 | 14.3 | 81 | 24.54 | 261 | 6 | 7
ПС Бечевинка | 4-00 |  | 0.1 | 0.05 | 6 | 38
| 9-00 |  | 0.2 | 0.06 | 6 | 38
| 18-00 |  | 0.1 | 0.05 | 6 | 39
ПС Вашки | 4-00 |  | 2.7 | 1.2 | 20.88 | 149 | 20.62 | 144 | 7 | 7
| 9-00 |  | 4.3 | 1.9 | 23.79 | 210 | 23.36 | 201 | 8 | 8
| 18-00 |  | 4.2 | 1.8 | 23.79 | 210 | 22.97 | 193 | 8 | 8
ПС Белоусово | 4-00 | 115 | 2.1 | 1.1 | 28.31 | 227 |  |  | 5
| 9-00 | 114 | 2.9 | 1.7 | 30.25 | 277 |  |  | 5
| 18-00 | 114 | 4.6 | 2.3 | 36.85 | 445 |  |  | 5
ПС Восточная | 4-00 | 114/116 | 7.2 | 3.6 | 37.54 | 463 | 29.05 | 246 | 7 | 6
| 9-00 | 113/115 | 9.5 | 4.8 | 44.95 | 652 | 31.79 | 316 | 7 | 7
| 18-00 | 114/115 | 9.6 | 4.8 | 46.07 | 680 | 31.52 | 309 | 7 | 7
ПС Мегра | 4-00 |  | 0.36 | 0.17 | 6 | 44
| 9-00 |  | 0.5 | 0.24 | 7 | 50
| 18-00 |  | 0.5 | 0.24 | 7 | 50
ПС Андома | 4-00 | 115 | 1.2 | 0.6 | 6 | 42 | 9 | 80 | 13 | 13
| 9-00 | 115 | 1.4 | 0.7 | 6 | 45 | 11 | 101 | 13 | 13
| 18-00 | 115 | 1.4 | 0.7 | 6 | 45 | 11 | 101 | 13 | 13
ИТОГО КЭС | 4-00 |  | 26.82 | 11.99 | 195.04 | 1556 | 132.82 | 1211
| 9-00 |  | 37.94 | 16.91 | 214.51 | 1794 | 167.42 | 1910
| 18-00 |  | 39.6 | 17.46 | 222.89 | 2206 | 164.72 | 1852

## ТЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2012 года по
_________Тотемским_____электрическим сетям
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (положение анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
ПС Власьевская 110/10 | 4-00 | 111.3 | 0.44 | 0.28 | - | - | 6.7 | 46.1 | - | 7
| 9-00 | 112.96 | 0.88 | 0.42 | - | - | 8.8 | 70.4 | - | 7
| 18-00 | 112.01 | 0.68 | 0.36 | - | - | 7.7 | 57.8 | - | 7
ПС В.Сп.Погост 110/10 | 4-00 | 112.41 | 0.36 | 0.24 | 7.5 | 36.2 | - | - | 13 | -
| 9-00 | 114.06 | 0.62 | 0.46 | 8.3 | 45.7 | - | - | 13 | -
| 18-00 | 113.94 | 0.56 | 0.34 | 8.3 | 45.6 | - | - | 13 | -
ПС Царева 110/10 | 4-00 | 114.24 | 0.58 | 0.26 | 32.5 | 94.4 | - | - | 3 | -
| 9-00 | 116.01 | 0.66 | 0.28 | 32.6 | 96.1 | - | - | 3 | -
| 18-00 | 115.68 | 0.64 | 0.26 | 32.6 | 96.1 | - | - | 3 | -
ПС Тотьма-2 110/10 | 4-00 | 112,26/112,69 | 2.42 | 0.96 | 26.4 | 180.6 | 16.5 | 94.3 | 2 | 7
| 9-00 | 114,85/115,39 | 2.88 | 0.98 | 27.9 | 201.6 | 16.6 | 96.5 | 2 | 7
| 18-00 | 113,56/114,31 | 2.44 | 0.84 | 26.6 | 183.8 | 16.3 | 91.1 | 2 | 7
ПС Рослятино 110/10 | 4-00 | 110.56 | 1.22 | 0.44 | - | - | 9.7 | 90.1 | - | 1
| 9-00 | 112.08 | 1.24 | 0.46 | - | - | 10.1 | 93.9 | - | 1
| 18-00 | 111.01 | 1.64 | 0.65 | - | - | 12.1 | 120.8 | - | 1
ПС Ляменьга 110/10 | 4-00 | 109.98 | 0.32 | 0.24 | 6.1 | 44.2 | - | - | 17 | -
| 9-00 | 110.84 | 0.64 | 0.41 | 7.5 | 61.8 | - | - | 17 | -
| 18-00 | 109.96 | 0.62 | 0.36 | 7.3 | 59.1 | - | - | 17 | -
ПС Тотьма-1 110/35/10 | 4-00 | 113,77/112,69 | 3.64 | 1.58 | 31.7 | 229.3 | 21.6 | 204.7 | 4 | 8
| 9-00 | 115,93/114,31 | 6.51 | 2.01 | 33.4 | 262.8 | 34.1 | 501.1 | 4 | 9
| 18-00 | 115,39/113,77 | 5.49 | 1.34 | 32.9 | 252.7 | 27.4 | 343.3 | 4 | 9
ПС Погорелово 110/35/10 | 4-00 | 117,46/119,01 | 8.64 | 1.52 | 33.2 | 274.8 | 33.4 | 313.6 | 8 | 3
| 9-00 | 118,22/118,46 | 10.63 | 1.68 | 36.2 | 357.5 | 36.9 | 413.1 | 10 | 5
| 18-00 | 116,01/117,42 | 10.58 | 1.66 | 37.4 | 388.9 | 35.7 | 383.4 | 9 | 5
ПС Бабушкино 110/35/10 | 4-00 | 111.96 | 2.44 | 0.84 | 14.1 | 113.4 | 16.9 | 108.6 | 10 | 9
| 9-00 | 114.81 | 4.52 | 1.01 | 19.4 | 249.9 | 19.6 | 160.6 | 10 | 9
| 18-00 | 113.86 | 4.96 | 1.14 | 20.4 | 277.4 | 21.1 | 189.3 | 10 | 9
ПС Тарнога 110/35/10 | 4-00 | 116,62/110,97 | 6.71 | 3.54 | 36.1 | 493.5 | 30.7 | 442.9 | 11 | 12
| 9-00 | 113,23/112,48 | 3.49 | 1.11 | 19.1 | 102.1 | 12.4 | 41.1 | 11 | 12
| 18-00 | 113,23/112,26 | 5.64 | 1.77 | 24.1 | 216.4 | 19.3 | 192.3 | 11 | 12
ПС Верховажье 110/35/10 | 4-00 | 113,23/113,23 | 3.22 | 1.12 | 17.8 | 111.2 | 20.8 | 180.1 | 6 | 7
| 9-00 | 112,16/112,16 | 5.58 | 1.98 | 19.3 | 146.5 | 29.1 | 367.8 | 8 | 9
| 18-00 | 113,77/113,77 | 6.36 | 2.01 | 20.1 | 165.7 | 32.1 | 440.6 | 9 | 10
ПС Чушевицы 110/35/10 | 4-00 | 114,85/115,39 | 1.59 | 0.86 | 17.9 | 120.5 | 17.3 | 112.8 | 4 | 5
| 9-00 | 113,23/113,23 | 3.38 | 1.94 | 1.94 | 128.3 | 19.9 | 165.5 | 5 | 5
| 18-00 | 114,31/114,85 | 1.88 | 0.48 | 0.48 | 127.8 | 17.7 | 121.2 | 4 | 6

## ЧЭС
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2012 г. по Череповецким электрическим сетям.
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН Т (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP T-1,кВт | ΔQ T-1,кВap | ΔP T-2,кВт | ΔQ T-2,кВap | Т-1 | Т-2
1. Анисимово | 4-00 | 121 | 1.5 | 1.1 | 4.3 | 32.5 | 15 | 118.1 | 18 | 5
| 9-00 | 120 | 1.7 | 1.1 | 4.3 | 32.5 | 15.7 | 128.2 | 18 | 5
| 18-00 | 120 | 1.6 | 1.2 | 4.3 | 32.5 | 15.6 | 127.8 | 18 | 5
2. Бабаево | 4-00 | 114/114 | 11.6 | 3 | 43.3 | 580.3 | 30 | 287.5 | 11 | 10
| 9-00 | 118/112 | 15.5 | 2.9 | 55.7 | 870.5 | 36.9 | 475.9 | 11 | 10
| 18-00 | 112/112 | 15.6 | 2.9 | 56.7 | 886.3 | 36.5 | 464.7 | 11 | 10
3. Батран | 4-00 |  | 4.8 | 1.4 | 17.4 | 101.2 | 25.4 | 248.2 | 10 | 10
| 9-00 |  | 8.7 | 1.5 | 17.5 | 103.1 | 48.5 | 796.1 | 10 | 10
| 18-00 |  | 6 | 1.6 | 17.6 | 105 | 31.1 | 343.7 | 10 | 10
4. Енюково | 4-00 |  | 1.7 | 0.4 | 13.9 | 80.6 | 12 | 48.8 | 6 | 5
| 9-00 |  | 2.2 | 0.7 | 15.4 | 102.1 | 12.2 | 51.2 | 6 | 5
| 18-00 |  | 1.9 | 0.7 | 14.6 | 89.3 | 12.1 | 50.2 | 6 | 5
5. Желябово | 4-00 |  | 1.8 | 0.4 | 18.1 | 131 | 6.3 | 35.7 | 17 | 12
| 9-00 |  | 1.8 | 0.4 | 19 | 140.2 | 6.2 | 34.6 | 16 | 12
| 18-00 |  | 2.2 | 0.4 | 21.9 | 170.9 | 6.6 | 39.9 | 16 | 12
6. Загородная | 4-00 |  | 3.4 | 2.2 | 20 | 122 | 19.1 | 116.1 | 7 | 6
| 9-00 |  | 3.4 | 2.4 | 18.4 | 93.8 | 21.2 | 153.1 | 7 | 6
| 18-00 |  | 3.6 | 1.2 | 20.7 | 134.3 | 10.2 | 98.6 | 7 | 6
7. Заполье | 4-00 |  | 0.4 | 0.1 | - | - | 7.3 | 35.8 | - | 19
| 9-00 |  | 0.5 | 0.1 | - | - | 7.9 | 42.6 | - | 19
| 18-00 |  | 0.5 | 0.2 | - | - | 7.8 | 40.8 | - | 19
8. Заягорба | 4-00 |  | 12.3 | 1.5 | 39 | 643.1 | 40.9 | 687.9 | 7 | 7
| 9-00 |  | 21.5 | 3.9 | 43.3 | 741.3 | 63.6 | 1211.4 | 8 | 8
| 18-00 |  | 24.7 | 5.4 | 56.8 | 1051.3 | 69.9 | 1357.1 | 8 | 8
9. Избоищи | 4-00 |  | 0.5 | 0.2 | 18.9 | 64.2 | - | - | 3 | -
| 9-00 |  | 0.4 | 0.2 | 18.9 | 64 | - | - | 3 | -
| 18-00 |  | 0.5 | 0.2 | 18.9 | 64.4 | - | - | 3 | -
10. Искра Новая | 4-00 |  | 14.2 | 8.1 | 46 | 802.6 | 47.1 | 830.4 | 9 | 9
| 9-00 |  | 18.4 | 5.7 | 41.1 | 692.3 | 43.1 | 738.5 | 9 | 9
| 18-00 |  | 20.3 | 7.7 | 46.1 | 806.9 | 44.9 | 780.3 | 9 | 9
11. Кадуй | 4-00 |  | 3.9 | 1.4 | 35 | 342.8 | 14.3 | 47.9 | 9 | 7
| 9-00 |  | 6.1 | 1.9 | 52.1 | 631.7 | 15.8 | 132.7 | 9 | 7
| 18-00 |  | 4.7 | 1.3 | 40 | 427.9 | 14.5 | 103.7 | 9 | 7
12. Климовская | 4-00 |  | 2.4 | 2.1 | 27.9 | 145.4 | 10.2 | 85.6 | 7 | 7
| 9-00 |  | 3.6 | 2.5 | 27.8 | 139.5 | 17.9 | 79.1 | 7 | 7
| 18-00 |  | 3.4 | 2.6 | 28.7 | 167.2 | 19 | 104.8 | 7 | 7
13. Коротово | 4-00 | 113/113 | 4.8 | 0.8 | 20.3 | 175.8 | 16 | 144.8 | 9 | 9
| 9-00 | 110/110 | 5.1 | 0.9 | 21.1 | 190 | 16.6 | 155.6 | 9 | 9
| 18-00 | 111/111 | 4.3 | 1.1 | 18.9 | 127.9 | 17.6 | 171.7 | 9 | 9
14. Нелазское | 4-00 |  | 1 | 0.2 | 8 | 55.9 | 7.4 | 35.1 | 19 | 20
| 9-00 |  | 1.1 | 0.2 | 8.5 | 61.5 | 7.5 | 36.5 | 19 | 20
| 18-00 |  | 1.2 | 0.3 | 9 | 67.6 | 7.5 | 35.9 | 19 | 20
15. Нифантово | 4-00 |  | 6 | 4.2 | 33.7 | 415.4 | 25.1 | 182.8 | 6 | 6
| 9-00 |  | 6.2 | 3.6 | 32.8 | 396.6 | 25.3 | 186.1 | 6 | 6
| 18-00 |  | 5 | 2.6 | 26.6 | 251.2 | 23.7 | 149.8 | 6 | 6
16. Новые Углы | 4-00 |  | 8.7 | 2.4 | 38.1 | 233.6 | 41 | 345.1 | 6 | 6
| 9-00 |  | 10.2 | 2.6 | 39.2 | 269.2 | 42.2 | 380.8 | 6 | 6
| 18-00 |  | 10.2 | 2.7 | 29.1 | 264.5 | 42.3 | 384.8 | 6 | 6
17. Октябрьская | 4-00 | 116/117 | 63.5 | 0.5 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
| 9-00 | 115/114 | 90 | 3.5 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
| 18-00 | 115/116 | 91.2 | 3.4 | 6.8 | 1487.5 | - | - | 14 | -
18. Петринево | 4-00 | 118/118 | 1.7 | 0.3 | 21.1 | 102 | 21.3 | 86.3 | 2 | 2
| 9-00 | 116/116 | 1.4 | 0.3 | 21 | 99.3 | 21.1 | 81.2 | 2 | 2
| 18-00 | 117/117 | 1.8 | 0.4 | 21.3 | 105.1 | 21.3 | 86.3 | 2 | 2
19. Покровское | 4-00 | 110/111 | 0.1 | 0.05 | 7.2 | 33.1 | - | - | 17 | -
| 9-00 | 109/110 | 0.2 | 0.06 | 7.2 | 33.7 | - | - | 17 | -
| 18-00 | 110/111 | 0.2 | 0.06 | 7.3 | 33.8 | - | - | 17 | -
20. Поселковая | 4-00 |  | 4.1 | 1.7 | 17.4 | 80.7 | 24 | 183.1 | 7 | 7
| 9-00 |  | 4.9 | 1.3 | 18.6 | 102.1 | 24.3 | 186.9 | 7 | 7
| 18-00 |  | 4.8 | 1.6 | 18.6 | 101.6 | 24.3 | 186.5 | 7 | 7
21. Стеклозавод | 4-00 | 118/112 | 5.4 | 1 | 31.1 | 337.8 | 12.2 | 27.3 | 6 | 8
| 9-00 | 118/112 | 5.4 | 1 | 31.1 | 337.8 | 12.2 | 27.3 | 6 | 8
| 18-00 | 118/112 | 5.7 | 1.1 | 31.1 | 337.8 | 12.2 | 27.3 | 6 | 8
22. Суда | 4-00 | 115/115 | 6.6 | 2.3 | 30.8 | 329.7 | 25 | 166.9 | 4 | 4
| 9-00 | 114/114 | 6.9 | 2.5 | 31.4 | 341.1 | 24.2 | 154.9 | 4 | 4
| 18-00 | 114/114 | 7.2 | 3 | 34.7 | 410.8 | 25 | 166.9 | 4 | 4
23. Устюжна | 4-00 | 112/113 | 10.4 | 2.9 | 31.6 | 393.7 | 58.2 | 890.7 | 11 | 5
| 9-00 | 109/111 | 14.4 | 3.2 | 40.6 | 626.2 | 78.4 | 1343.2 | 11 | 5
| 18-00 | 110/110 | 14.3 | 2.4 | 37.5 | 542.2 | 55.1 | 807.6 | 11 | 5
24. Чагода | 4-00 | 112/118 | 18.1 | 6.2 | 31.5 | 259.6 | 43.8 | 567.6 | 8 | 8
| 9-00 | 109/117 | 20.1 | 6.6 | 39.9 | 472.2 | 69.2 | 1205.2 | 10 | 9
| 18-00 | 111/118 | 20.6 | 6.9 | 38.1 | 428 | 60.2 | 976.8 | 10 | 9
25. Шексна | 4-00 | 112/112 | 38.4 | 24.2 | 92.4 | 1373.2 | 95.6 | 1482.1 | 12 | 12
| 9-00 | 110/110 | 37 | 19.7 | 83.1 | 1057.9 | 97.5 | 1540.4 | 12 | 12
| 18-00 | 110/111 | 40.9 | 21.8 | 92.9 | 1388.4 | 93.4 | 1395.8 | 12 | 12

## В-УЭС
Приложение 4
Сводная ведомость нагрузок и напряжений ПС 110 кВ в режимный день 19.12.2012 года по ПО Великоустюгские электрические сети
Наименование подстанции | Час | U, кВ | Р, МВт | Q, МВАр | Потери в трансформаторах |  |  |  | РПН (номер анцапфы)
[5 empty] | ΔP Т-1, кВт | ΔQ Т-1, квар | ΔP Т-2, кВт | ΔQ Т-2, квар | Т-1 | Т-2
1. ПС "В-Устюг" 110/35/6 кВ | 4-00 | 117 | 7.68 | 3.18 | 31.2 | 233.5 | 32.1 | 247.7 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 9-00 | 112 | 13.91 | 4.12 | 50 | 777.1 | 36.6 | 375 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
| 18-00 | 113 | 14.6 | 4.15 | 42.1 | 547.7 | 46.5 | 633.1 | 5 (ПБВ) | 5 (ПБВ)
2. ПС "Дымково" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 6.45 | 3.04 | 27.4 | 309.3 | 23.6 | 226.9 | 7 | 6
| 9-00 | 106 | 7.6 | 3.98 | 36.4 | 515.3 | 23.7 | 229.4 | 12 | 10
| 18-00 | 112 | 7.46 | 3.77 | 33.2 | 442 | 24.7 | 251.6 | 9 | 7
3. ПС "Борки" 110/6 кВ | 4-00 | 116 | 1.58 | 1.08 | 37.6 | 235.7 | 40 | 278.6 | 9 | 9
| 9-00 | 109 | 2.81 | 1.3 | 40.3 | 273.4 | 40.2 | 280.5 | 7 | 7
| 18-00 | 112 | 3.17 | 1.51 | 41.5 | 289.5 | 40.4 | 282.2 | 8 | 8
4. ПС "Приводино" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 10.12 | 1.32 | 29.6 | 255.4 | 31.2 | 311.4 | 6 | 6
| 9-00 | 110 | 12.3 | 3.52 | 71.5 | 1037.4 | - | - | 11 | 6
| 18-00 | 115 | 8.8 | 2.2 | 60.5 | 1033.3 | - | - | 10 | 6
5. ПС "Полдарса" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.4 | 0.08 | 6.9 | 32.1 | - | - | 14 | -
| 9-00 | 106 | 0.8 | 0.4 | 9.3 | 59.2 | - | - | 9 | -
| 18-00 | 111 | 0.4 | 0.2 | 7 | 33.6 | - | - | 11 | -
6. ПС "У-Алексеево" 110/10 кВ | 4-00 | 114 | 0.96 | 0.4 | 13.2 | 39.1 | 15.1 | 63.3 | 15 | 14
| 9-00 | 106 | 1.2 | 0.56 | 13.8 | 50 | 15.1 | 63.3 | 9 | 9
| 18-00 | 111 | 1.2 | 0.56 | 13.5 | 45.3 | 15.2 | 65.4 | 11 | 11
7. ПС "Сусоловка" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.36 | 0.06 | 6.8 | 44 | - | - | 19 | -
| 9-00 | 112 | 0.36 | 0.12 | 6.8 | 44.4 | - | - | 17 | -
| 18-00 | 114 | 0.3 | 0.06 | 6.6 | 42.3 | - | - | 18 | -
8. ПС "К-Городок" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 5.06 | 2.2 | 21.08 | 154.7 | 34.7 | 315.7 | 7 | 1
| 9-00 | 106 | 11 | 4.18 | 29.7 | 355.3 | 49.5 | 560.1 | 12 | 5
| 18-00 | 109 | 11.22 | 3.74 | 27.1 | 288.9 | 42.9 | 454.3 | 10 | 4
9. ПС "Никольск" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 3.65 | 0.98 | 21.3 | 105.5 | 14.8 | 78.2 | 7 | 7
| 9-00 | 108 | 5.93 | 1.18 | 21.7 | 116.1 | 22.1 | 232.1 | 12 | 12
| 18-00 | 110 | 8.1 | 1.34 | 25.5 | 172.5 | 28.1 | 339.3 | 10 | 10
10. ПС "Калинино" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.37 | 0.37 | 14.1 | 95.4 | 13.1 | 77 | 2 | 2
| 9-00 | 106 | 0.6 | 0.27 | 14.1 | 96.2 | 13.2 | 77.5 | 2 | 2
| 18-00 | 110 | 0.64 | 0.24 | 14.2 | 97.4 | 13.1 | 76.8 | 2 | 2
11. ПС "Зеленцово" 110/10 кВ | 4-00 | 118 | 0.3 | 0.3 | - | - | 6.3 | 31.4 | - | 18
| 9-00 | 115 | 0.6 | 0.15 | - | - | 7.1 | 39.4 | - | 18
| 18-00 | 118 | 1.2 | 0.15 | - | - | 10.9 | 82.2 | - | 18
12. ПС "НПС" 110/35/10 кВ | 4-00 | 115 | 10.42 | 2.55 | 32 | 403.1 | 33.2 | 279.3 | 7 | 7
| 9-00 | 106 | 18.46 | 4.69 | 57.3 | 1101.9 | 45.5 | 600.9 | 12 | 11
| 18-00 | 110 | 12.54 | 2.79 | 41.3 | 675.9 | 33.1 | 285.1 | 10 | 9
13. ПС "Вострое" 110/10 кВ | 4-00 | 115 | 0.2 | 0.07 | - | - | 6.2 | 32 | - | 19
| 9-00 | 105 | 0.4 | 0.07 | - | - | 6.6 | 36.8 | - | 17
| 18-00 | 110 | 0.2 | 0.13 | - | - | 6.2 | 32.6 | - | 17